## Uurtarieven, opslagen en totaal
Bijlage 2.4 Prijzenblad EA E&W onderhoud Perceel 4 - Stichting Yuverta
| All-in uurtarieven 1 - geldig voor alle disciplines én onderaannemers. De tarieven en opslagen zijn geldig voor alle soorten onderhoud (correctief, preventief en planmatig), modificaties, kleine klussen en projecten. | Fictief aantal 2 | eenheid | tarief per eenheid | totaal bedrag 3
| All-in uurtarief (maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 18.00 u) | A |  | B | C = A x B
| Projectmonteur | 50 | uur | 0 | 0
| Hulpmonteur | 50 | uur | 0 | 0
| Ploegtarief (projectmonteur + hulpmonteur) | 50 | uur | 0 | 0
| Servicemonteur | 250 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus (F-gassen, SCIOS) | 75 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus Meet- en Regeltechniek | 75 | uur | 0 | 0
| Specialist | 16 | uur | 0 | 0
| Inspecteur NEN2767/Energieadviseur | 20 | uur | 0 | 0
| Werkvoorbereider/Coordinator service | 100 | uur | 0 | 0
| Contractmanager/Projectleider | 40 | uur | 0 | 0
| Tekenaar | 25 | uur | 0 | 0
| Engineer | 20 | uur | 0 | 0
| All-in uurtarief (zaterdag en maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 07.00 u) |  | toeslag in % | 5%
| Projectmonteur | 16 | uur | 0 | 0
| Hulpmonteur | 16 | uur | 0 | 0
| Ploegtarief (projectmonteur + hulpmonteur) | 16 | uur | 0 | 0
| Servicemonteur | 32 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus (F-gassen, SCIOS) | 4 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus Meet- en Regeltechniek | 4 | uur | 0 | 0
| Specialist | 2 | uur | 0 | 0
| Inspecteur NEN2767/Energieadviseur | 2 | uur | 0 | 0
| Werkvoorbereider/Coordinator service | 8 | uur | 0 | 0
| Contractmanager/Projectleider | 4 | uur | 0 | 0
| Tekenaar | 2 | uur | 0 | 0
| Engineer | 2 | uur | 0 | 0
| All-in uurtarief (zon- en feestdagen) |  | toeslag in % | 5%
| Projectmonteur | 40 | uur | 0 | 0
| Hulpmonteur | 40 | uur | 0 | 0
| Ploegtarief (projectmonteur + hulpmonteur) | 40 | uur | 0 | 0
| Servicemonteur | 60 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus (F-gassen, SCIOS) | 10 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus Meet- en Regeltechniek | 10 | uur | 0 | 0
| Specialist | 4 | uur | 0 | 0
| Inspecteur NEN2767/Energieadviseur | 2 | uur | 0 | 0
| Werkvoorbereider/Coordinator service | 8 | uur | 0 | 0
| Contractmanager/Projectleider | 8 | uur | 0 | 0
| Tekenaar | 2 | uur | 0 | 0
| Engineer | 2 | uur | 0 | 0
| Toeslagen materiaal 4 | Fictief bedrag | eenheid | opslagpercentage | totaal bedrag 3
| Netto materiaal, stukprijs < € 500,00 | 10000 | % | 2% | 10200
| Netto materiaal, stukprijs ≥ € 500,00 - < €5.000,00 | 15000 | % | 2% | 15300
| Netto materiaal, stukprijs ≥ € 5.000,00- < € 10.000,00 | 20000 | % | 2% | 20400
| Netto materiaal, stukprijs ≥ € 10.000,00 | 25000 | % | 2% | 25500
| Toeslag onderaannemer (derden)5 | Fictief aantal | eenheid | opslagpercentage | totaal bedrag 3
| Toeslag onderaannemer (derden) | 25000 | % | 0% | 0
| Toeslag winst en risico6 |  | eenheid | opslagpercentage | totaal bedrag 3
| Toeslag winst en risico |  | % | 0% | 0
| Subtotaal fictieve kosten |  |  |  | 71400
| Subtotaal inschrijfprijs blad "Assetlijst E+W Perceel 4" |  |  |  | 94915
| Subtotaal inschrijfprijs blad "Assetlijst Food Perceel 4" |  |  |  | 70
| Subtotaal inschrijfprijs blad "Assetlijst BiNaSk Perceel 4" |  |  |  | 56
| Totaal prijs Perceel 4 t.b.v. beoordeling prijs |  |  |  | 166441
= Door inschrijver in te vullen cel
= Cel wordt automatisch berekend
Ondertekening
| Naam |  |  | Datum en plaats
| Functie |  |  | Onderneming en adres
Handtekening
All-in uurtarieven 1 Zijn genoteerd in euro’s, exclusief BTW en inclusief alle kosten, zoals en voor zover van toepassing, maar niet uitputtend: engineering, voorbereiding, beheer- en begeleidingswerkzaamheden, uitvoering, nazorg, overhead, vergaderingen, vakantietoeslag, gratificaties, wettelijk verzuim, vakantie- en feestdagen, kosten voor het werken buiten reguliere werktijden, wettelijke sociale lasten, pensioenfonds en overige branche fondsen, regeling ATV, reis- en verblijfkosten, parkeergelden, reisuren vergoeding en voorrijkosten, gereedschap- en kleed- en koffiegeld, werkvoorbereiding en administratie, engineering, veiligheidsmiddelen, montage leiding, kosten voor opruimen, kosten voor het verzorgen en inkopen van materiaal, materieelkosten voor uitvoering van de werkzaamheden, bereikbaarheidsvoorzieningen tot een hoogte van 6m1, winst en risico, kosten voor verzorgen van inkoop, algemene bouwplaats kosten, kosten voor precario en andere kosten (niet-limitatief).
2 fictieve aantallen, puur ter rekenmethodiek voor de beoordeling van deze aanbesteding
3 aan gegeven aantallen en bedrag materialen kunnen geen rechten ontleend worden.
Toeslag materiaal 4. Toeslag die wordt berekend bovenop de netto-catalogus prijs die voor Opdrachtnemer van toepassing is. Toeslag materiaal kan niet worden geindexeerd.
Toeslag onderaannemer 5 Toeslag die wordt berekend bovenop de netto prijs voor de eventuele inzet voor onderaannemers. Deze toeslagen zijn all-in, denk hierbij o.a. aan kosten ter dekking van de inkoop, uitvoering van de coördinatie, begeleiding op locatie, oplevering en garantie van de uitgevoerde werkzaamheden door derden. Deze toeslag kan echter alleen gehanteerd worden bij werkzaamheden die niet zijn opgenomen en door onderaannemers uitgevoerd worden. Levering van materialen kunnen niet opgenomen worden onder toeslag onderaannemer. Toeslag onderaannemer kan niet worden geindexeerd.
Toeslag winst en risico 6 Winst en risico zijn kosten die opgenomen worden ter vergroting van de bedrijfswinst op een project met daarin tevens de dekking voor alle onvoorziene omstandigheden, uitvoeringsrisico's en niet verrekenbare loon- en prijsstijgingen. Ook renteverlies, het niet kunnen verrichten van werkzaamheden door regen, wachturen door te late leverantie of reparaties aan materieel vallen hieronder. Toeslag winst en risico kan niet worden geindexeerd.

## Assetlijst E+W Perceel 4
Perceel | Regio | Locatiecode/ Kostenplaats | Objectcode / Gebouwcode | Naam | Adres | Plaats | locatie / Ruimte | Discipline | Ruimte gebied / cluster | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | NL/SfB2 | NL/SfB | Hoofdgroep | Fabricaat | Type | Capaciteit | Bouwjaar | Opmerking | Omschrijving | Bedrag Preventief onderhoud per jaar/ per stuk Excl. BTW | Bedraag totaal per jaar Excl. BTW
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | b000 - binnen begane grond | W | Binnen | Douchegarnituurcombinatie | 1 | STK | 1 | 74 | 7411.620.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | b000 - binnen begane grond | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW <0,6m3/s/(plenum unit, ruimte 1.16) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.881.00 | Luchtbehandeling | Swentibold | KB800BY CVK Silent | 0.22 m3/s | 2023 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW <0,6m3/s/(plenum unit, ruimte 0.26) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.881.00 | Luchtbehandeling | Swentibold | KB800BY CVK Silent | 0.22 m3/s | 2022 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW <0,6m3/s/(plenum unit, ruimte 0.36) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.881.00 | Luchtbehandeling | Swentibold | KB800BY CVK Silent | 0.22 m3/s | 2022 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW <0,6m3/s/(plenum unit, ruimte 0.35) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.881.00 | Luchtbehandeling | Swentibold | KB800BY CVK Silent | 0.22 m3/s | 2022 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW <0,6m3/s/(plenum unit, ruimte 0.22) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.881.00 | Luchtbehandeling | Swentibold | KB800BY CVK Silent | 0.22 m3/s | 2022 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW <0,6m3/s/(plenum unit, ruimte 0.23) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.881.00 | Luchtbehandeling | Swentibold | KB800BY CVK Silent | 0.22 m3/s | 2022 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW <0,6m3/s/(plenum unit, ruimte 0.24) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.881.00 | Luchtbehandeling | Swentibold | KB800BY CVK Silent | 0.22 m3/s | 2022 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW <0,6m3/s/(plenum unit, ruimte 0.25) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.881.00 | Luchtbehandeling | Swentibold | KB800BY CVK Silent | 0.22 m3/s | 2022 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW <0,6m3/s/(plenum unit, ruimte 0.27) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.881.00 | Luchtbehandeling | Swentibold | KB800BY CVK Silent | 0.22 m3/s | 2022 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW <0,6m3/s/(plenum unit, ruimte 0.28) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.881.00 | Luchtbehandeling | Swentibold | KB800BY CVK Silent | 0.22 m3/s | 2022 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW <0,6m3/s/(plenum unit, ruimte 0.30) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.881.00 | Luchtbehandeling | Swentibold | KB800BY CVK Silent | 0.22 m3/s | 2022 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW <0,6m3/s/(plenum unit, ruimte 1.15) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.881.00 | Luchtbehandeling | Swentibold | KB800BY CVK Silent | 0.22 m3/s | 2023 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW <0,6m3/s/(plenum unit, ruimte 1.17) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.881.00 | Luchtbehandeling | Swentibold | KB800BY CVK Silent | 0.22 m3/s | 2023 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW <0,6m3/s/(plenum unit, ruimte 1.18) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.881.00 | Luchtbehandeling | Swentibold | KB800BY CVK Silent | 0.22 m3/s | 2023 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW <0,6m3/s/(plenum unit, ruimte 1.19) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.881.00 | Luchtbehandeling | Swentibold | KB800BY CVK Silent | 0.22 m3/s | 2023 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW <0,6m3/s/(plenum unit, ruimte 1.20) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.881.00 | Luchtbehandeling | Swentibold | KB800BY CVK Silent | 0.22 m3/s | 2023 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW <0,6m3/s/(plenum unit, ruimte 1.21) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.881.00 | Luchtbehandeling | Swentibold | KB800BY CVK Silent | 0.22 m3/s | 2023 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW <0,6m3/s/(plenum unit, ruimte 1.22) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.881.00 | Luchtbehandeling | Swentibold | KB800BY CVK Silent | 0.22 m3/s | 2023 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW <0,6m3/s/(plenum unit, ruimte 1.24) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.881.00 | Luchtbehandeling | Swentibold | KB800BY CVK Silent | 0.22 m3/s | 2023 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW <0,6m3/s/(plenum unit, ruimte 1.14) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.881.00 | Luchtbehandeling | Swentibold | KB800BY CVK Silent | 0.22 m3/s | 2023 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW <0,6m3/s/(plenum unit, ruimte 1.23) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.881.00 | Luchtbehandeling | Swentibold | KB800BY CVK Silent | 0.22 m3/s | 2023 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer KV + WTW 0,6-1,4m3/s/(LBK Biologie + Chemielokaal 2e verdieping) | 1 | STK | 2 | 57 | 5771.332.00 | Luchtbehandeling | GEA | CAIRplus 096.052 AVBV | 0.77 m3/s | 2012 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer KV 0,6-1,4m3/s/(LBK kooklokaal 2e verdieping) | 1 | STK | 2 | 57 | 5771.242.00 | Luchtbehandeling | GEA | CAIRplus 096 096AVBV | 1.22 m3/s | 2012 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer V 1,4-2,8m3/s/(LBK algemeen) | 1 | STK | 2 | 57 | 5771.223.00 | Luchtbehandeling | GEA | CAIRplus 096 096AVBV | 1.53 m3/s | 2012 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iT32/T33 - houtbewerking | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer V 0,6-1,4m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.222.00 | Luchtbehandeling | Klima | W.202E-56 | Onbekend | 0 |  | De LBK in de ruimte achter het houtbewerkingslokaal heeft zijn theoretische levensduur overschreden. Dit geldt ook voor de pomp en stelmotor die tot de kast behoren. Raadzaam is om de kast te vervangen voor een model dat energiezuiniger is uitgevoerd en is voorzien van WTW. Tevens viel op dat de luchtkanalen en aanvoer-/ en retourleiding niet geïsoleerd zijn. Ook hier valt winst in te behalen. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | De luchtkanalen rondom de oude LBK in het houtbewerkingslokaal zijn niet voorzien van isolatiemateriaal. Hierdoor treedt er energieverlies op. Raadzaam is om tijdens de vervanging van de verouderde LBK de leidingisolatie aan te pakken. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Ventilatorconvector/(ClimaRad 2.0) | 8 | STK | 1 | 57 | 5741.200.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Radiatoren gevoerd met schone buitenlucht | 1 | 8
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Centrifugaal ventilator | 2 | STK | 1 | 57 | 5721.230.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2019 |  | Colasit Holland B.V., 150 m3/h en 1 stuk Colasit Holland B.V., 500 m3/h | 1 | 2
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Afzuigventilator | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.220.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | gegevens onbekend | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Pijpventilator | 3 | STK | 2 | 57 | 5721.160.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Gegevens onbekend | 1 | 3
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Gegevens onbekend | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Rucon, overige gegevens onbekend | 1 | 2
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Rucon, overige gegevens onbekend | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2020 |  | Systemair, DVN 450EC-K. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Rucon, overige gegevens onbekend | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Inatherm, overige gegevens onbekend. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 9 | STK | 3 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Inatherm, overige onbekend. | 1 | 9
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Gegevens onbekend | 1 | 2
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 3 | STK | 3 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 3
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 3 | STK | 3 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Inatherm, overige gegevens onbekend. | 1 | 3
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 30 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 30
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iT32/T33 - houtbewerking | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.514.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | Staefa | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iT15 - stookruimte begane grond | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.514.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 |  | Siemens | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i033 - congierge werkplaats | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.514.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 |  | Siemens | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i033 - congierge werkplaats | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 |  | Siemens | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iT15 - stookruimte begane grond | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 |  | Siemens | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iT15 - stookruimte begane grond | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 200 liter | 3 | STK | 2 | 56 | 5610.416.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 |  | Flamco, 200 liter, 2015 | 1 | 3
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iT15 - stookruimte begane grond | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 | 2 | STK | 2 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | WILO | 1 | 2
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i033 - congierge werkplaats | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | WILO | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iT32/T33 - houtbewerking | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Wilo | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i033 - congierge werkplaats | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Wilo | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i033 - congierge werkplaats | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | WILO | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iT15 - stookruimte begane grond | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | WILO | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iT16 - bergruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN20/(tapwater) | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.321.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iB.2.12 - berging VAP | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN20 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.321.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 | Alleen correctief onderhoud | Wilo | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | De CV leidingen zijn grotendeels voorzien van leidingisolatie. Rondom de verouderde LBK in het houtbewerkingslokaal viel wel op dat de leidingen niet voorzien zijn van isolatiemateriaal. Raadzaam is om tijdens de vervanging van de verouderde LBK de leidingisolatie aan te pakken. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iT15 - stookruimte begane grond | W | Installatie | Circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN40 | 2 | STK | 2 | 55 | 5531.324.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2016 |  | 1 stuk WILO en 1 stuk Grundfos | 1 | 2
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gekoeld water en appendages | 1 | PM | 1 | 55 | 5531.110.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Split systeem multisplit >10kW | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.124.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | MXZ-8C120VA | 14 kW | 2010 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem multisplit >10kW/(koelunit theorielokalen 2e verdieping) | 1 | STK | 2 | 55 | 5512.124.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | MXZ 8B140YA | 14 kW | 2015 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Toshiba | RAS-13SAV2-E | 5.6 kW | 2012 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | d004 - plat dak 004 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Toshiba | RAS-13J2AVSG-E1 | 4.2 kW | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iB.2.12 - berging VAP | W | Installatie | Voorraadboiler direct verwarmd 120 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.101.00 | Water | A.O. Smith | NGT 115 N | 110 liter, 7,7 kW | 2015 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding verwarmd tapwater | 1 | PM | 1 | 53 | 5320.100.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding waterafvoer binnen | 1 | PM | 1 | 52 | 5211.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Warmtepomp lucht-water <30kW/(Koelunit LBK biologie + chemie 2) | 1 | STK | 2 | 51 | 5151.110.01 | Warmteopwekking | Mitsubishi | PUHZ-RP100YKA | 11.2 kW | 2011 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Warmtepomp lucht-water <30kW/(Koelunit LBK biologie + chemie 1) | 1 | STK | 2 | 51 | 5151.110.01 | Warmteopwekking | Mitsubishi | PUHZ-RP100YKA | 11.2 kW | 2011 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Warmtepomp lucht-water <30kW/(Koelunit LBK lokaal koken 1) | 1 | STK | 2 | 51 | 5151.110.01 | Warmteopwekking | Mitsubishi | PUHZ-RP125YKA | 14 kW | 2010 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Warmtepomp lucht-water <30kW/(Koelunit LBK lokaal koken 2) | 1 | STK | 2 | 51 | 5151.110.01 | Warmteopwekking | Mitsubishi | PUHZ-RP125YKA | 14 kW | 2011 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iT15 - stookruimte begane grond | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 4) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta ACE 160 | 152 | 2017 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iT15 - stookruimte begane grond | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 7) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta ACE 160 | 152 | 2017 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iT15 - stookruimte begane grond | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 5) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta ACE 160 | 152 | 2017 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iT15 - stookruimte begane grond | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 3) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta ACE 160 | 152 | 2017 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iT15 - stookruimte begane grond | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 2) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta ACE 160 | 152 | 2017 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iT15 - stookruimte begane grond | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 1) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta ACE 160 | 152 | 2017 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iT15 - stookruimte begane grond | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 6) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta ACE 160 | 152 | 2017 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iT15 - stookruimte begane grond | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 31 | STK | 2 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | Ter plaatse van gang A.1.02 naar noodtrappenhuis A.1.03 ontbreekt een vluchtverlichtingaramtuur. Daarnaast voldoet één gebruikte pictogram (ruimte B.2.27) van de vluchtwegverlichting niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en is in principe niet meer toegestaan. Wij adviseren op korte termijn een nieuw vluchtverlichtingarmatuur aan te brengen in de gang. Daarnaast adviseren wij het verouderde pictogram te vervangen. Kosten voor het vervangen van het pictogram kunnen uit de post voor klachtenonderhoud worden gehaald. | 1 | 31
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 50 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 50
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 5554 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 5554
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 5554 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 5554
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iT28 - ser ruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LOA) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1994 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iT37/T36 - metaaltechniek | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(KOB) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iB.1.03 - M.K. | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(L1B) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1994 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i016 - ruimte cctv | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LOB) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1994 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iB.2.19 - kabinet (lokaal VAP) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(VAP lokaal) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1994 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iB.2.03 - M.K. | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(L2B) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1994 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i002 - kantine | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(naamloze kast) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2016 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iB.2.04 - Leermidd. (tegenwoordig serveropstelling) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(L2C) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1994 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iT37/T36 - metaaltechniek | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(KOC) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1994 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iT32/T33 - houtbewerking | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(KOA) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1994 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iT13 - praktijkruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(KOD) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1994 |  | De verdeelinrichtingen naderen het einde van hun theoretische levensduur. Hoewel vervanging hoogstwaarschijnlijk niet direct nodig is adviseren wij wel rekening te houden met een vervanging op middellange termijn. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i036 - ict lokaal | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(OVK-01) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2004 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i003 - berging keuken | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(KOE) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1994 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i016 - ruimte cctv | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LOB2) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i031 - ruimte HVK | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 15-20 groepen/(HVK) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.113.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1994 |  | HS 400A, groepen 63A | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | Nabij de kooiladder op het dakvlak is wat wanordelijke bedrading aangetroffen. Wij adviseren om dit op korte termijn op te lossen. Wanneer bedrading niet meer in gebruik is, adviseren wij deze te verwijderen. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i001 - balie hoofdentree | E | Installatie | Centraal meld-/bedieningspaneel | 1 | STK | 2 | 58 | 5820.100.72 | Regeling klimaat en sanitair | Philips | iPlayer3 | nvt | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | i033 - congierge werkplaats | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK2) | 1 | STK | 4 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Compri HX |  | 2004 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iT15 - stookruimte begane grond | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK1) | 1 | STK | 4 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Compri HX |  | 2004 |  | De regelkasten van het object zijn uitgevoerd met Priva CompriHX regelaars. Deze PC is in de line-up van Priva vervangen voor de BlueID variant. Gevolg hiervan is dat de vervangbare onderdelen van de CompriHX regelaar uit de markt gehaald zijn / langzaam verdwijnen. Wanneer de installaties nu storingen geven kunnen er geen onderdelen meer vervangen worden wat het bedrijfsproces in gevaar kan brengen. Wij adviseren om op korte termijn de regelkasten te upgraden naar Priva BlueID regelaars. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iB.2.27 - berging/liftmachinekamer | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK4) | 1 | STK | 4 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Compri HX |  | 2004 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | iT32/T33 - houtbewerking | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK3) | 1 | STK | 4 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Compri HX |  | 2004 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | b000 - binnen begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 120 liter/(ruimte T16) | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.205.00 | Water |  |  |  | 2015 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Duo koper, 120 liter, bouwjaar 2015. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | b001 - binnen 1e verdieping | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 80 liter/(ruimte B.1.02) | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 1994 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Duo koper, 80 liter. Bouwjaar 1994. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | b002 - binnen 2e verdieping | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 80 liter/(ruimte B.2.12) | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 1994 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Mono plus koper, 80 liter. Bouwjaar 1994. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | b000 - binnen begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 80 liter/(ruimte 004) | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 1994 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Duo koper, 80 liter, bouwjaar 1994. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 6 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 6
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5410 | Horst VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Spoorweg 8 | Horst | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5450 | Horst VMBO/MBO - Loods | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Plafond ventilator | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.240.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2018 |  | Winterwarm, WCU 40, bouwjaar 2018. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5450 | Horst VMBO/MBO - Loods | Spoorweg 8 | Horst | i001 - meterkast dierenverblijf | W | Installatie | Vloerverwarming verdeler | 1 | STK | 1 | 56 | 5613.100.70 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | Merk: Wilo, bouwjaar onbekend. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5450 | Horst VMBO/MBO - Loods | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 |  | Flamco, Flexcon 18 liter/1 bar. Bouwjaar 2016. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5450 | Horst VMBO/MBO - Loods | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5450 | Horst VMBO/MBO - Loods | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5450 | Horst VMBO/MBO - Loods | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Nefit | Trendline HRC25 CW4 II | 36 | 2017 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5450 | Horst VMBO/MBO - Loods | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Heater direct gestookt 30-60kW/(entree) | 1 | STK | 3 | 51 | 5111.102.00 | Warmteopwekking | Thermagas | VRA 32-2 | 31,71 | 2008 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5450 | Horst VMBO/MBO - Loods | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Heater direct gestookt 30-60kW/(ter plaatse van cv) | 1 | STK | 3 | 51 | 5111.102.00 | Warmteopwekking | Thermagas | VRA 32-2 | 31,71 | 2008 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5450 | Horst VMBO/MBO - Loods | Spoorweg 8 | Horst | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 4 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5450 | Horst VMBO/MBO - Loods | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5450 | Horst VMBO/MBO - Loods | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 684 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 684
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5450 | Horst VMBO/MBO - Loods | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 684 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 684
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5450 | Horst VMBO/MBO - Loods | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2008 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5450 | Horst VMBO/MBO - Loods | Spoorweg 8 | Horst | i001 - meterkast dierenverblijf | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(OVK-17-1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5450 | Horst VMBO/MBO - Loods | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Koelcel bloemen | 1 | STK | 2 | 72 | 7222.200.00 | Vaste gebruikersvoorzieningen |  |  | 11 m3 | 0 |  | Bouwjaar 1994, gereviseerd in 2016. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | i001 - technische ruimte groot | W | Installatie | Vloerverwarming verdeler/(cv) | 1 | STK | 3 | 56 | 5613.100.70 | Warmtedistributie |  |  |  | 1993 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | i001 - technische ruimte groot | W | Installatie | Tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.610.00 | Warmtedistributie | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2015 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | i001 - technische ruimte groot | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 | 3 | STK | 2 | 56 | 5610.514.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 |  | bouwjaar vermoedelijk 2015 | 1 | 3
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | i001 - technische ruimte groot | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 425 liter | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.418.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 |  | Flamco | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | i001 - technische ruimte groot | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1993 |  | Flamco | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | i001 - technische ruimte groot | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 1 | STK | 4 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 | Alleen correctief onderhoud | De Wilo pomp nabij de TSA rammelt nog al. Wij adviseren om rekening te houden met uitval van de pomp op korte termijn. Raadzaam is om de pomp nu preventief te vervangen. WILO, bouwjaar vermoedelijk 2015 | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | i001 - technische ruimte groot | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 | Alleen correctief onderhoud | Wilo, bouwjaar vermoedelijk 2015 | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | g101 - gevel 101 | W | Gevel | Koelaggregaat DX <30kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5521.211.00 | Koudeopwekking | GTI Zephyr | Direkt expansie systeem | Onbekend | 2016 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | i002 - waterbehandeling | W | Installatie | Regelkast waterbehandeling / (pompenkast) | 1 | STK | 3 | 53 | 5350.500.00 | Water | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2007 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding verwarmd tapwater | 1 | PM | 1 | 53 | 5320.100.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | i002 - waterbehandeling | W | Installatie | Wateropslag buffervat | 1 | STK | 1 | 53 | 5319.100.00 | Water | Duyvelaar pumps | Onbekend | 1000 liter | 2015 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | i002 - waterbehandeling | W | Installatie | Drukverhoging hydrofoorinstallatie 1 pomp toerengeregeld | 1 | STK | 1 | 53 | 5314.201.00 | Water | Duyvelaap pumps | DPVE 10/6B | 9.35 m3/s | 2015 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | i002 - waterbehandeling | W | Installatie | Pompinstallatie grijswatersysteem | 1 | STK | 1 | 52 | 5216.120.00 | Afvoeren | Calpeda | NM25/20A/B | 3.0 kW | 2020 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | i002 - waterbehandeling | W | Installatie | Pompinstallatie grijswatersysteem | 2 | STK | 2 | 52 | 5216.120.00 | Afvoeren | Calpeda | NMP 50/12F/A | 2.2 kW | 2013 |  |  | 1 | 2
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding waterafvoer binnen | 1 | PM | 1 | 52 | 5211.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 6 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 6
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 8 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | Ter plaatse van de entree knippert het oranje lampje van 2 noodverlichtingen. Vermoedelijk zijn de accu's leeg. Wij adviseren op korte termijn de accu's te vervangen. Hiervoor zijn geen kosten opgenomen. | 1 | 8
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 1025 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1025
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 1025 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1025
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | i001 - technische ruimte groot | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Diverse |  |  | 1994 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | i001 - technische ruimte groot | E | Installatie | Centraal meld-/bedieningspaneel | 1 | STK | 3 | 58 | 5820.100.72 | Regeling klimaat en sanitair | Light4food | Onbekend | Onbekend | 1993 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | i001 - technische ruimte groot | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK6) | 1 | STK | 4 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | CompriHX |  | 2003 |  | Net als in het hoofdgebouw zijn de regelkasten van uitgevoerd met Priva CompriHX regelaars. Deze PC is in de line-up van Priva vervangen voor de BlueID variant. Gevolg hiervan is dat de vervangbare onderdelen van de CompriHX regelaar uit de markt gehaald zijn / langzaam verdwijnen. Wanneer de installaties nu storingen geven kunnen er geen onderdelen meer vervangen worden wat het bedrijfsproces in gevaar kan brengen. Wij adviseren om op korte termijn de regelkasten te upgraden naar Priva BlueID regelaars. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | i001 - technische ruimte groot | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK5) | 1 | STK | 4 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | CompriHX |  | 2003 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5480 | Horst VMBO/MBO - Kas | Spoorweg 8 | Horst | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 2 | STK | 2 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud | Itho Daalderop, Close-in, 15 liter. Bouwjaar 2014. | 1 | 2
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5499 | Horst VMBO/MBO - Terrein | Spoorweg 8 | Horst | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting armatuur diverse/(t.p.v. milieustraat) | 2 | STK | 2 | 90 | 9063.290.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Ter plaatse van de milieustraat is het achterste armatuur niet op de juiste manier verankerd. Wij adviseren op korte termijn het armatuur weer op de juiste manier te bevestigen. | 1 | 2
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5499 | Horst VMBO/MBO - Terrein | Spoorweg 8 | Horst | t000 - terrein | E | Terrein | Laadpaal dubbel | 1 | STK | 1 | 62 | 6221.520.00 | Krachtstroom |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Alfen, ACE0127536. Bouwjaar 2021. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5499 | Horst VMBO/MBO - Terrein | Spoorweg 8 | Horst | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 7 | STK | 2 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 7
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5499 | Horst VMBO/MBO - Terrein | Spoorweg 8 | Horst | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet/(2 armaturen) | 4 | STK | 2 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Ter plaatse van de entree bevinden zich 3 lantaarnpalen waarvan een beschermkap is beschadigd. Wij adviseren op korte termijn 3 nieuwe beschermkappen aan te brengen. | 1 | 4
4 | Brabant Limburg | HV16630HS (vmbo)/ HV16660HS (mbo) | 5499 | Horst VMBO/MBO - Terrein | Spoorweg 8 | Horst | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 3 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | b000 - binnen begane grond | W | Binnen | Douchegarnituurcombinatie | 1 | STK | 1 | 74 | 7411.620.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | b000 - binnen begane grond | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 2,8-5,6m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5771.854.00 | Luchtbehandeling | Rosemberg | Linerty 2020 DH | 2.96 m3/s | 2014 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | d007 - plat dak 007 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 1,4-2,8m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5771.853.00 | Luchtbehandeling | Rosenberg | Liberty 1515 DH | 1.84 m3/s | 2014 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | b000 - binnen begane grond | W | Binnen | Plafond ventilator | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.240.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | d007 - plat dak 007 | W | Dak | Afzuigventilator | 1 | STK | 2 | 57 | 5721.220.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2014 |  | ColAsit, CMVeco 200/200, 2014. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | d007 - plat dak 007 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 2 | STK | 2 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2014 |  | Rosenberg, KDV 400 6E en KDV 400 6E. 0.27 m3/s en 0.07 m3/s | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 3 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 3
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | b000 - binnen begane grond | W | Binnen | Vloerverwarming verdeler | 2 | STK | 2 | 56 | 5613.100.70 | Warmtedistributie |  |  |  | 2014 |  |  | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | i001 - watermeter | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.512.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2014 |  | Siemens | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | iR0.21 - technische ruimte | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.512.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2014 |  | Siemens | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | iR0.21 - technische ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 110 liter | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.414.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2014 |  | Flamco | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | iR0.21 - technische ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 3 | STK | 2 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2014 |  | Flamco, 18 liter. | 1 | 3
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | iR0.21 - technische ruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2013 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | i001 - watermeter | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2013 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | iR0.21 - technische ruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2013 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gekoeld water en appendages | 1 | PM | 1 | 55 | 5531.110.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 6-10kW/(315197.005) | 1 | STK | 2 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | Panasonic | CU-E18PKEA | 6.8 kW | 2014 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW/(315197.002) | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Samsung | AC026MADKH | 3,5 kW | 2012 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW/(315197.006) | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Misubishi | SRO35ZJ S/A | 4 kW | 2012 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW/(315197.001) | 1 | STK | 2 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Misubishi | SRO35ZJ S/A | 4 kW | 2014 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW/(315197.007) | 1 | STK | 2 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | SRC25Zm-S/A | 3,2 kW | 2016 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW/(315197.008) | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | SRC35Zm-S/A | 4.0 kW | 2012 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | d007 - plat dak 007 | W | Dak | Warmtepomp lucht-water <30kW/(315197.004) | 1 | STK | 1 | 51 | 5151.110.01 | Warmteopwekking | Daikin | RZAG125M7Y1B | 13,5 kW | 2019 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | d007 - plat dak 007 | W | Dak | Warmtepomp lucht-water <30kW/(315197.003) | 1 | STK | 1 | 51 | 5151.110.01 | Warmteopwekking | Daikin | RZAG125M7Y1B | 13,5 kW | 2019 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | iR0.21 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand)/(1-1KT2) | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 65 | 62 kW | 2014 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | iR0.21 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand)/(1-1KT1) | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 65 | 62 kW | 2014 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | iR0.21 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand)/(1-1KT3) | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta | Onbekend | 2014 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | iR0.21 - technische ruimte | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  | Hoewel het niet veel is, zijn er toch wat opgeslagen materialen aangetroffen in de stookruimte. In verband met de brandveiligheid is het niet toegestaan om materialen te borgen in een stookruimte. Wij adviseren dan ook om op korte termijn de materialen te verplaatsen. Hiervoor hebben wij geen additionele kosten begroot in de onderhoudsplanning. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 7 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 7
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 5 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 5
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 13 | STK | 2 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2014 |  |  | 1 | 13
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 3 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2014 |  |  | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2014 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2014 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 20 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2014 |  |  | 1 | 20
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 2535 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2535
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 2535 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2535
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | i003 - lokaal 015, patchkast | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(LK0-3) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | legrand |  |  | 2014 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | i002 - ruimte onder trap nabij PC-lokaal | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(LK0-2) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | legrand |  |  | 2014 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | iR0.01a - berging | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(LK0-1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Legrand |  |  | 2014 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | iR1.01 - bergkast | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LK101) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | legrand |  |  | 2014 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | iR2.01 - zolder | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(OCK-PV) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2014 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | iR0.04 - ruimte hvk | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 10-15 groepen/(HLK) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.112.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Woher |  |  | 2014 |  | 63A groepen en HS 160A | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | iR0.21 - technische ruimte | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK1) | 1 | STK | 4 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | CompriHX |  | 2014 |  | Hoogstwaarschijnlijk wordt in het jaar van deze opname de regelkast omgebouwd naar een Priva BlueID regelaar. Dit wordt tevens gedaan omdat het object over gaat op stadsverwarming. Gezien deze kosten al begroot zijn en het executiejaar van deze activiteit buiten de planning ligt van dit MJOP (start planning 2024) hebben wij met de objectbeheerder afgesproken om de vervangingskosten voor in de toekomst weer verder naar achter te plaatsen in het MJOP. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | b000 - binnen begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 3 | STK | 2 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, 10 liter. | 1 | 3
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5610 | Geldermalsen MBO - Hoofdgebouw | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5650 | Geldermalsen MBO - Loods | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Koelcel bloemen | 1 | STK | 3 | 72 | 7222.200.00 | Vaste gebruikersvoorzieningen |  |  | 5,8 m3 | 2016 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5650 | Geldermalsen MBO - Loods | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | b000 - binnen begane grond | W | Binnen | Boxventilator | 1 | STK | 1 | 57 | 5731.200.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2016 |  | Itho Daarlderop, overige gegevens onbekend. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5650 | Geldermalsen MBO - Loods | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5650 | Geldermalsen MBO - Loods | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gekoeld water en appendages | 1 | PM | 1 | 55 | 5531.110.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5650 | Geldermalsen MBO - Loods | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5650 | Geldermalsen MBO - Loods | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5650 | Geldermalsen MBO - Loods | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Heater direct gestookt <30kW | 1 | STK | 2 | 51 | 5111.101.00 | Warmteopwekking | Mark | Onbekend | Onbekend | 2016 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5650 | Geldermalsen MBO - Loods | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 9 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 9
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5650 | Geldermalsen MBO - Loods | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 210 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 210
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5650 | Geldermalsen MBO - Loods | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 210 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 210
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5650 | Geldermalsen MBO - Loods | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Gacia |  |  | 0 |  | In de verdeelinrichting ontbreekt een afdekplaatje. Hierdoor bestaat er kans op aanraking in de kast aan onderdelen die onder spanning staan. Wij adviseren om op korte termijn een afdekplaatje aan te brengen op de lege ruimte. Hiervoor zijn geen additionele kosten begroot in het onderhoudsplan. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5650 | Geldermalsen MBO - Loods | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5650 | Geldermalsen MBO - Loods | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | b000 - binnen begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, 10 liter | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17860GE | 5699 | Geldermalsen MBO - Terrein | Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 | Geldermalsen | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 9 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 9
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | b000 - begane grond | W | Binnen | Douchegarnituurcombinatie | 1 | STK | 1 | 74 | 7411.620.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | b000 - begane grond | W | Binnen | Koelcel bloemen | 1 | STK | 1 | 72 | 7222.200.00 | Vaste gebruikersvoorzieningen |  |  | 4,5 m3 | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Warmteterugwininstallatie balansventilator 0,6-1,4m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.512.00 | Luchtbehandeling | Nedair | WTA HR 4000 | 5000 m3/h | 2007 |  | WTW HR balansventilator met direct gedreven ventilatoren | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i001 - technische ruimte (zolder bouwdeel B) | W | Installatie | Boxventilator | 1 | STK | 1 | 57 | 5731.200.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2020 |  | Itho; type CVE ECO 2p, 325 m3/h | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Centrifugaal ventilator | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.230.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2010 |  | Slakkenhuisventilator Coalsit CCV 75-1.400 240 m3/h | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i001 - technische ruimte (zolder bouwdeel B) | W | Installatie | Kanaalventilator | 4 | STK | 1 | 57 | 5721.170.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2020 |  | S&P type, TD-800/200 Silent 3V, 780-910 m3/h | 1 | 4
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i001 - technische ruimte (zolder bouwdeel B) | W | Installatie | Kanaalventilator | 2 | STK | 1 | 57 | 5721.170.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2020 |  | S&P, type TD 200/315, 2000 m3/h | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Kanaalventilator | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.170.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2020 |  | S&P, type TD 200/315, 2000 m3/h | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Kanaalventilator | 8 | STK | 1 | 57 | 5721.170.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2020 |  | buisventilator tbv lokalen: C0.12/ C0.13/ C0.06/ C0.07/ C0.08/ A0.18/ A0.09/ B0.08 S&P type, TD-800/200 Silent 3V, 780-910 m3/h | 1 | 8
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2004 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2020 |  | Zehnder MX 310D +WS 611-4065 m3/h | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2004 |  | TLT-Turbo, DRV 355-30, 4550 m3/h | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2004 |  | TLT-Turbo, DRV 250/28-6 1450 m3/h | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | d103 - hellend dak 103 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2008 |  | J.E. Stork Air, VDA 180/4-4 EC + BS, 612 m3/h | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | d104 - hellend dak 104 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2008 |  | J.E. Stork Air, VDA 180/4-4 EC + BS, 612 m3/h | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 5 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 5
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Vloerverwarming verdeler | 1 | STK | 3 | 56 | 5613.100.70 | Warmtedistributie |  |  |  | 2004 |  | In de keukenberging ruimte A0.14 is een vloerverwarming verdeler aanwezig. De circulatiepomp is bevestigd met 2 bouten i.p.v. 4. Dit kan leiden tot lekkage van de pomp met als gevolg vastlopen door corrosie of kalk vervuiling. Om lekkage te voorkomen adviseren wij de pomp op juiste wijze te monteren. Vloerverwarming verdeler 11 groepen incl. circulatiepomp Albrand RS 30/7 bj 2004. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i002 - technische ruimte (kelder B0.01) | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.514.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2018 |  | 2st 3-wegklep met servomotor Siemend SAX61. | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i004 - technische ruimte (stookruimte) | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 | 3 | STK | 1 | 56 | 5610.514.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2018 |  | 3st 3weg-klep met servomotor Siemens SAS61. | 1 | 3
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i004 - technische ruimte (stookruimte) | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 200 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.416.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2011 |  | Flamco Flexcon 200/0,5. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i004 - technische ruimte (stookruimte) | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 140 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.415.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2011 |  | Flamco Flexcon 140/0,5. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i004 - technische ruimte (stookruimte) | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2022 |  | Flamco Flexcon 25/0,5 tbv ketels. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i004 - technische ruimte (stookruimte) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud | Wilo Stratos 50/1-8. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i002 - technische ruimte (kelder B0.01) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50/(cv aanvoer ketelhuis) | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud | Wilo Stratos 50/1-8 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i002 - technische ruimte (kelder B0.01) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40/(tbv radiatorgroep lesvleugel) | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Wilo Stratos Maxo 40/5-8 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i002 - technische ruimte (kelder B0.01) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40/(tbv radiatorgroep praktijkvleugel) | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud | Wilo Stratos 40/1-8 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i004 - technische ruimte (stookruimte) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 3 | STK | 1 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud | Wilo Stratos 40/1-2. | 1 | 3
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i004 - technische ruimte (stookruimte) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Wilo Pico 25/1-6. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig >10kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.114.00 | Koudeopwekking | Toshiba | RAV-GM1101AT8P-E | 11,2kW | 2019 |  | Splitunit met koudemiddel R32, 2,1kg 1,42 CO2 eq; SEER 3.22 (tbv kooklokaal) | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Daikin | RXP25 | 3kW | 2018 |  | Splitunit met koudemiddel R32, 0,65kg, Co2 eq 0.44, SEER 3,83 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  | In de kelder zijn de leidingen van het drinkwater niet geïsoleerd. Hierdoor condenseert de leiding waardoor er corrosievorming ontstaat en tevens vochtige muren/ vloer. Om condensvorming tegen te gaan adviseren wij de drinkwaterleiding in de kelder te voorzien van isolatie. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i002 - technische ruimte (kelder B0.01) | W | Installatie | Dompelpomp afvalwater | 2 | STK | 6 | 52 | 5236.200.00 | Afvoeren |  |  |  | 2003 |  | In de kelder B0.01 is een vuilwaterpomp aanwezig. Vermoedelijk is de vlotter/ meetstok defect gezien de pomp niet aanspreekt t.o.v. het stand van het water. Om te voorkomen dat er teveel water in de kelder komt te staand adviseren wij de pomp op korte termijn te reviseren. 1st Grundfoss Unilift KP 150, 8,5 m3/h vuilwaterpomp 1st Nocchi, PRIOX 460/13, 460 ltr/h. | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i004 - technische ruimte (stookruimte) | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 3) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 115 | 107kW2018 | 2018 |  | In het ketelhuis staan 3 ketels in cascade opgesteld. Tijdens de inspectie is er geen EBI rapport aangetroffen. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i004 - technische ruimte (stookruimte) | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand)/(ketel 1) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 65 | 62kW | 2010 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i004 - technische ruimte (stookruimte) | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand)/(ketel 2) | 1 | STK | 4 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 65 | 62kW | 2010 |  | In de stookruimte zijn 3 ketels in cascade opgesteld. Tijdens de inspectie is er geen SCIOS keuringsrapport aangetroffen. Ook is de ventilator van ketel 2 hoorbaar door slijtage. Om te voldoen aan de wet- en regelgeving adviseren wij het SCIOS rapport aan te brengen in de stookruimte. Ook is het aan te bevelen om op korte termijn de ventilator van ketel 2 te vervangen om uitval te voorkomen. Gezien er gedeeltelijk vloerverwarming aanwezig is, is het qua energie aan te raden om na te gaan of de stooklijn/ ontwerptemperatuur naar <55 oC kan worden ingesteld. Gezien dit zal leiden tot een T2 (niet optimale techniek) zijn hier geen kosten voor opgenomen. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i004 - technische ruimte (stookruimte) | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  | In de stookruimte is opslag aanwezig. Volgens het activiteiten besluit en SCIOS mag er geen opslag aanwezig zijn. Om te voldoen aan de Nederlandse norm en wetgeving adviseren wij de opslag te verwijderen. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | TL armatuur | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | g102 - gevel 102 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | TL armatuur | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | TL armatuur | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | g402 - gevel 402 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 3 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | LED | 1 | 3
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i002 - technische ruimte (kelder B0.01) | W | Installatie | Vloeistofbeveiliging wateroverlastmelder | 1 | STK | 3 | 65 | 6536.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 2003 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 18 | STK | 4 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2006 |  | In het object zijn diverse verschillende vluchtwegverlichtingsarmaturen aanwezig. De gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting voldoen niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie moeten nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Wij adviseren om op korte termijn de vluchtarmaturen te vervangen voor LED | 1 | 18
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | g402 - gevel 402 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 15 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2006 |  |  | 1 | 15
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | g102 - gevel 102 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 3069 | BVO | 0 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3069
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 3069 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2020 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3069
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i003 - technische ruimte (HKL) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(01VKC) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2016 |  | In de laagspanningsruimte bevindt zich onderdeelkast 01VKC. Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er een aantal relais resoneren. Dit betekend voornamelijk dat ze defect zijn. Om uitval van de relais te voorkomen adviseren wij deze op korte termijn te vervangen. 01VKC merk ABB bestaande uit: 33 licht en 10 krachtgroepen, HS 80A. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i003 - technische ruimte (HKL) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(01-VKLK) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Holec |  |  | 2001 |  | 01-VKLK merk Holec; bestaande uit 24 lichtgroepen, HS 63A. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(01-VKLK1) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2004 |  | In de keukenberging ruimte A0.14 bevindt zich onderverdeelkast 01-VKLK1. Tijdens de inspectie zijn er lekkage sporen geconstateerd boven de onderverdeelkast. Dit kan leiden tot kortsluiting en brandgevaar. Wij adviseren om na te gaan waar de lekkage vandaan komt en dit te verhelpen. 01-VKLK1 Merlin Gerin, bestaat uit: 20 st lichtgroepen, 3st krachtgroep, 2x HS 63A. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(01-VKA) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1996 |  | In bergruimte B0.07 bevindt zich de elektrische verdeelkast 01-VKA. Tijdens de inspectie is geconstateerd dat diverse bekabeling niet goed is aangesloten (blote kabel), Hierdoor ontstaat de kans op elektrische aanrakingsgevaar of de kabel los schiet van de klem. Wij adviseren de bekabeling op juiste wijze aan te sluiten waardoor er geen blote kabel meer aanwezig is. Dit kan d.m.v. het toepassen van kabelschoenen. 01-VKA bestaande uit; 8 krachtgroepen, 20 lichtgroepen, 2st ALS, 2st HS 63A | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(01-VKK2) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | hager/ Holec |  |  | 2001 |  | 01-VKK2 bestaande uit:18 lichtgroepen (12st install auto, 6st schroefpatroon) HS 63A. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(01-VKB) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1997 |  | 01-VKB: bestaande uit; 13 st lichtgroepen, HS 63A. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i003 - technische ruimte (HKL) | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 10-15 groepen/(01-HVK) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.112.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Holec |  |  | 2001 |  | In de laagspanningsruimte C0.01 is opslag aanwezig. Hierdoor is de installatie niet goed en veilig benaderbaar is voor inspectie, onderhoudswerkzaamheden of schakelen van de installatie. Ook mogen er geen brandbare spullen/ vloeistoffen aanwezig zijn. Op het oogpunt van veiligheid, adviseren wij de opslag te verwijderen. 01-HVK merk Holec, 11 krachtgroepen (1st 200A, 6x 63A, 4x 25A) | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 2 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | In de kabelgoot bij meterkast 01-VKK2 en in de stookruimte is een losse onafgewerkte voedingskabel aangetroffen. Het is niet bekend of deze nog onder spanning staat. Ook is de verlichtingsschakelaar van de stookruimte defect. Daarnaast is er buiten nabij de ingang een stekkerdoos aangesloten. Dit kan leiden tot kortsluiting. Om elektrisch aanrakingsgevaar en of kortsluiting te voorkomen, adviseren wij de voedingskabel en stekkerdoos te verwijderen en de verlichtingsschakelaar te vervangen. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i004 - technische ruimte (stookruimte) | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK Ketels) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID C4 |  | 2018 |  | RK ketels bestaat uit: 1st onderstation/ 1st i/o module/ 2st therm relais/ 8st install automaat/ HS 25A. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | i002 - technische ruimte (kelder B0.01) | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK Kelder) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID C4 |  | 2018 |  | RK- kelder bestaat uit; 1st onderstation Priva Blue ID C4, 34 i/o, 6st install automaat, HS 25A. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | b000 - begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 120 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.205.00 | Water |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Ruimte C0.09: Daalderop, 120 Liter, bj 2021 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | b000 - begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Ruimte: B0.09, Daalderop, 50 Liter, bj 2016 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | b000 - begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2004 | Alleen correctief onderhoud | Ruimte: A0.15, Daalderop, 10 liter, bj 2004 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | b001 - eerste verdieping | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2008 | Alleen correctief onderhoud | Ruimte: gang, Daalderop 15 liter, bj 2008 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | g402 - gevel 402 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | LED | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | LED | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5710 | Kesteren VMBO Hoofdgebouw | Industrieweg 10 | Kesteren | g103 - gevel 103 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 3 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | LED | 1 | 3
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5770 | Kesteren VMBO: Dierenverblijf | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2022 |  | Flamco, flexcon, 18 liter, bj 2022 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5770 | Kesteren VMBO: Dierenverblijf | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5770 | Kesteren VMBO: Dierenverblijf | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5770 | Kesteren VMBO: Dierenverblijf | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Gasketel <25kW (wand) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.141.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 28c | 23 kW | 2007 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5770 | Kesteren VMBO: Dierenverblijf | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 4 | STK | 2 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 4
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5770 | Kesteren VMBO: Dierenverblijf | Industrieweg 10 | Kesteren | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5770 | Kesteren VMBO: Dierenverblijf | Industrieweg 10 | Kesteren | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5770 | Kesteren VMBO: Dierenverblijf | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5770 | Kesteren VMBO: Dierenverblijf | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 167 | BVO | 0 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 167
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5770 | Kesteren VMBO: Dierenverblijf | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 167 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 167
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5770 | Kesteren VMBO: Dierenverblijf | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2008 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5770 | Kesteren VMBO: Dierenverblijf | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5780 | Kesteren VMBO: Kas | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie <DN25 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.511.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | Wilo, IPX20 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5780 | Kesteren VMBO: Kas | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 35-50 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.412.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | Flexcon, Flamco, 35 liter, bj onbekend | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5780 | Kesteren VMBO: Kas | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos MAGNA3 25-100 180, bj 2010 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5780 | Kesteren VMBO: Kas | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN20 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.321.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, Type UPS15-35 20 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5780 | Kesteren VMBO: Kas | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | T3, Leidingwerk niet geïsoleerd, maar fungeert ook direct als afgiftelichaam. Geen verdere activiteiten noodzakelijk. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5780 | Kesteren VMBO: Kas | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5780 | Kesteren VMBO: Kas | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Nefit | Condens 90000i W 9000i HR50 | 48.9 kW | 2017 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5780 | Kesteren VMBO: Kas | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 230 | BVO | 0 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 230
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5780 | Kesteren VMBO: Kas | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 230 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | In de plantenkas zijn verouderde TL-armaturen aangetroffen. In het kader van duurzaamheid adviseren wij om in het 1e planjaar de armaturen te vervangen voor de LED-varianten met aanwezigheidsdetectie. TL armaturen toegepast. | 1 | 230
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5780 | Kesteren VMBO: Kas | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.111.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17840KE | 5780 | Kesteren VMBO: Kas | Industrieweg 10 | Kesteren | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | b001 - begane grond | W | Binnen | Douchekop inclusief drukspoeler | 1 | STK | 1 | 74 | 7411.630.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | W | Installatie | GBS geïntegreerd systeem | 1 | STK | 4 | 67 | 6714.100.00 | Gebouwbeheersvoorzieningen | Priva | - | - | 1996 |  | In stookruimte A201 is een oude PRIVA GBS aanwezig zonder energiemonitoring. In de stookruimte staan 3 ketels in cascade opgesteld met een gezamenlijk verwarmingscapaciteit van 306,4kW. Volgens het bouwbesluit Algemeen deel bij nota van toelichting stb 2020,84, artikel 2.6 en EPBD III dienen verwarming- en of koelsystemen met een vermogen > 290kW voor Januari 2026 te zijn voorzien van een gebouwautomatisering en -controle Systeem (GACS). Dit systeem dient het energieverbruik van de installatie te controleren, analyseren en hierop bijsturen. Gezien de regeling PRIVA Compri HX niet meer leverbaar is en het GBS draait op een oude PRIVA software, adviseren wij om gelijktijdig met het vervangen van de regelkasten het GBS systeem te vervangen voor een GACS (gebouw automatisering controle systeem). Hiervoor hebben wij een meerprijs van €10.000,- opgenomen in het eerste jaar van de begroting | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | b001 - begane grond | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 2 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Brandventilatievoorziening rookluik | 6 | STK | 3 | 65 | 6513.610.00 | Beveiliging |  |  |  | 1995 |  | Tijdens de inspectie is er aangegeven dat er tijdens regenval een lekkage ontstaat ter hoogte van de rookluiken in plat dak 001. Aan de buitenzijde zijn er op diverse plekken een manco aan de afdichting geconstateerd. Daarnaast zijn de rookluiken verouderd. Wij adviseren op korte termijn de rookluiken te vervangen. Tijdens de inspectie is er gesproken over het onderzoeken of de rookluiken verplicht zijn. Wij adviseren dit te onderzoeken met behulp van het bevoegd gezag of de rookluiken verplicht zijn en welke alternatieve "gelijkwaardige" mogelijkheden er zijn. Er zijn geen kosten opgenomen in de planning omtrent het onderzoek. | 1 | 6
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i004 - technische ruimte C201 | W | Installatie | Luchtafvoerkast 2,8-5,6m3/s/(LAK lokalen West) | 1 | STK | 4 | 57 | 5771.414.00 | Luchtbehandeling | Verhust | VKE 4A | 15408 m3/h | 1995 |  | LAK lokalen west bestaat uit afzuigventilator v-snaar en niet toerengedreven. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | W | Installatie | Luchtafvoerkast 1,4-2,8m3/s/(LAK lokalen Zuid) | 1 | STK | 4 | 57 | 5771.413.00 | Luchtbehandeling | Verhulst | VKE 2-A | 8208 m3/h | 1995 |  | LAK lokalen zuid bestaat uit: afzuigventilator v-snaar gedreven zonder toerenregeling | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i004 - technische ruimte C201 | W | Installatie | Luchtafvoerkast 0,6-1,4m3/s/(LAK Keuken) | 1 | STK | 4 | 57 | 5771.412.00 | Luchtbehandeling | Verhulst | VKE 1-A | 2340 m3/h | 1995 |  | LAK keuken bestaat uit afzuigventilator v-snaar en niet toerengedreven. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i004 - technische ruimte C201 | W | Installatie | Luchtafvoerkast 0,6-1,4m3/s/(LAK toiletten West) | 1 | STK | 4 | 57 | 5771.412.00 | Luchtbehandeling | Verhulst | VKE 1.A | 2160 m3/h | 1995 |  | LAK toiletten west bestaat uit: afzuigventilator v-snaar gedreven zonder toerenregeling. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | W | Installatie | Luchtafvoerkast 0,6-1,4m3/s/(LAK overblijflokaal) | 1 | STK | 4 | 57 | 5771.412.00 | Luchtbehandeling | Verhulst | VKE 1,5 | 4968 m3/h | 1995 |  | LAK overblijflokaal bestaat uit afzuigventilator v-snaar gedreven zonder toerenregeling. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | W | Installatie | Luchtafvoerkast 0,6-1,4m3/s/(LAK Collegezaal) | 1 | STK | 4 | 57 | 5771.412.00 | Luchtbehandeling | Verhulst | VKE 1.A | 3600 m3/h | 1995 |  | LAK overblijflokaal bestaat uit afzuigeventilator V-snaar gedreven zonder toerenregeling Lagers hoorbaar door slijtage | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | W | Installatie | Luchtafvoerkast <0,6m3/s/(LAK toiletten zuid) | 1 | STK | 4 | 57 | 5771.411.00 | Luchtbehandeling | Verhulst | VKE 0,5 | 900 m3/h | 1995 |  | LAK toiletten zuid bestaat uit afzuigventilator v-snaar en niet toerengedreven. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer V 1,4-2,8m3/s/(LBK Overblijflokaal) | 1 | STK | 4 | 57 | 5771.223.00 | Luchtbehandeling | Verhulst | VKE 1,5 | 5004 m3/h | 1995 |  | LBK Overblijflokaal bestaat uit: kleppensectie/ filtersectie/ verwarmingsbatterij/ ventilator v-snaar en niet toerengeregeld. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer V 0,6-1,4m3/s/(LBK Collegezaal) | 1 | STK | 4 | 57 | 5771.222.00 | Luchtbehandeling | Verhulst | VKE1 | 3600 m3/h | 1995 |  | In het object zijn diverse luchtbehandelingskasten aanwezig. De LBK's en LAK's hebben hun theoretische levensduur ruimschoots overschreden. Tevens zijn de lagers van de ventilatoren hoorbaar door slijtage. Dit betreft luchtbehandelingskasten; - LBK Collegezaal, technische ruimte A201; - LBK Overblijflokaal, technische ruimte A201; - LAK toiletten zuid, technische ruimte A201; - LAK overblijflokaal, technische ruimte A201; - LAK Collegezaal, technische ruimte A201; - LAK lokalen Zuid, technische ruimte A201; - LAK keuken, technische ruimte C201; -LAK lokalen west, technische ruimte C201; - LAK toiletten West, technische ruimte C201. Gezien bouwjaar, gebrekenbeeld en uit oogpunt van energiebesparing is het raadzaam om de totale luchtbehandeling op korte termijn te vervangen, voor bijvoorbeeld een LBK met WTW, voorverwarming en mogelijk koeling. In de begroting is een meerprijs van €120.000 opgenomen voor het aanpassen van de totale luchtbehandeling. LBK Collegezaal bestaat uit kleppensectie/ filtersectie/ verwarmingsbatterij/ ventilator v-snaar en niet toerengeregeld. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i003 - technische ruimte A213 | W | Installatie | Centrifugaal ventilator | 6 | STK | 4 | 57 | 5721.230.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1996 |  | In technische ruimte A2.13 zijn 6 slakkenhuisventilatoren aanwezig t.b.v. de zuurkasten en motoren(hal). De lagers van de aandrijfmotoren (ventilator tbv zuurkast 2e van links/ tbv motorenhal) zijn hoorbaar door slijtage. Om uitval en of vastlopen van de ventilatoren te voorkomen adviseren wij de ventilatoren op korte termijn te vervangen. 4st slakkenhuisventilator Sodeca, type CPV 1020-4T, bj 1996 tbv zuurkast; 1st slakkenhuivent Sodeca, type CPV 1630-6T, bj 1996 tbv Motorenhal; 1st slakkenhuisvent Nedermann, type 522, bj 1997 tbv motoren. | 1 | 6
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.514.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2019 |  | 1st drie-wegklep Siemens SKD 62 bj 2019 tbv Radiatoren overblijflokaal. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25 | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.512.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2022 |  | 1st drie-wegklep Siemens SKD62 bj 2022 tbv Radiatoren Oost-gevel. 1st drie-wegklep Siemems SAS 61 bj 2021 tbv LBK Collegezaal. | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25 | 3 | STK | 2 | 56 | 5610.512.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2014 |  | 1st drie-wegklep Siemens SKD 62 bj 2014 tbv Radiatoren Zuid-gevel 1st driewegklep Siemens SAX 61 bj 2014 tbv Radiatoren Noord-gevel 1st drie-wegklep Siemens SQS 65 bj 2014 tbv LBK Overblijflokaal | 1 | 3
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25 | 1 | STK | 5 | 56 | 5610.512.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1996 |  | In stookruimte A201 is een drie-wegklep met een oude servomotor aanwezig (Groep radiatoren West-Gevel). De servomotor is hoorbaar door slijtage en blijft zo nu en dan hoorbaar hangen. Om te voorkomen dat de servomotor niet meer functioneert, adviseren wij deze op korte termijn te vervangen. 1st drie-wegklep Landis & Gyr bj 1996 tbv radiatoren West Gevel. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 200 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.416.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2011 |  | Flamco Flexcon 200/1,0 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 1 | STK | 4 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2003 | Alleen correctief onderhoud | In stookruimte A201 is op de CV verdeler groep Luchtbehandelingskasten een ''oude'' 400Volt circulatiepomp aanwezig. Deze pompen zijn niet meer leverbaar. Ook is de circulatiepomp niet toerengeregeld. Om energie te besparen is het raadzaam om de pomp te vervangen voor een toerengeregelde pomp. In de begroting hebben wij de kosten voor het vervangen van de pomp in het eerste jaar begroot. Wilo P40/100r 400V, tbv Luchtbehandelingskasten. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | Wilo Stratos 40/1-4 tbv Radiatoren overblijflokaal. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 6 | STK | 1 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2020 | Alleen correctief onderhoud | 1st Wilo Maxo 30/0,5-6 bj 2019 tbv LBK overblijflokaal 1st Wilo Maxo 30/ 0,5-6 bj 2020 tbv LBK Collegezaal. 1st Wilo Maxo 30/0,5-8 bj 2020 tbv radiatoren Zuid-gevel 1st Wilo Maxo 30/0,5-12 bj 2020 tbv Radiatoren West-Gevel 1st Wilo Maxo 30/0,5-8 bj 2020 tbv Radiatoren Oost-Gevel 1st Wilo Maxo 30/0,5-8 bj 2020 tbv radiatoren Noord-Gevel | 1 | 6
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 3 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | In de stookruimte zijn de appendages en pompen niet voorzien van isolatie. Om energieverlies te voorkomen/beperken adviseren wij de pompen en appendages te voorzien van bijvoorbeeld isolatiematrassen. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i004 - technische ruimte C201 | W | Installatie | Split systeem multisplit >10kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.124.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | PUHY-P300YNW-A | 33-37,5kW | 2020 |  | Multisplit inclusief 5 binnendelen in lokalen B102,C102 en B105// CO2 eq 13,57 ton | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 6-10kW/(tbv serverruimte) | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | Daikin | RZAG60A2V1B | 6,5kW | 2021 |  | Compressie splitunit met koudemiddel R32, 1,55kg met een CO2 eq 1.05, EER/COP 3.4 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | W | Installatie | Persluchtdroger | 1 | STK | 2 | 54 | 5420.400.00 | Gassen | Atlas Copco | FX 2 | 16 bar | 2013 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | W | Installatie | Persluchtcompressor | 1 | STK | 3 | 54 | 5420.300.00 | Gassen | Atlas Copco | LX 108 | 10 bar/ 0,83 l/s | 1995 |  | Perslucht compresor tbv rookluiken | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | W | Installatie | Persluchtcompressor | 1 | STK | 3 | 54 | 5420.300.00 | Gassen | Atlas Copco | GA5 | 7,5 bar/ 13,6 l/s | 1996 |  | inclusief persluchttank 500 ltr/ 11 bar. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i009 - technische ruimte B008 (hydrofoor) | W | Installatie | Drukverhoging hydrofoorinstallatie 3 pompen toerengeregeld | 1 | STK | 2 | 53 | 5314.203.00 | Water | Duijvelaar Pompen | HU3 DPVME 6/2 B | 2.08 l/s | 2011 |  | Hydrofoor toerengeregeld per pomp | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 3) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 115 | 110,2 | 2017 |  | Volgende inspectie dient uitgevoerd te worden voor 23-04-2024 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 2) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 115 | 110,2 kW | 2017 |  | Volgende inspectie dient uitgevoerd te worden voor 23-04-2024 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | W | Installatie | Gasketel 80-100kW (wand)/(ketel 1) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.144.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 90 | 86kW | 2017 |  | In de stookruimte staan 3 ketels in cascade opgesteld met een gezamenlijk verwarmingscapaciteit van 306,4kW. De warmwater toevoertemperatuur van de ketels staat ingesteld op 90 oC. Om hoge energieverbruik te voorkomen, adviseren wij de aanvoer en retour temperatuur in te regelen d.m.v. weersafhankelijke regeling. Bijvoorbeeld bij buiten temp > 10oC aanvoertemperatuur instellen < 55oC Voor het aanpassen/ nagaan of de stooklijn naar beneden kan worden afgesteld is in het onderhoudsplan 1 kostenpost opgenomen van € 1500,- Volgende inspectie dient uitgevoerd te worden voor 23-04-2024. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot/(TL) | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot/(TL) | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein/(spaarlamp) | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur centraal | 22 | STK | 3 | 63 | 6354.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | De gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting voldoen niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Daarnaast zijn er nood- vluchtverlichtingsarmaturen aanwezig waarvan de accu defect is. Ook is het overgrote deel van de nood-vluchtverlichtingsarmaturen verouderd. Wij adviseren op korte termijn een onderhoudsbeurt uit te voeren om de verouderde armaturen te vervangen en de verouderde pictogrammen uit te faseren en te vervangen voor de nieuwe variant. | 1 | 22
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur centraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6354.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur centraal | 2 | STK | 2 | 63 | 6354.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur centraal | 4 | STK | 2 | 63 | 6354.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 4
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur centraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6354.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur centraal | 58 | STK | 3 | 63 | 6354.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 58
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 5595 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 5595
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 5595 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | De armaturen zijn als volgt opgebouwd: c.a. 90% is LED; c.a. 5% is TLD; c.a. 5% is PL. | 1 | 5595
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | E | Installatie | Elektrische verwarming ribbenbuiskachel | 1 | STK | 3 | 62 | 6221.420.00 | Krachtstroom |  |  |  | 1996 |  | Elektrische wandkachel Dimplex, model EC320B, 2000W | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LK2B) | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Weber |  |  | 1996 |  | LK2B: 39 licht en 6 krachtgroepen, 2st HS 63A. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i006 - technische ruimte C101 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LK1A) | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Weber |  |  | 1996 |  | In het object zijn diverse elektrische onderverdeel inrichtingen aanwezig. De verdeelkasten zijn voorzien van schroefpatroon zekeringen met eindgroepenschakelaars. De eindgroepenschakelaars zijn niet meer te verkrijgen. Indien er een eindgroepschakelaar defect raakt dient te gehele elektrische verdeelkast omgebouwd/ vervangen te worden. Wij adviseren om de elektrische verdeelkast binnen 5 jaar te vervangen en of reviseren door bijvoorbeeld de schroefpatronen te vervangen voor installatie automaten. LK1A bestaat uit: 47 lichtgroepen 1f, 1 krachtgroep 3f, 2st HS 63A. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i010 - technische ruimte B006 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LK0A) | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Weber |  |  | 1996 |  | LK0A ; 41 lichtgroepen 1f, 4 krachtgroepen 3f, 2st HS 63A. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i007 - technische ruimte A105 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(LK1B) | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Weber |  |  | 1996 |  | LK1B bestaande uit: 30 lichtgroepen 1f en 3 krachtgroepen 3f, 2st HS 63A. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i004 - technische ruimte C201 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(LK2A) | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Weber |  |  | 1996 |  | LK2A bestaat uit: 34 lichtgroepen, 1 krachtgroep, 2x HS 63A. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(LK0B) | 1 | STK | 5 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Weber |  |  | 1996 |  | In magazijn B001 is onderverdeelinrichting LB01 aanwezig. Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de ruimte tussen diverse groepen > 1cm bedraagt, hierdoor ontstaat er kans op elektrische aanrakingsgevaar. Tevens zijn onderdelen zoals eindgroepenschakelaars niet meer leverbaar. Wij adviseren om de installatieautomaten en eindgroepenschakelaars op de rail tegen elkaar aan te monteren en openruimte afdekken met een blindplaat. Tevens is het te overwegen om de verdeelkast op korte termijn te vervangen en of reviseren. LK0B bestaat uit; 30 lichtgroepen 1f, 2st HS 63A. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(01-VK0-K) | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 1996 |  | 01-VK0-K bestaat uit: 10 krachtgroepn 3f, 9 lichtgroepen 1f, HS 125A | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(VP1-2) | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Weber |  |  | 1996 |  | VP1-2 bestaande uit: 14 lichtgroepen 1f, 4st ALS, Stuurstroomschakelaar 25A. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(VK0-3) | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Weber |  |  | 1996 |  | VK0-3 bestaande uit: 6 kracht 3f en 6 lichtgroepen 1f, 1stStuurstroomschakelaar 25A. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(VK0-4) | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Weber |  |  | 1996 |  | VK0-4 bestaande uit: 6 kracht 3f en 6 lichtgroepen 1f, 1stStuurstroomschakelaar 25A. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(VK0-2) | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Weber |  |  | 1996 |  | VK0-2 bestaande uit: 5 kracht 3f en 6 lichtgroepen 1f, 1stStuurstroomschakelaar 25A. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(VK0-1) | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Weber |  |  | 1996 |  | VK0-1 bestaande uit: 6 kracht 3f en 6 lichtgroepen 1f, 1stStuurstroomschakelaar 25A. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i005 - technische ruimte C105 (server ruimte) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LK1C) | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Holec |  |  | 2000 |  | LK1C bestaat uit 10 lichtgroepen 1f (schroefpatroon zekering) | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(01-LIFT) | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Holec |  |  | 1996 |  | Verdeelkast 01 Lift bestaat uit: 4 groepen, 2 HS 40A. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i011 - technische ruimte B003 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(01-LTO-T) | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Holec |  |  | 1996 |  | 01-LT0-T bestaat uit 9st lichtgroepen, 1st verlichtings besturing relais, HS 63A. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i011 - technische ruimte B003 | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 10-15 groepen/(01HKL) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.112.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Holec |  |  | 2002 |  | HKL bestaat uit 12 uitgaande groepen 160A, 1st HS 400A. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i002 - technische ruimte A207 | E | Installatie | Noodverlichtingsunit inclusief bekabeling/(tbv NV 2e etage bwd C) | 1 | STK | 4 | 61 | 6111.400.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Van Lien | VL24/1/T250 | - | 1996 |  | In technische ruimte A207 bevindt zich de centrale noodverlichtingsunit. Onderdelen zoals printplaten zijn niet meer leverbaar. Ook zijn er geen actuele tekeningen aangetroffen welke noodverlichtingsarmaturen op de centrale unit is aangesloten. Tevens is geconstateerd dat de accu's het laatst vervangen zijn in 2017. Om de bedrijfszekerheid te waarborgen adviseren wij de accu's op korte termijn te vervangen. Tevens is het te overwegen om de gehele centrale noodverlichtingsunit te vervangen. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | W | Installatie | Centrale regelkast diverse/(cascade regeling) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.190.00 | Regeling klimaat en sanitair | Remeha | Reamtic |  | 2016 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centraal meld-/bedieningspaneel/(schakelpaneel tbv verlichting) | 1 | STK | 3 | 58 | 5820.100.72 | Regeling klimaat en sanitair | Onbekend | onbekend | - | 1996 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte SR A201 | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK1) | 1 | STK | 5 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Compri HX 8E |  | 1996 |  | In de stookruimte is regelkast (RK1) voorzien van Priva Compri HX regelaars. Dit type regelaar wordt niet meer geproduceerd en onderdelen hiervan zijn niet meer verkrijgbaar. De Compri HX regelaar heeft, voor het starten en stoppen van de regelingen op een bepaalde tijd, een ingebouwde klok die de huidige tijd en datum bijhoudt. Deze klok loopt dankzij de back-up batterij gewoon door. Indien de stroom uitvalt (bij een lege back-up batterij) zullen alle instellingen verloren gaan en dient de hardware handmatig gereset en weer opnieuw in bedrijf gesteld te worden. Om de bedrijfszekerheid van deze regeling te waarborgen is het aan te raden om de back-up batterij eens in de 4 a 5 jaar te vervangen. Aangezien de regelaar en back-up batterij niet meer leverbaar zijn, adviseren om de regelkasten binnenkort te laten reviseren of vervangen naar bijvoorbeeld Priva, type: Blue ID. Regelkast bestaat uit 2st onderstation 1st Compri HX 8E/ 1st Compri HX XM1/ 16st i/o uitbreidingsmodules/ 19st therm relais/ 20 kracht en 6 lichtgroepen/ HS 63A. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i008 - technische ruimte A111 | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch 120 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.205.00 | Water |  |  |  | 1996 | Alleen correctief onderhoud | Elektrische boiler Daalderop, type Duo koper 120 liter. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | b002 - 1ste verdieping | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 120 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.205.00 | Water |  |  |  | 1996 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Duo koper, 80 liter, bouwjaar 1996. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | b002 - 1ste verdieping | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 80 liter | 2 | STK | 3 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 1996 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Duo koper, 80 liter, bouwjaar 1996 en 2003. | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | b001 - begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 80 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 1996 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Duo koper, 80 liter, bouwjaar 1996. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i003 - technische ruimte A213 | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 1996 | Alleen correctief onderhoud | In technische ruimte A213 bevindt zich een elektrische boiler met laag water verbruik. Verduurzamen is in eerste instantie niet gelijk nodig. Wij adviseren om de boiler op zijn natuurlijke vervangingsmoment te vervangen voor bijvoorbeeld een elektrische doorstromer. Hier is een meerprijs voor opgenomen van € 650,- Daalderop Duo koper 50 liter. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Leiding verwarmd tapwater | 1 | PM | 3 | 53 | 5320.100.00 | Water |  |  |  | 0 |  | In technische ruimte A111 is een defecte keerklep t.b.v. elektrische boiler aanwezig. Ook is er geen sticker aangetroffen dat deze keerklep is gecontroleerd op werking. Om vervuiling/ legionella van het verwarm-tapwater te voorkomen adviseren wij de keerklep op korte termijn te vervangen. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | g503 - gevel 503 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 3 | STK | 3 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 1997 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler/(LED) | 7 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 7
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler/(LED) | 4 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 35-50 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.412.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2018 |  | Flamco, Flexcon, 35 liter, bouwjaar 2018. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding verwarmd tapwater | 1 | PM | 1 | 53 | 5320.100.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta ACE 65 | 62 kW | 2018 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 5 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 5
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 605 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 605
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 605 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | LED 80%, TLD 20%. | 1 | 605
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | i002 - lokaal 5 outdoor | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(04-VKA) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2018 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(04-VK-B) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Halyster |  |  | 2002 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | b000 - binnen (bouwlaag) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2002 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Close- in 15, 15 liter, bouwjaar 2002. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | t000 - terrein | E | Terrein | Intercominstallatie | 1 | STK | 2 | 64 | 6422.100.00 | Communicatie | Alhua | Onbekend | Onbekend | 2016 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | t000 - terrein | W | Terrein | Vetvanginstallatie afvalwater | 1 | STK | 3 | 52 | 5230.300.00 | Afvoeren | Arveon | Awalift 1/2 | 50 m3/h | 1996 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | g101 - overkapping, bosbouw opslag | E | Gevel | Lamp | 148 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 148
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | g101 - overkapping, bosbouw opslag | E | Gevel | Armatuur | 148 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 148
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | t000 - terrein | E | Terrein | Laadpaal dubbel | 2 | STK | 1 | 62 | 6221.520.00 | Krachtstroom |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | t000 - terrein | E | Terrein | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 17 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 17
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | b000 - begane grond | W | Binnen | Douchekop inclusief drukspoeler | 4 | STK | 1 | 74 | 7411.630.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | b000 - begane grond | W | Binnen | Koelcel bloemen | 1 | STK | 1 | 72 | 7222.200.00 | Vaste gebruikersvoorzieningen |  |  | 10,6 m3 | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - Installaties algemeen | W | Installatie | Gebouwautomatisering- en controlesysteem (GACS) | 1 | STK | 1 | 67 | 6724.100.00 | Gebouwbeheersvoorzieningen | Priva | Top Control 6.6 | N.v.t. | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | b000 - begane grond | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer + WTW 0,6-1,4m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.312.00 | Luchtbehandeling | Ned Air | WTA HR 4000 B B/F | Max. 4.000 m³/h bij 200 Pa | 2008 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer V 0,6-1,4m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.222.00 | Luchtbehandeling | Verhulst | VK-1.5-B-O | 4.799 m³/h | 1983 |  | In de luchtbehandelingskast op dak 3 is corrosie vastgesteld. Ons advies is om dit te verwijderen en te behandelen. Tevens loopt de ventilator van de luchtbehandelingskast erg zwaar. Ons advies is om de lagers te vervangen. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - Installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 5 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | In diverse lokalen zijn kanaalventilatoren aangebracht waarvan de toevoerkanalen niet geïsoleerd zijn. Om condensvorming te voorkomen, i.v.m. verschil buiten- en binnentemperatuur, dienen deze toevoerkanalen geïsoleerd te worden. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - Installaties algemeen | W | Installatie | Kanaalventilator | 11 | STK | 1 | 57 | 5721.170.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Lokalen 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2x in noodlokaal. Fabr. Soler & Palau, type TD-800/200 Silent 3V | 1 | 11
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2018 |  | Fabr. SystemAir, type DVS 400DV sileo+REV5/7, max 4.172 m³/h, bouwjaar 2018 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 2 | STK | 1 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2020 |  | Fabr. Zehnder, type MX 210+WS, 3.701 m³/h, bouwjaar 2020 | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2020 |  | Fabr. Zehnder, type MX 210D+WS, 3.464 m³/h, bouwjaar 2020 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2022 |  | Fabr. SystemAir, type DVS 400DV sileo+REV5/7, max 4.172 m³/h, bouwjaar 2022 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2020 |  | Fabr. Zehnder, type MX 210+WS, 3.701 m³/h, bouwjaar 2020 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Fabr. ROvent, bouwjaar onbekend | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Fabr. J.E. StorkAir, type DAP, debiet onbekend, bouwjaar onbekend. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | d007 - plat dak 007 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2019 |  | Fabr. SystemAir, type DVS 310EV REV3/3, 1.447 m³/h, bouwjaar 2019. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | d007 - plat dak 007 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s/(RK1 18AV9) | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Fabr. onbekend, type V-CDP, debiet en bouwjaar onbekend. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | d007 - plat dak 007 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2019 |  | Fabr. SystemAir, type DVS 225EZ sileo+REV3/3, 835 m³/h, bouwjaar 2019 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 5 | STK | 3 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2001 |  | 4x fabr. Ziehl-Abegg, 1x 17AV3 (fabr. onbekend) | 1 | 5
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 16 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 16
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i008 - conciërgeruimte | W | Installatie | Vloerverwarming verdeler | 1 | STK | 1 | 56 | 5613.100.70 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - stookruimte dakopbouw | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN50 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.515.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2003 |  | Fabr. Siemens, type MXF461.50-30 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - stookruimte dakopbouw | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 | 3 | STK | 3 | 56 | 5610.514.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2002 |  | Fabr. Siemens, type MXF461.40-20 | 1 | 3
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i004 - lokaal 7, ruimte 0.18 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32/(RK1 50CV4) | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2003 |  | Fabr. Siemens, type MXG461.32-12, bouwjaar 2003 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - stookruimte dakopbouw | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 |  | Fabr. Siemens type SAS31 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - stookruimte dakopbouw | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 425 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.418.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | Fabr. Flamco, type Flexcon 425/0,5 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i003 - boilerruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 |  | Fabr. Flamco, type Flexcon 25/1,0 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - stookruimte dakopbouw | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | Fabr. Flamco, type Flexcon 18/0,5 | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - stookruimte dakopbouw | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 | 2 | STK | 5 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1982 | Alleen correctief onderhoud | De 3 circulatiepompen t.b.v. de verwarming op de cv-verdeler (stookruimte dakopbouw) zijn verkeerd gemonteerd. Hierdoor werken de pompen in de verkeerde richting, waardoor de pomp ver onder zijn niveau presteert. Ook heeft de pomp meer kans op storingen en of uitval en heeft dit invloed op de levensduur. Gezien het bouwjaar van de pompen adviseren wij deze te vervangen en op correcte wijze te installeren. Dit zorgt voor een betere prestatie van de pomp en verwarmingsinstallatie. Tevens zal dit de levensduur te vergroten en zullen de nieuwe pompen stukken energiezuiniger zijn. Fabr. Grundfos, type UMS 50-30, UMS 50-60 | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - stookruimte dakopbouw | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1998 | Alleen correctief onderhoud | Fabr. Grundfos, type UPS40-50 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - stookruimte dakopbouw | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2004 | Alleen correctief onderhoud | Fabr. Grundfos, type UPS40-50 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - stookruimte dakopbouw | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 1 | STK | 5 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1982 | Alleen correctief onderhoud | Fabr. Grundfos, type UP40-75R | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i004 - lokaal 7, ruimte 0.18 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2008 | Alleen correctief onderhoud | Fabr. Grundfos, type UPS 36-20 F 200, DN32, bouwjaar 2008. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - stookruimte dakopbouw | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 4 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2001 | Alleen correctief onderhoud | Fabr. Grundfos, type UPE 32-60 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - stookruimte dakopbouw | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 | Alleen correctief onderhoud | Fabr. Grundfos, type Magna3 32-80 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i003 - boilerruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN20 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.321.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | Fabr. Grundfos, type Comfort 15-14 BA PM; niet toerengeregeld. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - stookruimte dakopbouw | W | Installatie | Verdeler/verzamelaar CV-installatie | 1 | PM | 5 | 56 | 5610.120.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | Ter plaatse van de stookruimte van de dakopbouw bevindt zich een verdeler CV-installatie die vermoedelijk asbesthoudende pakkingen heeft. Daarnaast ontbreekt op verschillende leidingdelen de isolatie. Wij adviseren om de diverse pakkingen te vrevangen en om isolatie aan te brengen om energieverlies te voorkomen. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i003 - boilerruimte | W | Installatie | Warmtedistributie buffervat | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.110.00 | Warmtedistributie | Nibe | UKV 40 spiraal | 40 liter | 2017 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - Installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - Installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gekoeld water en appendages | 1 | PM | 1 | 55 | 5531.110.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Split systeem multisplit 6-10kW/(t.b.v. klaslokaal) | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.123.00 | Koudeopwekking | Daikin | 5MXS90E7V3B1 | 8-9,6kW | 2007 |  | Ter plaatse van dak 2 bevinden zich diverse splitunits waarvan de isolatie aangetast is. Wij adviseren om deze isolatie te herstellen. 1 st. compressie multisplit met Co2 eq 6,2, met COP 3,65. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 6-10kW | 1 | STK | 2 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | FDC71VNX | 7,1-8kW | 2013 |  | Compressie splitunit met CO2 eq 6,15, EER/COP 3,48/3,62 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW/(t.b.v. serverruimte) | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Daikin | Onbekend | Onbekend | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - Installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i003 - boilerruimte | W | Installatie | Voorraadboiler indirect verwarmd 500 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5322.103.00 | Water | Nibe | PUB2 DS2 | 300 liter | 2017 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - Installaties algemeen | W | Installatie | Leiding verwarmd tapwater | 1 | PM | 1 | 53 | 5320.100.00 | Water |  |  |  | 0 |  | Leidingen niet geisoleerd in boilerruimte. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - Installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - Installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - Installaties algemeen | W | Installatie | Leiding waterafvoer binnen | 1 | PM | 1 | 52 | 5211.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i003 - boilerruimte | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 65 | 62 kW | 2017 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - stookruimte dakopbouw | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand)/(Ketel 2) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 65 | 62 kW | 2010 |  | Gezien de kleur van de vlam is er een onvolledige verbranding en daarnaast is er een rookgaslekkage waarneembaar. Dit geldt voor beide wandketels. Ons advies is om deze gebreken te verhelpen. Volgende inspectie dient uitgevoerd te worden vóór 3-11-2024. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - stookruimte dakopbouw | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand)/(Ketel 1) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 65 | 62 kW | 2010 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - stookruimte dakopbouw | W | Installatie | Gasketel 200-450kW (staand)/(Ketel 3) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.124.00 | Warmteopwekking | Remeha | Gas 3000 | 161-382 kW | 1998 |  | De luchtslang, t.b.v. de verbrandingsluchttoevoer, van de staande VR-ketel in de stookruimte van de dakopbouw is verkleurd en is bros aan het worden. Ons advies is om deze luchtslang te vervangen om lekkage te voorkomen. Gezien de leeftijd van de ketel, adviseren wij om deze op korte termijn te vervangen. Raadzaam is om de cascadeopstelling uit te breiden. Deze vervanging zal tevens positief zijn voor het gasverbruik. VR-ketel. Aanvoertemperatuur 85°C. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - stookruimte dakopbouw | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | g202 - gevel 202 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 6 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 6
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - Installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 16 | STK | 3 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 16
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | g102 - gevel 102 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | g402 - gevel 402 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | g503 - gevel 503 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - Installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 50 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 50
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - Installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 4129 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4129
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - Installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 4129 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4129
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - Installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 4129 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4129
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - Installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 4129 | BVO | 2 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | De interieurverlichting is volledig uitgevoerd met conventionele TL of PL verlichting. Vanuit het oogpunt op energiezuinigheid adviseren wij om de armaturen te vervangen voor LED varianten. Tijdens deze vervanging is het tevens raadzaam om de verouderde calamiteitenverlichting mee te vervangen. | 1 | 4129
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i0.08b - Werkkast 2 begane grond ruimte 0.08b | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(01LB0) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton / AEG |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i006 - hoofdverdeelinrichting ruimte 0.03 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(01HKL0) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Onbekend |  |  | 0 |  | HS250A | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i005 - lokaal 3, ruimte 0.33 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(01LVAP) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 0 |  | HS63A | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i008 - conciërgeruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(LK-ENTREE) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Xpole |  |  | 2010 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i007 - ruimte 0.29 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(01LA0) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Onbekend |  |  | 2002 |  | HS63A | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i002 - serverruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(01LD1) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2001 |  | HS40A | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i0.40 - Gymleraar 0.40 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(01LDO) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Onbekend |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i004 - lokaal 7, ruimte 0.18 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(01KB0) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Onbekend |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i004 - lokaal 7, ruimte 0.18 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(01KC0) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Onbekend |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - Installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i0.45 - Toestelberging gymzaal 0.45 | W | Installatie | Centrale regelkast diverse | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.190.00 | Regeling klimaat en sanitair | Onbekend | Onbekend |  | 0 |  | Fabr. Rexroth, type IndraDrive Fc | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - stookruimte dakopbouw | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK 01-CV) | 1 | STK | 5 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Compri HX4 |  | 2003 |  | In de stookruimte is een regelkast (RK 01-CV) aanwezig. De regelaars zijn van het merk Priva, type Compri HX4, en zijn ca. 20 jaar oud. Onderdelen van deze installatie zijn niet/nauwelijks meer verkrijgbaar. Dit brengt het bedrijfsproces van de klimaatinstallaties in gevaar. Ons advies is om de CompriHX regelaars te vervangen voor de Priva BlueID variant. Tevens viel op dat diverse leidingdoorvoeren van de kast in de dakopbouw niet zijn afgedicht. Hierdoor is de beschermingsgraad IP55 niet meer gewaarborgd. Ons advies is om deze niet gebruikte kabeldoorvoeren deugdelijk af te dichten. 2 onderstations, 7 uitbreidingsmoduIes, 23 thermische relais, 5 installatie-automaten, HS63A, in regelkast Remeha cascaderegelaar | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | b000 - begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 80 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop 80 liter, bj 2021 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | b001 - eerste verdieping | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 2 | STK | 2 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | 2 stuks: 10 liter | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | b000 - begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 2 | STK | 2 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | 2 stuks: 10 liter | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | b000 - begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | 1 stuk: 15 liter | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | g202 - gevel 202 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6310 | Nijmegen VMBO Hoofdgebouw | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6350 | Nijmegen VMBO - Loods | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - technische ruimte links | W | Installatie | Warmteterugwininstallatie balansventilator <0,6m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.511.00 | Luchtbehandeling | J.E.Storkair | Onbekend | Onbekend | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6350 | Nijmegen VMBO - Loods | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Warmteterugwininstallatie balansventilator <0,6m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.511.00 | Luchtbehandeling | Ned air | WTW HR 1000 | 0.27 M3/S | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6350 | Nijmegen VMBO - Loods | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6350 | Nijmegen VMBO - Loods | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | d101 - hellend dak 101 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6350 | Nijmegen VMBO - Loods | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - technische ruimte links | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6350 | Nijmegen VMBO - Loods | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i002 - technische ruimte rechts | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2021 |  | Baseflex, 18 liter, bj 2021 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6350 | Nijmegen VMBO - Loods | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6350 | Nijmegen VMBO - Loods | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6350 | Nijmegen VMBO - Loods | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6350 | Nijmegen VMBO - Loods | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding waterafvoer binnen | 1 | PM | 1 | 52 | 5211.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6350 | Nijmegen VMBO - Loods | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - technische ruimte links | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Daalderop | Onbekend | Onbekend | 2010 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6350 | Nijmegen VMBO - Loods | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i002 - technische ruimte rechts | W | Installatie | Gasketel <25kW (wand) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.141.00 | Warmteopwekking | Nefit | Ecom line HRC 22V | 21 kW | 1997 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6350 | Nijmegen VMBO - Loods | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 6 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 1997 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 6
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6350 | Nijmegen VMBO - Loods | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 5 | STK | 2 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | De gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting voldoen niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Wij adviseren bij de eerstvolgende onderhoudsbeurt aan de vluchtarmaturen de verouderde pictogrammen uit te faseren en te vervangen voor de nieuwe variant. | 1 | 5
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6350 | Nijmegen VMBO - Loods | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 3 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 1997 |  |  | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6350 | Nijmegen VMBO - Loods | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 3 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 3
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6350 | Nijmegen VMBO - Loods | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 180 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 180
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6350 | Nijmegen VMBO - Loods | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 180 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 1997 | Alleen correctief onderhoud | De verlichting van het object is momenteel uitgevoerd met conventionele TL verlichting. Vanuit het oogpunt op energiezuinigheid en de duurzaamheid adviseren wij de verlichting te vervangen voor LED-armaturen. Dit geldt tevens voor de exterieurverlichting. | 1 | 180
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6350 | Nijmegen VMBO - Loods | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - technische ruimte links | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(04LK0-1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6350 | Nijmegen VMBO - Loods | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i002 - technische ruimte rechts | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 10-15 groepen/(04LJ0) | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.112.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Holec |  |  | 0 |  | Ter plaatse van de meterkast is er verouderde verdeelinrichting waargenomen. In deze meterkast zitten nog oude groepsschakelaars en deze worden niet meer gemaakt. Wij adviseren de verdeelinrichting preventief te vervangen om uitval van het primaire proces te voorkomen. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6350 | Nijmegen VMBO - Loods | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6351 | Nijmegen VMBO - Tuinschuur | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 120 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 120
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6351 | Nijmegen VMBO - Tuinschuur | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 120 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 120
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6351 | Nijmegen VMBO - Tuinschuur | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.111.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 0 |  | 6 licht en 2 kracht | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6351 | Nijmegen VMBO - Tuinschuur | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6370 | Nijmegen VMBO - Dierenverblijf | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | d101 - hellend dak 101 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Gegevens onbekend | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6370 | Nijmegen VMBO - Dierenverblijf | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 1 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6370 | Nijmegen VMBO - Dierenverblijf | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6370 | Nijmegen VMBO - Dierenverblijf | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6370 | Nijmegen VMBO - Dierenverblijf | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 178 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 178
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6370 | Nijmegen VMBO - Dierenverblijf | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 178 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 178
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6370 | Nijmegen VMBO - Dierenverblijf | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 0 |  | 6 licht, 1 kracht | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6370 | Nijmegen VMBO - Dierenverblijf | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6370 | Nijmegen VMBO - Dierenverblijf | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, 10 liter, bj onbekend | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6380 | Nijmegen VMBO - Kas | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 80 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.413.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2018 |  | Flamco, Flexcon, 80 liter, bj 2018 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6380 | Nijmegen VMBO - Kas | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2004 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6380 | Nijmegen VMBO - Kas | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1984 | Alleen correctief onderhoud | Ter plaatse van de technische ruimte hebben de circulatiepompen hun theoretische duur bereikt. Wij adviseren op korte termijn de circulatiepompen te vervangen zodat het bedrijfsproces niet in gevaar komt. Tevens zullen nieuwe pompen vele malen energiezuiniger zijn. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6380 | Nijmegen VMBO - Kas | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 2 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | Ter plaatse van de binnenzijde zijn de verwarmingsleidingen onderhevig aan corrosie. Hierdoor kunnen de leidingen op termijn gaan scheuren met lekkage als gevolg . Wij adviseren op korte termijn de cv-leidingen volledig te vervangen, het advies om de leidingen in hun geheel te vervangen heeft te maken met dat wanneer men plaatselijk herstel toepast het gebrekenbeeld hoogstwaarschijnlijk elders zal terugkeren. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6380 | Nijmegen VMBO - Kas | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6380 | Nijmegen VMBO - Kas | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6380 | Nijmegen VMBO - Kas | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6380 | Nijmegen VMBO - Kas | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Nefit | Condens 9000i W | 48kW | 2018 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6380 | Nijmegen VMBO - Kas | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Nefit | Condens 9000i W | 48kW | 2018 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6380 | Nijmegen VMBO - Kas | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6380 | Nijmegen VMBO - Kas | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Heater direct gestookt <30kW | 1 | STK | 1 | 51 | 5111.101.00 | Warmteopwekking | Winterwarm | XR | Onbekend | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6380 | Nijmegen VMBO - Kas | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Heater direct gestookt <30kW | 1 | STK | 1 | 51 | 5111.101.00 | Warmteopwekking | Winterwarm | XR | Onbekend | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6380 | Nijmegen VMBO - Kas | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 785 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 785
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6380 | Nijmegen VMBO - Kas | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 785 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | De kas is momenteel uitgevoerd met conventionele TL verlichting. Energiezuiniger zou zijn om de verlichting te vervangen voor LED armaturen. Vervanging van de armaturen hebben wij dan ook verwerkt in het 1e planjaar. | 1 | 785
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6380 | Nijmegen VMBO - Kas | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Abb |  |  | 0 |  | 3 lichtgroepen, 1 kracht | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6380 | Nijmegen VMBO - Kas | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 3 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6399 | Nijmegen VMBO Terrein | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | t000 - terrein | W | Terrein | Fundatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN65 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.331.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 |  | De pomp in het pompenhok is niet toerengeregeld uitgevoerd. Hoogstwaarschijnlijk heeft de pomp een hoog energieverbruik wanneer deze draait. Echter gezien de functie van de pomp vermoeden wij dat deze weinig draaiuren op jaarbasis heeft. Voor nu adviseren wij dan ook niet om de pomp te vervangen voor een energiezuiniger model. Pedrollo, F 40/200A, 7.5 kW, bouwjaar 2015. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6399 | Nijmegen VMBO Terrein | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | t000 - terrein | E | Terrein | Laadpaal dubbel | 1 | STK | 1 | 62 | 6221.520.00 | Krachtstroom |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17850NM | 6399 | Nijmegen VMBO Terrein | Marga Klompélaan 37 | Nijmegen | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 15 | STK | 2 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | 12 stuks enkel 3 stuks dubbel | 1 | 15
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | GBS geïntegreerd systeem | 1 | STK | 3 | 67 | 6714.100.00 | Gebouwbeheersvoorzieningen | Priva | Onbekend | Onbekend | 2011 |  | `Bouwjaar ingeschat. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i001a - receptie balie 0.01a | E | Installatie | Geluidsinstallatie | 1 | BVO | 3 | 64 | 6424.100.00 | Communicatie | Showtec | Diverse | Onbekend | 1998 | Alleen correctief onderhoud | Onder de balie gemonteerd. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | d006 - plat dak 006 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 0,6-1,4m3/s/(onbekend) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.882.00 | Luchtbehandeling | Solid Air | KEK-3-M-DV50P-S | 2400 m3/h | 2019 |  | Met aansluiting WP. A+. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i026 - mediatheek ruimte | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 0,6-1,4m3/s/(onbekend) | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.852.00 | Luchtbehandeling | Verhulst | VKT 0402 | 0,89 m3/s | 1999 |  | Boven verlaagd plafond gemonteerd. Advies om te vervangen door een enrgiezuinige uitvoering. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | d004 - plat dak 004 | W | Dak | Warmteterugwininstallatie balansventilator 0,6-1,4m3/s/(onbekend) | 1 | STK | 4 | 57 | 5771.512.00 | Luchtbehandeling | Ned Air | WTA HR 2000 | 2000 m3/h | 2009 |  | Op het dak (d004) is een luchtbehandelingskast aanwezig. De luchtbehandelingskast stond uit tijdens de opname. In de kast zijn losse documenten en materialen aanwezig. Wij adviseren om deze materialen te verwijderen en de kast weer in bedrijf te stellen. Dit gebrek is doorgegeven aan de conciërge en gaat deze storing melden bij het onderhoudsbedrijf. Filters zijn in het jaar 2022 vervangen. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i015a - boiler ruimte bij dierenkliniek , bij 0.15 (buitenzijde) | W | Installatie | Luchtafvoerkast 0,6-1,4m3/s/(onbekend) | 1 | STK | 4 | 57 | 5771.412.00 | Luchtbehandeling | HH | BCA 1350 | 2000 m3/h | 1980 |  | Voor afzuiging douches. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | d104 - hellend dak 104 | W | Dak | Afzuigventilator | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.220.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1998 |  | Mogelijk t.b.v.de keukeninstallatie. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i115 - technische verdeelruimte 1.15 | W | Installatie | Afzuigventilator | 1 | STK | 4 | 57 | 5721.220.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1980 |  | In het object zijn, in ruimte nr. 0.15a en 1.15, lucht afzuigventilators aanwezig. Deze ventilatoren zijn ca. 45 jaar oud. Wij adviseren om rekening te houden met vervanging van deze ventilatoren en te kiezen voor een energiezuinige uitvoering. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Kanaalventilator | 7 | STK | 1 | 57 | 5721.170.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2020 |  | Merk S&P, type TD800/ 200. Voor constante afzuiging lokaal. In ruimte nr. 1.01, 1.03 t/m 1.04, 1.09 t/m,1.12. | 1 | 7
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Pijpventilator | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.160.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2005 |  | Op zolder boven keuken 0.33. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i015a - boiler ruimte bij dierenkliniek , bij 0.15 (buitenzijde) | W | Installatie | Pijpventilator | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.160.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1998 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | g102 - gevel 102 | W | Gevel | Wandventilator | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.140.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1998 |  | Exhausto, VVR20041, overige onbekend. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator >1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.114.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2019 |  | Merk Systemair. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | d101 - hellend dak 101 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1998 |  | Merk Inatherm. | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | d101 - hellend dak 101 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 2 | STK | 1 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2019 |  | Merk Systemair. | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | d102 - hellend dak 102 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1998 |  | bouwjaar ingeschat. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | d103 - hellend dak 103 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2019 |  | Merk Systemair. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | d104 - hellend dak 104 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2019 |  | Merk Systemair. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | d104 - hellend dak 104 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1998 |  | Merk Onbekend. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | d010 - plat dak 010 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1998 |  | Merk Inatherm. | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | d006 - plat dak 006 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1998 |  | Merk Inatherm. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | d007 - plat dak 007 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1998 |  | Merk Inatherm. | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | d007 - plat dak 007 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1980 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1998 |  | Merk Inatherm. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1998 |  | Merk Inatherm. | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 18 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 18
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i114 - cv ruimte 1.14 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN65 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.516.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1998 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i015a - boiler ruimte bij dierenkliniek , bij 0.15 (buitenzijde) | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.514.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1998 |  | Een deel van de werktuigbouwkundige installaties heeft zijn technische levensduur op kort tot middellang termijn bereikt, dit betreft o.a. de revisie en/of vervanging van de boilers, perslucht installatie, split units, cv-pompen en appendages, luchtbehandelingskasten, afzuig- en dak ventilatoren en regeling klimaatinstallatie. Een groot gedeelte van deze werkzaamheden kunnen gecombineerd worden met renovatie van het dak en de vervanging van de cv-ketels. Hiervoor is een budget in het onderhoudsplan gereserveerd. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i040 - technische ruimte 0.40 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.514.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1998 |  | Merk L&G. | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i115 - technische verdeelruimte 1.15 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 | 3 | STK | 3 | 56 | 5610.514.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1998 |  | Merk L&G. | 1 | 3
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i114 - cv ruimte 1.14 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 425 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.418.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2005 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i114 - cv ruimte 1.14 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2011 |  |  | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i115 - technische verdeelruimte 1.15 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud | Merk Wilo. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i115 - technische verdeelruimte 1.15 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 | 3 | STK | 3 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1998 | Alleen correctief onderhoud | Merk Wilo. Zonder TRG. | 1 | 3
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i040 - technische ruimte 0.40 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | Merk Wilo. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i040 - technische ruimte 0.40 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud | Merk Wilo. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i015a - boiler ruimte bij dierenkliniek , bij 0.15 (buitenzijde) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 1 | STK | 4 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1980 | Alleen correctief onderhoud | In het object zijn diverse circulatiepompen voor de cv-installatie aanwezig. Deze pompen hebben hun technische levensduur bereikt en zijn niet energiezuinig. Wij adviseren om de circulatiepompen binnenkort te vervangen en te kiezen voor een energiezuinige uitvoering. Merk HA-ES. Voor gymzaal. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i015a - boiler ruimte bij dierenkliniek , bij 0.15 (buitenzijde) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN20/(tapwater) | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.321.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2004 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i115 - technische verdeelruimte 1.15 | W | Installatie | Verdeler/verzamelaar CV-installatie | 1 | PM | 3 | 56 | 5610.120.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | In diverse technische ruimtes zijn cv-leidingen met bijbehorende appendages aanwezig. De isolatie ontbreekt op een gedeelte van de cv-leidingen en bijbehorende appendages. Wij adviseren, in verband met energiebesparing en comfortverbetering, om isolatie aan te brengen op de diverse installatie-onderdelen. Deze maatregel verdient zich meestal terug binnen vijf jaar en is een erkende energiebesparingsmaatregel volgens de EML. Hiervoor zijn herstelkosten opgenomen in het onderhoudsplan. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i040 - technische ruimte 0.40 | W | Installatie | Verdeler/verzamelaar CV-installatie | 1 | PM | 3 | 56 | 5610.120.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 3 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | Oude ledenradiatoren ca. 45 jaar oud. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | d006 - plat dak 006 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig >10kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.114.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | FDC 140 VSX | 14/ 16 kW | 2019 |  | Koelen en verwarmen (WP). | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | d010 - plat dak 010 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 6 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | GEA/ Carrier | 38 GLN-07A | Onbekend | 1998 |  | Op het dak (d010) is een split-unit aanwezig voor de koeling van de patchruimte 0.49. Deze unit maakt gebruik van het koudemiddel R22. Het koudemiddel R22 mag in 2015 niet meer gebruikt worden. Bij onderhoud mag de installatie niet bijgevuld worden en er kunnen geen onderdelen meer vervangen worden. De split-units dienen, ook gezien zijn leeftijd, vervangen te worden. De conciërge aan dat de unit mogelijk defect is, omdat het nu erg warm wordt in de patchruimte. Wij adviseren om deze split-unit zo spoedig mogelijk te vervangen en te kiezen voor een energiezuinige uitvoering. nr. 315200.002. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i040 - technische ruimte 0.40 | W | Installatie | Persluchtinstallatie | 1 | STK | 5 | 54 | 5420.200.00 | Gassen | Atlas Copco | SF 4 | Onbekend | 1998 |  | In de technische ruimte (0.40) is een persluchtinstallatie aanwezig. Volgens de onderhoud bon wordt de compressor nu niet gebruikt en wordt deze binnenkort verplaatst of vervangen. We hebben hiervoor in het onderhoudsplan vervangingskosten gereserveerd. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 3 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  | In het object zijn diverse gasleidingen aanwezig. Bij de gasmeter in ruimte 0.11 zijn diverse appendages en is de gasleiding aangetast door corrosie. De gasleiding dient volgens de wetgeving periodiek gekeurd te worden, volgens de SCIOS keuring, scope 7. Er zijn geen keuringsdocumenten aangetroffen. Wij adviseren de aangetaste onderdelen te vervangen en/ of te voorzien van een corrosie werende verflaag. Wij adviseren om de gasleiding te laten keuren om voor een veilige situatie te zorgen. En wij adviseren om de documenten in een logboek te borgen. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i015a - boiler ruimte bij dierenkliniek , bij 0.15 (buitenzijde) | W | Installatie | Voorraadboiler direct verwarmd 300 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.104.00 | Water | AO Smith | BT 85 N | 265 l. / 22,6 kW | 2005 |  | Er is corrosie op enkele onderdelen en geen HR rendement. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i015a - boiler ruimte bij dierenkliniek , bij 0.15 (buitenzijde) | W | Installatie | Leiding verwarmd tapwater | 1 | PM | 3 | 53 | 5320.100.00 | Water |  |  |  | 0 |  | In de technische boilerruimte (0.15a) is een warmwaterboiler en zijn er warmtapwater leidingen aanwezig. Op een gedeelte van de leidingen en bijbehorende appendages ontbreekt de isolatie. Tevens is de water temperatuur kleiner dan 60 ºC. In verband met legionella preventie dient het warmtapwatersysteem een temperatuur te hebben van 60 ºC of meer. Wij adviseren, in verband met energiebesparing, gezondheidsaspecten en comfortverbetering om de isolatie goed te laten herstellen en de installatie goed in te regelen. En om eventuele legionella groei te voorkomen. Hiervoor zijn herstelkosten opgenomen in het onderhoudsplan. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i114 - cv ruimte 1.14 | W | Installatie | Warmtepomp lucht-water 60-100kW/(X1) | 1 | STK | 1 | 51 | 5151.112.01 | Warmteopwekking | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2023 |  | Bestaande cv-ketels worden in 2023 vervangen. Specificatie van nieuwe ketels/ warmtepompen is nog niet bekend. Aanname gedaan. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i114 - cv ruimte 1.14 | W | Installatie | Warmtepomp lucht-water 60-100kW/(X2) | 1 | STK | 1 | 51 | 5151.112.01 | Warmteopwekking | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2023 |  | Bestaande cv-ketels worden in 2023 vervangen. Specificatie van nieuwe ketels/ warmtepompen is nog niet bekend. Aanname gedaan. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i114 - cv ruimte 1.14 | W | Installatie | Gasketel 100-200kW (staand)/(X1) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.123.00 | Warmteopwekking | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2023 |  | In de cv-ruimte zijn twee ketels aanwezig (HR+VR) met een HT-afgiftesysteem. De HR-ketel is afgekeurd en niet meer in bedrijf. De andere ketel zorgt nu voor de totale warmtevraag. Maar deze ketel heeft een lager rendement (VR) wat een hoger energieverbruik geeft. De ketels hebben hun technische levensduur bereikt. Om te voldoen aan de duurzaamheidslijn dient het afgiftesysteem een temperatuur (LT/MT) <55° C uitgevoerd te worden. Vervangen is financieel buiten proportioneel. Een alternatief voor verduurzaming is het toevoegen van een hybride systeem. Dit systeem bestaat uit een warmtepomp in combinatie met de cv-ketels. Hierdoor valt het geheel wel binnen de duurzaamheidsambitie. In het object kunnen diverse asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Er is een asbest inventarisatie uitgevoerd door de firma Jagers, d.d. 16-07-2019. Er is onder andere in de gasmeterruimte (0.11) en in de stookruimte (1.14) asbesthoudend materiaal aangetroffen. Wij adviseren om bij vervanging van de huidige cv-ketels in de stookruimte, rekening te houden met extra kosten voor de asbestsanering. Er is door Yuverta aangegeven dat het huidige cv-systeem binnenkort vervangen wordt door een hybride systeem. We zijn daarom in het onderhoudsplan uitgegaan van de nieuwe situatie. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i114 - cv ruimte 1.14 | W | Installatie | Gasketel 100-200kW (staand)/(X2) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.123.00 | Warmteopwekking | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2023 |  | Bestaande cv-ketels worden in 2023 vervangen. Specificatie van nieuwe ketels/ warmtepompen is nog niet bekend. Aanname gedaan. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur groot | 12 | STK | 2 | 90 | 9063.330.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 12
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | g303 - gevel 303 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | g104 - gevel 104 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 3 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | De gevelarmaturen lijken gedateerd en zijn niet uitgevoerd als LED. Tevens viel op dat ter plaatse van gevel 302/303 een armatuur stuk is. Wij adviseren om op korte termijn de gevelarmaturen op te waarderen naar Ledverlichting. | 1 | 3
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | g302 - gevel 302 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 4 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | g103 - gevel 103 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | g102 - gevel 102 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | g102 - gevel 102 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 6 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 6
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | g303 - gevel 303 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 24 | STK | 4 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 1998 |  | De gebruikte pictogrammen van een aantal vluchtwegverlichtingsarmaturen voldoen niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Daarnaast worden er verschillende pictogrammen door elkaar gebruikt. Wij adviseren bij de eerstvolgende onderhoudsbeurt aan de vluchtarmaturen de verouderde pictogrammen uit te faseren en de verouderde nood- en vluchtwegverlichtingsarmaturen te vervangen. | 1 | 24
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | g509 - gevel 509 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 33 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 1998 |  |  | 1 | 33
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | g103 - gevel 103 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 6095 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 6095
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 6095 | BVO | 4 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 1998 | Alleen correctief onderhoud | Wordt binnenkort vervangen, in periode 2023-2024. TL en PL armaturen aanwezig. Schakeling aan/uit. | 1 | 6095
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i201 - lift machinekamer 2.01 | E | Installatie | Elektrische verwarming ribbenbuiskachel | 1 | STK | 3 | 62 | 6221.420.00 | Krachtstroom |  |  |  | 1998 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(L2) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Odink & Koenderink |  |  | 1998 |  | In gang bij ruimte 0.27/0.29 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(L1) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Odink & Koenderink |  |  | 1998 |  | In gang bij aula. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i045 - technische ruimte 0.46 (VK) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LN0) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Odink & Koenderink |  |  | 1998 |  | In ruimte 0.45 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(01-L4) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | F&G |  |  | 1998 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LN2) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Odink & Koenderink |  |  | 1998 |  | In ruimte 2.07. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LN1) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Odink & Koenderink |  |  | 1998 |  | In ruimte 1.25 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(KN0a) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Odink & Koenderink |  |  | 1998 |  | In leslokaal 0.42. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(KN0c) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Odink & Koenderink |  |  | 1998 |  | In leslokaal 0.48. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(KN0b) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Odink & Koenderink |  |  | 1998 |  | In leslokaal 0.47. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(OL4) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2009 |  | In ruimte 0.11. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i015a - boiler ruimte bij dierenkliniek , bij 0.15 (buitenzijde) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(01-L3) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Odink & Koenderink |  |  | 1998 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i015a - boiler ruimte bij dierenkliniek , bij 0.15 (buitenzijde) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(01-L3a) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1998 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i201 - lift machinekamer 2.01 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(01-VK LIFT) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABL |  |  | 1998 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i004 - HVK ruimte 0.04 | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 20-30 groepen/(HVK) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.114.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 1998 |  | 6x ca. 400 A. 23 kracht | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i045 - technische ruimte 0.46 (VK) | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 15-20 groepen/(H) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.113.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Onbekend |  |  | 1998 |  | HS=160 A, 8x 60A. 12x 16A. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i004 - HVK ruimte 0.04 | E | Installatie | Hoogspanningskoppelschakelaar / (spanningsverlager) | 1 | STK | 3 | 61 | 6141.300.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | OptiVolt | onbekend | onbekend | 1998 |  | Voor verlaging spanning ivm energie. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 3 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | In het gebouw zijn diverse verdeelinrichtingen aanwezig. Op enkele plaatsen in het object zijn er openingen in de verdeelkasten aangetroffen. In de verdeelinrichtingen zijn er meestal geen (actuele) groepenschema/ revisiebescheiden aangetroffen. Volgens de SCIOS scope 8 (NEN3140) dienen er elektrische schema’s en groepenverklaring aanwezig te zijn. Het is niet bekend wanneer de laatste NEN3140 keuring heeft plaatsgevonden. Wij adviseren een NEN3140 keuring binnenkort te laten uitvoeren, om te bepalen welke maatregelen er getroffen moeten worden, om te voldoen aan de elektrische veiligheidseisen van zowel de Arbo-wet als het Bouwbesluit. Hiervoor zijn in het plan NEN3140 keuringskosten opgenomen. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i001a - receptie balie 0.01a | E | Installatie | Centraal meld-/bedieningspaneel | 1 | STK | 4 | 58 | 5820.100.72 | Regeling klimaat en sanitair | Onbekend | Onbekend | nvt | 1998 |  | Een deel van de elektrotechnisch installaties heeft zijn technische levensduur op korte tot middellang termijn bereikt, dit betreft o.a. de revisie en/of vervanging, verdeelinrichtingen (groepenkasten), centraal meld-/bedieningspaneel, armaturen, noodverlichtings- en gevelarmaturen. Hiervoor is een budget in het onderhoudsplan gereserveerd. Met 7 overwerk schakelaars uitgevoerd. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i115 - technische verdeelruimte 1.15 | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK 1) | 1 | STK | 5 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | HX |  | 1998 |  | In het object zijn diverse regelkasten aanwezig met een regelaar van het merk Priva HX. Onderdelen van deze installatie zijn niet meer te verkrijgen. Wij adviseren om de regelaars binnenkort te vernieuwen. Er is een budget in het onderhoudsplan gereserveerd voor revisie/ vervanging van deze regelkasten. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i040 - technische ruimte 0.40 | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK 2) | 1 | STK | 5 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | HX |  | 1998 |  | vv onderdelen | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i015a - boiler ruimte bij dierenkliniek , bij 0.15 (buitenzijde) | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK 3) | 1 | STK | 5 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Diverse | nvt |  | 1980 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch 80 liter | 3 | STK | 3 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 1998 | Alleen correctief onderhoud | In werkkast 1.17 en 0.39. Zolder boven de keuken 0.33. | 1 | 3
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | b000b - begane grond oudbouw | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2003 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6410 | Nijmegen MBO - Hoofdgebouw | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 2 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 1998 | Alleen correctief onderhoud | In ruimte 1.10. Merk onbekend. 10 liter. In ruimte 030. Merk Daalderop, 15 liter. | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6450 | Nijmegen MBO -Landschapshal | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Plafond ventilator | 2 | STK | 2 | 57 | 5721.240.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2016 |  |  | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6450 | Nijmegen MBO -Landschapshal | Energieweg 19 | Nijmegen | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2016 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6450 | Nijmegen MBO -Landschapshal | Energieweg 19 | Nijmegen | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 1 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6450 | Nijmegen MBO -Landschapshal | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Heater indirect gestookt <25kW | 2 | STK | 1 | 56 | 5632.101.00 | Warmtedistributie | Mark | MDA 14IL | 19 | 2016 |  |  | 1 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6450 | Nijmegen MBO -Landschapshal | Energieweg 19 | Nijmegen | i001 - cv-ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 35-50 liter | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.412.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 |  | Flamco, Flexcon, 35 liter, bj 2016 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6450 | Nijmegen MBO -Landschapshal | Energieweg 19 | Nijmegen | i001 - cv-ruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos Alpha2 25-80/130 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6450 | Nijmegen MBO -Landschapshal | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6450 | Nijmegen MBO -Landschapshal | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6450 | Nijmegen MBO -Landschapshal | Energieweg 19 | Nijmegen | i001 - cv-ruimte | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Nefit | Topline HRC 45II | 45 kW | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6450 | Nijmegen MBO -Landschapshal | Energieweg 19 | Nijmegen | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur groot | 3 | STK | 1 | 90 | 9063.330.00 | Terrein |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6450 | Nijmegen MBO -Landschapshal | Energieweg 19 | Nijmegen | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur groot | 7 | STK | 1 | 90 | 9063.330.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 7
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6450 | Nijmegen MBO -Landschapshal | Energieweg 19 | Nijmegen | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6450 | Nijmegen MBO -Landschapshal | Energieweg 19 | Nijmegen | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6450 | Nijmegen MBO -Landschapshal | Energieweg 19 | Nijmegen | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6450 | Nijmegen MBO -Landschapshal | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 4 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | In het landschapsgebouw geeft een van de vluchtarmaturen een storing aan (rood lampje). Wij adviseren op korte termijn een servicebeurt van de calamiteitenverlichting te laten plaatsvinden. | 1 | 4
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6450 | Nijmegen MBO -Landschapshal | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 5 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 5
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6450 | Nijmegen MBO -Landschapshal | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 859 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 859
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6450 | Nijmegen MBO -Landschapshal | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 859 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 859
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6450 | Nijmegen MBO -Landschapshal | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(LVK 01) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6450 | Nijmegen MBO -Landschapshal | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6450 | Nijmegen MBO -Landschapshal | Energieweg 19 | Nijmegen | i001 - cv-ruimte | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Onbekend | Onbekend |  | 2016 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6450 | Nijmegen MBO -Landschapshal | Energieweg 19 | Nijmegen | d001 - plat dak 001 | E | Dak | Ventilatieluik elektrisch bediend | 4 | STK | 2 | 37 | 3722.320.00 | Dakopeningen |  |  |  | 2016 |  |  | 1 | 4
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6470 | Nijmegen MBO -Dierenverblijf | Energieweg 19 | Nijmegen | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Douchegarnituurcombinatie | 1 | STK | 1 | 74 | 7411.620.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6470 | Nijmegen MBO -Dierenverblijf | Energieweg 19 | Nijmegen | i0.23 - technische ruimte | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer V + WTW 1,4-2,8m3/s/(LBK dierenverblijf) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.323.00 | Luchtbehandeling | Systemair | HHCompact P 07.07 | 1,667 m3/s | 2016 |  | In ruimte 0.23 staat een luchtbehandelingskast met interne regeling opgesteld. De bekabeling in de regelkast is met overlengte (opgerold) aangesloten, waardoor er door spoelwerking een grote warmteontwikkeling kan ontstaan met verdere gevolgen. Wij adviseren de bekabeling op korte termijn op de juiste wijze en met de juiste lengte aan te sluiten om vervolgschade te voorkomen. LBK Dierenverblijf opgebouwd uit: Kleppensectie: direct en frequentie gedreven (EC)Ventilator(en)/ filtersectie/ warmte batterij/ WTW dmv kruisstroom wisselaar. Incl regeling: SystemAir, met 2st onderstation type S-943460/// 56 i/o // 1st therm relais/ 2st install automaat. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6470 | Nijmegen MBO -Dierenverblijf | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | luchtkanalen plaatstaal buiten toevoerluchtkanaal voorzien van armaflex isolatie. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6470 | Nijmegen MBO -Dierenverblijf | Energieweg 19 | Nijmegen | d001 - dak 001 | W | Dak | Pijpventilator | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.160.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2016 |  | Pijpventilator Zehnder t.b.v. afzuiging toilet. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6470 | Nijmegen MBO -Dierenverblijf | Energieweg 19 | Nijmegen | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 1 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6470 | Nijmegen MBO -Dierenverblijf | Energieweg 19 | Nijmegen | i0.23 - technische ruimte | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25/(25FCV1) | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.512.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 |  | 1st Twee-wegklep fabr Siemens, type VVG44.25-10 met servomotor type SAS61. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6470 | Nijmegen MBO -Dierenverblijf | Energieweg 19 | Nijmegen | i0.05 - CV ruimte / berging | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 35-50 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.412.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 |  | Flamco Flexcon 35/0,5 35 liter | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6470 | Nijmegen MBO -Dierenverblijf | Energieweg 19 | Nijmegen | i0.23 - technische ruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25/(13CP1) | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | 1st toerengeregelde circulatiepomp, fabr Grundfos, type MAGNA3 25-40 180 tbv verw LBK. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6470 | Nijmegen MBO -Dierenverblijf | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | CV leidingen staal voorzien van aluminium gelamineerde buisschaal, buisisolatie. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6470 | Nijmegen MBO -Dierenverblijf | Energieweg 19 | Nijmegen | d001 - dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig >10kW/(tbv verblijf konijnen en cavia's) | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.114.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | FDC100VSA | 11,2 kW | 2017 |  | Op plat dak 001 bevindt zich een inverter warmtepomp ten behoeve van het 'Konijnen en Cavia verblijf' De isolatie van de koudemiddelleiding is deels verdwenen, vermoedelijk door toedoen van vogels. Om energieverlies te beperken is het aan te bevelen de isolatie deels te vervangen en te voorzien van isolatietape om herhaling te voorkomen. Inverter warmtepomp tbv Konijnen en Cavia verblijf; koelvermogen 10kw// verw vermogen 11.2kW// koudemiddel R410A 3.8kg// CO2eq 7.93ton// SEER 3.52 Binnenunit type FDU100VF2 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6470 | Nijmegen MBO -Dierenverblijf | Energieweg 19 | Nijmegen | d001 - dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 6-10kW/(tbv verblijf reptielen) | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | Samsung | AR24FSFPDGMX | 6.8-7.8kw | 2016 |  | Split unit Samsung t.b.v. Reptielen koelvermogen 6.8kW/ verw vermogen 7.8kw/ CO2eq: 58.2/ SEER 6.1 Binnenunit samsung type Maldives AR24 FSFPDGMNEU. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6470 | Nijmegen MBO -Dierenverblijf | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6470 | Nijmegen MBO -Dierenverblijf | Energieweg 19 | Nijmegen | i0.05 - CV ruimte / berging | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand)/(ketel 1) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Nefit | Topline HR45 II | 43,5kW (hi) | 2016 |  | In ruimte 0.05 bevindt zich een HR CV ketel ten behoeve van de verwarming van de radiatoren en de luchtbehandeling. Deze ketel heeft een ontwerptemperatuur groter dan 55 °C, waardoor niet wordt voldaan aan de duurzaamheidsambitie volgens de energietabel 2022 van het RVB. Een eenvoudige manier van verduurzamen is het verlagen van de aanvoertemperatuur (< de 55 °C) om zodoende een laagtemperatuur systeem te creëren. Een beter alternatief voor verduurzaming is het toevoegen van een warmtepomp om in combinatie met de bestaande ketel een hybride systeem te creëren. Hierdoor valt het geheel wel binnen de duurzaamheidsambitie. | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6470 | Nijmegen MBO -Dierenverblijf | Energieweg 19 | Nijmegen | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 3 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6470 | Nijmegen MBO -Dierenverblijf | Energieweg 19 | Nijmegen | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6470 | Nijmegen MBO -Dierenverblijf | Energieweg 19 | Nijmegen | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 6 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | De buitenverlichting bestaat weliswaar uit LED armaturen, maar deze worden handmatig aan- en uitgeschakeld. Hierdoor zou het voor kunnen komen dat verlichting ongewenst brand. Een mogelijke energiebesparing en daarmee een verduurzaming is het aanbrengen van een tijdschakeling, hierdoor kan zelf worden ingeregeld wanneer de verlichting moet branden. | 1 | 6
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6470 | Nijmegen MBO -Dierenverblijf | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 6 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2016 |  | Fabrikant van Lien Led | 1 | 6
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6470 | Nijmegen MBO -Dierenverblijf | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 547 | BVO | 9 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Led | 1 | 547
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6470 | Nijmegen MBO -Dierenverblijf | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 547 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | (Betreft LED armaturen geschakeld dmv aanwezigheid detectie). | 1 | 547
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6470 | Nijmegen MBO -Dierenverblijf | Energieweg 19 | Nijmegen | i0.02 - meterkast | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LVK 02) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2016 |  | In de meterkast ruimte 0.02 nabij de entree bevindt zich de laagspanningsverdeelinrichting (LVK 02). Bij de hoofdschakelaar en overspanningsbeveiliging is de ruimte te groot, waardoor er kans bestaat op aanrakingsgevaar. Wij adviseren op korte termijn een blindplaat aan te brengen om calamiteiten te voorkomen. (LVK 02: 29 groepen (26 licht En 3 kracht) HS 80A/ OSB SPN015/ 3st overwerktimer). | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6470 | Nijmegen MBO -Dierenverblijf | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6470 | Nijmegen MBO -Dierenverblijf | Energieweg 19 | Nijmegen | i0.05 - CV ruimte / berging | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK2) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | BR Contols | BRC 23 Compact |  | 2017 |  | regelkast 1st onderstation/ 4st install aut/ 30 i/o// HS 32A | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6470 | Nijmegen MBO -Dierenverblijf | Energieweg 19 | Nijmegen | i0.05 - CV ruimte / berging | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch 80 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | In ruimte 0.05 bevindt zich een elektrische warmwaterboiler van 80 liter. Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de inlaatcombinatie behoorlijk is vervuild als gevolg van kalkafzetting. Deze kalkafzetting is vermoedelijk ontstaan door een lekkage van de naastgelegen knelkoppeling. Hierdoor is de kans dat de inlaatcombinatie vastloopt en daardoor niet meer functioneert behoorlijk groot. Wij adviseren de inlaatcombinatie inclusief de bewuste knelkoppeling op korte termijn te vervangen om zodoende de lekkage te verhelpen. Deze elektrische boiler voldoet vanwege het relatief hoge elektrisch verbruik niet aan de duurzaamheidsambitie volgens de energietabel 2022 van het RVB. Het meest duurzame alternatief is het vervangen van deze elektrische boiler voor een zonneboiler. (1st elektrische boiler Daalderop mono-plus 80 ltr). | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6470 | Nijmegen MBO -Dierenverblijf | Energieweg 19 | Nijmegen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 3 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | In het object zijn 3 'kleine' elektrische boiler aanwezig. Qua energieverbruik is een elektrische boilers niet optimaal en voldoet daarmee ook niet aan de duurzaamheidsambitie volgens de energietabel 2022 van het RVB. Om energie te besparen en daarmee te verduurzamen is het vervangen van deze boiler voor een doorstroomapparaat een prima alternatief. 1st Daalderop Close up 10 liter tpv Konijnen en Cavia verblijf (0.22) 1st Daalderop Close up 10 liter tpv Pantry A (gang 0.18) 1st Daalderop Close up 10 liter tpv Reptielen verblijf (0.09) | 1 | 3
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6499 | Nijmegen MBO - Terrein | Energieweg 19 | Nijmegen | t000 - terrein | E | Terrein | Laadpaal dubbel | 1 | STK | 1 | 62 | 6221.520.00 | Krachtstroom |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6499 | Nijmegen MBO - Terrein | Energieweg 19 | Nijmegen | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet/(PL) | 23 | STK | 3 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 23
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6499 | Nijmegen MBO - Terrein | Energieweg 19 | Nijmegen | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 6 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 6
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17870NM | 6499 | Nijmegen MBO - Terrein | Energieweg 19 | Nijmegen | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet/(halogeen) | 12 | STK | 3 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Op het terrein zijn drie varianten van lantarenpalen aangetroffen. Deze zijn uitgevoerd met halogeen, PL of met LED armaturen. Vanuit energetisch oogpunt is het raadzaam om de lantarens die niet LED zijn uitgevoerd te vervangen. | 1 | 12
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i3.17 - stookruimte 3.17 | W | Installatie | GBS geïntegreerd systeem | 1 | STK | 1 | 67 | 6714.100.00 | Gebouwbeheersvoorzieningen | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | b002 - binnen verd. 0 in 2008 gedeelte | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 5,6-8,4m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.885.00 | Luchtbehandeling | Rosenberg | Liberty 3025 | 25500 m3/h | 2008 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer K + WTW 1,4-2,8m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5771.863.00 | Luchtbehandeling | Rosenberg | HR Plus 1015 - ROWTW 128, Liberty 1520 Enkel | 9000 m3/h | 2011 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 2 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Ter plaatse van dak 001 zijn de luchtkanalen van de lbk op enkele plekken ingedeukt. Zeer waarschijnlijk is de oorzaak het staan op de luchtkanalen. Daarnaast is er een open verbinding tussen twee kanaaldelen geconstateerd. Wij adviseren op korte termijn de luchtkanalen te herstellen en er op toe te zien dat de kanalen niet worden gebruikt als een trap/ladder. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtgordijn | 1 | STK | 2 | 57 | 5741.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Gelu. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Centrifugaal ventilator | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.230.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2018 |  | Systemair, RV63PVC 250MD, bouwjaar 2018. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator >1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.114.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2018 |  | Systemair, DVS 560DV sileo+REV5/7, bouwjaar 2018. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator >1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.114.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2018 |  | Systemair, DVS 630DV sileo+REV5/7, bouwjaar 2018. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2011 |  | Gebhardt, RGA 31-2528-4ER, bouwjaar 2011. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 3 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 3
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Vloerverwarming verdeler | 8 | STK | 3 | 56 | 5613.100.70 | Warmtedistributie |  |  |  | 2008 |  |  | 1 | 8
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i3.17 - stookruimte 3.17 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN50 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.515.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2008 |  | Siemens, SAX61. T.b.v. Groep radiatoren aanvoer. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i3.17 - stookruimte 3.17 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie <DN25 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.511.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2008 |  | Siemens, SAX61. T.b.v. Aanvoer CV uitbreiding. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i3.17 - stookruimte 3.17 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 200 liter | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.416.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 |  | Flamco, Flexcon, 200 liter, bouwjaar 2016. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i3.17 - stookruimte 3.17 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 4 | STK | 1 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2019 |  | Reflex, 18 liter, bouwjaar 2019. | 1 | 4
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i3.17 - stookruimte 3.17 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, Magna 40-120 F, bouwjaar 2009. T.b.v. Groep radiatoren retour. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i3.17 - stookruimte 3.17 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2008 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, UPS 32-30 F, bouwjaar 2008. T.b.v. Groep LBK retour. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i3.17 - stookruimte 3.17 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2012 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, Magna 25-60 180, bouwjaar 2012. T.b.v. Aanvoer CV uitbreiding. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gekoeld water en appendages | 1 | PM | 1 | 55 | 5531.110.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i-0.03 - kelder -0.03 | W | Installatie | Koelmachine scroll <30kW | 1 | STK | 2 | 55 | 5521.321.00 | Koudeopwekking | Copeland | OMQ-75-TWD | Onbekend | 2012 |  | Binnenunit t.p.v. food- en freshlab (ruimte 0.35). | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Carrier | 38VYX050N | Onbekend | 2008 |  | T.b.v. serverruimte. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i-0.03 - kelder -0.03 | W | Installatie | Persluchtdroger | 1 | STK | 3 | 54 | 5420.400.00 | Gassen | Berko | BFA21 | 21 m3/h | 2011 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i-0.03 - kelder -0.03 | W | Installatie | Persluchtcompressor | 1 | STK | 3 | 54 | 5420.300.00 | Gassen | Berko | BL 30 / 90 / 10 | 10 bar/1,5 kW | 2011 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding persluchtinstallatie | 1 | PM | 1 | 54 | 5420.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i0.32 - hydrofoorruimte 0.32 | W | Installatie | Drukverhoging hydrofoorinstallatie 2 pompen toerengeregeld | 1 | STK | 1 | 53 | 5314.202.00 | Water | Wilo | Siboost Smart 2Heliux VE604-WMS-DST-S | Onbekend | 2018 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i-0.03 - kelder -0.03 | W | Installatie | Drukverhoging hydrofoorinstallatie 1 pomp toerengeregeld/(jures techniek) | 1 | STK | 2 | 53 | 5314.201.00 | Water | Jures techniek | Onbekend | Onbekend | 2012 |  | Reinigingssysteem food- en freshlab (ruimte 0.35). | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i-0.01 - kelder -0.01 | W | Installatie | Vuilwaterpomp afvalwater | 1 | STK | 1 | 52 | 5236.300.00 | Afvoeren |  |  |  | 2020 |  | Wilo, STS40/10, bouwjaar 2020. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Vet-/vuilafscheiderinstallatie | 1 | STK | 2 | 52 | 5230.600.00 | Afvoeren | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 0 |  | Onbekend, niet waargenomen tijdens inspectie. Gezien keukens en foodlab opgenomen. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i0.32 - hydrofoorruimte 0.32 | W | Installatie | Pompinstallatie hemelwaterafvoer/(regenwaterpomp | 1 | STK | 1 | 52 | 5216.110.00 | Afvoeren | GEP | Onbekend | Onbekend | 2019 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i3.17 - stookruimte 3.17 | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 2) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 115 | 111 | 0 |  | Ter plaatse van de stookruimte naderen drie van de vier ketels het einde van de technische levensduur en/of hebben deze reeds bereikt. Daarnaast zijn de circulatiepompen en regelkleppen/stelmotoren verouderd. Wij adviseren op korte termijn de ketels, circulatiepompen en regelkleppen/stelmotoren te vervangen in combinatie met het vervangen van de "centrale regelkast klimaat". Raadzaam is om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het toepassen van een hybride-systeem. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i3.17 - stookruimte 3.17 | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 3) | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 115 | 110,2 | 2016 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i3.17 - stookruimte 3.17 | W | Installatie | Gasketel 80-100kW (wand)/(ketel 1) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.144.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 90 | 86 | 2011 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i3.17 - stookruimte 3.17 | W | Installatie | Gasketel 80-100kW (wand)/(ketel 4) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.144.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 85 | 86 | 2008 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i3.17 - stookruimte 3.17 | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i2.23 - buitenruimte 2.23 (broeikas op dak) | W | Installatie | Heater direct gestookt <30kW | 1 | STK | 1 | 51 | 5111.101.00 | Warmteopwekking | Mark | Onbekend | Onbekend | 2018 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | g302 - gevel 302 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 3 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2012 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 4 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 10 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 10
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Toegangscontrole kabels en appendages | 6535 | BVO | 1 | 65 | 6522.170.00 | Beveiliging |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 6535
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Toegangscontrole centrale | 1 | STK | 1 | 65 | 6522.110.00 | Beveiliging | Cardacces | P2100S |  | 2021 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 45 | STK | 3 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2008 |  | De gebruikte pictogrammen van een de vluchtwegverlichtingsarmaturen voldoen niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Daarnaast branden er diverse storingslampjes en zijn de nood-- en vluchtverlichtingsarmaturen verouderd. Wij adviseren op korte termijn de nood- en vluchtverlichtingsarmaturen te vervangen en te voorzien van de "nieuwe" pictogrammen. | 1 | 45
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | g403 - gevel 403 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | g402 - gevel 402 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | g302 - gevel 302 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2012 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2012 |  |  | 1 | 2
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 99 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2008 |  |  | 1 | 99
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp groepsremplace | 5 | STK | 9 | 63 | 6311.401.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 5
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 6433 | BVO | 9 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 6433
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 6535 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2008 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 6535
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Laadpaal enkel | 1 | STK | 1 | 62 | 6221.510.00 | Krachtstroom |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i0.35A - technische ruimte 0.35A | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LK0D) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2012 |  | 26 licht- en 19 krachtgroepen. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i3.13 - schacht 3.13 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(LK3A) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2008 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i1.21 - schacht 1.21 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(LK1A) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin gerin |  |  | 2008 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i0.13 - technische ruimte 0.13 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(LK0A) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2008 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i0.06 - schacht 0.06 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LK0B) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2008 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i1.34 - dierenverblijf 1.34 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LK1D) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2012 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i2.15 - schacht 2.15 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LK2A) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2008 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i3.06 - schacht 3.06 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(LK3B) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2008 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i2.06 - schacht 2.06 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(LK 2B) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2008 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i1.06 - schacht 1.06 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(LK1B) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2008 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i0.20 - lokaal 0.20 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(skillslab/KK0C) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2008 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i0.18 - magazijn 0.18 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(KK0A) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2008 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i1.16 - systeembeheerder 1.16 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LK1C) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2008 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i3.13 - schacht 3.13 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LK3A-1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2012 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i3.25 - werkkast 3.25 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LKB3) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2008 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i1.34a - werkkast 1.34 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LKB1) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2008 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i2.26 - werkkast 2.26 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LKB2) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2008 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i2.23 - buitenruimte 2.23 (broeikas op dak) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LK-2C) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2012 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i3.17 - stookruimte 3.17 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LKPV) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2017 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i0.13 - technische ruimte 0.13 | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 20-30 groepen/(HVK) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.114.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2008 |  | HS 630A. 18x 63A, 4x 160A. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i3.17 - stookruimte 3.17 | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat | 1 | STK | 4 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Compri HX |  | 2008 |  | In de regelkast is een Priva Compri HX regelaar aanwezig. Dit type regelaar wordt niet meer geproduceerd en onderdelen hiervan zijn niet of nauwelijks meer verkrijgbaar. De Compri HX regelaar heeft, voor het starten en stoppen van de regelingen op een bepaalde tijd, een ingebouwde klok die de huidige tijd en datum bijhoudt. Deze klok loopt dankzij de back-up batterij gewoon door. Indien de stroom uitvalt (bij een lege back-up batterij) zullen alle instellingen verloren gaan en dient de hardware handmatig gereset te worden en weer opnieuw in bedrijf gesteld te worden. Om de bedrijfszekerheid van deze regeling te waarborgen is het aan te raden om de back-up batterij eens in de 4 a 5 jaar te vervangen. Wij adviseren op korte termijn de centrale regelkast te vervangen. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i0.13 - technische ruimte 0.13 | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch 120 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.205.00 | Water |  |  |  | 2023 | Alleen correctief onderhoud | Itho Daalderop, Mono 3 Koper, 120 liter, bouwjaar 2023. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | b001 - binnen verd. 0 in 2012 gedeelte | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 2002 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Mono-plus koper. Bouwjaar 2002. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | b300 - binnen (3e verd.) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud | IthoDaalderop, Mono-Plus Koper, 50 liter, bouwjaar 2018. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | b200 - binnen (2e verd.) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 2008 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Mono-Plus Koper, 50 liter, bouwjaar 2008. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | b100 - binnen (1e verd.) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 2008 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Mono-Plus Koper, 50 liter, bouwjaar 2008. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | b100 - binnen (1e verd.) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 5 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2008 | Alleen correctief onderhoud | 1 stuk Daalderop, close in 10, bouwjaar 2008. 3 stuks Daalderop, close in 15, bouwjaar 2008 1 stuk Daalderop, close up 15, bouwaar 2008 | 1 | 5
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | b300 - binnen (3e verd.) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2008 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Close-in 10, 10 liter, bouwjaar 2008. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6510 | Helmond MBO -Hoofdgebouw | Scheepsboulevard 1 | Helmond | i-0.01 - kelder -0.01 | E | Installatie | Terrein wegdekverwarming/(hellingbaan) | 1 | PST | 1 | 90 | 9062.300.00 | Terrein |  |  |  | 2012 |  | Magnum. Hellingbaan is 25m2. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6599 | Helmond MBO -Terrein | Scheepsboulevard 1 | Helmond | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting armatuur diverse/(t.p.v. fietsenstalling) | 3 | STK | 2 | 90 | 9063.290.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6599 | Helmond MBO -Terrein | Scheepsboulevard 1 | Helmond | t000 - terrein | E | Terrein | Laadpaal enkel | 1 | STK | 1 | 62 | 6221.510.00 | Krachtstroom |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Alfen, ACE0129791. Bouwjaar 2021. | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6599 | Helmond MBO -Terrein | Scheepsboulevard 1 | Helmond | t000 - terrein | E | Terrein | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | HV16840HM | 6599 | Helmond MBO -Terrein | Scheepsboulevard 1 | Helmond | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 4 | STK | 2 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
[22 empty] | Totaal Perceel 4 |  | 94915

## Assetlijst Food Perceel 4
Perceel | Regio | Locaties | Adres | Postcode | Plaats | Aantal food lokalen | E- installatie | Water installatie | Gas installatie | Gaskook plaat 4-vlams | Hetelucht oven | Gasfornuis 5 vlams | Vaatwasser doorshuif model | Afzuig- kap | Gasfornuis 6-vlams | Koelcel | Keramische of inductie kookplaat | Gaskokplaat 2-vlams
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | vmbo Kesteren | Industrieweg 4 | 4041 CR | Kesteren | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | [5 empty] | 7
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | vmbo Nijmegen | Marga Klompélaan 37 | 6532 SB | Nijmegen | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6 | [6 empty] | 9
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | mbo Nijmegen | Energieweg 19 | 6541 CW | Nijmegen | 1 |  |  |  | 1 | 2
4 | Brabant Limburg | mbo Helmond | Scheepsboulevard 1 | 5705 KZ | Helmond | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  | 1
4 | Brabant Limburg | vmbo Horst | Spoorweg 8 | 5963 NJ | Horst | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |  |  | 5
Totaal aantal | [6 empty] | 3 | 3 | 2 | 14 | 26 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9
Tarief per stuk per jaar | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Totaal per jaar per onderwerp | [6 empty] | 3 | 3 | 2 | 14 | 26 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9
Totaal perceel 4 | [6 empty] | 70

## Assetlijst BiNaSk Perceel 4
Perceel | Regio | Locaties | Adres | Postcode | Plaats | BIO/Nask lokaal | E- installatie | Water installatie | Gas installatie | Zuurkast | Plafond systeem incl. techniek armen | Chemicaliën opslagkast | Kabinet | Nooddouche | Oogdouche | Oogspoel fles
4 | Brabant Limburg | vmbo Horst | Spoorweg 8 | 5963 NJ | Horst | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | vmbo Kesteren | Industrieweg 4 | 4041 CR | Kesteren | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | mbo Velp | Larensteinselaan 26b | 6882 CT | Velp | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | mbo Geldermalsen | Burg. Roozeveld v.d. Venlaan 7 | 4191 PL | Geldermalsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | 1
4 | Brabant Limburg | mbo Helmond | Scheepsboulevard 1 | 5705 KZ | Helmond | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | mbo Nijmegen | Energieweg 19 | 6541 CW | Nijmegen | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2
4 | Heuvelrug en Rivierengebied | vmbo Nijmegen | Marga Klompélaan 37 | 6532 SB | Nijmegen | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Totaal aantal | [6 empty] | 10 | 8 | 8 | 6 | 0 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0
Tarief per stuk per jaar | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Totaal per jaar per onderwerp | [6 empty] | 10 | 8 | 8 | 6 | 0 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0
Totaal perceel 4 | [6 empty] | 56

## Keuzelijst (hidden)
0%
0.25%
0.5%
0.75%
1%
1.25%
1.5%
1.75%
2%
2.25%
2.5%
2.75%
3%
3.25%
3.5%
3.75%
4%
4.25%
4.5%
4.75%
5%
5.25%
5.5%
5.75%
6%
6.25%
6.5%
6.75%
7%
7.25%
7.5%
7.75%
8%
8.25%
8.5%
8.75%
9%
9.25%
9.5%
9.75%
10%
10.25%
10.5%
10.75%
11%
11.25%
11.5%
11.75%
12%
12.25%
12.5%
12.75%
13%
13.25%
13.5%
13.75%
14%
14.25%
14.5%
14.75%
15%
15.25%
15.5%
15.75%
16%
16.25%
16.5%
16.75%
17%
17.25%
17.5%
17.75%
18%
18.25%
18.5%
18.75%
19%
19.25%
19.5%
19.75%
20%
20.25%
20.5%
20.75%
21%
21.25%
21.5%
21.75%
22%
22.25%
22.5%
22.75%
23%
23.25%
23.5%
23.75%
24%
24.25%
24.5%
24.75%
25%
25.25%
25.5%
25.75%
26%
26.25%
26.5%
26.75%
27%
27.25%
27.5%
27.75%
28%
28.25%
28.5%
28.75%
29%
29.25%
29.5%
29.75%
30%
30.25%
30.5%
30.75%
31%
31.25%
31.5%
31.75%
32%
32.25%
32.5%
32.75%
33%
33.25%
33.5%
33.75%
34%
34.25%
34.5%
34.75%
35%
35.25%
35.5%
35.75%
36%
36.25%
36.5%
36.75%
37%
37.25%
37.5%
37.75%
38%
38.25%
38.5%
38.75%
39%
39.25%
39.5%
39.75%
40%
40.25%
40.5%
40.75%
41%
41.25%
41.5%
41.75%
42%
42.25%
42.5%
42.75%
43%
43.25%
43.5%
43.75%
44%
44.25%
44.5%
44.75%
45%
45.25%
45.5%
45.75%
46%
46.25%
46.5%
46.75%
47%
47.25%
47.5%
47.75%
48%
48.25%
48.5%
48.75%
49%
49.25%
49.5%
49.75%
50%
50.25%
50.5%
50.75%
51%
51.25%
51.5%
51.75%
52%
52.25%
52.5%
52.75%
53%
53.25%
53.5%
53.75%
54%
54.25%
54.5%
54.75%
55%
55.25%
55.5%
55.75%
56%
56.25%
56.5%
56.75%
57%
57.25%
57.5%
57.75%
58%
58.25%
58.5%
58.75%
59%
59.25%
59.5%
59.75%
60%
60.25%
60.5%
60.75%
61%
61.25%
61.5%
61.75%
62%
62.25%
62.5%
62.75%
63%
63.25%
63.5%
63.75%
64%
64.25%
64.5%
64.75%
65%
65.25%
65.5%
65.75%
66%
66.25%
66.5%
66.75%
67%
67.25%
67.5%
67.75%
68%
68.25%
68.5%
68.75%
69%
69.25%
69.5%
69.75%
70%
70.25%
70.5%
70.75%
71%
71.25%
71.5%
71.75%
72%
72.25%
72.5%
72.75%
73%
73.25%
73.5%
73.75%
74%
74.25%
74.5%
74.75%
75%
75.25%
75.5%
75.75%
76%
76.25%
76.5%
76.75%
77%
77.25%
77.5%
77.75%
78%
78.25%
78.5%
78.75%
79%
79.25%
79.5%
79.75%
80%
80.25%
80.5%
80.75%
81%
81.25%
81.5%
81.75%
82%
82.25%
82.5%
82.75%
83%
83.25%
83.5%
83.75%
84%
84.25%
84.5%
84.75%
85%
85.25%
85.5%
85.75%
86%
86.25%
86.5%
86.75%
87%
87.25%
87.5%
87.75%
88%
88.25%
88.5%
88.75%
89%
89.25%
89.5%
89.75%
90%
90.25%
90.5%
90.75%
91%
91.25%
91.5%
91.75%
92%
92.25%
92.5%
92.75%
93%
93.25%
93.5%
93.75%
94%
94.25%
94.5%
94.75%
95%
95.25%
95.5%
95.75%
96%
96.25%
96.5%
96.75%
97%
97.25%
97.5%
97.75%
98%
98.25%
98.5%
98.75%
99%
99.25%
99.5%
99.75%
100%