## Uurtarieven, opslagen en totaal
Bijlage 2.5 Prijzenblad EA E&W onderhoud Perceel 5 - Stichting Yuverta
| All-in uurtarieven 1 - geldig voor alle disciplines én onderaannemers. De tarieven en opslagen zijn geldig voor alle soorten onderhoud (correctief, preventief en planmatig), modificaties, kleine klussen en projecten. | Fictief aantal 2 | eenheid | tarief per eenheid | totaal bedrag 3
| All-in uurtarief (maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 18.00 u) | A |  | B | C = A x B
| Projectmonteur | 50 | uur | 0 | 0
| Hulpmonteur | 50 | uur | 0 | 0
| Ploegtarief (projectmonteur + hulpmonteur) | 50 | uur | 0 | 0
| Servicemonteur | 250 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus (F-gassen, SCIOS) | 75 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus Meet- en Regeltechniek | 75 | uur | 0 | 0
| Specialist | 16 | uur | 0 | 0
| Inspecteur NEN2767/Energieadviseur | 20 | uur | 0 | 0
| Werkvoorbereider/Coordinator service | 100 | uur | 0 | 0
| Contractmanager/Projectleider | 40 | uur | 0 | 0
| Tekenaar | 25 | uur | 0 | 0
| Engineer | 20 | uur | 0 | 0
| All-in uurtarief (zaterdag en maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 07.00 u) |  | toeslag in % | 5%
| Projectmonteur | 16 | uur | 0 | 0
| Hulpmonteur | 16 | uur | 0 | 0
| Ploegtarief (projectmonteur + hulpmonteur) | 16 | uur | 0 | 0
| Servicemonteur | 32 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus (F-gassen, SCIOS) | 4 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus Meet- en Regeltechniek | 4 | uur | 0 | 0
| Specialist | 2 | uur | 0 | 0
| Inspecteur NEN2767/Energieadviseur | 2 | uur | 0 | 0
| Werkvoorbereider/Coordinator service | 8 | uur | 0 | 0
| Contractmanager/Projectleider | 4 | uur | 0 | 0
| Tekenaar | 2 | uur | 0 | 0
| Engineer | 2 | uur | 0 | 0
| All-in uurtarief (zon- en feestdagen) |  | toeslag in % | 5%
| Projectmonteur | 40 | uur | 0 | 0
| Hulpmonteur | 40 | uur | 0 | 0
| Ploegtarief (projectmonteur + hulpmonteur) | 40 | uur | 0 | 0
| Servicemonteur | 60 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus (F-gassen, SCIOS) | 10 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus Meet- en Regeltechniek | 10 | uur | 0 | 0
| Specialist | 4 | uur | 0 | 0
| Inspecteur NEN2767/Energieadviseur | 2 | uur | 0 | 0
| Werkvoorbereider/Coordinator service | 8 | uur | 0 | 0
| Contractmanager/Projectleider | 8 | uur | 0 | 0
| Tekenaar | 2 | uur | 0 | 0
| Engineer | 2 | uur | 0 | 0
| Toeslagen materiaal 4 | Fictief bedrag | eenheid | opslagpercentage | totaal bedrag 3
| Netto materiaal, stukprijs < € 500,00 | 10000 | % | 2% | 10200
| Netto materiaal, stukprijs ≥ € 500,00 - < €5.000,00 | 15000 | % | 2% | 15300
| Netto materiaal, stukprijs ≥ € 5.000,00- < € 10.000,00 | 20000 | % | 2% | 20400
| Netto materiaal, stukprijs ≥ € 10.000,00 | 25000 | % | 2% | 25500
| Toeslag onderaannemer (derden)5 | Fictief aantal | eenheid | opslagpercentage | totaal bedrag 3
| Toeslag onderaannemer (derden) | 25000 | % | 0% | 0
| Toeslag winst en risico6 |  | eenheid | opslagpercentage | totaal bedrag 3
| Toeslag winst en risico |  | % | 0% | 0
| Subtotaal fictieve kosten |  |  |  | 71400
| Subtotaal inschrijfprijs blad "Assetlijst E+W Perceel 5" |  |  |  | 75250
| Subtotaal inschrijfprijs blad "Assetlijst Food Perceel 5" |  |  |  | 107
| Subtotaal inschrijfprijs blad "Assetlijst BiNaSk Perceel 5" |  |  |  | 69
| Totaal prijs Perceel 5 t.b.v. beoordeling prijs |  |  |  | 146826
= Door inschrijver in te vullen cel
= Cel wordt automatisch berekend
Ondertekening
| Naam |  |  | Datum en plaats
| Functie |  |  | Onderneming en adres
Handtekening
All-in uurtarieven 1 Zijn genoteerd in euro’s, exclusief BTW en inclusief alle kosten, zoals en voor zover van toepassing, maar niet uitputtend: engineering, voorbereiding, beheer- en begeleidingswerkzaamheden, uitvoering, nazorg, overhead, vergaderingen, vakantietoeslag, gratificaties, wettelijk verzuim, vakantie- en feestdagen, kosten voor het werken buiten reguliere werktijden, wettelijke sociale lasten, pensioenfonds en overige branche fondsen, regeling ATV, reis- en verblijfkosten, parkeergelden, reisuren vergoeding en voorrijkosten, gereedschap- en kleed- en koffiegeld, werkvoorbereiding en administratie, engineering, veiligheidsmiddelen, montage leiding, kosten voor opruimen, kosten voor het verzorgen en inkopen van materiaal, materieelkosten voor uitvoering van de werkzaamheden, bereikbaarheidsvoorzieningen tot een hoogte van 6m1, winst en risico, kosten voor verzorgen van inkoop, algemene bouwplaats kosten, kosten voor precario en andere kosten (niet-limitatief).
2 fictieve aantallen, puur ter rekenmethodiek voor de beoordeling van deze aanbesteding
3 aan gegeven aantallen en bedrag materialen kunnen geen rechten ontleend worden.
Toeslag materiaal 4. Toeslag die wordt berekend bovenop de netto-catalogus prijs die voor Opdrachtnemer van toepassing is. Toeslag materiaal kan niet worden geindexeerd.
Toeslag onderaannemer 5 Toeslag die wordt berekend bovenop de netto prijs voor de eventuele inzet voor onderaannemers. Deze toeslagen zijn all-in, denk hierbij o.a. aan kosten ter dekking van de inkoop, uitvoering van de coördinatie, begeleiding op locatie, oplevering en garantie van de uitgevoerde werkzaamheden door derden. Deze toeslag kan echter alleen gehanteerd worden bij werkzaamheden die niet zijn opgenomen en door onderaannemers uitgevoerd worden. Levering van materialen kunnen niet opgenomen worden onder toeslag onderaannemer. Toeslag onderaannemer kan niet worden geindexeerd.
Toeslag winst en risico 6 Winst en risico zijn kosten die opgenomen worden ter vergroting van de bedrijfswinst op een project met daarin tevens de dekking voor alle onvoorziene omstandigheden, uitvoeringsrisico's en niet verrekenbare loon- en prijsstijgingen. Ook renteverlies, het niet kunnen verrichten van werkzaamheden door regen, wachturen door te late leverantie of reparaties aan materieel vallen hieronder. Toeslag winst en risico kan niet worden geindexeerd.

## Assetlijst E+W Perceel 5
Perceel | Regio | Locatiecode/ Kostenplaats | Objectcode / Gebouwcode | Naam | Adres | Plaats | locatie / Ruimte | Discipline | Ruimte gebied / cluster | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | NL/SfB2 | NL/SfB | Hoofdgroep | Fabricaat | Type | Capaciteit | Bouwjaar | Opmerking | Omschrijving | Bedrag Preventief onderhoud per jaar/ per stuk Excl. BTW | Bedraag totaal per jaar Excl. BTW
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | b000 - binnen begane grond | W | Binnen | Douchekop inclusief sensor | 6 | STK | 2 | 74 | 7411.640.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 6
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | b000 - binnen begane grond | W | Binnen | Koelcel bloemen/(ruimte 0.69) | 1 | STK | 3 | 72 | 7222.200.00 | Vaste gebruikersvoorzieningen |  |  | 12 m3 | 2019 |  | Gegevens onbekend. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | b001 - binnen eerste verdieping | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | b000 - binnen begane grond | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d007 - plat dak 007 | W | Dak | Brandventilatievoorziening rookluik | 1 | STK | 1 | 65 | 6513.610.00 | Beveiliging |  |  |  | 2018 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 2,8-5,6m3/s/(LBK LOKALEN) | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.854.00 | Luchtbehandeling | ALKO | Onbekend | Onbekend | 2005 |  | LBK LOKALEN T3. Twee-elementen-systeem (twin coil) | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V 1,4-2,8m3/s/(LBK LEERTUIN) | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.813.00 | Luchtbehandeling | GEA | CAIRplus 096 096 AVVV | 6000 m3/h | 2007 |  | In het object en op het dak zijn diverse luchtbehandelingssystemen aanwezig. De beheerder gaf aan dat drie van de vijf LBK’s vervangen worden voor een energiezuinige uitvoering. Deze voldoen niet aan duurzaamheidsambitie. De LBK keuken en LBK kantine blijven gehandhaafd. We hebben in het onderhoudsplan de conditie aangehouden voor de bestaande situatie, zoals besproken. Omdat de installatie dit jaar vervangen wordt zijn we met de kostenplanning uitgegaan van de nieuwe LBK-systemen. LBK LEERTUIN. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Warmteterugwininstallatie balansventilator 0,6-1,4m3/s/(LBK uitbreiding 2018) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.512.00 | Luchtbehandeling | NEDAIR | Everyline 2000 B | onbekend | 2018 |  | T1. WTW ? > 0,75 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i001 - BG, EHBO/ GGD ruimte | W | Installatie | Warmteterugwininstallatie balansventilator <0,6m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.511.00 | Luchtbehandeling | Zehnder | WHR 950 RF | 950 m3/h | 2008 |  | Bouwjaar onbekend. T1. WTW heeft ? > 0,75 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i001 - BG, EHBO/ GGD ruimte | W | Installatie | Warmteterugwininstallatie balansventilator <0,6m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.511.00 | Luchtbehandeling | Zehnder | WHR 950 RF | 950 m3/h | 2008 |  | In de EHBO ruimte zijn twee WTW-luchtbehandelingskasten aanwezig. De filters zijn vervuild en zijn deels defect. Wij adviseren, in verband met gezondheid, om de filters binnenkort te vervangen. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer KV 1,4-2,8m3/s/(VAP leslokaal/ keuken) | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.243.00 | Luchtbehandeling | GEA | CAIRplus 096 096 AVBV | 6000 M3/h | 2012 |  | Op het dak 003 zijn bij de LBK koelleidingen aanwezig. De isolatie van de koelleidingen is aangetast, hierdoor ontstaat er energieverlies. Wij adviseren in verband met energiebesparing en comfortverbetering om de leidingen te voorzien van nieuwe isolatie. Tevens adviseren wij om de isolatie te beschermen tegen weersinvloeden door het aanbrengen van een extra (metalen) beschermmantel. LBK Praktijklokalen 102 VAP. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer K 0,6-1,4m3/s/(LBK lokalen 101 en 201) | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.232.00 | Luchtbehandeling | Wolff | KGW63 | 4500 m3/h | 2000 |  | LBK LOKALEN 101 en 201 T3. Geen warmteterugwinning | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | is04 - soutterain, technische ruimte LBK (bij trap kantine) | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer V 1,4-2,8m3/s/(LBK Kantine) | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.223.00 | Luchtbehandeling | ALKO | AT4 12x12 | 5000 m3/h | 2005 |  | LBK Kantine T3. Geen warmteterugwinning. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtbehandeling luchtornamenten | 1 | PM | 1 | 57 | 5771.120.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Boxventilator | 2 | STK | 3 | 57 | 5731.200.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2005 |  | In kantine aangebracht, volgens info tekening. Data niet visueel waargenomen. | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Afzuigventilator | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.220.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1995 |  | Merk onbekend. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s/(ovens) | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2005 |  | Merk onbekend. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s/(soldeer) | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2005 |  | Merk onbekend. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2005 |  | Afzuiging kantine. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2005 |  | Merk Gebhardt, afzuiging toiletten. | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1995 |  | Merk onbekend. Voor zuurkast en chemiekast. | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2012 |  | Merk Stork/ Zehnder. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2005 |  | Merk Gebhardt, | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 3 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2005 |  | Op het dak zijn dak afzuigventilatoren aanwezig. Een gedeelte van de ventilatoren wordt gebruikt voor de mechanische afzuigventilatie van de ruimte. Bij dit ventilatiesysteem vind er geen warmteterugwinning plaatst. Wij adviseren om te onderzoeken of er in de toekomst een energiezuiniger systeem toegepast kan worden. Merk Gebhardt, Afzuiging kantoren. | 1 | 3
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2005 |  | Merk Gebhardt, afzuiging kleed- en toiletruimte. | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2005 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 15 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 15
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i201 - dakopbouw, technische stookruimte | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.514.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2005 |  | Merk Belimo. Op verdeler. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i201 - dakopbouw, technische stookruimte | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 | 4 | STK | 3 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2005 |  | Merk Belimo. Bij ketels geplaatst. | 1 | 4
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i201 - dakopbouw, technische stookruimte | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2005 |  | Merk Belimo.Op verdeler. | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | is04 - soutterain, technische ruimte LBK (bij trap kantine) | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.512.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2005 |  | Merk Belimo. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i201 - dakopbouw, technische stookruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 140 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.415.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2005 |  | Merk Flamco, 125 liter. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i201 - dakopbouw, technische stookruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 110 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.414.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2005 |  | Merk Flamco. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i201 - dakopbouw, technische stookruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 4 | STK | 1 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2020 |  | Merk Flamco. | 1 | 4
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i201 - dakopbouw, technische stookruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2005 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos. Op verdeler. T3: natlopers, geen EEI eis. 3-standen regeling. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i101 - 1e verdieping, magazijn concierge (202A) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos. T1. EEI<0,19 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i101 - 1e verdieping, magazijn concierge (202A) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos. T3: natlopers, geen EEI eis. | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i201 - dakopbouw, technische stookruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2005 | Alleen correctief onderhoud | In het object zijn diverse cv-circulatiepompen aanwezig. Om te voldoen aan de duurzaamheidslijn dienen de circulatiepompen vervangen te worden door een energiezuinige uitvoering (EEI = 0,23). Gezien de huidige onderhoudsconditie van de pompen adviseren wij om deze binnen enkele jaren te vervangen. Merk Grundfos. Bij de ketels geplaatst. T3: natlopers, geen EEI eis. Aan/uit regeling. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i201 - dakopbouw, technische stookruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2019 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos. Op verdeler. T1. EEI<0,17. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i201 - dakopbouw, technische stookruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2005 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos. Op verdeler. T3: natlopers, geen EEI eis. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i201 - dakopbouw, technische stookruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 2 | STK | 2 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos. Op verdeler. T1. EEI<0,17. | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | is04 - soutterain, technische ruimte LBK (bij trap kantine) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2005 | Alleen correctief onderhoud | T3: natlopers, geen EEI eis. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i101 - 1e verdieping, magazijn concierge (202A) | W | Installatie | Verdeler/verzamelaar CV-installatie | 1 | PM | 3 | 56 | 5610.120.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | In het magazijn van de conciërge (202A) zijn cv-leidingen met bijbehorende appendages aanwezig. De isolatie ontbreekt op een gedeelte van de cv-leidingen en bijbehorende appendages. Enkele appendages zijn ca 60 jaar oud. Deze appendages kunnen defect raken. Wij adviseren, in verband met energiebesparing en comfortverbetering, om isolatie aan te brengen op de diverse installatie-onderdelen en de oude appendages te vervangen. Hiervoor zijn herstelkosten opgenomen in het onderhoudsplan. In het object en op de cv-verdeler/ verzamelaar zijn diverse cv-circulatiepompen aanwezig. Een deel van deze pompen voldoen niet aan de duurzaamheidsambitie. Om te voldoen aan de duurzaamheidslijn dienen de circulatiepompen vervangen te worden door een energiezuinige uitvoering (EEI = 0,23). Gezien de huidige onderhoudsconditie van de pompen adviseren wij om deze binnen enkele jaren te vervangen. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i201 - dakopbouw, technische stookruimte | W | Installatie | Verdeler/verzamelaar CV-installatie | 1 | PM | 2 | 56 | 5610.120.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | In de stookruimte van de dakopbouw is een cv-verdeler/ verzamelaar met 3-weg kleppen en met toerengeregelde pompen aanwezig. Om te voldoen aan de duurzaamheidslijn dient de cv-verdeler/ verzamelaar met 2-weg kleppen uitgevoerd te worden. Hiervoor dienen de 3-weg kleppen vervangen te worden en hierbij zal ook de regeling aangepast moeten worden. In de technische ruimte was het warm, maar de CV-leidingen en appendage zijn voorzien van isolatie. wij adviseren om na te gaan of de leidingen goed voorzien zijn van de juiste isolatie methode en materialen. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 3 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | Ter plaatse van de begane grond en de eerste verdieping zijn meerdere radiatoren in de sanitaire ruimtes aangetast door corrosie. Deze corrosie dringt vanonder de beschermlaag naar buiten toe. Wij adviseren op korte termijn de aangetaste radiatoren te zandstralen alvorens een corrosie werende beschermlaag aan te brengen. Naderhand dient er een nieuw schildersysteem aangebracht te worden. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Koudemiddelleiding | 1 | PM | 1 | 55 | 5531.100.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Split systeem VRF/(Airco lokaal 212-213-214.) | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.130.00 | Koudeopwekking | Dauikin | RP200B7W1 | Onbekend | 2005 |  | Airco lokaal 212-213-214. T3. compressiekoelmachine (SEER>3) | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Split systeem VRF/(Airco lokaal 204+205) | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.130.00 | Koudeopwekking | Dauikin | RP200B7W1 | Onbekend | 2005 |  | Airco lokaal 204+205 T3. compressiekoelmachine (SEER>3) | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Split systeem VRF/(Unit 1) | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.130.00 | Koudeopwekking | LG | ARUN 100LT3 | 28/ 31,5 KW (GKW/CV) | 2012 |  | Unit 1, LBK Keuken. T3. compressiekoelmachine (SEER>3) | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Split systeem VRF/(Unit 2) | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.130.00 | Koudeopwekking | LG | ARUN 120LT3 | 33/ 37,8 KW (GKW/CV) | 2012 |  | Unit 2, LBK Keuken. T3. compressiekoelmachine (SEER>3) | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Split systeem multisplit >10kW/(Unit 3 en 4) | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.124.00 | Koudeopwekking | Toshiba | RAV-GM1101ATP-E | 9,5/ 11,2 KW | 2018 |  | T1. EER = 3,31. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Split systeem multisplit >10kW/(Unit 1 en 2) | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.124.00 | Koudeopwekking | Toshiba | RAV-GM1101ATP-E | 9,5/ 11,2 KW | 2018 |  | T1. EER = 3,31. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig >10kW/(LBK Dak2) | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.114.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | PUHZ-P200YHA3 | Onbekend | 2011 |  | Voor LBK Dak. T3. compressiekoelmachine (SEER>3) | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig >10kW/(LBK Dak1) | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.114.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | PUHZ-P200YHA3 | Onbekend | 2011 |  | Voor LBK Dak. T3. compressiekoelmachine (SEER>3) | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 6-10kW/(DX koeling LBK.) | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | Daikin | 138XT2007 | 8,7 KW | 2007 |  | DX koeling LBK. Nr. C0174/408904. T3. compressiekoelmachine (SEER>3) | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 6-10kW/(Airco lokaal 215.) | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | DAIKIN | RP100L7W1 | 10 KW | 2004 |  | Een deel van de werktuigbouwkundige installaties heeft zijn technische levensduur op kort tot middellang termijn bereikt, dit betreft o.a. de revisie en/of vervanging van de cv-ketels, vuilwaterpomp, boilers, split- en VRF-units, cv-pompen en appendages, luchtbehandelingskasten en afzuig ventilatoren. Wij adviseren om bij vervanging het element te verduurzamen. Hiervoor is een budget in het onderhoudsplan gereserveerd. Airco lokaal 215. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 6-10kW/(Airco lokaal 204+205) | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | Carrier | 132CLP04809 | 7 KW | 2006 |  | Airco lokaal 204+205 T3. compressiekoelmachine (SEER>3) | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig <3kW/(Serverruimte 1e verdieping.) | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.111.00 | Koudeopwekking | Daikin | RHX25C | 2,5 | 2005 |  | Serverruimte 1e verdieping. T3. compressiekoelmachine (SEER>3) | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  | Gekeurd tot 2019 volgens sticker. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i003 - BG, technische ruimte, bij gymzaal | W | Installatie | Voorraadboiler indirect verwarmd 500 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5322.103.00 | Water | Elco | DHW300 | 300 L. | 2017 |  | T2. HR combiketel | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding verwarmd tapwater | 1 | PM | 2 | 53 | 5320.100.00 | Water |  |  |  | 0 |  | In technische ruimte bij de gymzaal is een warmwaterboileraanwezig en zijn er warmtapwater leidingen aanwezig. Op een gedeelte van de leidingen en bijbehorende appendages ontbreekt de leiding isolatie. In verband met legionellapreventie dienen warmtapwatersystemen een temperatuur te hebben van 60 ºC of meer. Wij adviseren, in verband met energiebesparing, gezondheidsaspecten en comfortverbetering om de isolatie goed te laten herstellen. In verband met duurzaamheid zou deze installatie aangevuld kunnen worden met een zonneboiler systeem. Er is een warmwater circulatie leiding aanwezig. Een beter duurzaam alternatief is om deze leiding te verwijderen. Nadeel is dat dit de wachttijd m.b.t. levering van het warmwater bij de tappunten (o.a. douches) verhoogd. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Legionella installatie | 1 | STK | 1 | 53 | 5310.300.00 | Water | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 0 | Alleen correctief onderhoud | Locatie en installatie gegevens nader te bepalen. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Vuilwaterpomp afvalwater | 1 | STK | 3 | 52 | 5236.300.00 | Afvoeren |  |  |  | 2005 |  | Op het terrein aangebracht bij de lift zijde, volgens info tekening. Data niet visueel waargenomen in verband met opslag materialen in berging bijkeuken. T1. Automatische aan/uit regeling. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | is03 - soutterain, technische ruimte VWA | W | Installatie | Vuilvanginstallatie afvalwater | 1 | STK | 2 | 52 | 5230.200.00 | Afvoeren | Homa | Onbekend | Onbekend | 2016 |  | Incl. regelkast. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i003 - BG, technische ruimte, bij gymzaal | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Elco | THISION L50 | 50 | 2017 |  | Voor verwamring tapwater. T2. HR combiketel | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i201 - dakopbouw, technische stookruimte | W | Installatie | Gasketel 200-450kW (staand)/(051KE11) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.124.00 | Warmteopwekking | Rendamax | R300 | 241 kW | 2005 |  | In de stookruimte van de dakopbouw zijn vier HR107 ketels aanwezig met een HT-afgiftesysteem. Om te voldoen aan de duurzaamheidslijn dient het afgiftesysteem een temperatuur (LT/ MT) <55° C uitgevoerd te worden. Vervangen is financieel buiten proportioneel. De cv-installatie wordt nu weersafhankelijk geregeld, hierbij is de installatie een deel van het jaar ingesteld met midden (MT) en lage temperaturen (LT) . Een alternatief voor verduurzaming is het toevoegen van een hybride systeem. Dit systeem bestaat uit een warmtepomp in combinatie met de cv-ketels. Hierdoor valt het geheel wel binnen de duurzaamheidsambitie. Wij adviseren om deze werkzaamheden uit te voeren bij vervanging van de bestaande cv-ketels. In het jaar 2020 heeft de laatste PI plaatsgevonden. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i201 - dakopbouw, technische stookruimte | W | Installatie | Gasketel 200-450kW (staand)/(051KE1) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.124.00 | Warmteopwekking | Rendamax | R300 | 241 kW | 2005 |  | In 2020 laatste PI plaatsgevonden. T3, HR107 en ontwerptemperatuur > 55 C. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i201 - dakopbouw, technische stookruimte | W | Installatie | Gasketel 200-450kW (staand)/(051KE4) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.124.00 | Warmteopwekking | Rendamax | R300 | 241 kW | 2005 |  | In 2020 laatste PI plaatsgevonden. T3, HR107 en ontwerptemperatuur > 55 C. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i201 - dakopbouw, technische stookruimte | W | Installatie | Gasketel 200-450kW (staand)/(051KE7) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.124.00 | Warmteopwekking | Rendamax | R300 | 241 kW | 2005 |  | In 2020 laatste PI plaatsgevonden. T3, HR107 en ontwerptemperatuur > 55 C. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i201 - dakopbouw, technische stookruimte | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i003 - BG, technische ruimte, bij gymzaal | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | g504 - gevel 504 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur groot | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.330.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | T3, vermogen > 20 W/m2. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | g102 - gevel 102 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 10 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | T1, LED. Hoeveelheid niet in het werk te tellen. Hoeveelheid opgenomen ter kostenindicatie. | 1 | 10
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | T2, PL. | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | g104 - gevel 104 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 8 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | T2, PL- verlichting. | 1 | 8
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 18 | STK | 3 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2005 |  |  | 1 | 18
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 23 | STK | 4 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2020 |  | Ter plaatse van alle verdiepingen voldoen meerdere gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Daarnaast zijn de vluchtverlichtingsarmaturen verouderd. Wij adviseren op korte termijn de verouderde vluchtarmaturen te vervangen en te voorzien van de "nieuwe" pictogrammen. | 1 | 23
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | g104 - gevel 104 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 4 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2005 |  |  | 1 | 4
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | g103 - gevel 103 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2005 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 6 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2005 |  |  | 1 | 6
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 3 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2005 |  |  | 1 | 3
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | g402 - gevel 402 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 36 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2020 |  |  | 1 | 36
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 4885 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | LED armaturen. Bouwjaar 2017. Schakeling deels centraal 10%, vertrek 80% en met aanwezigheids detectie (toiletten, e.d.10%). T2. LED armaturen, grotendeels vertrek schakeling aanwezig. | 1 | 4885
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | is01 - soutterain, technische ruimte, bij lerarenkamer | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(HV) | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 1980 |  | Bij de lerarenkamer is een verdeelinrichting aanwezig, welke deels ca. 50 jaar oud is. Er zijn tijdens de levensduur is de verdeelinrichting uitbreidt en zijn er aanpassingen gedaan. Diverse kunststof onderdelen (o.a. schakelaars) van de verdeelinrichting kunnen uitgehard zijn en kunnen bros worden. Indien de verdeelinrichting niet goed functioneert kan dit het bedrijfsproces ernstig negatief beïnvloeden. Wij adviseren om deze verdeelinrichting op korter termijn, binnen 5 jaar te vervangen. Hiervoor is een budget opgenomen in het onderhoudsplan. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i102 - 1e verdieping, server ruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(onbekend) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2005 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | is02 - soutterain, technische ruimte geluid 0.41 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(onbekend) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 1980 |  | In het gebouw zijn diverse verdeelinrichtingen aanwezig. Op diverse plaatsen in het object zijn losse leidingen aangetroffen. De groepen zijn soms niet voorzien van de juiste benamingen. Er zijn soms openingen aanwezig of de afdekdeur is verwijderd. In de verdeelinrichtingen zijn er meestal geen (actuele) groepenschema/ revisiebescheiden aangetroffen. Volgens de SCIOS scope 8 (NEN3140) dienen er elektrische schema’s en groepenverklaring aanwezig te zijn. Het is niet bekend wanneer de laatste NEN3140 heeft plaatsgevonden. Wij adviseren om een NEN3140 keuring binnenkort te laten uitvoeren, om inzicht te krijgen welke maatregelen er getroffen moeten worden, om te voldoen aan de elektrische veiligheidseisen van zowel de Arbo-wet als het Bouwbesluit. Hiervoor zijn in het plan NEN3140 keuringskosten opgenomen. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i103 - 1e verdieping, opslag ruimte, bij trap | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LK1) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2005 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i003 - BG, technische ruimte, bij gymzaal | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(OVK gymlokaal) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2017 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i004 - BG, technische ruimte (HVK) | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 15-20 groepen/(HVK) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.113.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2000 |  | HS=250 A, gr. 4X100A en 11. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i004 - BG, technische ruimte (HVK) | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen/(onbekend) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.111.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Jean Muller |  |  | 2000 |  | HS=400 A. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i002 - BG, concierge ruimte | E | Installatie | Centraal meld-/bedieningspaneel | 1 | STK | 3 | 58 | 5820.100.72 | Regeling klimaat en sanitair | Homij installaties | nvt | nvt | 2005 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i003 - BG, technische ruimte, bij gymzaal | W | Installatie | Onderstation regeling klimaat/(RK3) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.70 | Regeling klimaat en sanitair | Siemens/ Melkert | diverse | nvt | 2020 |  | Regeling douches. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i201 - dakopbouw, technische stookruimte | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat | 1 | STK | 2 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID |  | 2008 |  | Regelaar is in 2020 vervangen, overige onderdelen regelkast uit bouwjaar 2005-2008. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | b-001 - binnen kelder | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 80 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Mono-plus koper, 80L. T3, Elektrische boiler. Voor nu geen verduurzaming geadviseerd. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | b000 - binnen begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 80 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Mono-plus koper, 80L. T3, Elektrische boiler. Voor nu geen verduurzaming geadviseerd. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | b000 - binnen begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter/(ruimte 0.52) | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Close-up, 10L. Bouwjaar onbekend. T3, Elektrische boiler. Voor nu geen verduurzaming geadviseerd. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5010 | Heerlen VMBO/MBO - Hoofdgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | b001 - binnen eerste verdieping | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter/(ruimte 1.87f) | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Close-up, 10L. Bouwjaar onbekend. T3, Elektrische boiler. Voor nu geen verduurzaming geadviseerd. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i1.189 - dierverblijf lbk | W | Installatie | Warmteterugwininstallatie balansventilator <0,6m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5771.511.00 | Luchtbehandeling | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2010 |  | T2, Kruisstroom WTW. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i001 - technische zolder lbk's | W | Installatie | Warmteterugwininstallatie balansventilator <0,6m3/s/(midden) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.511.00 | Luchtbehandeling | Swentibold | SKB800B-BYR | 0.26 m3/s | 2017 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i001 - technische zolder lbk's | W | Installatie | Warmteterugwininstallatie balansventilator <0,6m3/s/(voor) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.511.00 | Luchtbehandeling | Swentibold | SKB800B-BYR | 0.26 m3/s | 2017 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i001 - technische zolder lbk's | W | Installatie | Warmteterugwininstallatie balansventilator <0,6m3/s/(achter) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.511.00 | Luchtbehandeling | Swentibold | SKB800B-BYR | 0.26 m3/s | 2017 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i001 - technische zolder lbk's | W | Installatie | Warmteterugwininstallatie balansventilator <0,6m3/s/(zolder rechts) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.511.00 | Luchtbehandeling | Swentibold | SKB800B-BYR | 0.26 m3/s | 2017 |  | Aan de interieurzijde van de gecombineerde schoorsteen is veel condens aangetroffen dat lekt op de houten vloeren. Dit komt doordat het eerste stuk van het kanaal niet voorzien is van isolatie. Met koude buitentempraturen slaat er dan condens op de buitenzijde van het kanaal. Om houtrot in de multiplex vloerplaten te voorkomen dient het kanaal volledig geïsoleerd te worden. Hiervoor zijn kosten begroot in de onderhoudsplanning. T2, kruisstroom WTW | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | T1, leidingisolatie toegepast. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i001 - technische zolder lbk's | W | Installatie | Boxventilator | 1 | STK | 1 | 57 | 5731.200.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2017 |  | Itho, Daalderop, bouwjaar vermoedelijk 2017. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i2.01 - ketel entresol | W | Installatie | Tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.610.00 | Warmtedistributie | Remeha | GBS-DW 400H-90 | Onbekend | 2019 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i2.01 - ketel entresol | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 35-50 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.412.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2022 |  | Flamco, 35 liter. 2022 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i2.02 - dierverblijf ketel zolder | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 |  | Reflex, 25 liter, 2010 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i2.01 - ketel entresol | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2022 | Alleen correctief onderhoud | T1, EEI = 0,23 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i1.01 - entree loods | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2008 | Alleen correctief onderhoud | T3, De circulatiepomp in ruimte 1.01 is niet toerengeregeld uitgevoerd. In het kader van duurzaamheid adviseren wij om deze pomp in het 1e planjaar te vervangen voor een toerengeregeld exemplaar. Grundfos, 2008, pomp nog niet toerengeregeld uitgevoerd. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | De waterleiding rondom de nieuw geplaatste ketel op het entresol, ruimte 2.01 is niet voorzien van leidingisolatie. Dit geldt tevens voor de TSA. Dit komt het rendement van de installatie niet ten goede. Wij adviseren om op korte termijn leidingisolatie aan te brengen rondom de cv-installatie. Hiervoor is een investering ter verduurzaming begroot. Tevens is het raadzaam om te onderzoeken hoe de leidingen richting de kas - waarvoor deze ketel stookt - geisoleerd zijn. T3, Geen leidingisolatie. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d101 - hellend dakvlak 101 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW/(zuidkant 1) | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2018 |  | T2, vermoedelijk "Compressiekoelmachine HR (SEER > 3)" | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d101 - hellend dakvlak 101 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW/(noordkant 2) | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2018 |  | T2, vermoedelijk "Compressiekoelmachine HR (SEER > 3)" | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d101 - hellend dakvlak 101 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW/(zuidkant 2) | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2018 |  | T2, vermoedelijk "Compressiekoelmachine HR (SEER > 3)" | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | d101 - hellend dakvlak 101 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW/(noordkant 1) | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2018 |  | T2, vermoedelijk "Compressiekoelmachine HR (SEER > 3)" | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding verwarmd tapwater | 1 | PM | 1 | 53 | 5320.100.00 | Water |  |  |  | 0 |  | T3, tappunten binnen straal van 3 meter van opwektoestel en leidingen ongeïsoleerd. Maar geen verduurzaming geadviseerd. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Scheidingsinstallatie fecaliën / (septictank op terrein) | 1 | STK | 1 | 52 | 5220.100.00 | Afvoeren | Onbekend | Onbekend | 15 m3 | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i2.01 - ketel entresol | W | Installatie | Gasketel 80-100kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.144.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Ace | 86 | 2022 |  | T3, HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur > 55 C. Verdere verduurzaming voor nu financieel buiten proportioneel. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i2.02 - dierverblijf ketel zolder | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Nefit | TOPLINE HR 70 | 73.9 | 2010 |  | T3, HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur > 55 C. Verdere verduurzaming voor nu financieel buiten proportioneel. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i1.01 - entree loods | W | Installatie | Heater direct gestookt 30-60kW | 1 | STK | 3 | 51 | 5111.102.00 | Warmteopwekking | URS | Lownox | Onbekend | 2010 |  | Om te voldoen aan de duurzaamheidslijn dient het afgiftesysteem een temperatuur (LT/ MT) <55° C uitgevoerd te worden. Momenteel is dit niet van toepassing. Gezien de technische staat en leeftijd van de installatie adviseren wij om de heater vanuit duurzaamheidsoogpunt te vervangen voor een systeem met warmtepomp en interieur-units. T3, direct gestookt HR luchtverwarmer. Met een HT >55° C afgiftesysteem. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | T3, spaarlamp. Voor nu directe verduurzaming niet financieel proportioneel. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 2 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | T3, spaarlamp. Voor nu directe verduurzaming niet financieel proportioneel. | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 3 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | T3, spaarlamp. Voor nu directe verduurzaming niet financieel proportioneel. | 1 | 3
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 3 | STK | 3 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | Ter plaatse van het gehele object voldoen meerdere gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Daarnaast zijn de vluchtverlichtingsarmaturen verouderd. Wij adviseren om bij onderhoudswerkzaamheden de verouderde vluchtarmaturen uit te faseren en te voorzien van de "nieuwe" pictogrammen. | 1 | 3
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 5 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 5
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 3 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 3
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 14 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 14
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 1004 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1004
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 500 | BVO | 2 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | In het dierenverblijf en in de praktijkruimte zijn verouderde TLD-armaturen aangetroffen. In het kader van duurzaamheid adviseren wij om in het 1e planjaar de armaturen te vervangen voor LED-varianten. T3, TLD armaturen toegepast. | 1 | 500
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 504 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud | T1, LED | 1 | 504
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i1.01a - verdeelkast nabij entree | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LVK-3) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2017 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i1.05 - dierverblijf entree verdeelkast | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(lk2) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2010 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i1.24a - ruimte RK2 | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK2) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | BlueID |  | 2017 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i001 - technische zolder lbk's | E | Installatie | Naverwarmer/(elektrisch) | 4 | STK | 1 | 57 | 5771.610.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2017 |  | VEAB, CV 31-30-1MQXL, bouwjaar vermoedelijk 2017. | 1 | 4
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i1.189 - dierverblijf lbk | E | Installatie | Naverwarmer/(elektrisch) | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.610.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2010 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | b000 - binnen lokalen begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | Itho Daalderop, Close-up, 15L. T3, betreft elektrische boiler, verdere verduurzaming voor nu financieel buiten proportioneel. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | b001 - binnen dierenverblijf begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud | Itho Daalderop, Close-up, 15L. T3, betreft elektrische boiler, verdere verduurzaming voor nu financieel buiten proportioneel. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5020 | Heerlen lokalen in bijgebouw | Heldevierlaan 12 | Heerlen | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | T1, led | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5080 | Heerlen Kas | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 2 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | T3, Leidingwerk niet geïsoleerd, maar fungeert ook direct als afgiftelichaam. Geen verdere activiteiten noodzakelijk. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5080 | Heerlen Kas | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5080 | Heerlen Kas | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding waterafvoer binnen | 1 | PM | 1 | 52 | 5211.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5080 | Heerlen Kas | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 140 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 140
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5080 | Heerlen Kas | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 140 | BVO | 2 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | In de plantenkas zijn verouderde TLD-armaturen aangetroffen. In het kader van duurzaamheid adviseren wij om in het 1e planjaar de armaturen te vervangen voor LED-varianten. | 1 | 140
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5080 | Heerlen Kas | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(OVK KAS) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | Merlin Gerlin, Hager, 5 lichtgroepen. Bouwjaar onbekend. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5080 | Heerlen Kas | Heldevierlaan 12 | Heerlen | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 2 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5099 | Heerlen VMBO/MBO - Terrein | Heldevierlaan 12 | Heerlen | t000 - terrein | E | Terrein | Intercominstallatie | 1 | STK | 1 | 64 | 6422.100.00 | Communicatie | ABC | Onbekend | Onbekend | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5099 | Heerlen VMBO/MBO - Terrein | Heldevierlaan 12 | Heerlen | t000 - terrein | W | Terrein | Vetvanginstallatie afvalwater | 1 | STK | 1 | 52 | 5230.300.00 | Afvoeren | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5099 | Heerlen VMBO/MBO - Terrein | Heldevierlaan 12 | Heerlen | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet/(spaarlamp) | 12 | STK | 2 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | De terreinverlichting staat ter discussie. Er zijn echter nog geen plannen of belsuiten gemaakt voor het vervangen/opnieuw inrichten van de terreinverlichting. Onderhoudstechnisch gezien verkeren de palen in een goede conditie. Op energetisch gebied valt er wel een slag te slaan met een vervanging naar LED. Voor nu hebben wij de vervanging handmatig in 2025 in de planning gezet om in ieder geval een bedrag te reserveren voor de realisatie. | 1 | 12
5 | Brabant Limburg | HV17640HL (VMBO)/ HV17660HL (MBO) | 5099 | Heerlen VMBO/MBO - Terrein | Heldevierlaan 12 | Heerlen | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting gevelstraler | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | T1, LED | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | iC0.24 - receptie C0.24 | W | Installatie | Gebouwautomatisering- en controlesysteem (GACS) | 1 | STK | 1 | 67 | 6724.100.00 | Gebouwbeheersvoorzieningen | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2022 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | b000 - binnen begane grond | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | b001 - binnen 1e verdieping | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 2022 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 5,6-8,4m3/s/(LBK bouwdeel A Noord) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.885.00 | Luchtbehandeling | AL-KO | AT4-F24x24/24x24 | 26.000 m3/h=7,2 m3/s | 2022 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 5,6-8,4m3/s/(LBK bouwdeel A Zuid) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.885.00 | Luchtbehandeling | Al-KO | AT4-F20x24/20x24 | 20.500 m3/h=5,7 m3/s | 2022 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 2,8-5,6m3/s/(LBK bouwdeel A Keuken) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.884.00 | Luchtbehandeling | AL-KO | AT4-F16x20/16x20 | 12.000 m3/h=3,33 m3/s | 2022 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 2,8-5,6m3/s/(LBK bouwdeel C Noord) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.884.00 | Luchtbehandeling | AL-KO | AT4-F20x20/20x20 | 17.500 m3/h=4,86 m3/s | 2022 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 2,8-5,6m3/s/(LBK bouwdeel C Zuid) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.884.00 | Luchtbehandeling | AL-KO | AT4-F16x20/16x20 | 14.400 m3/h=4 m3/s | 2022 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Centrifugaal ventilator | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.230.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2023 |  | Fabr. Colasit, type CMVeco 125/125, 225 m3/h T.b.v. afzuiging kabinet lokaal A1.07; safety storage cabinet | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2021 |  | Fabr. System Air, type DVS 355E4 sileo+REV5/5, 3.060 m3/h=0,85 m3/s | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2022 |  | Fabr. System Air, type DVC 315-S+REV3/3, 2.318 m3/h=0,64 m3/s | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2022 |  | Fabr. System Air, type DVC 225-S+REV3/3, 1.044 m3/h=0,29 m3/s | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | i001 - technische ruimte dakopbouw | W | Installatie | Automatische ontlucht-installatie (ontgasser) | 1 | STK | 1 | 56 | 5630.400.00 | Warmtedistributie | Flamco | ENA 10 | Systeem- 0,8-3,5 en max. werkdruk 8 bar | 2022 |  | Met SCU-130-12709 standard control unit | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | i001 - technische ruimte dakopbouw | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.514.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2022 |  | Fabr. Siemens, type GLB141.9E Retour vloerverwarming | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | i001 - technische ruimte dakopbouw | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 200 liter | 3 | STK | 1 | 56 | 5610.416.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2023 |  | Fabr. Flamco, type Flexcon 200/1,0 | 1 | 3
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | i001 - technische ruimte dakopbouw | W | Installatie | Warmtedistributie buffervat | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.110.00 | Warmtedistributie | Onbekend | Onbekend | 2000 liter | 2022 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | i001 - technische ruimte dakopbouw | W | Installatie | Regelklep/stelmotor koudedistributie DN100 | 6 | STK | 1 | 55 | 5531.518.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2022 |  | Fabr. Belimo, type DR24A-7 | 1 | 6
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | i001 - technische ruimte dakopbouw | W | Installatie | Regelklep/stelmotor koudedistributie DN100 | 2 | STK | 1 | 55 | 5531.518.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2022 |  | Fabr. Siemens, type M3P100FY + ZM250 | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | i001 - technische ruimte dakopbouw | W | Installatie | Regelklep/stelmotor koudedistributie DN40 | 2 | STK | 1 | 55 | 5531.514.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2022 |  | Fabr. Siemens, type SAS61.03 Aanvoer vloerkoeling / aanvoer vloerverwarming | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | i001 - technische ruimte dakopbouw | W | Installatie | Expansievat koudedistributie 80 liter | 2 | STK | 1 | 55 | 5531.413.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2022 |  | Fabr. Flamco, type Flexcon 80/1,0 | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | i001 - technische ruimte dakopbouw | W | Installatie | Circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN80 | 3 | STK | 1 | 55 | 5531.327.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2022 |  | Fabr. Wilo, Stratos GIGA 80/1-16/2,3; type high efficiency drive 2,3/3100 | 1 | 3
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | i001 - technische ruimte dakopbouw | W | Installatie | Circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN65 | 1 | STK | 1 | 55 | 5531.326.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2022 |  | Fabr. Wilo, Stratos GIGA 65/1-17/1,7; type high efficiency drive 1,7/2800 Aanvoer warmtepomp | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | i001 - technische ruimte dakopbouw | W | Installatie | Circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN40 | 1 | STK | 1 | 55 | 5531.324.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2022 |  | Fabr. Wilo, type Stratos Maxo 25/0,5-10-R7 Aanvoer vloerverwarming/-koeling | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gekoeld water en appendages | 1 | PM | 1 | 55 | 5531.110.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | i001 - technische ruimte dakopbouw | W | Installatie | Koude opslag buffervat | 1 | STK | 1 | 55 | 5530.100.00 | Koudeopwekking | Onbekend | Onbekend | 2.000 liter | 2022 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig >10kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.114.00 | Koudeopwekking | Toshiba | RAV-HM1401CTP-E/GM1401ATP-E | Koelen 12,1 kW - verwarmen 13,0 kW | 2021 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | iC0.02 - technische ruimte C0.02 | W | Installatie | Drukverhoging hydrofoorinstallatie 2 pompen toerengeregeld | 1 | STK | 1 | 53 | 5314.202.00 | Water | Duijvelaar | HU2 Premium Line DPV6 /2 VC M | 0,37-7,5 kW - max. 66 m3/h | 2022 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Warmtepomp lucht-water >300kW | 1 | STK | 1 | 51 | 5151.116.01 | Warmteopwekking | Aermec | - | - | 2022 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Warmtepomp lucht-water >300kW | 1 | STK | 1 | 51 | 5151.116.01 | Warmteopwekking | Aermec | - | - | 2022 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | g501 - gevel 501 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 4 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2023 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 23 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2023 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 23
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 38 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2023 |  | Tijdens onze inspectie viel op dat de techniekopstelling op het dak besloten ruimte betreft. Om voort te kunnen bewegen over het dak en om bij de installaties te komen dient er aardig wat geklommen te worden en zijn meerdere looppaden doodlopend. In geval van nood zou iemand de weg niet snel genoeg kunnen vinden met name omdat er geen calamiteiten -verlichting/aanduiding aanwezig is. Tevens is er geen hulpmaterieel aangebracht dat het voortbewegen ten goede zou kunnen komen. Er zijn bijvoorbeeld geen trapjes of bordesjes aangebracht over kanalen, leidingen of staalconstructies. Wij adviseren een gespecialiseerde partij onderzoek te laten uitvoeren naar techniekopstelling op het dak waarbij de wet- en regelgeving met betrekking op besloten ruimtes en het veilig kunnen vluchten worden getoetst. | 1 | 38
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2023 |  |  | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2023 |  |  | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 79 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2023 |  |  | 1 | 79
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 7457 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2023 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 7457
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 7457 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2023 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 7457
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | iC0.02 - technische ruimte C0.02 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LK-C0) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2022 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | iA0.06 - technische ruimte A0.06 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LK-KEUKENS) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2022 |  | 52LG, HS200A (Van HVK GRP6) | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | iA0.06 - technische ruimte A0.06 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LK-A0) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2022 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | iC1.02 - schoonmaak | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LK-C1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2022 |  | 46LG, HS80A | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | iA0.27 - logistiek magazijn A0.27 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LK-Uitgifte) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2022 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | iA0.20 - technieklokaal A0.20 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(Van HVK GRP9) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider Electric |  |  | 2022 |  | 6KG, 16LG, HS40A | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | iA1.08 - bio lokaal A1.08 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(Van HVK GRP8) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Scheider Electric |  |  | 2022 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | i001 - technische ruimte dakopbouw | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LK-A2) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2022 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | i001 - technische ruimte dakopbouw | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 30-40 groepen/(RK01) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.115.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2022 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | iA0.06 - technische ruimte A0.06 | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 10-15 groepen/(HVK) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.112.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 2022 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | i001 - technische ruimte dakopbouw | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK02) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID |  | 2022 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | b000 - binnen begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 80 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Nibe, BA-WH 1008 W, 80 liter. Bouwjaar vermoedelijk 2021. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | b000 - binnen begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 6 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Itho Daalderop, Close-in, 15 liter. | 1 | 6
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | b000 - binnen begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 2 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Itho Daalderop, Close-up, 15 liter. | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | b001 - binnen 1e verdieping | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 2 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Itho Daalderop, Close-in, 15 liter. | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17630RM (vmbo)/ HV17650RM (mbo) | 5110 | Roermond VMBO - MBO Hoofdgebouw | Jagerstraat 6 | Roermond | b001 - binnen 1e verdieping | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Itho Daalderop, Close-up, 15 liter. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Douchekop inclusief sensor | 14 | STK | 1 | 74 | 7411.640.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 14
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i001 - stookruimte | W | Installatie | GBS geïntegreerd systeem | 1 | STK | 1 | 67 | 6714.100.00 | Gebouwbeheersvoorzieningen | Priva | Onbekend | Onbekend | 2020 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Warmteterugwininstallatie balansventilator 0,6-1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.512.00 | Luchtbehandeling | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Centrifugaal ventilator | 1 | STK | 4 | 57 | 5721.230.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Centrifugaal ventilator | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.230.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2006 |  | Auerhaan, PDA 4 / 6-6-14, bouwjaar 2006. | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Afzuigventilator | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.220.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2020 |  | Systemair, DVS 450E4 sileo+REV5/5, bouwjaar 2020. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2004 |  | STfans, DV 355-4 E, bouwjaar 2004. STfans, DV 400-4 E, bouwjaar 2004. | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 6 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2004 |  | STfans, DV310L-4E, bouwjaar 2004. Rosenberg, DV310L-4E, bouwjaar 2004. | 1 | 6
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2020 |  | Nedair, MXF 225 EC Green, bouwjaar 2020. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 2 | STK | 1 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2020 |  | Systemair, DVS 310EV REV3/3, bouwjaar 2020. | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | d102 - hellend dak 102 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | d102 - hellend dak 102 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 14 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 14
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i001 - stookruimte | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2004 |  | Siemens, SQX62. | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i001 - stookruimte | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.512.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2004 |  | Siemens, SQS65. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i001 - stookruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 140 liter | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.415.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2021 |  | 2 stuks, Reflex, Reflex N 140, 140 liter, bouwjaar 2021. | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i002 - technische ruimte gymzaal | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 35-50 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.412.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2021 |  | Flamco, Flexcon, 35 liter, bouwjaar 2021. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i001 - stookruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2018 |  | 2 stuks, Flamco, Flexcon, 18 liter, bouwjaar 2018. | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i001 - stookruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32/(niet toerengeregeld) | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | Biral. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i001 - stookruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2020 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, Magna1 32-120 F 220, bouwjaar 2020. | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i001 - stookruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32/(niet toerengeregeld) | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud | Biral. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i001 - stookruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25/(niet toerengeregeld) | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2004 | Alleen correctief onderhoud | Biral. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gekoeld water en appendages | 1 | PM | 1 | 55 | 5531.110.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Koelmachine scroll 30-60kW | 1 | STK | 3 | 55 | 5521.322.00 | Koudeopwekking | Midea | MDV-D280W/SN2 | 29,3 kW cooling en 32 kW heating | 2004 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 2 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Daikin | RXM35M3V1B9 | 3,4 kW cooling en 4 kW heating | 2017 |  | Ter plaatse van plat dak 002 is de isolatie om de koudemiddelleiding van de split-unit aangetast. Wij adviseren op korte termijn de isolatie om de koudemiddelleiding te vervangen. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | g402 - gevel 402 | W | Gevel | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Midea | Onbekend | 3,3 kW | 0 |  | Ter plaatse van gevel 402 is de split-unit ter hoogte van dak 103 verouderd en heeft de technische levensduur reeds bereikt. Wij adviseren op korte termijn de split-unit te vervangen. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding verwarmd tapwater | 1 | PM | 1 | 53 | 5320.100.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i002 - technische ruimte gymzaal | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Nefit | Topline HR 70 | 70 | 2010 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i001 - stookruimte | W | Installatie | Gasketel 200-450kW (staand)/(links) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.124.00 | Warmteopwekking | Rendamax | R306 | 243 | 2004 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i001 - stookruimte | W | Installatie | Gasketel 200-450kW (staand)/(rechts) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.124.00 | Warmteopwekking | Rendamax | R306 | 243 | 2004 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i002 - technische ruimte gymzaal | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i001 - stookruimte | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 2 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | g105 - gevel 105 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | g107 - gevel 107 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | g302 - gevel 302 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | g103 - gevel 103 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | g104 - gevel 104 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 2 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 35 | STK | 4 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | Bijna alle gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting voldoen niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Daarnaast zijn de meeste vluchtverlichtingsarmaturen verouderd. Wij adviseren op korte termijn de verouderde vluchtarmaturen te vervangen en te voorzien van de "nieuwe" pictogrammen. | 1 | 35
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | g106 - gevel 106 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | g107 - gevel 107 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | g105 - gevel 105 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 26 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 26
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 3027 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3027
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 3027 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3027
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i004 - meterkast ruimte dames toilet | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(KL2) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2004 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i006 - kooklokaal | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(LK5) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1994 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i005 - praktijklokaal | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LK3) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2004 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i004 - meterkast ruimte dames toilet | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(computerlokaal) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2004 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i003 - magazijn | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LK4) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2004 |  | Ter plaatse van de verdeelinrichting in het object zijn diverse stikkers aangetroffen m.b.t. de NEN3140 inspectie (SCIOS scope 8). Op deze stikkers staat vermeld dat de inspectie voor oktober 2022 uitgevoerd had moeten worden. Deze datum is reeds overschreden. Wij adviseren op korte termijn de NEN3140 (SCIOS scope 8) inspectie als nog uit te laten voeren en dit periodiek bij te houden. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i007 - meterkast | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 10-15 groepen/(HKL) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.112.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Diverse |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i001 - stookruimte | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat | 1 | STK | 2 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | BlueID |  | 2020 |  | Ter plaatse van de stookruimte is er een manco aan de afdichting van de regelkast geconstateerd. Wij adviseren op korte termijn de doorvoeren af te dichten om eventuele vervolgschade door stof en vocht te voorkomen. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i002 - technische ruimte gymzaal | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK2) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID |  | 2019 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 120 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.205.00 | Water |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Mono-plus koper, bouwjaar 2014. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i005 - praktijklokaal | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch 120 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.205.00 | Water |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Mono-Plus Koper, 120 liter, bouwjaar 2014. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 80 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 2004 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Mono-plus koper, 80 liter, bouwjaar 2004. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i001 - stookruimte | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch 30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.202.00 | Water |  |  |  | 2020 | Alleen correctief onderhoud | IthoDaalderop, Mono-Plus koper, 30 liter, bouwjaar 2020. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 2 | STK | 2 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2004 | Alleen correctief onderhoud | 2 stuks Daalderop, Close-in, 10 liter, bouwjaar 2004 en andere onbekend. | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5310 | Nederweert VMBO - Hoofdgebouw | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i003 - magazijn | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2004 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Close-in 10, 10 liter, bouwjaar 2004. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5380 | Nederweert VMBO - Kas | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Vloerverwarming verdeler | 1 | STK | 2 | 56 | 5613.100.70 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5380 | Nederweert VMBO - Kas | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2020 |  | Flamco, Flexcon, 25 liter/0,5 bar. Bouwjaar 2020. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5380 | Nederweert VMBO - Kas | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 3 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | Ter plaatse van de technische ruimte is het leidingwerk van de Cv-installaties op diverse plaatsen onderhevig aan corrosie. Wij adviseren op korte termijn de beschadigde delen te vervangen om vervolgschade te voorkomen. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5380 | Nederweert VMBO - Kas | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Expansievat koudedistributie 80 liter | 1 | STK | 1 | 55 | 5531.413.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2021 |  | Pentair, WM0060 CE CPVC Drain, 55 liter/12,3 bar. Bouwjaar 2021. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5380 | Nederweert VMBO - Kas | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5380 | Nederweert VMBO - Kas | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5380 | Nederweert VMBO - Kas | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5380 | Nederweert VMBO - Kas | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Nefit | Ecomline HR43 | 40,5 | 2010 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5380 | Nederweert VMBO - Kas | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5380 | Nederweert VMBO - Kas | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 140 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 140
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5380 | Nederweert VMBO - Kas | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 140 | BVO | 2 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 140
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5380 | Nederweert VMBO - Kas | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i001 - technische ruimte | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen/(LK6) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.111.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerlin |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5380 | Nederweert VMBO - Kas | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5380 | Nederweert VMBO - Kas | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat | 1 | STK | 2 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Hortimax | Onbekend |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5380 | Nederweert VMBO - Kas | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5399 | Nederweert VMBO - Terrein | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting armatuur diverse/(in opslagruimte achter kas) | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.290.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5399 | Nederweert VMBO - Terrein | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | t000 - terrein | E | Terrein | Laadpaal dubbel | 1 | STK | 1 | 62 | 6221.520.00 | Krachtstroom |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Alfen, ACE0129728. Bouwjaar 2021. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV17620NW | 5399 | Nederweert VMBO - Terrein | Pastoor van der Steenstraat 5 | Nederweert | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 6 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 6
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | b000 - binnen (begane grond) | W | Binnen | Douchekop inclusief drukspoeler | 4 | STK | 1 | 74 | 7411.630.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | b000 - binnen (begane grond) | W | Binnen | Koelcel bloemen | 1 | STK | 3 | 72 | 7222.200.00 | Vaste gebruikersvoorzieningen |  |  | 12 m3 | 2015 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | b000 - binnen (begane grond) | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 2015 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 5,6-8,4m3/s/(LBK Hoogbouw) | 1 | STK | 2 | 57 | 5771.885.00 | Luchtbehandeling | Rosenberg | Liberty 1560 DV | 20400 m3/h | 2014 |  | LBK Hoogbouw bestaat uit: kleppensectie, filtersectie, WTW dmv warmtewiel, Directgedreven ventilatoren, koude/warmtesectie dmv DX koeling. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | d014 - plat dak 014 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 1,4-2,8m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5771.853.00 | Luchtbehandeling | Rosenberg | Liberty 1515 DH | 500-7500 m3/h | 2015 |  | LBK Rosenberg bestaande uit: kleppensectie/ filtersectie WTW d.m.v. kruisstroomwisselaar, ventilatorsectie (EC)/ verwarmingssectie. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | d014 - plat dak 014 | W | Dak | Warmteterugwininstallatie balansventilator 1,4-2,8m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.513.00 | Luchtbehandeling | OC verhulst | Basic W 60 | 1.67 m3/s | 2022 |  | WTW Balansventilator d.m.v. warmtewiel met DX koel/verwar en EC ventilatoren. inclusief regeling PCOS met 35 i/o. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | d008 - plat dak 008 | W | Dak | Warmteterugwininstallatie balansventilator 0,6-1,4m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.512.00 | Luchtbehandeling | Nedair | WTA HR | 4000 m3/h2007 | 2007 |  | WTW Balansventilator met EC ventilatoren. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2021 |  | Nedair MXF 250 EC Green, 3250 m3/h | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2021 |  | Nedair MXF 250 EC Green, 3250 m3/h | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | d007 - plat dak 007 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2007 |  | Op dakvlak 007 staat een dakventilator opgesteld. De wartelinvoer t.b.v. de voedingskabel van de werkschakelaar is uitgehard en gescheurd. Hierdoor ontstaat de kans dat er door weersinvloeden water in de werkschakelaar kan komen met kortsluiting tot gevolg. Om uitval d.m.v. kortsluiting te voorkomen adviseren wij de wartel op korte termijn te vervangen. Dakventilator DRV 355, 3800 m3/h. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | d014 - plat dak 014 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2015 |  | Systemair DVS 311 EV, 1602 m3/h. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 4 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 4
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i007 - technische ruimte 0.88 (SR) | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN50/(aanvoer zuid oost gevels) | 1 | STK | 4 | 56 | 5610.515.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2004 |  | In technische ruimte 0.88 lekt de driewegklep t.b.v. aanvoer zuid oost gevels langs de driedelige koppeling. Hierdoor ontstaat er drukverlies in het cv-systeem waardoor deze niet meer optimaal wordt ingeregeld. Om een optimale werking van de driewegklep te waarborgen is het te adviseren om deze op korte termijn te vervangen. Siemens SQS65. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i007 - technische ruimte 0.88 (SR) | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.514.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 |  | Beimo NVC 24A-SR-TPC | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i007 - technische ruimte 0.88 (SR) | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2004 |  | Siemens SQS 65 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i007 - technische ruimte 0.88 (SR) | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 300 liter | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.417.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2003 |  | Flamco Flexcon 300/1. | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i007 - technische ruimte 0.88 (SR) | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 35-50 liter/(TBV ketel 1 & 2) | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.412.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2021 |  | Flamco Flexcon 35/ 0,5 | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i009 - honden trimsalon D.03 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter/Rorik | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2018 |  | Ruimte: D.03 honden trimsalon | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i007 - technische ruimte 0.88 (SR) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40/(tbv ketel 1 & 2) | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2023 | Alleen correctief onderhoud | KSB Calio Pro 40-80. | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i007 - technische ruimte 0.88 (SR) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40/(tbv radiatoren ruimte 0.78& 0.79) | 1 | STK | 5 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2004 | Alleen correctief onderhoud | Wilo P 40/ 160R. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i008 - technische ruimte 0.69 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 4 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2020 | Alleen correctief onderhoud | In boilerruimte 0.69 is de driedelig koppeling t.b.v. de warmtapwaterpomp onderhevig aan corrosie i.v.m. lekkage. Om verdere lekkage te voorkomen adviseren wij op korte termijn de driedelige koppeling te vervangen. Wilo Stratos Pico-Z 25/1-6. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i007 - technische ruimte 0.88 (SR) | W | Installatie | Verdeler/verzamelaar CV-installatie | 1 | PM | 4 | 56 | 5610.120.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1981 |  | In technische ruimte is een gesloten cv-verdeler aanwezig met diverse niet toerengeregelde pompen. De isolatie is uitgedroogd en pompen en appendages zijn niet voorzien van isolatie. Ook zijn de flenzen onderhevig aan corrosie doordat de pakkingen doorlaten en temperatuurmeter lekt. Gezien de warmtepomp en ketels zijn vernieuwd en de leidingen nog moeten worden geïsoleerd is het aan te bevelen om gelijktijdig de niet toeren geregelde pompen te vervangen en de cv-verdeler, pompen en appendages te voorzien van nieuwe isolatie. 1st gesloten verdeler 5 groepen met 3-wegkleppen. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 3 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | In technische ruimte 0.88 zijn de ''nieuwe'' cv-leidingen t.b.v. ketel 1 en 2 inclusief appendages nog niet voorzien van isolatie. Ook is i.v.m. oude lekkage corrosie aanwezig op afsluiter t.b.v. ketel 1. Tevens is de warmtapwaterleiding t.b.v. de douches in TR 0.69 niet geïsoleerd. Om energie verlies te voorkomen adviseren wij de cv.- en warmtapwaterleiding inclusief appendages te voorzien van isolatie. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i007 - technische ruimte 0.88 (SR) | W | Installatie | Circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN50/(tbv radiatoren leslokalen laagb) | 1 | STK | 3 | 55 | 5531.325.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2003 |  | Wilo TOP-E50 1/6. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i007 - technische ruimte 0.88 (SR) | W | Installatie | Circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN32/(tbv radiatoren gymzaal) | 1 | STK | 3 | 55 | 5531.323.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2001 |  | Wilo TOP-E30/1-10 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i007 - technische ruimte 0.88 (SR) | W | Installatie | Circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN32/(tbv LBK laagbouw/ hoogbou) | 1 | STK | 2 | 55 | 5531.323.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2015 |  | Wilo Yonos Maxo 40/0,5-12 EEI 0,17-2,0 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gekoeld water en appendages | 1 | PM | 1 | 55 | 5531.110.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig >10kW/(Unit B) | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.114.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | PUZ-ZM250YKA2 | 22,4-27kW | 2022 |  | Inverter warmtepomp tbv DX koeling/ verw LBK Hoogbouw, met een Co2 eq 4,59 , SCOP 4,18. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig >10kW/(Unit D) | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.114.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | PUZ-ZM250YKA2 | 22,4-27kW | 2022 |  | Inverter warmtepomp tbv DX koeling/ verw LBK Hoogbouw, met een Co2 eq 4,59 , SCOP 4,18. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig >10kW/(Unit A) | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.114.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | PUZ-ZM250YKA2 | 22,4-27kW | 2022 |  | Inverter warmtepomp tbv DX koeling/ verw LBK Hoogbouw, met een Co2 eq 4,59 , SCOP 4,18. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig >10kW/(Unit C) | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.114.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | PUZ-ZM250YKA2 | 22,4-27kW | 2022 |  | Inverter warmtepomp tbv DX koeling/ verw LBK Hoogbouw, met een Co2 eq 4,59 , SCOP 4,18. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW/(tbv ser ruim 1E)2 | 1 | STK | 2 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | LG | P09RL.UA3 | 2,5-3,2kW | 2015 |  | Op dakvlak 001 staat een splitunit tbv van de SER ruimte opgesteld. De isolatie van de koudemiddelleiding is aangetast en deels verwijderd. Om energieverlies te voorkomen adviseren wij de isolatie van de koudemiddelleiding te herstellen/ vervangen Splitunit tbv serverruimte 1E, CO2 eq 1,88/ EER 3,73/ 3.81 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i008 - technische ruimte 0.69 | W | Installatie | Voorraadboiler direct verwarmd 200 liter/(tbv douches gymzaal) | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.103.00 | Water | AO Smith | TWI 45-90 N | 189 ltr, 41kW | 2015 |  | HR directgestookte gasboiler. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i006 - technische ruimte 0.22b | W | Installatie | Drukverhoging hydrofoorinstallatie 2 pompen toerengeregeld | 1 | STK | 1 | 53 | 5314.202.00 | Water | Duijvelaar pompen | CUBE DPVE6/ 3B | - | 2015 |  | Drukverhogingsinstallatie met automatische aan/uit schakeling. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | d014 - plat dak 014 | W | Dak | Warmtepomp lucht-water 30-60kW | 1 | STK | 1 | 51 | 5151.111.01 | Warmteopwekking | LG | Multi V ARUM 100L TE5 | 31kW | 2023 |  | Lucht-water warmtepomp met een Co2 equivalent van 19.83 EER/ COP van 4.83-5.32 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | d014 - plat dak 014 | W | Dak | Warmtepomp lucht-water 30-60kW | 1 | STK | 1 | 51 | 5151.111.01 | Warmteopwekking | LG | Multi V ARUM 100L TE5 | 31kW | 2023 |  | Lucht-water warmtepomp met een Co2 equivalent van 19.83 EER/ COP van 4.83-5.32 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | d014 - plat dak 014 | W | Dak | Warmtepomp lucht-water <30kW/(tbv LBK) | 1 | STK | 1 | 51 | 5151.110.01 | Warmteopwekking | Mitsunishi | PUZ-ZM140YKA | 14-16kW | 2021 |  | Inverter warmtepomp tbv LBK OC Verhulst. Met koudemiddel R32, Equivalent CO2 2,7, EER/COP 3,6-3,71. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | d014 - plat dak 014 | W | Dak | Warmtepomp lucht-water <30kW/(tbv LBK) | 1 | STK | 1 | 51 | 5151.110.01 | Warmteopwekking | Mitsunishi | PUZ-ZM140YKA | 14-16kW | 2021 |  | Inverter warmtepomp tbv LBK OC Verhulst. Met koudemiddel R32, Co2 Equivalent EER/COP 3,6/ 3,71. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i009 - honden trimsalon D.03 | W | Installatie | Gasketel <25kW (wand)/Rorik | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.141.00 | Warmteopwekking | Remeha | Avanta 28c | 24,8 kW | 2010 |  | Ruimte: D.03 honden trimsalon | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i007 - technische ruimte 0.88 (SR) | W | Installatie | Gasketel 200-450kW (staand)/(ketel 1) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.124.00 | Warmteopwekking | Alutherm Heating | A 260 | 50.4- 252kW | 2023 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i007 - technische ruimte 0.88 (SR) | W | Installatie | Gasketel 200-450kW (staand)/(ketel 2) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.124.00 | Warmteopwekking | Alutherm Heating | A 260 | 50.4- 252kW | 2023 |  | In de stookruimte staan 2 ketels opgesteld welke zijn ingesteld met een aanvoertemperatuur van 80 oC. De aanvoertemperatuur wordt geregeld d.m.v. een weersafhankelijke regeling. Echter stonden de ketels tijdens de inspectie ingesteld op een aanvoertemperatuur van 80 oC. Om energie te besparen is het om te adviseren om de weersafhankelijke regeling als volgt in te stellen: Bij buiten temp > 10oC aanvoertemperatuur instellen < 55oC. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i007 - technische ruimte 0.88 (SR) | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | g204 - gevel 204 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 5 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 5
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | g403 - gevel 403 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | g403 - gevel 403 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein/(plafond) | 3 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | g403 - gevel 403 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 3 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Ter plaatse van gevel 403 is er een manco aan de bevestiging van een van de armaturen geconstateerd. De armatuur hangt nu los aan de bedrading. Wij adviseren op korte termijn de bevestiging van de armatuur te herstellen. Voor deze werkzaamheden zijn geen extra kosten in de planning opgenomen. | 1 | 3
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | g404 - gevel 404 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 3 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 10 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 10
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Toegangscontrole kabels en appendages | 5989 | BVO | 2 | 65 | 6522.170.00 | Beveiliging |  |  |  | 2015 | Alleen correctief onderhoud | Toegangscontrole systeem tbv lift en server ruimte. | 1 | 5989
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i004 - technische ruimte 1.23b (serv ruimte) | E | Installatie | Toegangscontrole centrale | 1 | STK | 2 | 65 | 6522.110.00 | Beveiliging | CardAccess | Super-2 PI300 |  | 2015 |  | tbv lift. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur centraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6354.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2015 |  | In gang (trappenhuis) 1.01 ontbreekt er een vluchtwegverlichting. Om de veiligheid tijdens calamiteit te waarborgen adviseren wij deze vluchtwegverlichting op korte termijn te vervangen. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 43 | STK | 2 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2015 |  | Diverse vluchtverlichtingsarmaturen zijn defect en in de gang van de sportzaal ruimte; 0.59 naar verkeersruimte 0.70 ontbreekt het vluchtsymbool, daarnaast zijn diverse vluchtverlichtingsarmaturen nog uitgevoerd met Tl verlichting. Wij adviseren op korte termijn het armatuur met het ontbrekende vluchtwegsymbool te vervangen en voor de overige defecte armaturen middels contract onderhoud te laten herstellen. | 1 | 43
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | g302 - gevel 302 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 23 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2015 |  |  | 1 | 23
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | g202 - gevel 202 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i003 - technische ruimte 1.04 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(AL-1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Legrand |  |  | 2016 |  | AL-2 bestaat uit: 4st sruurmodules, 44 lichtgroepen, HS 63A. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i002 - technische ruimte 2.04 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(AL-2) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Legrand |  |  | 2016 |  | AL-2 bestaat uit: 4st sruurmodules, 39 licht en 6 krachtgroepen, HS 63A. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i005 - technische ruimte 0.22 (HVK) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(AL-3) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Legrand |  |  | 2015 |  | VK AL-3 bestaat uit; 3st stuurmodules, 50 licht en 2 krachtgroepen, HS 100A | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i005 - technische ruimte 0.22 (HVK) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(AL) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Legrand |  |  | 2015 |  | VK AL bestaat uit 118 lichtgroepen, 4st stuurstoommodules, wordt gevoed vanuit HVK GR 19 100A. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(DK) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider Electric |  |  | 2007 |  | Verdeelkast DK bestaat uit 24 licht-, en 4 krachtgroepen, HS 63A. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(BL) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider Elektric |  |  | 2005 |  | Verdeelkast BL bestaat uit 21 lichtgroepen, 1st stuurmodule, HS 63A. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(EK) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB/ Schneider Elektric |  |  | 2005 |  | In lokaal 0.86 is elektrische verdeelkast EK opgesteld. Deze verdeelinrichting is niet elektrisch aanrakingsveilig i.v.m. het ontbreken van voorplaat en blindplaat ter hoogte van hoofdschakelaar. Om de elektrische verdeelinrichting veilig te kunnen gebruiken, adviseren wij om een voorplaat met blindplaat aan te brengen. Verdeelkast EK bestaat uit 12 licht en 3 krachtgroepen, HS 63A. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(CL) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2020 |  | In docentkamer bij de gymzalen is verdeelinrichting CL aanwezig. Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de groepen aanduiding ontbreekt en tevens geen revisie tekening aanwezig is. Om zichtbaar te maken wat en of welke installatie achter een groep is aangesloten, adviseren wij een kast tekening aan te brengen en de groepen te voorzien van een groepenaanduiding. Verdeelkast CL bestaat uit 13 lichtgroepen, HS 40A. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(AEX) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Legrand |  |  | 2016 |  | In lokaal 2.08 is een elektrische verdeelinrichting aanwezig. Deze was niet toegankelijk voor inspectie i.v.m. ontbreken van sleutel. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | legrand |  |  | 2016 |  | In lokaal 2.09 is een elektrische verdeelinrichting aanwezig. Deze was niet toegankelijk voor inspectie i.v.m. ontbreken van sleutel. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i001 - technische ruimte 2.03 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(VK63A) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Legrand |  |  | 2022 |  | VK63A bestaat uit, 4st krachtgroepen, 1st HS 63A. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(BK) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2020 |  | Verdeelkast BK bestaat uit 6 lichtgroepen, HS 63A. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(AK) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2020 |  | Verdeelkast AK bestaat uit 6 licht- en 2 krachtgroepen, HS 63A. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i007 - technische ruimte 0.88 (SR) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2018 |  | OVK bestaat uit 2 licht en 2 krachtgroepen, HS 63A. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i005 - technische ruimte 0.22 (HVK) | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 20-30 groepen/(HVK) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.114.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider Electric |  |  | 2013 |  | HVK bestaat uit: 20 uitgaandegroepen 100A, 1st HS 400A | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i005 - technische ruimte 0.22 (HVK) | E | Installatie | Noodverlichtingsunit inclusief bekabeling | 1 | STK | 4 | 61 | 6111.400.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Van Lien | 24LVK-4 | 6 groepen | 2007 |  | In technische ruimte 0.22 is de noodverlichtingscentrale opgesteld. Tijdens de inspectie stond deze in storing (diep ontladen). Dit houd in dat de accu's tijdens noodbedrijf dermate ontladen zijn dat de noodverlichting/ belasting is uitgeschakeld. Tevens zijn onderdelen zoals de printplaat niet meer leverbaar. Wij adviseren om de storing diep ontladen op korte termijn te verhelpen. Tevens is het aan te bevelen om de Noodverlichtingsunit te vervangen voor bijvoorbeeld 24 SVK. Noodverlichtingsunit met 6 groepen 3st tbv noodverlichting/ 3st tbv transparantverlichting. accus van bj 2020. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | In lokaal 2.09 is een losse wandcontactdoos aangetroffen onder de gootsteenbak. Gezien dit een natte plek betreft is de kans op kortsluiting aanwezig. Om de wandcontactdoos veilig te gebruiken adviseren wij deze star te monteren tegen de achterwand. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centraal meld-/bedieningspaneel | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.72 | Regeling klimaat en sanitair | - | - | - | 2020 |  | Bedienings touchscreen tbv zonwering en verlichting. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i001 - technische ruimte 2.03 | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK3) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | BlueID C4 |  | 2015 |  | In technische ruimte 2.03 is RK3 opgesteld. In de regelkast zijn niet aangesloten bekabeling aanwezig welke zijn afgedopt met een kroonsteen. Ook is de regelschema handmatig bijgewerkt. Wij adviseren om losse/ niet aangesloten bekabeling te verwijderen en een revisie tekening aan te brengen. RK3 bestaat uit 1st OS met 34 i/o, 12st install aut, 1s therm relais, HS 63A. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i007 - technische ruimte 0.88 (SR) | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK01) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | BlueID C4 |  | 2021 |  | In technische ruimte 0.88 staat RK01 opgesteld. Tijdens de inspectie is geconstateerd dat niet allen leidinginvoeren zijn afgedicht. Hierdoor voldoet de omkasting niet meer aan zijn IP-waarde. Ook zijn de regelschema's nog niet aangepast aan de nieuwe situatie. De regelschema's geven nog de ''oude'' situatie aan met Remeha Gas 6002 ketels. Om de omkasting aan zijn IP-waarde te laten voldoen, adviseren wij de niet gebruikte leidinginvoeren af te dichten met bijvoorbeeld een blindwartel. Tevens is het aan te bevelen om de regelschema's te herzien. RK01 bestaat uit: 2st OS, 2st i/o modules, 82 i/o, 14st therm relais, 9st install automaat, HS 63A. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i007 - technische ruimte 0.88 (SR) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32/(tbv radiatoren douches/ kleedruimte | 1 | STK | 5 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 | Alleen correctief onderhoud | In technische ruimte 0.88 zijn twee circulatiepompen aanwezig met een elektrische aansluiting van 380-400 Volt. Deze pompen zijn niet meer leverbaar. Tevens zijn er ook 4 pompen aanwezig welke niet toerengeregeld zijn. Om energieverlies te voorkomen is het aan te bevelen deze pompen op korte termijn te vervangen voor toerengeregelde pompen. Hiervoor is een budget opgenomen in de open begroting. WILO IP E32/ 135-1,1/2 MEI 0.4 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 3 | STK | 3 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 2015 | Alleen correctief onderhoud | In het object zijn diverse elektrische boilers aanwezig. Bij een aantal hiervan ontbreekt de inlaatcombinatie. Een inlaatcombinatie zorgt ervoor dat de waterdruk niet te hoog oploopt. Om de levensduur van de boiler te vergroten adviseren wij een inlaatcombinatie te plaatsen in onderstaande boilers - 1st in werkkast 2.06 (Daalderop Mono Plus Koper 50 ltr). - 1st in werkkast 1.06 (Daalderop Mono Plus Koper 50 ltr). - 1st in werkkast 0.26 (Daalderop Mono Plus Koper 50 ltr). | 1 | 3
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | b002 - binnen (2e verdieping) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 2015 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, MONO-PLUS KOPER, 50 liter, bj 2015. werkkast 2.06. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | b001 - binnen (1e verdieping) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 2015 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, MONO-PLUS KOPER, 50 liter, bj 2015. werkkast 1.06. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | b000 - binnen (begane grond) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 2015 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, MONO-PLUS KOPER, 50 liter, bj 2015. werkkast 0.26. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | b000 - binnen (begane grond) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 2 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2015 | Alleen correctief onderhoud | ithodaalderop, Close-in 10, bj 2015, 1 x keukenblok conciërge, 1 x keukenblok catering, 1 x keukenblok personeelsruimte | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i007 - technische ruimte 0.88 (SR) | W | Installatie | Warmtepomp lucht-water 30-60kW/(Binnendeel/ elektrische ketel) | 1 | STK | 1 | 51 | 5151.111.01 | Warmteopwekking | Alutherm | 2x WP32 | 64kW | 2023 |  | 1st binnendeel luchtwater warmtepomp Cascade 2x32kW. Nog niet inbedrijf. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | g402 - gevel 402 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5810 | Den Bosch VMBO Hoofdgebouw | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | d013 - plat dak 013 | E | Dak | Terreinverlichting gevelstraler | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5851 | Den Bosch VMBO - Loods | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i001 - technische ruimte t.b.v. naast gelegen kas. | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 80 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.413.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 |  | Flamco, Flexcon, 80 liter / 0,5bar, bj 2017. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5851 | Den Bosch VMBO - Loods | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i001 - technische ruimte t.b.v. naast gelegen kas. | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2001 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, UPS 40-80 F 250, bj 2001. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5851 | Den Bosch VMBO - Loods | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i001 - technische ruimte t.b.v. naast gelegen kas. | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2006 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, UPS 40-60/4 F 250, bj 2006. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5851 | Den Bosch VMBO - Loods | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i001 - technische ruimte t.b.v. naast gelegen kas. | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2012 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, UPS 25-60 180, bj 2012. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5851 | Den Bosch VMBO - Loods | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | Ter plaatse van de technische ruimte zijn de appendages niet geïsoleerd. Wij adviseren deze appendages op korte termijn te voorzien van isolatiedekens. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5851 | Den Bosch VMBO - Loods | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5851 | Den Bosch VMBO - Loods | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding bedrijfswater | 1 | PM | 1 | 53 | 5330.100.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5851 | Den Bosch VMBO - Loods | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i001 - technische ruimte t.b.v. naast gelegen kas. | W | Installatie | Gasketel 100-200kW (staand) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.123.00 | Warmteopwekking | Remeha | Gas 210 ECO - 160 | 163 kW | 2006 |  | Ter plaatse van de technische ruimte nadert de gasketel het einde van zijn levensduur, ten tijde van de opname werd de ketel eveneens hersteld omdat deze niet in functie was door storingen. Wij adviseren deze installatie op korte termijn te vervangen door een hybride systeem of alleen een warmtepomp. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5851 | Den Bosch VMBO - Loods | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i001 - technische ruimte t.b.v. naast gelegen kas. | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5851 | Den Bosch VMBO - Loods | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 129 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2020 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 129
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5851 | Den Bosch VMBO - Loods | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 129 | BVO | 2 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2020 | Alleen correctief onderhoud | Ter plaatse van de vliering is de verlichting uitgevoerd in TLD verlichting. Wij adviseren deze te vervangen door LED armaturen. | 1 | 129
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5851 | Den Bosch VMBO - Loods | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(CK2) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2020 |  | CK2. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5851 | Den Bosch VMBO - Loods | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5851 | Den Bosch VMBO - Loods | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i001 - technische ruimte t.b.v. naast gelegen kas. | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID C4 |  | 2021 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5870 | Den Bosch VMBO - Dierenverblijf | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5870 | Den Bosch VMBO - Dierenverblijf | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5870 | Den Bosch VMBO - Dierenverblijf | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | Stallen. | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5870 | Den Bosch VMBO - Dierenverblijf | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 3 | STK | 4 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2004 |  | De gebruikte pictogram van de vluchtwegverlichting voldoet niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en is in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dient er een nieuw pictogram te worden aangebracht. Daarnaast is de noodverlichting op de verdieping totaal defect en dient deze te worden vervangen en zijn de accu`s van de vluchtverlichtingsarmaturen leeg. Wij adviseren om op korte termijn gezien het gebreken beeld het geheel (vlucht -en noodverlichting) integraal te vervangen. | 1 | 3
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5870 | Den Bosch VMBO - Dierenverblijf | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 3 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2004 |  |  | 1 | 3
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5870 | Den Bosch VMBO - Dierenverblijf | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 6 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2004 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5870 | Den Bosch VMBO - Dierenverblijf | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 205 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 205
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5870 | Den Bosch VMBO - Dierenverblijf | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 205 | BVO | 2 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | De verlichting is uitgevoerd in TL schakel verlichting. Wij adviseren op korte termijn de verlichting te vervangen door LED verlichting. | 1 | 205
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5870 | Den Bosch VMBO - Dierenverblijf | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(05VK01) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Holec |  |  | 2004 |  | 05VK01. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5870 | Den Bosch VMBO - Dierenverblijf | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5870 | Den Bosch VMBO - Dierenverblijf | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2004 | Alleen correctief onderhoud | In het object bevindt zich een elektrische boiler die in 2024 zijn einde levensduur heeft bereikt. Wij adviseren deze elektrische boiler op korte termijn te vervangen door een elektrisch doorstroomapparaat. Merk: Daalderop, Close-up 15, 15 liter, bj 2004. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5870 | Den Bosch VMBO - Dierenverblijf | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5880 | Den Bosch VMBO - Kas | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Heater indirect gestookt <25kW | 1 | STK | 1 | 56 | 5632.101.00 | Warmtedistributie | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2012 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5880 | Den Bosch VMBO - Kas | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 240 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 240
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5880 | Den Bosch VMBO - Kas | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 240 | BVO | 2 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2012 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 240
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5880 | Den Bosch VMBO - Kas | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5899 | Den Bosch VMBO - Terrein | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | t000 - terrein | E | Terrein | Intercominstallatie | 1 | STK | 2 | 64 | 6422.100.00 | Communicatie | Onbekend | Onbekend | Spraak en camera | 2014 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5899 | Den Bosch VMBO - Terrein | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | t000 - terrein | W | Terrein | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5899 | Den Bosch VMBO - Terrein | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | t000 - terrein | E | Terrein | Laadpaal dubbel | 1 | STK | 1 | 62 | 6221.520.00 | Krachtstroom |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Alfen, type: 904461021, door: ConnectNED: NLCON00000544. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5899 | Den Bosch VMBO - Terrein | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | t000 - terrein | E | Terrein | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16620DB | 5899 | Den Bosch VMBO - Terrein | Hervensebaan 7 | 's-Hertogenbosch | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | b002 - tweede verdieping | W | Binnen | Douchegarnituurcombinatie | 1 | STK | 1 | 74 | 7411.620.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | b003 - derde verdieping | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | b001 - eerste verdieping | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 2,8-5,6m3/s/(LBK1 Algemeen) | 1 | STK | 4 | 57 | 5771.854.00 | Luchtbehandeling | Rosenberg | Liberty 3025 | 18000 m3/h | 2010 |  | Op dakvlak 001 staat LBK1 opgesteld. De lagers van de ventilatoren zijn hoorbaar en zichtbaar versleten. Ook is de kast bij de druppelvanger aan het corroderen. Gezien de kast inwendig nog in redelijke staat verkeerd, adviseren wij de luchtbehandeling te reconditoneren. Dit kan d.m.v. het vervangen van de ventilatoren naar EC ventilatoren en de kast inwendig en uitwendig technisch te reinigen en te coaten. LBK1 algemeen bestaat uit: Kleppensectie, filtersectie, ventilatorsectie v-snaar en niet toeren geregeld, verwarmingssectie, WTW d.m.v. kruisstroomwisselaar. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i005 - technische ruimte 00.11 | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 0,6-1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.852.00 | Luchtbehandeling | Al-ko | GF-03-L-75-MK-Z-WWE-3-RA-Y02 | 2700 m3/h | 2016 |  | LBK compact bestaande uit ventilatorsectie (EC), WTW dmv kruisstroom, filtersectie, verwarmingssectie. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 0,6-1,4m3/s/(LBK2 keuken) | 1 | STK | 4 | 57 | 5771.852.00 | Luchtbehandeling | Rosenberg | Liberty 1015 DV | 3400 m3/h | 2010 |  | Op dakvlak 001 staat LBK2 opgesteld. Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de ventilatoren hoorbaar versleten zijn. Ook staat de warmtewiel in onbalans i.v.m. slijtage ophanging en v-snaar. Gezien de kast intern nog in goede staat verkeerd is het aan te bevelen om de ventilatoren te vervangen/ verduurzamen door EC ventilatoren toe te passen. Tevens is het te adviseren om de warmtewiel te balanceren en de kast intern technisch te reinigen. LBK2 bestaat uit: kleppensectie, filtersectie, WTW dmv warmtewiel, ventilator niet toerengeregeld en v-snaar gedreven, verwarmingssectie. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 3 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Op de 2e etage bevind zicht een brandwerende scherm. Echter is deze niet functioneel gezien de brandscheiding niet brandwerend is afgedicht. De doorvoeren van de luchtkanalen en kabelgoot zijn niet brandwerend afgedicht. Om branddoorslag te voorkomen adviseren wij alle brandwerende doorvoeren na te lopen en waar nodig te herstellen. Hiervoor is een budget opgenomen in de eerste begrotingsjaar. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Boxventilator | 1 | STK | 4 | 57 | 5731.200.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2011 |  | In berging 01.07 is een boxventilator aanwezig. De flexibele luchtslang is gescheurd waardoor de boxventilator niet meer functioneert. Voor het laten functioneren van de boxventilator adviseren wij de flexibele luchtslang te vervangen. Itho CVE ECO RFT SP, 325 m3/h. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Centrifugaal ventilator | 2 | STK | 4 | 57 | 5721.230.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2010 |  | Op dakvlak 001 zijn twee centrifugaal ventilatoren opgesteld t.b.v. chemicalienkasten en motoren werkplaats. De behuizing van de aandrijfmotoren zijn door weersinvloeden onderhevig aan corrosie. Tevens zijn de lagers hoorbaar door slijtage. Gezien bouwjaar en gebrekenbeeld adviseren wij deze ventilatoren op korte termijn te vervangen. 1st afzuigventilator zuurkast/ chemicalienkasten, Colasit type onbekend 1st afzuigventilator motoren werkplaats, Slingeland CHB 11 4siw | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 6 | STK | 2 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2010 |  | 1st afzuigventilator tbv toiletten, Rosenberg DRAE 249-4 1st afzuigventilator tbv inductiekap proefkeuken, Rosenberg KDV 500-6-6D; 1st afzuigventilator tbv atelier dierenverzorging, Rosenberg D 450-6D; 1st afzuigventilator tbv inductiekap proefkeuken, Rosenberg DRAE 249-4 1st toevoerkap trappenhuis N03-1, Rosenberg KLV450 1st Afzuigventilator trappenhuis N03-1, Rosenberg KLV450 | 1 | 6
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i002 - technische ruimte 03.30 (SR) | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN50/(tbv cv retour niv 0 tm 2) | 1 | STK | 4 | 56 | 5610.515.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 |  | Siemens SQS 65 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i002 - technische ruimte 03.30 (SR) | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32/(tbv CV retour niv 3) | 1 | STK | 4 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 |  | In technische ruimte 03.30 zijn twee drieweg kleppen aanwezig welke hoorbaar zijn door slijtage. Om uitval van de servomotoren te voorkomen adviseren wij deze op korte termijn te vervangen. Siemens SQS 65 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i005 - technische ruimte 00.11 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25/(tbv LBK) | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.512.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 |  | Belimo | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i002 - technische ruimte 03.30 (SR) | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 200 liter/(tbv CV installatie) | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.416.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 |  | Flamco Flexcon 200/1,0 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i002 - technische ruimte 03.30 (SR) | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter/(tbv ketel 1 t/m 3) | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 |  | Flamco Flexcon 18/0,5 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i002 - technische ruimte 03.30 (SR) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50/(tbv cv aanvoer niv 0 tm 2) | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud | Magna 50-100 F 240. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i002 - technische ruimte 03.30 (SR) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40/(tbv aanvoer CV LBK 1 & 2) | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos UPS 40-50 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i002 - technische ruimte 03.30 (SR) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32/(tbv Aanvoer CV niv 3) | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos Magnaa 32-60 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i005 - technische ruimte 00.11 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25/(tbv LBK) | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos Magna3 25-60 EEI 0.19 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gekoeld water en appendages | 1 | PM | 1 | 55 | 5531.110.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Koelmachine scroll 60-100kW/(KM1) | 1 | STK | 2 | 55 | 5521.323.00 | Koudeopwekking | Airedale | UCCU80SSQ-2/1 | 80kW | 2013 |  | Compressie/ Scroll koelmachine met koudemiddel R407C, 32,15 kg, Equivalten 57,034 Co2 ton, EER 3.13. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Koelmachine scroll 60-100kW/(KM2) | 1 | STK | 2 | 55 | 5521.323.00 | Koudeopwekking | Airedale | UCCU80SSQ-2/1 | 80kW | 2013 |  | Compressie/ Scroll koelmachine met koudemiddel R407C, 32,15 kg, Equivalten 57,034 Co2 ton, EER 3.13. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Koudwateraggregaat luchtgekoeld <30kW | 1 | STK | 4 | 55 | 5521.111.00 | Koudeopwekking | Uniflair | Onbekend | Onbekend | 2010 |  | Op dakvlak 001 staant 2 koudwateraggregaten opgesteld. Bij rechtse aggregaat wordt aangegeven dat de pomp defect is. Voor een juiste werking van de installatie adviseren wij deze pomp op korte termijn te vervangen. Compressie koelmachine met koudemiddel R410A, 2,8kg, CO2 equivalent 5,85. COP onbekend. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dry cooler | 1 | STK | 3 | 55 | 5520.300.00 | Koudeopwekking | Refreon | OOWOB/BG2CA/G-10 | Onbekend | 2010 |  | Op dakvlak 001 staat een drycooler opgesteld. De omkasting en lamellen zijn door weersinvloeden en veroudering vervuild. Voor een optimale werking van de dry-cooler is het aan te bevelen om de lamellen technisch te laten reinigen | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 6-10kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | Toshiba | RAV-GM801ATP-E | 6,7-7,7kW | 2020 |  | Compressie koelmachine met koudemiddel R32, 1,3kg, Equivalent 0,88 CO2 ton, EER/COP 3.02-3.62 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 2 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Mitsubischi | SRC50ZMZ-S | 5-6 kW | 2016 |  | Compressie koemachine met koudemiddel R410A, 1,50 kg, Equivalent 3,13 Co2 ton, COP 3,9 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Panasonic | CU-E18HBEA | 4,8-5,6kW | 2009 |  | Op dakvlak 001 staan diverse splitunit opgesteld waarvan de isolatie van de koudemiddelleiding zijn aangetast/ deels verwijderd door weersinvloeden. Om energieverlies te voorkomen adviseren wij de isolatie te vervangen en in te pakken met isolatietape. Compressie koelmachine met koudemiddel R410A, 1,05 kg, Equivalent 2.19 CO2, COP 2,95 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 2 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Fuji | ROG12LALL | 3,5-4,1kW | 2015 |  | Compressie koelmachine met koudemiddel R410A, 1,45 kg, Equivalent 3,03 Co2 ton, COP 3.69 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i004 - technische ruimte 00.09A (hydrofoor + regenwaterinst) | W | Installatie | Drukverhoging hydrofoorinstallatie 2 pompen toerengeregeld | 1 | STK | 2 | 53 | 5314.202.00 | Water | Duijvelaar pompen | HU2 DPVE10-20 | 2x 9m3/h | 2010 |  | Automatische aan/uit schakeling | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i004 - technische ruimte 00.09A (hydrofoor + regenwaterinst) | W | Installatie | Pompinstallatie grijswatersysteem | 1 | STK | 3 | 52 | 5216.120.00 | Afvoeren | GEB | IRM C-Class 6-40 | 6m3/h | 2010 |  | Grijswatersysteem tbv hergebruik grijswater. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i002 - technische ruimte 03.30 (SR) | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 3) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 115 | 111kW | 2009 |  | In technische ruimte staat ketel 3 opgesteld. De rookgasafvoer vertoont sporen van rookgaslekkage. Hierdoor kan koolstofmonoxide vrij komen. Wij adviseren om de aansluiting van de rookgasafvoer te controleren en indien nog te vervangen. HR 107 ketel weersafhankelijk geregeld met een aanvoertemp > 55 oC . | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i002 - technische ruimte 03.30 (SR) | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 2) | 1 | STK | 4 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 115 | 111kW | 2009 |  | In technische ruimte staat ketel 2 opgesteld. De ventilator is hoorbaar versleten. Om uitval van de ventilator en ketel te voorkomen adviseren wij de ventilator te vervangen. Gezien de kosten voor het vervangen van de ventilator is het raadzaam om te overwegen om de ketel(s) te vervangen. HR 107 ketel weersafhankelijk geregeld met een aanvoertemp > 55 oC . | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i002 - technische ruimte 03.30 (SR) | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand)/(ketel 1) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 45 | 41,2 kW | 2009 |  | HR 107 ketel weersafhankelijk gegeregeld met een aanvoertemp > 55 oC . | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i002 - technische ruimte 03.30 (SR) | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  | In de stookruimte 03.30 is opslag aanwezig. In een ruimte met een verbrandingsvermogen > 130kW mag geen (brandbare) opslag aanwezig zijn. Wij adviseren om de opslag te uit de stookruimte te verwijderen. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | g601 - gevel 601 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot/(LED) | 34 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 34
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Toegangscontrole centrale | 1 | STK | 1 | 65 | 6522.110.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  | tbv lift en serverruimte | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 40 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | De gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting voldoen niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Wij adviseren bij de eerstvolgende onderhoudsbeurt aan de vluchtarmaturen de verouderde pictogrammen uit te faseren en te vervangen door de nieuwe variant. | 1 | 40
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 4 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 4
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 5 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 5
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | g601 - gevel 601 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal/(LED) | 6 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 6
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 42 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 42
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 5330 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 5330
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 5330 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 5330
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i001 - watermeter ruimte | E | Installatie | Elektrische verwarming ribbenbuiskachel | 1 | STK | 2 | 62 | 6221.420.00 | Krachtstroom |  |  |  | 2010 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LK3-1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | GE |  |  | 2011 |  | LK3-1 bestaat uit: 1st stuurstroommodule, 49 licht en 4 krachtgroepen, HS 80A. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LK2-1) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | GE |  |  | 2010 |  | LK2-1 bestaat uit 50 licht en 1 krachtgroep, HS 80A. Afvalcontainer voor deur geplaatst + deurslot defect | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LK2-3) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | GE |  |  | 2011 |  | LK2-3 bestaat uit: 13 licht- en 11 krachtgroepen, HS 63A. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LK1-2) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | GE |  |  | 2010 |  | LK1-2 bestaat uit 15 lichtgroepen, HS 63A. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LK1-3) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | GE |  |  | 2010 |  | LK1-3 bestaat uit: 11 licht en 3 krachtgroepen, HS 63A | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i003 - technische ruimte 03.40 (server ruimte) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LK3-3) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | GE/ Holec |  |  | 2010 |  | LK3-3 bestaat uit: 4 krachtgroepen, 1st HS 63A. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LK2-2) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | GE |  |  | 2010 |  | LK 2-2 bestaat uit 7 lichtgroepen, HS 63A. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i007 - technische ruimte (laagspanningsruimte) | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 20-30 groepen/(HKL) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.114.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Holec |  |  | 2010 |  | In de laagspanningsruimte op de BG is de HKL opgesteld. De gebruikte eindgroepenschakelaar zijn niet meer leverbaar. Indien er een schakelaar defect raakt dient de gehele kast vervangen te worden. Tevens is de laatste NE3140 inspectie uitgevoerd op d.d mei 2016. Om de bedrijfszekerheid te waarborgen adviseren wij binnen 5 jaar de HKL te vervangen. HKL bestaat uit 28 uitgaande groepen (smeltzekeringen), HS 630A. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Elektra schakelaar/wandcontactdoos | 1 | PM | 1 | 61 | 6132.140.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | Ter plaatse van de binnenzijde is op meerdere plekken de bevestiging van de stekkerdoospalen los gekomen, dit komt vermoeilijk door het te hard uittrekken van de stekkers en het botsen met de stoelen/tafels. Wij adviseren de schroeven van deze palen opnieuw vast te zetten. Raadzaam is om grotere bouten te gebruiken zodat de stekkerdoospalen wat steviger staan. Hiervoor zijn kosten opgenomen in de planning. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 3 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | In ruimte 0.11 is een stekkerverdeeldoos aan een warmtapwater leiding bevestigd. Dit kan leiden tot gevaarlijke situatie i.v.m. Warmteontwikkeling. Ook is er in MK LK2-1 een waterleiding met tappunt aangetroffen Wij adviseren om de stekkerverdeeldoos van de leiding af te halen en vaste wandcontactdozen te plaatsen. Tevens is het aan te bevelen de waterleiding in MK op de 2e etage te verwijderen. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i002 - technische ruimte 03.30 (SR) | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK1) | 1 | STK | 5 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Compri HX 4 |  | 2010 |  | In het object zijn 2 regelkasten aanwezig welke zijn voorzien van Priva Compri HX regelaars. Deze regelingen zijn niet meer leverbaar en worden vanaf 2024 niet meer ondersteund. Tevens zijn er in RK1 brommende relais aanwezig (38Q8 tbv toevoervent LBK algemeen/ 46Q6 toevoervent ind kap kooklokaal) Om de bedrijfszekerheid van de klimaatregeling te waarborgen is het te adviseren om de gehele regeling te vervangen. RK1 bestaat uit: 2st OS, 8 st i/o modules, 108 i/o, 28st therm relais, 11st install automaat, HS 80A. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i006 - technische ruimte 00.22 | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(Rk2) | 1 | STK | 5 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Compri HX4 |  | 2010 |  | RK2 Priva Compri HX4 28 i/o, 1st OS, 1s i/o module, 28 i/o, 1st therm relais, bj 2010. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | i005 - technische ruimte 00.11 | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch 150 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.206.00 | Water |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | Inventum EDR 151, 150 ltr. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | b002 - tweede verdieping | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 80 liter | 3 | STK | 2 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | 3 stuks: Daalderop, Mono-Plus koper, 80 liter, bouwjaar 2010. | 1 | 3
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | b001 - eerste verdieping | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 80 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Mono-plus koper, 80 liter, bouwjaar 2010. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | b001 - eerste verdieping | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Mono-plus koper, 50 liter, bouwjaar 2010. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | b003 - derde verdieping | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Mono-Plus koper, 50 liter, bouwjaar 2010. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | b000 - begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 2 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Close-in 15, 15 liter, bouwjaar 2009; Daalderop, Close-up 15, 15 liter, bouwjaar 2009. | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | b002 - tweede verdieping | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Close-up 15, 15 liter, bouwjaar 2009. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5910 | Den Bosch MBO - Hoofdgebouw | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | b003 - derde verdieping | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Close-in 15, 15 liter, bouwjaar 2009. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5999 | Den Bosch MBO - Terrein | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | t000 - terrein | E | Terrein | Laadpaal dubbel | 1 | STK | 1 | 62 | 6221.520.00 | Krachtstroom |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5999 | Den Bosch MBO - Terrein | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet/(paraplu lantaarns) | 3 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
5 | Brabant Limburg | HV16650DB | 5999 | Den Bosch MBO - Terrein | Vlijmenseweg 1A | 's-Hertogenbosch | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 5 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | De lantaarnpalen op het terrein zijn niet voorzien van LED armaturen. De bestaande lantaarnpalen bestaan uit TL en Halogeen lampen. Wij adviseren op korte termijn de armaturen van de lantaarnpalen te vervangen door LED. | 1 | 5
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | b001 - begane grond | W | Binnen | Douchekop inclusief sensor | 2 | STK | 2 | 74 | 7411.640.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | b001 - begane grond | W | Binnen | Douchegarnituurcombinatie | 1 | STK | 2 | 74 | 7411.620.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | b001 - begane grond | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 3 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 1,4-2,8m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.883.00 | Luchtbehandeling | Rosenberg | Liberty 2020 | 10.000 m²/h=2,78 m²/s | 2007 |  | Afzuigventilator leslokalen begane grond gebouw A Heater 16 kW, koeler 55 kW. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | d010 - plat dak 010 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer K + WTW 2,8-5,6m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.864.00 | Luchtbehandeling | OC Verhulst | VKT + 0804/0806 | 5,267 m3/s | 2021 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Boxventilator/warmteterugwinning | 1 | STK | 1 | 57 | 5731.210.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Fabr. Mark, type/bouwjaar onbekend. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | d010 - plat dak 010 | W | Dak | Pijpventilator | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.160.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Fabr. Zehnder. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Pijpventilator | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.160.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2007 |  | Afzuigventilator pantry 1e verdieping gebouw A. Fabr. Ned Air, type NPV 190/125, bouwjaar 2007. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator >1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.114.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Fabr. Zehnder, type MX320, 5.649 m²/h=1,57 m²/s, bouwjaar onbekend. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2020 |  | Fabr. NedAir, type MXF 450 EC Green, bouwjaar 2020. 4.441 m3/h=1,23 m3/s. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2007 |  | Afzuigventilator kantoren 1e verdieping gebouw A. Fabr. Ned Air B.V., type 450/6W, bouwjaar 2007 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2007 |  | Afzuigventilator toiletten gebouw A. Fabr. Ned Air B.V., type 315/4W, bouwjaar 2007. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | d010 - plat dak 010 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2006 |  | Fabr. Nedair, type 315/6W, 3,166 m3/h=0,88 m3/s | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | iA0.13 - werkkast | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN50 | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.515.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2007 |  | Fabr. Siemens, type Acvatix SQS65 | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | iB0.31 - ketelhuis | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 |  | Fabr. Flamco, type Flexcon 18/0,5 | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | iA0.13 - werkkast | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2007 | Alleen correctief onderhoud | Fabr. Wilo, type Stratos 30/1-12 (2030540), bouwjaar 2007. | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | iB0.31 - ketelhuis | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | Fabr. Grundfos, type Magna3 50-60F | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | iB0.31 - ketelhuis | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2006 | Alleen correctief onderhoud | Niet toerengeregeld. Fabr. Wilo, type TOP-S40/7, bouwjaar 2006. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gekoeld water en appendages | 1 | PM | 1 | 55 | 5531.110.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | d010 - plat dak 010 | W | Dak | Split systeem VRF | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.130.00 | Koudeopwekking | Hisense | AVW-114UESR | 2,72 m²/s. Koelen 33,5 kW / verwarmen 37,5 kW | 2021 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | d010 - plat dak 010 | W | Dak | Split systeem VRF | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.130.00 | Koudeopwekking | Hisense | AVW-114UESR | 2,72 m²/s. Koelen 33,5 kW / verwarmen 37,5 kW | 2021 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | d010 - plat dak 010 | W | Dak | Split systeem VRF | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.130.00 | Koudeopwekking | Hisense | AVW-114UESR | 2,72 m²/s. Koelen 33,5 kW / verwarmen 37,5 kW | 2021 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | d009 - plat dak 009 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig >10kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.114.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | FDC125VSA | Koelen 12,5 kW / verwarmen 14,0 kW | 2018 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | d009 - plat dak 009 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig >10kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.114.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | FDC125VSA | Koelen 12,5 kW / verwarmen 14,0 kW | 2018 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | d011 - plat dak 011 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 6-10kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | Daikin | RXO50L2V1B | Koelen 6 kW / Verwarmen 7,7 kW | 2018 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 2 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | SRC50ZS-S | Koelen 5,0 kW / Verwarmen 5,8 kW | 2016 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | b002 - 1e verdieping | W | Binnen | Voorraadboiler kokend water | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.300.00 | Water | Qouoker | Onbekend | Onbekend | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | iB0.31 - ketelhuis | W | Installatie | Gasketel 200-450kW (staand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.124.00 | Warmteopwekking | Remeha | Gas 210 Eco Pro | 205 | 2017 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | iB0.31 - ketelhuis | W | Installatie | Gasketel 200-450kW (staand) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.124.00 | Warmteopwekking | Remeha | Gas 310 Eco-6 | 336 | 2005 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | iB0.31 - ketelhuis | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2019 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | g303 - gevel 303 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | g102 - gevel 102 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 4 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2007 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal/(aanbouw 2019) | 3 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2019 |  |  | 1 | 3
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 30 | STK | 3 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | De gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting voldoen niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Ook is een groot gedeelte van de nood-vluchtverlichtingsarmaturen verouderd. Wij adviseren op korte termijn een onderhoudsbeurt uit te voeren om de verouderde armaturen te vervangen en de verouderde pictogrammen uit te faseren en te vervangen voor de nieuwe variant. | 1 | 30
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | g102 - gevel 102 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | g305 - gevel 305 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 3 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2007 |  |  | 1 | 3
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | g304 - gevel 304 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2019 |  |  | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | g302 - gevel 302 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal/(aanbouw 2019) | 2 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2019 |  |  | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 27 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 27
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp/(LED) | 5064 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 5064
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 5064 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 5064
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | iA0.17 - e-kast | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LK0) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Weber / Hager |  |  | 2007 |  | 2KG, 43LG, HS125A | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | iB0.41 - fust | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LU-1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 0 |  | 2KG, 24LG, HS63A | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | iA1.08 - e-kast | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LK1) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Weber / Hager |  |  | 2007 |  | 2KG, 27LG, HS125A | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | iA0.17 - e-kast | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(LK0-A) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2019 |  | 2KG, 13LG, HS40A | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | iA0.29 - geluid/stof/ed/technisch | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(KKV) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Weber / Hager |  |  | 2007 |  | 6KG, 7LG, HS63A | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | iB0.13 - berging | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LK1+0) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 0 |  | 2KG, 8LG, HS40A | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | iB1.06 - werkkast | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LU2) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Onbekend |  |  | 0 |  | 14LG, HS63A | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | iB0.15 - kabinet | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(KE1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 0 |  | 6LG, HS40A | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | iB0.30 - e-kast | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(KKW) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 0 |  | 4KG, HS100A | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | iB0.30 - e-kast | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 20-30 groepen/(HKL) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.114.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 0 |  | 20KG, HS250A | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | iB0.31 - ketelhuis | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK1) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID C4 |  | 2021 |  | 4 motorbeveiligingsschakelaars | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | iA0.15 - verdeelkast | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK3) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID C4 |  | 2019 |  | Gereviseerd 2021 5 motorbeveiligingsschakelaars, 6 schakelrelais. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | b001 - begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Ithodaalderop, Close- in 10, 10 liter, bouwjaar 2018. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6210 | Eindhoven VMBO -Hoofdgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | b001 - begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2007 | Alleen correctief onderhoud | Merk: daalderop, Close- in 15, 15 liter, bouwjaar vermoedelijk 2007. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6231 | Eindhoven VMBO - Noodgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Kanaalventilator | 4 | STK | 2 | 57 | 5721.170.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2013 |  | Merk: S&P, TD-800/200 Silent, bouwjaar vermoedelijk 2013. | 1 | 4
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6231 | Eindhoven VMBO - Noodgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Ventilator | 4 | STK | 1 | 57 | 5721.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 4
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6231 | Eindhoven VMBO - Noodgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | iN0.05 - technische ruimte N0.05 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2018 |  | Flamco, Flexcon, 18 liter, bouwjaar 2018. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6231 | Eindhoven VMBO - Noodgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6231 | Eindhoven VMBO - Noodgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6231 | Eindhoven VMBO - Noodgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6231 | Eindhoven VMBO - Noodgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6231 | Eindhoven VMBO - Noodgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | iN0.05 - technische ruimte N0.05 | W | Installatie | Gasketel <25kW (wand) | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.141.00 | Warmteopwekking | Remeha | Avanta 28c | 24,8 kW | 2013 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6231 | Eindhoven VMBO - Noodgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 9 | STK | 2 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | De gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting voldoen niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Wij adviseren op korte termijn een onderhoudsbeurt uit te voeren om de verouderde pictogrammen uit te faseren en te vervangen voor de nieuwe variant. | 1 | 9
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6231 | Eindhoven VMBO - Noodgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 265 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 265
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6231 | Eindhoven VMBO - Noodgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 265 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 265
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6231 | Eindhoven VMBO - Noodgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | iN0.05 - technische ruimte N0.05 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(HVK-K9) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2013 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6231 | Eindhoven VMBO - Noodgebouw | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6250 | Eindhoven VMBO - Nissenhut | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6250 | Eindhoven VMBO - Nissenhut | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6250 | Eindhoven VMBO - Nissenhut | Locatellistraat 5 | Eindhoven | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6250 | Eindhoven VMBO - Nissenhut | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | De gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting voldoen niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Wij adviseren op korte termijn een onderhoudsbeurt uit te voeren om de verouderde pictogrammen uit te faseren en te vervangen door de nieuwe variant. | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6250 | Eindhoven VMBO - Nissenhut | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 328 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 328
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6250 | Eindhoven VMBO - Nissenhut | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 328 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 328
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6250 | Eindhoven VMBO - Nissenhut | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2013 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6250 | Eindhoven VMBO - Nissenhut | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LKN) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6250 | Eindhoven VMBO - Nissenhut | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6251 | Eindhoven VMBO - Opslag | Locatellistraat 5 | Eindhoven | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2007 |  | NedAir, 450/6W, bouwjaar 2007 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6251 | Eindhoven VMBO - Opslag | Locatellistraat 5 | Eindhoven | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2013 |  | Zehnder J.E. StorkAir, MX110 + WS, bouwjaar 2013? | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6251 | Eindhoven VMBO - Opslag | Locatellistraat 5 | Eindhoven | iD0.06 - technische ruimte D0.06 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2020 |  | Flamco, Flexcon Premium, 18 liter, bouwjaar 2020. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6251 | Eindhoven VMBO - Opslag | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6251 | Eindhoven VMBO - Opslag | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6251 | Eindhoven VMBO - Opslag | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6251 | Eindhoven VMBO - Opslag | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6251 | Eindhoven VMBO - Opslag | Locatellistraat 5 | Eindhoven | iD0.06 - technische ruimte D0.06 | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Avanta 28c | 24,8 | 2007 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6251 | Eindhoven VMBO - Opslag | Locatellistraat 5 | Eindhoven | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6251 | Eindhoven VMBO - Opslag | Locatellistraat 5 | Eindhoven | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 3 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6251 | Eindhoven VMBO - Opslag | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2019 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6251 | Eindhoven VMBO - Opslag | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 3 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | De gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting voldoen niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Daarnaast is de vluchtverlichtingsarmatuur ter plaatse van het cursus lokaal verouderd. Wij adviseren op korte termijn een onderhoudsbeurt uit te voeren om de verouderde armatuur te vervangen en de verouderde pictogrammen uit te faseren en te vervangen door de nieuwe variant. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6251 | Eindhoven VMBO - Opslag | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 207 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 207
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6251 | Eindhoven VMBO - Opslag | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 207 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 207
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6251 | Eindhoven VMBO - Opslag | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2012 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6251 | Eindhoven VMBO - Opslag | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6252 | Eindhoven VMBO - Groenhal | Locatellistraat 5 | Eindhoven | b000 - begane grond | W | Binnen | Koelcel bloemen | 1 | STK | 3 | 72 | 7222.200.00 | Vaste gebruikersvoorzieningen |  |  | 8 m3 | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6252 | Eindhoven VMBO - Groenhal | Locatellistraat 5 | Eindhoven | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2007 |  | Fabr. NedAir, type NPV 190 125, 500 m3/h=0,14 m3/s. Afzuigventilator toiletten gebouw C. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6252 | Eindhoven VMBO - Groenhal | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6252 | Eindhoven VMBO - Groenhal | Locatellistraat 5 | Eindhoven | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Koelconvector | 1 | STK | 1 | 55 | 5530.200.00 | Koudeopwekking | Celcio | Onbekend | R134A / 1,2 kg | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6252 | Eindhoven VMBO - Groenhal | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6252 | Eindhoven VMBO - Groenhal | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6252 | Eindhoven VMBO - Groenhal | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 4 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2007 |  | De gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting voldoen niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Daarnaast zijn de nood-vluchtverlichtingsarmaturen verouderd. Wij adviseren op korte termijn een onderhoudsbeurt uit te voeren om de verouderde armaturen te vervangen en de verouderde pictogrammen uit te faseren en te vervangen voor de nieuwe variant. | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6252 | Eindhoven VMBO - Groenhal | Locatellistraat 5 | Eindhoven | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6252 | Eindhoven VMBO - Groenhal | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2007 |  |  | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6252 | Eindhoven VMBO - Groenhal | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 376 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 376
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6252 | Eindhoven VMBO - Groenhal | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 376 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2007 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 376
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6252 | Eindhoven VMBO - Groenhal | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(KKG) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Weber |  |  | 2007 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6252 | Eindhoven VMBO - Groenhal | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(KKT) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Weber |  |  | 2007 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6252 | Eindhoven VMBO - Groenhal | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6252 | Eindhoven VMBO - Groenhal | Locatellistraat 5 | Eindhoven | b000 - begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 2007 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Daalderop, Duo koper, 50 liter, bouwjaar 2007. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6270 | Eindhoven VMBO -Dierenverblijf | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 |  | Flamco, Flexcon, 18 liter, bouwjaar 2015. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6270 | Eindhoven VMBO -Dierenverblijf | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6270 | Eindhoven VMBO -Dierenverblijf | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6270 | Eindhoven VMBO -Dierenverblijf | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6270 | Eindhoven VMBO -Dierenverblijf | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6270 | Eindhoven VMBO -Dierenverblijf | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Calenta 25s | 25 | 2015 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6270 | Eindhoven VMBO -Dierenverblijf | Locatellistraat 5 | Eindhoven | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6270 | Eindhoven VMBO -Dierenverblijf | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 148 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 148
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6270 | Eindhoven VMBO -Dierenverblijf | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 148 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 1995 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 148
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6270 | Eindhoven VMBO -Dierenverblijf | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Holec |  |  | 1995 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6270 | Eindhoven VMBO -Dierenverblijf | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6280 | Eindhoven VMBO - Kas | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 35-50 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.412.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2018 |  | Merk: Flamco, Flexcon, 35 liter, bouwjaar 2018. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6280 | Eindhoven VMBO - Kas | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6280 | Eindhoven VMBO - Kas | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6280 | Eindhoven VMBO - Kas | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6280 | Eindhoven VMBO - Kas | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6280 | Eindhoven VMBO - Kas | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Scheidingsinstallatie afvalwater | 1 | STK | 1 | 52 | 5230.100.00 | Afvoeren | SYR | STS 5 | 805 Watt | 2007 |  | Bouwjaar vermoedelijk 2007. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6280 | Eindhoven VMBO - Kas | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta ACE 45 | 41,2 | 2018 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6280 | Eindhoven VMBO - Kas | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 3 | STK | 3 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2007 |  | De gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting voldoen niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Ook zijn er nood-vluchtverlichtingsarmaturen aangetroffen die verouderd zijn. Wij adviseren op korte termijn een onderhoudsbeurt uit te voeren om de verouderde armaturen te vervangen en de verouderde pictogrammen uit te faseren en te vervangen door de nieuwe variant. | 1 | 3
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6280 | Eindhoven VMBO - Kas | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2007 |  |  | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6280 | Eindhoven VMBO - Kas | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal/(LED) | 2 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6280 | Eindhoven VMBO - Kas | Locatellistraat 5 | Eindhoven | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2007 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6280 | Eindhoven VMBO - Kas | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 343 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2007 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 343
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6280 | Eindhoven VMBO - Kas | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 343 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2007 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 343
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6280 | Eindhoven VMBO - Kas | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6280 | Eindhoven VMBO - Kas | Locatellistraat 5 | Eindhoven | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(regeling planten kas, C0.02) | 1 | STK | 3 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Integro |  | 2007 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16820EH | 6299 | Eindhoven VMBO -Terrein | Locatellistraat 5 | Eindhoven | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | b001 - begane grond | W | Binnen | Douchegarnituurcombinatie | 1 | STK | 2 | 74 | 7411.620.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i2.02 - stookruimte | W | Installatie | Gebouwautomatisering- en controlesysteem (GACS) | 1 | STK | 3 | 67 | 6724.100.00 | Gebouwbeheersvoorzieningen | Priva | Onbekend | NVT | 2015 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | b001 - begane grond | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 2 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.68 - machinehal | W | Installatie | Naverwarmer | 1 | STK | 2 | 57 | 5771.610.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2016 |  | Gegevens onbekend. Ten behoeve van naverwarmer in kanalen balansventilatie machinehal, bouwjaar 2017. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Warmteterugwininstallatie balansventilator 1,4-2,8m3/s/(LBK Laslokaal) | 1 | STK | 2 | 57 | 5771.513.00 | Luchtbehandeling | SystemAir | HHFlex 11.06 | Onbekend | 2016 |  | 2 stuks EC-ventilatoren in aanvoersectie en 2 stuks EC-ventiatiren in afvoersectie. WTW door middel van kruisstroomwisselaar. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Warmteterugwininstallatie balansventilator 0,6-1,4m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5771.512.00 | Luchtbehandeling | NedAir | Everyline 4250 | 4250 m3/h = 1,18 m3/s | 2016 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Centrifugaal ventilator | 1 | STK | 4 | 57 | 5721.230.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1987 |  | Gegevens onbekend vanwege verweerd typeplaatje. Aanname gedaan. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Centrifugaal ventilator | 1 | STK | 4 | 57 | 5721.230.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1987 |  | Gegevens onbekend vanwege verweerd typeplaatje. Aanname gedaan. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Centrifugaal ventilator | 1 | STK | 4 | 57 | 5721.230.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1987 |  | Gegevens onbekend vanwege verweerd typeplaatje. Aanname gedaan. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Centrifugaal ventilator | 1 | STK | 4 | 57 | 5721.230.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1987 |  | Gegevens onbekend vanwege verweerd typeplaatje. Aanname gedaan. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Centrifugaal ventilator | 1 | STK | 4 | 57 | 5721.230.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1987 |  | Gegevens onbekend vanwege verweerd typeplaatje. Aanname gedaan. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Centrifugaal ventilator | 1 | STK | 4 | 57 | 5721.230.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1987 |  | Gegevens onbekend vanwege verweerd typeplaatje. Aanname gedaan. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Centrifugaal ventilator | 1 | STK | 4 | 57 | 5721.230.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1987 |  | De reeds verouderde centrifugaal ventilatoren op dak 003 vertonen allemaal hetzelfde gebrekenbeeld. Er is grootschalige corrosie waargenomen en tevens zijn de installaties flink vervuild. Wij adviseren al deze centrifugaal ventilatoren op korte termijn te vervangen. (Gegevens onbekend vanwege verweerd typeplaatje. Aanname gedaan) | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i2.03 - technische ruimte | W | Installatie | Afzuigventilator/(AV Toiletten en Garderobe) | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.220.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1987 |  | Holland Heating, HHWBC, 1,1 m3/s, bouwjaar 1987. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Toevoerventilator/(buisventilator tbv verse luchttoevoer per lokaal) | 32 | STK | 1 | 57 | 5721.210.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2020 |  | S&P, TD-80 Silent, bouwjaar2020. | 1 | 32
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2016 |  | Zehnder, MX 310 + WS, bouwjaar 2016. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2016 |  | Zehnder, MX 310 + WS, bouwjaar 2016. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2016 |  | Zehnder, MX 310 + WS, bouwjaar 2016. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2020 |  | Zehnder, MX 320 + WS, bouwjaar 2020. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2020 |  | Zehnder, MX 320 + WS, bouwjaar 2020. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2020 |  | Zehnder, MX 320 + WS, bouwjaar 2020. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2020 |  | Zehnder, MX 320 + WS, bouwjaar 2020. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1987 |  | J.E. StorkAir, gegevens onbekend vanwege verweerd typeplaatje. Aanname gedaan. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s/(AV Toiletten-12AV6) | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2022 |  | Zehnder, VDX210+WS, BOUWJAAR 2022. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 4 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1987 |  | J.E. StorkAir, gegevens onbekend vanwege verweerd typeplaatje. Aanname gedaan. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 4 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1987 |  | J.E. StorkAir, gegevens onbekend vanwege verweerd typeplaatje. Aanname gedaan. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 4 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1987 |  | J.E. StorkAir, gegevens onbekend vanwege verweerd typeplaatje. Aanname gedaan. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2016 |  | SystemAir, DVS 400E6 sileo+REV5/5, bouwjaar 2016. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2019 |  | Zehnder, MX 110+WS, bouwjaar 2019. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s/(Afzuig soldeertafel) | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1987 |  | J.E. StorkAir, gegevens onbekend vanwege verweerd typeplaatje. Aanname gedaan. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1987 |  | J.E. StorkAir, gegevens onbekend vanwege verweerd typeplaatje. Aanname gedaan. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 16 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 16
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i2.02 - stookruimte | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN65/(Aanvoer ZW Gevel) | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.516.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 |  | Siemens, SAX61/VXF, bouwjaar 2015. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i2.02 - stookruimte | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN65/(Aanvoer NW Gevel) | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.516.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 |  | Siemens, SAX61/VXF, bouwjaar 2015. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i2.02 - stookruimte | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN50/(Aanvoer Aula) | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.515.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 |  | Siemens, SAX61/VXF, bouwjaar 2015. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.69 - berging | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32/(Vloerverwarming Aanbouw 2016) | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 |  | Siemens, SAS61/VXG, bouwjaar 2016. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.69 - berging | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32/(Vloerverwarming Aanbouw 2016) | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 |  | Siemens, SAS61/VXG, bouwjaar 2016. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.69 - berging | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie <DN25/(Aanvoer CV LBK Aanbouw 2016) | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.511.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 |  | Siemens, SAS61/VXG, DN20, bouwjaar 2016. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i2.02 - stookruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 200 liter/(rechts) | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.416.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 |  | Flamco, Flexcon, 200 l / 1 b, bouwjaar 2015. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i2.02 - stookruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 200 liter/(links) | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.416.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 |  | Flamco, Flexcon, 200 l / 1 b, bouwjaar 2015. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.69 - berging | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter/(tbv Ketel Aanbouw 2016) | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2018 |  | Flamco, Flexcon, 25 l / 1 b, bouwjaar 2018. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i2.02 - stookruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter/(tbv Ketel 2) | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 |  | Flamco, Flexcon, 18 l / 1 b, bouwjaar 2015. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i2.02 - stookruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter/(tbv Ketel 1) | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 |  | Flamco, Flexcon, 18 l / 1 b, bouwjaar 2015. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i2.02 - stookruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN65/(Aanvoer ZW Gevel) | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.326.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, Magna3, 65-80 F 340, bouwjaar 2015. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i2.02 - stookruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN65/(Aanvoer NW Gevel) | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.326.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, Magna3, 65-80 F 340, bouwjaar 2015. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i2.02 - stookruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50/(Aanvoer Aula) | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, Magna3, 50-80 F 240, bouwjaar 2015. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i2.02 - stookruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40/(tbv Ketel 1) | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, Magna3 40-80 F 220, bouwjaar 2015 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i2.02 - stookruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40/(tbv Ketel 2) | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, Magna3 40-80 F 220, bouwjaar 2015 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.69 - berging | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32/(Aanvoer Vloerverwarming Aanbouw 2016) | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, Magna3 32-80 180, bowujaar 2016. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.69 - berging | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25/(Aanvoer CV LBK Aanbouw 2016) | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, Alpha2, 25-40 180, bouwjaar 2016. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Split systeem VRF | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.130.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | PUHY-p200YNW-A1 | 25 kW | 2020 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig >10kW/(315194.004) | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.114.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | FDC100VS | 11,2 kW | 2015 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW/(315194.002) | 1 | STK | 4 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Daikin | Onbekend | Onbekend | 2002 |  | De reeds verouderde split-unit ten behoeve van serverruimte op de eerste verdieping vertoont diverse gebreken. Lamellen van de condensor zijn flink beschadigd (gedeukt en afgebroken) en ook is de installatie vervuild. Tevens is er corrosie waargenomen aan de bevestigingsmiddelen. Daarnaast is de isolatiemantel van de koudemiddelleidingen flink aangetast wat een negatief effect heeft op het rendement. Wij adviseren deze installatie op korte termijn te vervangen. Dit zal tevens een positief effect hebben op de energetische objectscore. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.10 - berging | W | Installatie | Persluchtcompressor | 1 | STK | 2 | 54 | 5420.300.00 | Gassen | Rexroth | Onbekend | Onbekend | 2015 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.06 - berging | W | Installatie | Persluchtcompressor | 1 | STK | 3 | 54 | 5420.300.00 | Gassen | Creemers | SGC 700/300 10B | 10 b | 2010 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.69 - berging | W | Installatie | Persluchtcompressor/(BO2225) | 1 | STK | 1 | 54 | 5420.300.00 | Gassen | Berko | BGZ30G | 10 b | 2017 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  | Onduidelijk wanneer laatste keuring is uitgevoerd (CV-ketels in stookruimte uitgevoerd op 28-05-2020). | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding waterafvoer binnen | 1 | PM | 1 | 52 | 5211.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.69 - berging | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand)/(Ketel Aanbouw 2016) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinte Pro 65 | 65 | 2016 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i2.02 - stookruimte | W | Installatie | Gasketel 200-450kW (staand)/(Ketel 1) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.124.00 | Warmteopwekking | Remeha | Gas 210 ECO PRO 200 | 205 kW | 2015 |  | Volgens sticker op de ketel PI uitgevoerd op 28-05-2020. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i2.02 - stookruimte | W | Installatie | Gasketel 200-450kW (staand)/(Ketel 2) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.124.00 | Warmteopwekking | Remeha | Gas 210 ECO PRO 200 | 205 kW | 2015 |  | Volgens sticker op de ketel PI uitgevoerd op 28-05-2020. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i2.02 - stookruimte | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | g307 - gevel 307 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur groot | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.330.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | g102 - gevel 102 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 5 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 5
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | g305 - gevel 305 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur centraal | 21 | STK | 3 | 63 | 6354.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2012 |  |  | 1 | 21
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal/(Aanbouw 2016) | 4 | STK | 2 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2016 |  |  | 1 | 4
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal/(tpv techniek lokalen) | 5 | STK | 3 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2012 |  |  | 1 | 5
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | g304 - gevel 304 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | g306 - gevel 306 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal/(Aanbouw 2016) | 11 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2016 |  |  | 1 | 11
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 52 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2012 |  |  | 1 | 52
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp/(LED) | 6642 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 6642
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur/(Aanbouw 2016) | 1200 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1200
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 5367 | BVO | 2 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2012 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 5367
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur/(Enkele technische ruimten en bergingen) | 75 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 1987 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 75
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i1.45 - gang | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(L1B) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Odink & Koenderink |  |  | 1987 |  | L1B: 1 x HS 63 A, 45 LG en 2 KG. Reservegroepen staan ingschakeld. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.69 - berging | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(OVK3) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2016 |  | OVK3: 1 x HS 125 A, 29 LG en 13 KG, bouwjaar 2016. Reservegroepen staan ingeschakeld. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.23 - algemene berging | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(LC) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 1987 |  | LC: 2 x HS 63 A, 31 LG en 7 KG, bouwjaar 1987. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i1.13 - gang | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(L1C) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Odink & Koenderink |  |  | 1987 |  | L1C: 2 x HS waarschijnlijk 63 A, 27 LG en 4 KG. Reservegroepen staan ingschakeld. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.50 - berging | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(LB) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Diverse |  |  | 1987 |  | Van de meeste elektrotechnische verdeelinrichtingen ontbreekt een revisietekening. Wanneer de tekening zich wel in of nabij de kast bevindt is deze veelvuldig handmatig of zelfs niet bijgewerkt. Ook zijn reservegroepen veelvuldig ingeschakeld. Daarnaast zijn bij veel kasten te grote openingen waargenomen waardoor een aantal kasten elektrisch niet aanraakveilig is. In kast LB zijn twee afzonderlijke groepen met klemnummer 23 aangemerkt. (LB: 1 x HS 63 A, 28 LG en 3 KG, bouwjaar 1987) Wij adviseren de revisiebescheiden op korte termijn op orde te brengen en de kasten waarnodig te voorzien van blindplaatjes. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.64 - opslag | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(OVK1) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2016 |  | OVK1: 1 x HS 125 A, 14 LG en 9 KG, bouwjaar 2016. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.11 - techniek | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(KF) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 2016 |  | KF: 1 x HS 63 A, 9 LG en 17 KG, bouwjaar 2016 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.24 - berging | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(OVK2) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2016 |  | OVK2: 1 x HS 80 A, 20 LG, bouwjaar waarschijnlijk 2016. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.01 - techniek | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(KH) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Diverse |  |  | 1987 |  | KH: 1 x HS 63 A, 6 LG en 10 KG, bouwjaar 1987. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.01 - techniek | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(KJ) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Diverse |  |  | 1987 |  | KJ: 1 x HS 63 A, 6 LG en 8 KG, bouwjaar 1987. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.05 - techniek | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(KG) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2016 |  | KG: 1 x HS 63 A, 12 LG, bouwjaar 2016. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.66 - labruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(KC) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Diverse |  |  | 2016 |  | KC: 1 x HS 63 A, 7 LG en 1 KG, bouwjaar 1987, volledig gereviseerd in 2016. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i1.68 - entreesol machinehal | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(PV) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Diverse |  |  | 2017 |  | PV: 1 x HS 250 A, 3 KG, bouwjaar 2017 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.02 - berging | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(KL) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Diverse |  |  | 2010 |  | KL: 1 x HS 63 A, 9 krachtgroepen, bouwjaar 2010. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i1.10 - kantoor | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(K1C) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Diverse |  |  | 1987 |  | K1C: 1 x HS ?? A, 6 LG en 2 KG, bouwjaar 1987. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.60 - berging | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(KD) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Diverse |  |  | 1987 |  | KD: 2 x HS 25 A, 6 LG en 2 KG, bouwjaar 1987, deels gereviseerd in 2016. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.55 - labruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(KB) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Diverse |  |  | 2016 |  | KB: 1 x HS 63 A, 5 LG en 1 KG, bouwjaar 1987, volledig gereviseerd in 2016. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i1.22 - liftmachinekamer (voormalige werkkast) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LL) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Odink & Koenderink |  |  | 1987 |  | LL: 1 x HS 63 A, 5 LG. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.64 - opslag | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 10-15 groepen/(HVK) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.112.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2016 |  | HVK: 400 A, 12 afgaande groepen a 100 A, bouwjaar 2016. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.42 - werkkast | E | Installatie | Noodverlichtingsunit inclusief bekabeling/(NV2) | 1 | STK | 3 | 61 | 6111.400.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Kagenaar | 1 GW/24 | 2 accu's | 1987 |  | 2 accu's bouwjaar 2019. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.26 - receptie | E | Installatie | Centraal meld-/bedieningspaneel | 1 | STK | 3 | 58 | 5820.100.72 | Regeling klimaat en sanitair | Onbekend | Onbekend | NVT | 1987 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i2.02 - stookruimte | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK1) | 1 | STK | 2 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue iD |  | 2015 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.69 - berging | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK2) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue iD |  | 2016 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Naverwarmer/(elektrische voorverwarmer tbv verse luchttoevoer per lokaal) | 32 | STK | 1 | 57 | 5771.610.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2020 |  | Orcon, CBRF-200-30, bouwjaar 2020. | 1 | 32
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.64 - opslag | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch 80 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Mono-Plus Koper, 80 l, bouwjaar 2016. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.42 - werkkast | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud | Itho/Daalderop, Mono-Koper Plus, 50 l, bouwjaar 2018. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6610 | Boxtel MBO - Hoofdgebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i0.69 - berging | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch 30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.202.00 | Water |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Mono-Plus Koper, 30 l, bouwjaar 2016. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6650 | Boxtel MBO - buitengebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 5 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | 5 Led armaturen, waarvan 2 met aanwezigheids detectie. | 1 | 5
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6650 | Boxtel MBO - buitengebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 301 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 301
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6650 | Boxtel MBO - buitengebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 301 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 301
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6650 | Boxtel MBO - buitengebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Elektrische verwarming ribbenbuiskachel/(elektrische heater) | 1 | STK | 1 | 62 | 6221.420.00 | Krachtstroom |  |  |  | 2022 |  | Merk: Sovelor, type: TR 3C D033FH-T, 3,3kW, bouwjaar 2022. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6650 | Boxtel MBO - buitengebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2022 |  | Bouwjaar vermoedelijk 2022. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6650 | Boxtel MBO - buitengebouw | Schouwrooij 2 | Boxtel | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6699 | Boxtel MBO - Terrein | Schouwrooij 2 | Boxtel | t000 - terrein | E | Terrein | Intercominstallatie/(tpv elektrische schuifpoort) | 1 | STK | 1 | 64 | 6422.100.00 | Communicatie | Doorbird | Onbekend | NVT | 2021 |  | Inclusief beeldverbinding naar receptie. | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6699 | Boxtel MBO - Terrein | Schouwrooij 2 | Boxtel | t000 - terrein | E | Terrein | Laadpaal dubbel | 1 | STK | 1 | 62 | 6221.520.00 | Krachtstroom |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6699 | Boxtel MBO - Terrein | Schouwrooij 2 | Boxtel | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 12 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 12
5 | Brabant Limburg | HV16640BX | 6699 | Boxtel MBO - Terrein | Schouwrooij 2 | Boxtel | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
[22 empty] | Totaal Perceel 5 |  | 75250

## Assetlijst Food Perceel 5
Perceel | Regio | Locaties | Adres | Postcode | Plaats | Aantal food lokalen | E- installatie | Water installatie | Gas installatie | Gaskook plaat 4-vlams | Hetelucht oven | Gasfornuis 5 vlams | Vaatwasser doorshuif model | Afzuig- kap | Gasfornuis 6-vlams | Koelcel | Keramische of inductie kookplaat | Gaskokplaat 2-vlams
5 | Brabant Limburg | vmbo Eindhoven | Locatellistraat 5 | 5654 JB | Eindhoven | 2 | 2 | 2 |  |  | 18 | [5 empty] | 1 | 26
5 | Brabant Limburg | mbo Den Bosch | Vlijmenseweg 1a | 5223 GW | Den Bosch | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 3 | [5 empty] | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | vmbo Den Bosch | Hervensebaan 7 | 5232 JL | Den Bosch | 2 | 2 | 2 |  | 14 | 15 | [5 empty] | 2
5 | Brabant Limburg | vmbo Roermond | Jagerstraat 6 | 6042 KA | Roermond | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | mavo Nederweert | Pastoor van de Steenstraat 5 | 6031 EB | Nederweert | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | mbo Heerlen | Heldevierlaan 12 | 6415 SB | Heerlen | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | vmbo Heerlen | Heldevierlaan 12 | 6415 SB | Heerlen | 1 | 1 | 1 | 1
Totaal aantal | [6 empty] | 9 | 9 | 4 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27
Tarief per stuk per jaar | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Totaal per jaar per onderwerp | [6 empty] | 9 | 9 | 4 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27
Totaal perceel 5 | [6 empty] | 107

## Assetlijst BiNaSk Perceel 5
Perceel | Regio | Locaties | Adres | Postcode | Plaats | BIO/Nask lokaal | E- installatie | Water installatie | Gas installatie | Zuurkast | Plafond systeem incl. techniek armen | Chemicaliën opslagkast | Kabinet | Nooddouche | Oogdouche | Oogspoel fles
5 | Brabant Limburg | mbo Heerlen | Heldevierlaan 12 | 6415 SB | Heerlen | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
5 | Brabant Limburg | vmbo Nederweert | Pastoor van de Steenstraat 5 | 6031 EB | Nederweert | ?
5 | Brabant Limburg | mbo Boxtel | Schouwrooij 2 | 5281 RE | Boxtel | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1
5 | Brabant Limburg | mbo Den Bosch | Vlijmenseweg 1a | 5223 GW | Den Bosch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | vmbo Den Bosch | Hervensebaan 7 | 5232 JL | Den Bosch | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2
5 | Brabant Limburg | vmbo Eindhoven | Locatellistraat 5 | 5654 JB | Eindhoven | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | vmbo Roermond | Jagerstraat 6 | 6042 KA | Roermond | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 1 | 1
5 | Brabant Limburg | mbo Tilburg | Spoorlaan 21J | 5038 CB | Tilburg | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
Totaal aantal | [6 empty] | 13 | 13 | 11 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1
Tarief per stuk per jaar | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Totaal per jaar per onderwerp | [6 empty] | 13 | 13 | 11 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1
Totaal perceel 5 | [6 empty] | 69

## Keuzelijst (hidden)
0%
0.25%
0.5%
0.75%
1%
1.25%
1.5%
1.75%
2%
2.25%
2.5%
2.75%
3%
3.25%
3.5%
3.75%
4%
4.25%
4.5%
4.75%
5%
5.25%
5.5%
5.75%
6%
6.25%
6.5%
6.75%
7%
7.25%
7.5%
7.75%
8%
8.25%
8.5%
8.75%
9%
9.25%
9.5%
9.75%
10%
10.25%
10.5%
10.75%
11%
11.25%
11.5%
11.75%
12%
12.25%
12.5%
12.75%
13%
13.25%
13.5%
13.75%
14%
14.25%
14.5%
14.75%
15%
15.25%
15.5%
15.75%
16%
16.25%
16.5%
16.75%
17%
17.25%
17.5%
17.75%
18%
18.25%
18.5%
18.75%
19%
19.25%
19.5%
19.75%
20%
20.25%
20.5%
20.75%
21%
21.25%
21.5%
21.75%
22%
22.25%
22.5%
22.75%
23%
23.25%
23.5%
23.75%
24%
24.25%
24.5%
24.75%
25%
25.25%
25.5%
25.75%
26%
26.25%
26.5%
26.75%
27%
27.25%
27.5%
27.75%
28%
28.25%
28.5%
28.75%
29%
29.25%
29.5%
29.75%
30%
30.25%
30.5%
30.75%
31%
31.25%
31.5%
31.75%
32%
32.25%
32.5%
32.75%
33%
33.25%
33.5%
33.75%
34%
34.25%
34.5%
34.75%
35%
35.25%
35.5%
35.75%
36%
36.25%
36.5%
36.75%
37%
37.25%
37.5%
37.75%
38%
38.25%
38.5%
38.75%
39%
39.25%
39.5%
39.75%
40%
40.25%
40.5%
40.75%
41%
41.25%
41.5%
41.75%
42%
42.25%
42.5%
42.75%
43%
43.25%
43.5%
43.75%
44%
44.25%
44.5%
44.75%
45%
45.25%
45.5%
45.75%
46%
46.25%
46.5%
46.75%
47%
47.25%
47.5%
47.75%
48%
48.25%
48.5%
48.75%
49%
49.25%
49.5%
49.75%
50%
50.25%
50.5%
50.75%
51%
51.25%
51.5%
51.75%
52%
52.25%
52.5%
52.75%
53%
53.25%
53.5%
53.75%
54%
54.25%
54.5%
54.75%
55%
55.25%
55.5%
55.75%
56%
56.25%
56.5%
56.75%
57%
57.25%
57.5%
57.75%
58%
58.25%
58.5%
58.75%
59%
59.25%
59.5%
59.75%
60%
60.25%
60.5%
60.75%
61%
61.25%
61.5%
61.75%
62%
62.25%
62.5%
62.75%
63%
63.25%
63.5%
63.75%
64%
64.25%
64.5%
64.75%
65%
65.25%
65.5%
65.75%
66%
66.25%
66.5%
66.75%
67%
67.25%
67.5%
67.75%
68%
68.25%
68.5%
68.75%
69%
69.25%
69.5%
69.75%
70%
70.25%
70.5%
70.75%
71%
71.25%
71.5%
71.75%
72%
72.25%
72.5%
72.75%
73%
73.25%
73.5%
73.75%
74%
74.25%
74.5%
74.75%
75%
75.25%
75.5%
75.75%
76%
76.25%
76.5%
76.75%
77%
77.25%
77.5%
77.75%
78%
78.25%
78.5%
78.75%
79%
79.25%
79.5%
79.75%
80%
80.25%
80.5%
80.75%
81%
81.25%
81.5%
81.75%
82%
82.25%
82.5%
82.75%
83%
83.25%
83.5%
83.75%
84%
84.25%
84.5%
84.75%
85%
85.25%
85.5%
85.75%
86%
86.25%
86.5%
86.75%
87%
87.25%
87.5%
87.75%
88%
88.25%
88.5%
88.75%
89%
89.25%
89.5%
89.75%
90%
90.25%
90.5%
90.75%
91%
91.25%
91.5%
91.75%
92%
92.25%
92.5%
92.75%
93%
93.25%
93.5%
93.75%
94%
94.25%
94.5%
94.75%
95%
95.25%
95.5%
95.75%
96%
96.25%
96.5%
96.75%
97%
97.25%
97.5%
97.75%
98%
98.25%
98.5%
98.75%
99%
99.25%
99.5%
99.75%
100%