Service Level Agreement (SLA)

Beschrijving meerjarig onderhoud en storingsdienst t.b.v. drie koelmachines met toebehoren

tussen

Vrije Universiteit Amsterdam

en

[LEVERANCIER]

| Opdrachtgever : | Vrije Universiteit Amsterdam |
| --- | --- |
| Leverancier : | [n.t.b.] |
| Referentie : | [Contractnummer] |
| Versie : | 1.0 |
| Datum : | [01-07-2024] |

Inhoud

1.	BEGRIPPENLIJST	3

2.	INLEIDING	4

3.	OPDRACHT	5

4.	COMMUNICATIE	6

4.1.	Contact	6

4.2.	Overlegstructuur	6

5.	BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE	7

6.	OMSCHRIJVING VAN HET ONDERHOUD	8

6.1.	Preventief onderhoud	8

6.1.1.	Periodiek onderhoud	9

6.1.2.	Revisies	9

6.2.	Training	9

6.3.	Service en storingsdienst	9

6.3.1.	Beschikbaarheid van helpdesk en reparatieteam	9

6.4.	Correctief onderhoud	9

6.4.1.	Levering van componenten en materialen	10

6.4.2.	Correctief onderhoud expliciet te wijten aan aantoonbaar falend handelen van de Opdrachtgever	10

7.	MANAGEMENTINFORMATIE	11

8.	VEILIGHEID	12

9.	KPI	13

9.1.	Omschrijving van de KPI’s	13

9.2.	Tekortkoming Opdrachtnemer	13

BIJLAGE A: COMMUNICATIEGEGEVENS	14

BIJLAGE B: OVERLEGGEGEVENS	15

BIJLAGE C: OMVANG PREVENTIEF ONDERHOUD	16

BIJLAGE D: OMSCHRIJVING KPI’S	17

BIJLAGE E: TEKORTKOMING OPDRACHTNEMER	20

BIJLAGE F: TARIEFBLAD	22

# BEGRIPPENLIJST

Begrip	Omschrijving

Bedieningshandleidingen	Een heldere handleiding van de OEM-er of Inschrijver welke beschrijft hoe het Werk moet worden gebruikt in overeenstemming met zijn functie en binnen de verwachte levensduur van het product en/of installatie(deel).

Correctief Onderhoud	Die werkzaamheden die tot doel hebben om de optredende storingen te verhelpen;

Gebruiksafhankelijk	Op basis van de actuele toestand van de geïnstalleerde apparatuur, onderdeel van het Werk. Het onderhoud wordt uitgevoerd wanneer een vastgestelde grenswaarde is overschreden maar waarbij de functie nog wel steeds vervuld wordt;

Koelseizoen	Periode van 1 april tot en met 30 september;

Locatie	Coördinatie Centrum Energie, van der Boechorststraat 5, 1081 BT Amsterdam meer specifiek de koudehal;

Meerjarig Onderhoud   	Het aan het Werk te verrichten onderhoud als beschreven in deze SLA;

MeerJarenOnderhoudsPlan	Het onderhoud dat gedurende de technische levensduur van het Werk gepland is;

Modificatie	Uitvoeren van werkzaamheden aan de Koelcentrale met als doel verbeteringen door te voeren;

Onderhoudshandleiding	In de onderhoudshandleiding van de OEM-er of Inschrijver worden het onderhoud en de routinematige werkzaamheden beschreven die de onderhoudsmonteur of gebruiker moet uitvoeren voor het blijvend functioneren van het Werk. Hieronder vallen werkzaamheden zoals: reinigen, bijvullen, smeren, vervangen van onderdelen, etc;

OnderhoudsPlan	Het plan dat de concrete technische maatregelen beschrijft welke gericht zijn op het blijvend laten functioneren van het Werk gedurende de contractduur;

Opdrachtgever	VU en/of CCE

Opdrachtnemer	(hoofd)Uitvoerder van deze SLA

Periodiek	Een onderhoudsvorm waarin onderhoud op tijd wordt uitgevoerd om schade of verval van het Werk te voorkomen;

Preventief Onderhoud	Die werkzaamheden dit tot doel hebben dat het Werk in een optimale bedrijfsconditie blijft, zodat een optimale ongestoorde bedrijfsvoering gewaarborgd wordt;

Revisie	Het controleren en eventueel herstellen van het Werk;

Voorlopige Overname	Indien aan alle eisen van de tests en Overnamebeproevingen is voldaan, alle te leveren reservedelen op de Locatie aanwezig zijn en alle Bedienings- en Onderhoudshandleidingen en installatietekeningen, zowel digitaal als op papier, zijn geleverd en ontvangen.

Werk	Het uitwerken van het conceptuele ontwerp naar een te realiseren ontwerp, realisatie (levering van 3 koelmachines met toebehoren, montage ervan op de overeengekomen locatie(s), inbedrijfstelling en testen) en bedrijfsvaardige oplevering van het Werk inclusief een garantie op de functionaliteit voor een bepaalde bedrijfsduur, conform offerteaanvraag P/25.1070.

# INLEIDING

Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de samenwerking tussen Vrije Universiteit Amsterdam (hierna te noemen “Opdrachtgever”) en [Leverancier] (hierna te noemen “Opdrachtnemer”).

Het doel van de Service Level Agreement (SLA) is het vastleggen van afspraken op het gebied van de aard en de omvang van het onderhoud aan het Werk en de daaraan gekoppelde kwaliteit van dienstverlening.

Deze SLA maakt deel uit van de overeenkomst met referentie [contractnummer] welke per [datum na voorlopige overname] ingaat.

De dienstverlening wordt beoordeeld door evaluaties van de in onderliggende SLA vastgelegde afspraken, welke door Opdrachtgever worden vastgelegd in gespreksverslagen.

# OPDRACHT

Het uitvoeren van het preventief en correctief onderhoud, revisies, service/storingsdienst en spareparts management aan het Werk (zoals verder uitgewerkt en omschreven in hoofdstuk 5 en 6 van dit document) gedurende een contractperiode van minimaal vijf (5) jaar ingaand op het moment van de Voorlopige Overname van het Werk met een mogelijke verlenging van tweemaal vijf jaar.

# COMMUNICATIE

# Contact

Opdrachtnemer is voor alle onderhoudswerkzaamheden (preventief en correctief), revisies en voor de service/storingsdienst het aanspreekpunt van de VU en CCE-organisatie, conform onderstaand figuur. Opdrachtgever benadert schriftelijk de Opdrachtnemer bij een vraag/storing en de Opdrachtnemer bepaalt op basis van de aard van de vraag/storing wie zij inzetten om de vraag te beantwoorden cq. de storing op te lossen.

De contactgegevens van Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn opgenomen in Bijlage A.

# Overlegstructuur

Er vindt periodiek overleg plaats op operationeel en managementniveau tussen Opdrachtnemer en het CCE. De frequentie, deelnemers en onderwerpen zijn in Bijlage B opgenomen. Van alle periodieke overleggen wordt door Opdrachtgever een verslag (+actielijst) gemaakt dat binnen 5 werkdagen na het overleg aan de aanwezigen wordt verstrekt.

# BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE

De door de Opdrachtnemer uit te voeren Opdracht, zoals beschreven in hoofdstuk drie, heeft betrekking op de volgende installatiedelen (van de Koelcentrale):

- De drie Koelmachines;

- De drie Koeltorens;

- De waterbehandelingsinstallatie;

- De LS-installatie en M&R-installatie van de koelcentrale;

- De koelwater en gekoeldwaterinstallatie van de koelcentrale.

Uitgesloten van de Opdracht zijn de volgende onderdelen:

- Bouwkundige/civiele en constructieve voorzieningen;

- De MS-installatie (10 kV);

- Gebouwgebonden installaties.

In onderstaand figuur is het project “Nieuwe Koelcentrale” schematisch weergegeven. Door middel van de gekleurde blokken binnen de blauwe stippellijn zijn de verschillende installatiedelen aangegeven waarop deze SLA betrekking heeft.

# OMSCHRIJVING VAN HET ONDERHOUD

Het Meerjarig Onderhoud omvat alle werkzaamheden (waaronder preventief onderhoud, correctief onderhoud en revisies van onderdelen) benodigd om de Koelcentrale beschikbaar te houden. Dit betreft de volgende werkzaamheden:

- Periodiek preventief onderhoud (paragraaf 6.1):

  - Periodiek en Toestandsafhankelijk;

  - Revisies op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP);

- Training (paragraaf 6.2)

  - Bij oplevering, en na iedere revisie aan de Koelcentrale, trainen van het personeel van de opdrachtgever;

- Service en storingsdiensten (paragraaf 6.3):

  - Beschikbaarheid van helpdesk en reparatieteam (met responstijden);

- Correctief onderhoud (paragraaf 6.4):

  - Manuren voor de (de)montage en inbedrijfstelling;

  - Levering van componenten en materialen.

Het onderhoud zal worden uitgevoerd op basis van de door de OEM (Original Equipment Manufacturer) voorgeschreven werkzaamheden en tijdsplanning. Onderhoud dient te allen tijde uitgevoerd te worden door een daarvoor gecertificeerde partij.

De volgende werkzaamheden maken geen deel uit van het Meerjarig Onderhoud:

- Bediening en bewaking van de installaties;

- Het dagelijks onderhoud, dat uitgevoerd wordt volgens een door de OEM (Original Equipment Manufacturer) bepaald schema en dat controlerend en registrerend is;

- Regulier testen van het noodstroombedrijf;

- Modificaties aan de Koelcentrale;

- De kosten voor het correctief onderhoud, dat expliciet te wijten is aan aantoonbaar falend handelen van de Opdrachtgever. De verrekening van deze activiteiten en componenten is gebaseerd op het Tariefblad (Bijlage F).

# Preventief onderhoud

Het doel van het preventief onderhoud is om zorg te dragen dat de Koelcentrale in een optimale bedrijfsconditie blijft, zodat een optimale ongestoorde bedrijfsvoering mogelijk is. Dit houdt in dat gedurende de overeenkomst de benodigde componenten en materialen kosteloos worden geleverd, gemonteerd en in bedrijf gesteld.

Ten aanzien van de uitvoering van de preventieve onderhoudswerkzaamheden gelden de volgende voorwaarden:

- Reguliere onderhoudswerkzaamheden worden op basis van normale werkuren uitgevoerd. Er wordt naar gestreefd om de periode van stilstand zoveel mogelijk te beperken;

- Alle onderhoudsactiviteiten zullen in overleg met de Opdrachtgever (contactpersoon) worden ingepland waarbij nadrukkelijk rekening zal worden gehouden met de garantieleveringen naar de klanten van het Coördinatie Centrum Energie (CCE), de VU en het AUMC;

- Tijdens de onderhoudswerkzaamheden zal de bestaande infrastructuur (kabels, leidingen, apparatuur, etc.) in bedrijf blijven. Er kan slechts aan één KOELMACHINE EN/OF BIJBEHORENDE KOELTOREN tegelijk worden gewerkt, de anderen zullen in bedrijf zijn;

- Gelijktijdig met de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer kunnen ook werkzaamheden door derden in, op en/of in de nabijheid van de Koelcentrale worden uitgevoerd. De Opdrachtnemer dient bij de planning van zijn activiteiten hiermee rekening te houden.

- De levering van de componenten en materialen en de (de)montagekosten zijn niet verrekenbaar.

# Periodiek onderhoud

Minimaal éénmaal per jaar wordt door Opdrachtnemer een bezoek gebracht om de Koelcentrale  te onderhouden. Het bezoek wordt in overleg met de Opdrachtgever en betrokkenen gepland. De periode tussen de bezoeken zal maximaal 14 maanden bedragen. Het onderhoudsschema is opgenomen in Bijlage C.

# Revisies

Door de Opdrachtnemer zal een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) en een OnderhoudsPlan (OP) worden opgesteld. Deze plannen zijn gebaseerd op de door de OEM (Original Equipment Manufacturer) voorgeschreven werkzaamheden en tijdsplanning. Deze MJOP en OP worden na overleg met de Opdrachtgever en verwerking van de afspraken en opmerkingen, vastgesteld en jaarlijks geactualiseerd.

Op basis van deze MJOP en OP zullen de revisiewerkzaamheden binnen de contractduur van de contractperiode van vijf (5) jaar worden uitgevoerd.

# Training

Al het bedienend en onderhoudspersoneel van Opdrachtgever zal na oplevering van de Koelcentrale door de Opdrachtnemer op locatie voldoende worden getraind. Deze training vindt plaats binnen een tijdsbestek van maximaal 3 maanden na Voorlopige Overname.

Daarnaast zal de Opdrachtnemer na iedere revisie aan de Koelcentrale gedurende de contractduur al het bedienend en onderhoudspersoneel van Opdrachtgever trainen/bijscholen met betrekking tot de desbetreffende revisie.

# Service en storingsdienst

# Beschikbaarheid van helpdesk en reparatieteam

Ten aanzien van de beschikbaarheid geldt het volgende:

- Opdrachtnemer zal te allen tijde een organisatie in stand houden voor het verlenen van technische assistentie via de telefoon en in het Nederlands, die 24 uur per dag bereikbaar is;

- Alle onderhoudsactiviteiten zullen in overleg met de Opdrachtgever (contactpersoon) worden ingepland waarbij nadrukkelijk rekening zal worden gehouden met de garantieleveringen naar de klanten van het Coördinatie Centrum Energie (CCE), de VU en het VUmc;

- Bij een storing, bij een beschikbaarheid van minder dan 2 koelmachines, garandeert Opdrachtnemer een responstijd van maximaal twee uur. Dit betekent dat binnen twee uur na melding één technicus op de locatie van de Koelcentrale is om het probleem te analyseren en de correctieve werkzaamheden op te starten en/of uit te voeren. Indien nodig zal er gegarandeerd binnen vier uur na melding een reparatieteam op de Locatie zijn om het probleem op te lossen;

- Bij een storing, bij een beschikbaarheid van 2 koelmachines, garandeert Opdrachtnemer een responstijd van maximaal acht uur. Dit betekent dat binnen acht uur na de melding één technicus op Locatie is om het probleem te analyseren en de correctieve werkzaamheden op te starten en/of uit te voeren. Indien nodig zal er gegarandeerd de volgende dag na de melding een reparatieteam op Locatie zijn om het probleem op te lossen;

# Correctief onderhoud

De Correctieve Onderhoudswerkzaamheden zijn onderdeel van het Onderhoudscontract. Dit houdt in dat gedurende de overeenkomst de benodigde componenten en materialen kosteloos worden geleverd, gemonteerd en inbedrijf gesteld.

Dit geldt overigens niet voor correctieve onderhoudswerkzaamheden die expliciet te wijten zijn aan aantoonbaar falend handelen van de Opdrachtgever, zie hiervoor paragraaf 6.4.2.

# Levering van componenten en materialen

Ten aanzien van de voorraad en beschikbaarheid van componenten en materialen geldt het volgende:

- Alle kritische componenten ten aanzien van het waarborgen van de beschikbaarheid van de Installatie worden door de Opdrachtnemer op voorraad gehouden;

- De onderdelen dienen gegarandeerd binnen vier uur op de Locatie van de Koelcentrale in Amsterdam beschikbaar te zijn ten behoeve van (on)gepland onderhoud;

- Deze onderdelen omvatten zowel verbruiksonderdelen als slijtonderdelen;

- Opslag van onderdelen op de locatie van de Koelcentrale is niet voorzien (behoudens eventueel enkele kleine verbruikscomponenten);

- Ten behoeve van preventief onderhoud zullen alle benodigde onderdelen vóór de start van de werkzaamheden op de Locatie aanwezig zijn.

Alle geleverde componenten en materialen dienen nieuw of gereconditioneerd te zijn. Hergebruik van gerepareerde componenten en materialen is toegestaan mits:

- Deze voldoen aan dezelfde eisen zoals gesteld aan de nieuw te leveren onderdelen ten behoeve van de Installatie en geen negatieve invloed hebben op de prestaties en de beschikbaarheid van de Installatie;

- De resterende levensduur vooraf is opgegeven en door Opdrachtnemer wordt gegarandeerd;

- De resterende levensduur past in het beoogde onderhoudsprogramma zonder daarbij de prestaties en beschikbaarheid van de Installatie negatief te beïnvloeden.

# Correctief onderhoud expliciet te wijten aan aantoonbaar falend handelen van de Opdrachtgever

Deze correctieve onderhoudswerkzaamheden welke expliciet te wijten zijn aan aantoonbaar falend handelen van de Opdrachtgever zijn geen onderdeel van het Onderhoudscontract. Dit betekent dat de levering van de componenten en materialen en de (de)montagekosten verrekenbaar zijn.

In bijlage F zijn de te hanteren tarieven opgenomen voor de diverse (de)montagewerkzaamheden. In de basis zullen de werkzaamheden door Opdrachtgever uitgevoerd worden. De specialistische werkzaamheden aan de Koelcentrale (dit geldt met name het Koelmachine-deel) zullen door de OEM-er uitgevoerd worden.

Tevens is in de bijlage de toeslag opgenomen die verrekend mag worden over de netto materiaal- en montagekosten. In deze toeslag wordt de engineering, projectmanagement, bouwplaatskosten, winst en risico verrekend.

# MANAGEMENTINFORMATIE

Ten aanzien van de rapportage geldt het volgende:

- Opdrachtnemer stelt na opdrachtverlening een MJOP, gedurende de technische levensduur van de installatie, en een OP, gedurende de contractduur op. Dit wordt na overleg met de Opdrachtgever en verwerking van de afspraken en opmerkingen, vastgesteld en jaarlijks geactualiseerd;

- Opdrachtnemer rapporteert ten minste binnen vijf werkdagen na beëindiging van alle werkzaamheden;

- Rapportages omvatten de relevante gegevens over de uitgevoerde werkzaamheden, waaronder meetdata, adviezen en de actuele status van de Installatie voorafgaand en na afloop van de werkzaamheden. Opdrachtnemer geeft daarbij aan of de te verwachten onderhoudswerkzaamheden uit het MJOP hierdoor worden beïnvloed;

- Het conditieniveau van de Installatie wordt eenmaal per jaar, conform NEN 2767 blad 1 en 2, vastgesteld. Het conditieniveau van de relevante onderdelen in de Koelcentrale zullen zichtbaar gemaakt worden in het MJOP. De conditiescore zal minimaal 3 conform NEN 2767 bedragen.

Per kwartaal zal de Opdrachtnemer de onderstaande rapportages aanleveren. De onderstaande rapportages worden uiterlijk in de tweede week van elk kwartaal aangeleverd bij de contactpersonen van de Opdrachtgever, genoemd in bijlage A.

- Logboek van de opgetreden storingen en de afhandeling daarvan;

- Logboek van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden;

- Rapportage van de score van de KPI’s, zoals genoemd in Hoofdstuk 9.

# VEILIGHEID

Ten aanzien van de veiligheid en Arbo geldt het volgende:

- Opdrachtnemer zal zich te allen tijde aan de werk- en veiligheidsinstructies VU en de regels en voorschriften CCE houden en medewerking verlenen aan hieraan gerelateerde trainingen;

- Er wordt gewerkt met een werkvergunningsysteem op basis van de afspraken die bij Opdrachtgever worden gehanteerd;

- Voorafgaand aan de onderhoudswerkzaamheden dient een risico-inventarisatie te worden uitgevoerd en schriftelijk te worden vastgelegd (conform V&GM plan). De Opdrachtnemer organiseert en neemt de leiding bij de risico-inventarisatie. De Opdrachtgever zal hier, indien nodig, bij aanwezig zijn.

# KPI

# Omschrijving van de KPI’s

De Opdrachtgever wil contracten sturen op de volgende thema’s: Kwaliteit, Risico’s, Financiën (controle op kosten), Processen (waarborgen veiligheid en gedragsregels en benoemen en mitigeren risico’s), Tevredenheid (ervaring van dienstverlening) en Innovatie (optimalisatie van processen).

Om de performance van zowel Opdrachtnemer als Koelcentrale te monitoren zijn de volgende Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) geformuleerd:

- KPI 1: Beschikbaarheid van de drie Koelmachines in bedrijfsuren per kalenderjaar;

- KPI 2: Aantal alarmmeldingen per jaar;

- KPI 3: Responstijd van twee uur bij beschikbaarheid van minder dan 2 koelmachines;

- KPI 4: Responstijd van vier uur bij beschikbaarheid van 2 koelmachines;

- KPI 5: Tijdig en correct aanleveren van de rapportages (hoofdstuk 7).

Periodiek zal beoordeeld worden of de KPI’s nog voldoen aan de doelstellingen van de SLA en of aanpassingen gewenst of noodzakelijk zijn. Ook kan het zijn dat door vernieuwde inzichten nieuwe KPI’s vastgesteld worden.

Opdrachtnemer wordt hierbij gestimuleerd actief mee te denken over de KPI’s. In Bijlage D zijn de genoemde KPI’s beschreven en verder uitgewerkt.

De gekozen KPI’s zijn benoemd omdat dit goede indicatoren zijn om te bepalen of de Koelcentrale naar tevredenheid functioneert.

In de loop van de realisatiefase kunnen nog meerdere KPI’s bepaald worden als daarmee invloed uitgeoefend kan worden op een goed werkende installatie voor alle betrokkenen.

De KPI’s zijn opgesteld volgens het SMART-principe:

- Specifiek; Eenduidige doelstelling

- Meetbaar; Hoe te meten?

- Acceptabel; Is de doelstelling in lijn met de verwachting?

- Realistisch; Is het doel te behalen?

- Tijdgebonden; Periode voor het behalen van de doelstelling

# Tekortkoming Opdrachtnemer

Zowel binnen een kalenderjaar als binnen de totale contractperiode moet voldaan worden aan alle in dit document omschreven prestaties en KPI’s. Uitgangspunt is dat Opdrachtnemer moet voldoen aan de norm (= goed).

Per kalenderjaar zijn afwijkingen van de KPI(‘s) toegestaan, de mate waarin is afhankelijk van de zwaarte van de betreffende KPI. Indien het aantal afwijkingen wordt overschreden kunnen hieraan door Opdrachtgever consequenties worden verbonden. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om bij herhaaldelijke tekortkoming in de nakoming van de SLA over te gaan tot beëindiging van de SLA. Tevens bestaat de mogelijkheid dat bij herhaaldelijke tekortkoming niet zal worden overgegaan tot verlenging van de SLA. Per KPI wordt de afwijking (grenswaarde) in ’matig’ en ‘onvoldoende’ aangeven. De uitwerking daarvan is opgenomen in Bijlage E.

# BIJLAGE A: COMMUNICATIEGEGEVENS

- Contactpersonen Opdrachtgever

Preventief onderhoud en revisies

| Contactpersoon | Functie | Contactgegevens |
| --- | --- | --- |
| @@ | Onderhoudscoördinator W | T: @: |
| @@ | Onderhoudscoördinator E&I | T: @: |
| @@ | Manager Bedrijfsvoering & Onderhoud | T: @: |
| @@ | Contractmanager | T: @: |
| @@ | Manager Vastgoedbeheer | T: @: |
| @@ | Asset Manager Onderhoud | T: @: |

Service en storingsdienst

| Contactpersoon | Functie | Contactgegevens |
| --- | --- | --- |
| Chef van de wacht | Chef van de wacht | T: 020-5985800 @: cvdw@vu.nl |
| @@ | Manager Bedrijfsvoering & Onderhoud | T: @: |
| @@ | Contractmanager | T: @: |
| @@ | Manager vastgoedbeheer | T: @: |

- Contactpersonen Opdrachtnemer

| Contactpersoon | Rol/functie | Contactgegevens |
| --- | --- | --- |
| @@ | @@@ | T: @: |
| @@ | @@@ | T: @: |
| @@ | @@@ | T: @: |

# BIJLAGE B: OVERLEGGEGEVENS

- Operationeel overleg

Het operationele overleg vindt elk kwartaal plaats met volgende deelnemers en inhoud:

| Deelname vanuit Opdrachtgever | Deelname vanuit Opdrachtnemer | Inhoud van de communicatie |
| --- | --- | --- |
| Onderhoudscoördinator W Manager Bedrijfsvoering & Onderhoud Asset Manager Onderhoud Chef van de Wacht | @@ @@ | Tijdens het operationeel overleg komen ten minste de volgende zaken aan de orde: - uitgevoerd onderhoud - calamiteiten en alarmmeldingen - technische problemen - planning - uitvoering eventuele verbeterplannen |

Het doel van het operationeel overleg is het bespreken van alle relevante onderwerpen ten behoeve van een ongestoorde bedrijfsvoering.

- Managementoverleg

Het managementoverleg vindt jaarlijks plaats met volgende deelnemers en inhoud:

| Deelnemers vanuit Opdrachtgever | Deelnemers vanuit Opdrachtnemer | Inhoud van de communicatie |
| --- | --- | --- |
| Contractmanager Manager Bedrijfsvoering & Onderhoud | @@ @@ | Tijdens het managementoverleg komen ten minste de volgende onderwerpen aan de orde: - Verslagen operationeel overleggen, - Trends - Voortgang van de KPI’s - Managementrapportages, adviezen en verbeterplannen - De toekomstige samenwerking |

Het doel van het managementoverleg is het bespreken van de performanceontwikkeling van het afgelopen jaar en het evalueren van de samenwerking.

# BIJLAGE C: OMVANG PREVENTIEF ONDERHOUD

Het onderhoud is volledig en omvat minimaal de volgende punten (zie ook het onderhoudsschema hieronder):

- De wettelijke verplichtingen en – keuringen

(nader in te vullen door de Opdrachtnemer)

Onderhoudsschema

|  |  | Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4 | Jaar 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# BIJLAGE D: OMSCHRIJVING KPI’S

KPI 1: Beschikbaarheid van de drie Koelmachines (KM7 t/m KM9) in bedrijfsuren per jaar

Deze KPI moet eenduidig benoemd worden omdat deze tweeledig geïnterpreteerd kan worden; wat is de beperking in beschikbaarheid op basis van onderhoudswerkzaamheden of beperking van beschikbaarheid op basis van uitval door storing.

Beschrijving van de KPI:

Maximale beschikbaarheid van drie Koelmachines. Daarbij is de minimale beschikbaarheid gesteld op 3 x 8523,48 uur per jaar (97,3% x 3 x 8.760 uur) op basis van de gelijktijdigheid van minimaal 3 Koelmachines, dit is tevens uitgangspunt van het gehele systeem bestaande uit 3  Koelmachines.

De maximale beschikbaarheid is 3 x 8.760 per jaar. Hierin is de gestelde tijd voor onderhoud niet opgenomen.

Meting:

Urenregistratie op basis van uit bedrijf zijn van een Koelmachine, uitgedrukt in uren in een periode van 1 kalanderjaar.

| KPI 1 | Beschikbaarheid van drie Koelmachines in bedrijfsuren per jaar | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Doelstelling/ gewenste service | Streven naar een 100% beschikbaarheid van de Koelcentrale |  |
| Welke prestaties meten? | Aantal bedrijfsuren per jaar |  |
| Hoe meten? (middel) | Door middel van besturingssysteem Koelmachines (Chill Plant Manager) |  |
| Hoe meten? (frequentie) | Per kwartaal |  |
| Wie meet? | Onderhoudscoördinator E&I of W |  |
| Norm | Beschikbaarheid van minimaal 97,3% tijdens het Koelseizoen | Bij onderschrijding van de minimale beschikbaarheid zal Opdrachtgever dit aangeven bij Opdrachtnemer |
| Actie | Actief verslaglegging en rapportages (KPI 5) |  |

KPI 2: Aantal alarmmeldingen per jaar op KM7 t/m KM9

Beschrijving van de KPI:

Het aantal alarmmeldingen per jaar per Koelmachine/Koeltoren. Hierbij dient de aard van de alarmmelding betrokken te worden.

Meting:

Uit de logboeken kunnen deze meldingen gelezen worden voor een periode van 365 dagen

Analyse

Voor beide KPI’s is het zeer belangrijk om vast te stellen wat de oorzaak is van een uitval en/of melding voor verdere analyse en mogelijk bijsturing.

Zaken die mogelijk meegenomen moeten worden:

- Storingsniveau: melding / warning / trip / shutdown;

- Oorzaak: systeem-materiaal falen / gebruikersfouten / externe invloeden / te voorkomen;

- Impact op de organisatie: geen / aandacht gevraagd Opdrachtgever / schade bedrijfsvoering.

| KPI 2 | Aantal alarmmeldingen per jaar | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Doelstelling/ gewenste service | Aantal alarmmeldingen tot een minimum beperken door goed uitvoeren van het onderhoud |  |
| Welke prestaties meten? | Het aantal alarmmeldingen |  |
| Hoe meten? (middel) | Logboek/Journaal van de wacht |  |
| Hoe meten? (frequentie) | Per kwartaal |  |
| Wie meet? | Chef van de wacht |  |
| Norm | Maximaal 3 meldingen (shutdown) tijdens Koelseizoen per Koelmachine/Koeltoren | Bij overschrijding van het aantal meldingen zal Opdrachtgever dit aangeven bij Opdrachtnemer |
| Actie | Actief verslaglegging en rapportages (KPI 5) |  |

KPI 3: Responstijd van twee uur bij beschikbaarheid van minder dan twee koelmachines (KM7 t/m KM9)

Beschrijving van de KPI:

Het tijdig na een storingsmelding van één technicus op Locatie hebben om het probleem te analyseren en de correctieve werkzaamheden op te starten en/of uit te voeren.

Meting:

Uit de logboeken kan beoordeeld worden of de responstijd van twee uur is behaald.

Analyse

Belangrijk voor deze KPI is om vast te stellen wat de reden is waarom de responstijd niet wordt behaald, omdat dit van invloed kan zijn op KPI 1.

Zaken die meegenomen moeten worden:

- Oorzaak niet voldoen aan de responstijd van twee uur: bereikbaarheid storingsdienst / beschikbaarheid technicus;

- Impact op de organisatie: geen / aandacht gevraagd Opdrachtgever / schade bedrijfsvoering.

| KPI 3 | Responstijd van twee uur bij beschikbaarheid van minder dan twee koelmachines | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Doelstelling/ gewenste service | Zo kort mogelijke downtime van de betreffende Koelmachine |  |
| Welke prestaties meten? | Tijdig op Locatie hebben van één technicus |  |
| Hoe meten? (middel) | Logboek/Journaal van de wacht |  |
| Hoe meten? (frequentie) | Na elke storing |  |
| Wie meet? | Chef van de wacht |  |
| Norm | Responstijd van maximaal 2 uur na storingsmelding | Bij niet tijdige aanwezigheid van een technicus zal Opdrachtgever dit aangeven bij Opdrachtnemer |
| Actie | Actief verslaglegging en rapportages (KPI 5) |  |

KPI 4: Responstijd van vier uur bij beschikbaarheid van twee uit drie (KM7 t/m KM9) en/of meer koelmachines (KM3, KM4 en KM7 t/m KM9)

Beschrijving van de KPI:

Het tijdig na een storingsmelding van één technicus op Locatie hebben om het probleem te analyseren en de correctieve werkzaamheden op te starten en/of uit te voeren.

Meting:

Uit de logboeken kan beoordeeld worden of de responstijd van vier uur is behaald.

Analyse

Belangrijk voor deze KPI is om vast te stellen wat de reden is waarom de responstijd niet wordt behaald, omdat dit van invloed kan zijn op KPI 1.

Zaken die meegenomen moeten worden:

- Oorzaak niet voldoen aan de responstijd van vier uur: bereikbaarheid storingsdienst / beschikbaarheid technicus;

- Impact op de organisatie: geen / aandacht gevraagd Opdrachtgever/ schade bedrijfsvoering.

| KPI 4 | Responstijd van vier uur bij beschikbaarheid van twee of meer koelmachines | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Doelstelling/ gewenste service | Zo kort mogelijke downtime van de betreffende Koelmachine (KM7 t/m KM9) |  |
| Welke prestaties meten? | Tijdig op Locatie hebben van één technicus |  |
| Hoe meten? (middel) | Logboek/Journaal van de wacht |  |
| Hoe meten? (frequentie) | Na elke storing |  |
| Wie meet? | Chef van de wacht |  |
| Norm | Responstijd van maximaal 4 uur na storingsmelding | Bij niet tijdige aanwezigheid van een technicus zal Opdrachtgever dit aangeven bij Opdrachtnemer |
| Actie | Actief verslaglegging en rapportages (KPI 5) |  |

KPI 5: Tijdig aanleveren van de rapportages

Beschrijving van de KPI:

Het tijdig aanleveren van de verschillende rapportages, zoals benoemd in hoofdstuk 7 van de SLA.

Meting:

In de 2e week van het volgende kwartaal zullen de rapportages ingediend worden.

Analyse

Belangrijk voor deze KPI is om vast te stellen wat de reden is waarom het tijdig aanleveren niet wordt behaald, omdat dit van invloed kan zijn op KPI 1.

Zaken die meegenomen moeten worden:

- Oorzaak niet voldoen aan het tijdig aanleveren van de rapportages

- Impact op de organisatie: geen / aandacht gevraagd Opdrachtgever/ schade bedrijfsvoering.

| KPI 5 | Tijdig aanleveren van de rapportages | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Doelstelling/ gewenste service | Inzage in de werkzaamheden |  |
| Welke prestaties meten? | Deugdelijke en volledige overzichten/ rapportages van de uitgevoerde werkzaamheden |  |
| Hoe meten? (middel) | Rapportage |  |
| Hoe meten? (frequentie) | Elk kwartaal |  |
| Wie meet? | Onderhoudscoördinator E&I of W |  |
| Norm | in de 2e week van elke volgend kwartaal | Bij niet tijdig rapporteren zal Opdrachtgever dit aangeven bij Opdrachtnemer |
| Actie | Actief verslaglegging |  |

# BIJLAGE E: TEKORTKOMING OPDRACHTNEMER

Onderstaand is per KPI de afwijking (grenswaarde) in ‘matig’ en ‘onvoldoende’ aangegeven.

| KPI Beoordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beschikbaarheid Koelmachine uren per jaar (%) | Aantal alarm- meldingen (shutdown) per Koelseizoen per Koelmachine | Responstijd van twee uur bij beschikbaarheid van minder dan twee koelmachines | Responstijd van vier uur bij beschikbaarheid van twee of meer koelmachines | Tijdig aanleveren van de rapportages |
| Goed (=norm) | > 97,3% | < 3 meldingen | 100% cf. responstijd | 100% cf. responstijd | Deugdelijk en volledig, in de 2e week van elke volgend kwartaal |
| Matig | 94,5% – 97,3% | >3 en <6 meldingen | <80% en <100%% cf. responstijd | <80% en <100%% cf. responstijd | Deugdelijk en volledig, in de 3e week van elke volgend kwartaal |
| Onvoldoende | < 94,5% | >6 meldingen | <80% cf. responstijd | <80% cf. responstijd | Deugdelijk en volledig, in de 4e week van elke volgend kwartaal |

Tabel D.1: afwijking grenswaarde per KPI

Onderstaand is de maximale afwijking per kalenderjaar aangegeven.

| Scenario | goed | matig | onvoldoende | maximale toegestane afwijkingen en actie/ sanctie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Alle KPI's |  |  | Geen matige of onvoldoende afwijking. Zie tabel D3 voor Consequentie |
| B |  | KPI 2 en/ of 4 en/ of 5 | KPI 2 en/ of 4 en/ of 5 | Matige of forse afwijkingen mbt KPI 2 en/ of 4 en/ of 5 Zie tabel D3 voor Consequentie |
| C |  | KPI 1 en/ of 3 |  | Matige afwijkingen mbt KPI 1 en/ of 3. Zie tabel D3 voor Consequentie |
| D |  |  | KPI 1 en/ of 3 | Forse afwijkingen mbt KPI 1 en/ of 3. Zie tabel D3 voor Consequentie |

Tabel D.2: Combinaties van maximaal toegestane afwijkingen per kalenderjaar

Per jaar zal op basis van de score van de KPI’s het scenario bepaald worden. In de onderstaande tabel zijn consequenties hiervan weergegeven.

| Scenario | Consequentie |
| --- | --- |
| A | Tevreden Opdrachtgever met mogelijkheid tot verlenging van de overeenkomst |
| B | Opdrachtnemer gaat binnen 4 weken na melding in overleg met Opdrachtgever hoe te verbeteren op basis van een verbeterplan. Wanneer Opdrachtgever deze accepteert, wordt de dienstverlening voortgezet conform contract en verbeterplan. Verbetering moet binnen 3 maanden zichtbaar zijn en in ieder geval aanleiding geven dat de desbetreffende KPI’s binnen de norm (zullen) vallen. Als scenario B gedurende de termijn van de overeenkomst 2 of meer keer voorkomt behoudt de Opdrachtgever zich het recht om de overeenkomst niet te verlengen. |
| C | Opdrachtnemer gaat binnen 2 weken na melding in overleg met Opdrachtgever hoe te verbeteren op basis van een verbeterplan. Wanneer Opdrachtgever deze accepteert, wordt de dienstverlening voortgezet conform contract en verbeterplan. Verbetering moet direct aanleiding geven dat de desbetreffende KPI’s binnen de norm (zullen) vallen. Als scenario C gedurende de termijn van de overeenkomst 2 of meer keer voorkomt behoudt de Opdrachtgever zich het recht om de overeenkomst niet te verlengen. |
| D | Opdrachtnemer gaat binnen 1 week na melding in overleg met Opdrachtgever hoe te verbeteren op basis van een verbeterplan. Wanneer Opdrachtgever deze accepteert, wordt de dienstverlening voortgezet conform contract en verbeterplan. Verbetering moet direct aanleiding geven dat de desbetreffende KPI’s binnen de norm (zullen) vallen. Bij scenario D behoudt de Opdrachtgever zich het recht om de overeenkomst per direct te ontbinden (Ontbinding). |

Tabel D.3: Scenario’s en Consequenties

# BIJLAGE F: TARIEFBLAD

Prijspeil is [maand] 2024.

[Opdrachtnemer]

| Uurtarief, incl. reis- en verblijfskosten servicemonteur, excl. BTW |  |
| --- | --- |
| Tijdens kantoortijden | € [xx],-- |
| Buiten kantoortijden | € [xx],-- |
| Zon- en feestdagen | € [xx],-- |

De te hanteren toeslag die verrekend mag worden over de netto materiaal- en montagekosten bedraagt: [xx]%.

In deze toeslag zijn de volgende zaken verrekend:

- Engineering;

- Projectmanagement;

- Bouwplaatskosten;

- Winst en risico.

De beschikbaarheid betreft zowel geplande (onderhoud) als ongeplande beschikbaarheid (storingen)