## Basislijst werkzaamheden totaal
Gebouwnr | Elementnr | Volgnr | Omschrijving | Fabrikaat | Aannemer/Uitvoerder | Werkzaamheden | Document | Uitgebreidere beschrijving | Bron | Looptijd (mnd) | Verloopdatum actuele verplichting
| n.v.t. |  | Operationeel overleg |  |  |  |  | Ingeplande datum |  | 1 | NVT
| n.v.t. |  | Gebouw inspectie NEN2767/BOEI |  |  |  |  | Fysiek op locatie inspecteren |  | 60 | NVT
| n.v.t. |  | Gebouw inspectie, verwerken |  |  |  |  | Verwerken in de webbased applicatie van de opdrachtgever |  | 6 | NVT
| 130030 |  | Vloeistofdichte vloeren/voorziening |  |  |  | Certificaat | Het certificaat afgegeven na goedkeuring van de gestelde eisen. Dit zal in de vorm zijn van Verklaring Vloeistofdichte Vloeren (VVV) | De eisen aan voorzieningen en maatregelen voor bodembescherming zijn opgenoemn in het Activiteitenbesluit (en Activiteitenregeling) of de milieu-eisen van de Omgevingsvergunning. | 72 | Ja
| 130030 |  | Vloeistofdichte vloeren/voorziening |  |  |  | Inspectierapport | Rapportage van het jaarlijks uitgevoerd visueel inspectie door de contractpartij op o.a. beschadigingen, scheuren en kitvoegen. Onderdeel van de inspectie is vaststellen dat het logboek bij het Bouwdeel aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert, documentatie over de vloer aanwezig is en bestekstekeningen aanwezig en actueel zijn. | De eisen aan voorzieningen en maatregelen voor bodembescherming zijn opgenoemn in het Activiteitenbesluit (en Activiteitenregeling) of de milieu-eisen van de Omgevingsvergunning. | 12 | Ja
| 904110 |  | Vloeistofdichte voorziening in terrein |  |  |  | Certificaat | Het certificaat afgegeven na goedkeuring van de gestelde eisen. Dit zal in de vorm zijn van Verklaring Vloeistofdichte Vloeren (VVV) | De eisen aan voorzieningen en maatregelen voor bodembescherming zijn opgenoemn in het Activiteitenbesluit (en Activiteitenregeling) of de milieu-eisen van de Omgevingsvergunning. | 72 | Ja
| 904110 |  | Vloeistofdichte voorziening in terrein |  |  |  | Inspectierapport | Rapportage van het jaarlijks uitgevoerd visueel inspectie door de contractpartij op o.a. beschadigingen, scheuren en kitvoegen. Onderdeel van de inspectie is vaststellen dat het logboek bij het Bouwdeel aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert, documentatie over de vloer aanwezig is en bestekstekeningen aanwezig en actueel zijn. | De eisen aan voorzieningen en maatregelen voor bodembescherming zijn opgenoemn in het Activiteitenbesluit (en Activiteitenregeling) of de milieu-eisen van de Omgevingsvergunning. | 12 | Ja

## Leeg format
Contractnummer:
Contractperiode:
Geldt voor "Preventief onderhoud" en "Aanvullende eis bestek"
PN | Gepland, maar niet uitgevoerd
PP | Gepland
PU | Uitgevoerd
Geldt voor (her)keuringen, (opnieuw) certificeren etc m.b.t. verplichtingen uit bijlage 13
KN | Gepland, maar niet uitgevoerd
KP | Gepland
KA | Uitgevoerd, afgekeurd
KG | Uitgevoerd, goedgekeurd
Verloopdatum verplichting
[13 empty] | Standlijn | [51 empty] | Standlijn
[13 empty] | 2025 | [51 empty] | 2026
Gebouwnr |  | Bouwdeelnr | Volgnr | Omschrijving | Fabrikaat | Aannemer/Uitvoerder | Werkzaamheden | Document | Uitgebreidere beschrijving | Bron | Looptijd (mnd) | Verloopdatum actuele verplichting | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Preventief onderhoud
[10 empty] | PN | Gepland, niet uitgevoerd
[10 empty] | PP | Gepland
[10 empty] | PU | Uitgevoerd
PU t.o.v. PN
Keuringen / Bijlage 13
[10 empty] | KN | Gepland, niet uitgevoerd
[10 empty] | KP | Gepland
[10 empty] | KW | Uitgevoerd, wachten uitslag
[10 empty] | KA | Uitgevoerd, afgekeurd
[10 empty] | KG | Uitgevoerd, goedgekeurd

## Voorbeeld uitwerking
Perceelnummer:
Contractperiode: |  |  |  | 2025 - 2026
Geldt voor "Preventief onderhoud" en "Aanvullende eis bestek"
PN | Gepland, maar niet uitgevoerd
PP | Gepland
PU | Uitgevoerd
Geldt voor (her)keuringen, (opnieuw) certificeren etc m.b.t. verplichtingen uit bijlage 13
KN | Gepland, maar niet uitgevoerd
KP | Gepland
KA | Uitgevoerd, afgekeurd
KG | Uitgevoerd, goedgekeurd
Verloopdatum verplichting
Standlijn
2025
Gebouwnr |  | Elementnr | Volgnr | Omschrijving | Fabrikaat | Aannemer/Uitvoerder | Werkzaamheden | Document | Uitgebreidere beschrijving | Bron | Looptijd (mnd) | Verloopdatum actuele verplichting (stoplicht) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
|  | 831311 |  | Deuren elektrisch |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin specifiek de uitgevoerde veiligheidsinspectie is opgenomen. | Arbobesluit Art. 3.13 lid 6,7 en 8 en NEN-EN 13241-1 | 12
|  | 831354 |  | Rolluiken |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin specifiek de uitgevoerde veiligheidsinspectie is opgenomen. | Arbobesluit Art. 3.13 lid 6,7 en 8 en NEN-EN 13241-1 | 12
|  |  |  | Operationeel overleg | [8 empty] | 2025 02: PU; 2025 14: PN; 2025 31: PP; 2025 46: PP
Gebouw inspectie NEN2767/BOEI | bar: 2025 04 to 2025 05; 2025 37
Gebouw inspectie, verwerken | bar: 2025 06 to 2025 07
|  | 851030 |  | Rookgasafvoer ketel |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 851200 |  | Warmteopwekeenheid centraal |  |  | Keuring | Keuringsrapport | Het keuringsrapport conform de SCIOS-keuringseisen en inclusief de rapportage van de Emissiemetingen. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Activiteitenbesluit afdeling 3.2.1 | 48
|  | 851200 |  | Warmteopwekeenheid centraal |  |  | Keuring | Keuringsrapport | Het keuringsrapport (EPBD) omvat: een verklaring dat de installatie optimaal functioneert, een rapportage van het periodiek onderhoud en aanbevelingen om de installatie energetischer te laten functioneren. | EPBD en Besluit energieprestatie gebouwen (BEG) | 60
|  | 851200 |  | Warmteopwekeenheid centraal |  |  | Inspectie | Inspectierapport | De lekdichtheidscontrole wordt uitgevoerd door een F-gassen gecertificeerd bedrijf. Onderdeel van de inspectie is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Besluit gefluoreerde broeikasgassen verwijst naar Verordening EU 517/2014: art.4 en 5 | 12
|  | 851220 |  | Warm / heetwaterketel |  |  | Keuring | Keuringsrapport | Het keuringsrapport conform de SCIOS-keuring en inclusief de rapportage van de Emissiemetingen. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Activiteitenbesluit afdeling 3.2.1 | 48
|  | 851241 |  | Stoomketel lage druk <0,5 bar |  |  | Keuring | Keuringsrapport | Het keuringsrapport conform de SCIOS-keuring en inclusief de rapportage van de Emissiemetingen. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Activiteitenbesluit afdeling 3.2.1 | 48
|  | 851260 |  | Ventilatorbrander |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 851270 |  | Rookgascondensor |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 851290 |  | Voorraadtanks |  |  | Certificering | Certificaat | Inspectiecertificaat conform BRL-K903 tbv vloeistofdichte vloer en conform scope 7c tbv brandstofleidingnet inclusief appendages. | Activiteitenbesluit afdeling 3.2.1 en PGS ja 30. | 72
|  | 851300 |  | Warmteopwekeenheid lokaal |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin specifiek is opgenomen dat de installatie optimaal functioneert. | EPBD en Besluit energieprestatie gebouwen (BEG) | 12
|  | 851400 |  | warmte- & elektr opwekeenh (WKK) |  |  | Inspectie | Inspectierapport | Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief de rapportage van de Emissiemetingen. Onderdeel van de inspectie is het maken van een aantekening in het logboek. | Activiteitenbesluit afdeling 3.2.1 | 48
|  | 851400 |  | warmte- & elektr opwekeenh (WKK) |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Rapportage van het periodieke onderhoud, waarin specifiek is opgenomen dat de installatie optimaal functioneert. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Activiteitenbesluit afdeling 3.2.1 en Rarim: artikel 3.16e, lid 7 | 12
|  | 852110 |  | Hemelwaterafvoer binnen |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 852120 |  | Hemelwaterafvoer buiten |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 852130 |  | Grijswatersysteem (afvoer) |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 852160 |  | Pompinstall + put + app. |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 852310 |  | Scheidingsinstall. Afvoeren |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 852400 |  | Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 853101 |  | Reservoir drinkwater |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 853103 |  | Leidingn, app. + toebeh drinkwater |  |  | Inspectie | Inspectierapport | Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Legionella Beheerplan bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Drinkwaterbesluit, NEN 1006 en Werkblad 1.4G | 12
|  | 853105 |  | Beveilig. drinkw (bv keerkleppen) |  |  | Inspectie | Inspectierapport | Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief wijze waarop de aselecte steekproef is bepaald en omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden. | Drinkwaterbesluit, NEN 1006 en Werkblad 1.4G onder andere artikel 4 en 18.7 | 12
|  | 853140 |  | Drukverhogingsinstallaties |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 853208 |  | Buffervaten |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 853210 |  | Boiler gas |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 853211 |  | Boiler indir. gestookt (achter cv) |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 853213 |  | Boiler elektrisch |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 853304 |  | Leidingn, app.+ toebeh bedr.water |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 853500 |  | waterbehandeling |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 853603 |  | Leidingn, app + toebeh grijswater |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 854100 |  | Leidingnet, app. + toebeh. gas |  |  | Inspectie | Inspectierapport | Rapportage van vierjaarlijkse inspectie en metingen op lekkages, corrosie, markeringen en beschadigingen, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie | Activiteitenbesluit hoofdstuk 3.2.1 Scope 7a Brandstofleiding < 0,5 bar. | 48
|  | 854201 |  | persluchtcompressor |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 854202 |  | Luchtdrooginst. perslucht |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 854203 |  | Leiding + app & toebeh. perslucht |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 854211 |  | Vacuumpomp |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 854212 |  | Leidingn, app. + toebeh. vacuum |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 854303 |  | Leidingnet medische gassen |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 854403 |  | Leiding, app + toebeh tech gassen |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 855100 |  | koudeopwekeenheid lokaal |  |  | Keuring | Keuringsrapport | Het keuringsrapport (EPBD) omvat: een verklaring dat de installatie optimaal functioneert, een rapportage van het periodiek onderhoud en aanbevelingen om de installatie energetischer te laten functioneren. | EPBD en Besluit energieprestatie gebouwen (BEG) | 60
|  | 855100 |  | koudeopwekeenheid lokaal |  |  | Inspectie | Inspectierapport | De lekdichtheidscontrole wordt uitgevoerd door een F-gassen gecertificeerd bedrijf. Onderdeel van de inspectie is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Besluit gefluoreerde broeikasgassen verwijst naar Verordening EU 517/2014: art.4 en 5 | 12
|  | 855200 |  | Koudeopwekeenheid centraal |  |  | Inspectie | Inspectierapport | De lekdichtheidscontrole wordt uitgevoerd door een F-gassen gecertificeerd bedrijf. Onderdeel van de inspectie is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Besluit gefluoreerde broeikasgassen verwijst naar Verordening EU 517/2014: art.4 en 5 | 12
|  | 855200 |  | Koudeopwekeenheid centraal |  |  | Keuring | Keuringsrapport | Het keuringsrapport (EPBD) omvat: een verklaring dat de installatie optimaal functioneert, een rapportage van het periodiek onderhoud en aanbevelingen om de installatie energetischer te laten functioneren. | EPBD en Besluit energieprestatie gebouwen (BEG) | 60
|  | 855205 |  | Absorptiekoelmachine + app |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 855207 |  | Koeltoren |  |  | Inspectie | Inspectierapport | Rapportage van uitgevoerde beheersmaatregelen welke in het beheersplan beschreven staan. Tevens is het de vaststelling dat het Beheerplan bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Arbeidsomstandighedenwet art. 5 Arbeidsomstandighedenbesluit art. 4.85, 4.87a en 4.87b Activiteitenbesluit milieubeheer art. 3.16a en 3.16b | 12
|  | 855230 |  | Warmte koude opslagsysteem |  |  | Dagelijks onderhoud | Logboek | Overzicht van energieverbruik installatie gedurende specifieke periode.Overzicht van controle op lekkage, functioneren en veiligheid.Testresultaten energiebalans. | Activiteitenbesluit par. 3.2.8 en het Besluit bodemkwaliteit welke de BRL KBI SIKB 11000 en protocol 11001 aanwijst. AmvB bodemenergie en BRL KBI 6000 | 12
|  | 855230 |  | Warmte koude opslagsysteem |  |  | Inspectie | Controlerapport | Monitoringsrapportage 1x per jaar conform in de vergunning Waterwet en de wet Milieubeheer (uiterlijk 1 februari ingediend) | Zie vergunning WKO | 12
|  | 855230 |  | Warmte koude opslagsysteem |  |  | Inspectie | Controlerapport | Evaluatierapportage conform de vergunning, drie of vijf jaarlijks. | Zie vergunning WKO | 36
|  | 855230 |  | Warmte koude opslagsysteem |  |  | Inspectie | Controlerapport | Rapportage waterkwaliteit conform vergunning | Zie vergunning WKO | 12
|  | 855301 |  | Verdeler/verzamelaar koelen |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 855302 |  | pompen >2kW, fundatiep. Koelen |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 855303 |  | Leidingnet + app. Koelen |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 855306 |  | Expansievoorzieningen koelen |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 856101 |  | Verdeler/verzamelaar verwarmen |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 856102 |  | pompen >2 kW, fundatiep. Verwarm |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 856103 |  | Leidingnet + toebehoren verwarmen |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 856108 |  | Luchtverwarmer ind. Gestookt |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 856109 |  | Expansievoorz. Verwarmen |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 856117 |  | Afgifte element warmte |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 856119 |  | meetinr (Verbruiksm + telwerk) |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 856204 |  | Verbruikend toestel (stoom) |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 857200 |  | Afzuiginstallaties |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 857510 |  | Luchtbehandelingskasten (LBK's) |  |  | Inspectie | Inspectierapport | Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde functionele, energetische en veiligheidstesten en het resultaat van de waterbemonstering waaruit blijkt dat het geheel voldoet aan de wettelijke eisen. | Arbeidsomstandighedenbesluit 4.87a en b | 12
|  | 857704 |  | Brandklep |  |  | Inspectie | Inspectierapport | Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden. | BB art. 1.16 en NEN-EN 1366-2 | 12
|  | 857705 |  | Ventilatorconvector |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 857706 |  | Inductie-unit |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 857709 |  | VAV-box |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 857714 |  | Luchtkanalen, app & isolatie |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 858110 |  | verdeel/regelkast klimaat |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 861111 |  | Noodstroomaggregaat |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Rapportage van het uitgevoerde onderhoud. Onderdeel van de rapportage is vaststelling dat aan emissie-eisen wordt voldaan en vaststelling dat logboek aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Activiteitenbesluit art. 3.2.1 en art. 3.10e | 12
|  | 861111 |  | Noodstroomaggregaat |  |  | Inspectie | Inspectierapport | Het inspectierapport conform de SCIOS-keuringseisen. > 100 kW | Activiteitenregeling: art. 3.7m | 24
|  | 861111 |  | Noodstroomaggregaat |  |  | Inspectie | Inspectierapport | Het inspectierapport conform de SCIOS-keuringseisen. 20 kW ≥ vermogen element <100 kW | Activiteitenregeling: art. 3.7m | 48
|  | 861112 |  | Noodverlichtingsunit+bekabel. |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Rapportage van het uitgevoerde onderhoud. Onderdeel van de inspectie is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | BB art 6.24 en NEN-EN 1838. | 12
|  | 861113 |  | No-Break-installatie |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 861114 |  | Photo-Voltage-cellen |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 861200 |  | Aarding algemeen |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 861240 |  | Aarding trafo hoogspan.ruimte |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier. |  | 12
|  | 861300 |  | Bekabeling/distributie elektra |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 861410 |  | Transformatoren |  |  | Inspectie | Inspectierapport | Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden. | BB art. 6.8 en NEN-EN 50522 | 12
|  | 861420 |  | Hoogspanningsverdeelinr. |  |  | Inspectie | Inspectierapport | Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden. | BB art. 6.8 en NEN-EN 50522 | 12
|  | 861500 |  | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht |  |  | Inspectie | Inspectierapport | Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden. | Arbo-besluit art 3.4, BB art. 6.8 en NEN 1010 | 12
|  | 861710 |  | Bliksembeveiligingsinstallatie |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Rapportage van het uitgevoerde onderhoud incl. omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden. Onderdeel van hetonderhoud is vaststelling dat de RI&E rapportage aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | ARBO Wet, BB art. 1.16 en NEN-ENIEC62305 | 60
|  | 862226 |  | Elektrische verwarming |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 130030 |  | Vloeistofdichte vloeren/voorziening | Y | Z | Inspectie | Inspectierapport | Het certificaat afgegeven na goedkeuring van de gestelde eisen. Dit zal in de vorm zijn van Verklaring Vloeistofdichte Vloeren (VVV) | Activiteitenbesluit (en Activiteitenregeling) of de milieu-eisen van de Omgevingsvergunning | 72 | 2025-10-01 | bar: 2025 17; 2025 29
|  | 130030 |  | Verlichtingsarmaturen |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 130030 |  | Vloeistofdichte vloeren/voorziening | Y | Z | Certificering | Certificaat | Rapportage van het jaarlijks uitgevoerd visueel inspectie door de contractpartij op o.a. beschadigingen, scheuren en kitvoegen. Onderdeel van de inspectie is vaststellen dat het logboek bij het Bouwdeel aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert, documentatie over de vloer aanwezig is en bestekstekeningen aanwezig en actueel zijn. | Activiteitenbesluit (en Activiteitenregeling) of de milieu-eisen van de Omgevingsvergunning | 12 | 2025-04-05 | bar: 2025 11 to 2025 13
|  | 864100 |  | Signalering |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 864120 |  | Personen-zoek-installatie |  |  | Certificering | Certificaat | Het certificaat moet zijn uitgegeven door een erkend CCV gecertificeerd bedrijf inclusief het inspectierapport. | BB art 6.20 en NEN 2654 | 12
|  | 864210 |  | Telefooninstallatie |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 864220 |  | Intercominstallatie |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 864230 |  | Portofoon/Mobilofooninstallatie |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 864240 |  | Geluidsinstallatie |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 864260 |  | Conferentie-/vergaderinstallatie |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 864310 |  | CCTV-installatie |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 864410 |  | Data-installatie |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 864620 |  | Centraal-antenne-installatie |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 904110 |  | Vloeistofdichte voorziening in terrein |  |  | Inspectie | Inspectierapport | Het certificaat afgegeven na goedkeuring van de gestelde eisen. Dit zal in de vorm zijn van Verklaring Vloeistofdichte Vloeren (VVV) | Activiteitenbesluit (en Activiteitenregeling) of de milieu-eisen van de Omgevingsvergunning | 72 | 2025-09-15 | bar: 2025 19; 2025 30
|  | 904110 |  | Vloeistofdichte voorziening in terrein |  |  | Certificering | Certificaat | Rapportage van het jaarlijks uitgevoerd visueel inspectie door de contractpartij op o.a. beschadigingen, scheuren en kitvoegen. Onderdeel van de inspectie is vaststellen dat het logboek bij het Bouwdeel aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert, documentatie over de vloer aanwezig is en bestekstekeningen aanwezig en actueel zijn. | Activiteitenbesluit (en Activiteitenregeling) of de milieu-eisen van de Omgevingsvergunning | 12 | bar: 2025 28
|  | 865130 |  | Lokale brandblustoestellen |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Rapportage van het uitgevoerde onderhoud, met name controle verzegeling en steekproefgewijze functionele test. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | BB 6.28 en NEN-EN 671 | 12
|  | 865130 |  | Lokale brandblustoestellen |  |  | Inspectie | Beproevingsrapport | Brandslanghaspels: rapportage 5-jaarlijkse drukproef. | BB 6.28 en NEN-EN 671 | 60
|  | 865130 |  | Lokale brandblustoestellen |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Rapportage van het uitgevoerde onderhoud. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | BB 6.31 en NEN 2559 | 24
|  | 865135 |  | Droge brandblusleiding |  |  | Inspectie | Beproevingsrapport | Rapportage 5-jaarlijkse drukproef. Onderdeel van de beproeving is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | BB 6.29 en NEN 1594 | 60
|  | 865135 |  | Droge brandblusleiding |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Rapportage van het jaarlijks uitgevoerd onderhoud en inspectie. Hierin is specifiek vastgelegd welke gebreken zijn geconstateerd en hoe deze zijn hersteld. | BB 6.29 en NEN 1594 | 12
|  | 865140 |  | Brandwerende doorvoeringen |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Rapportage van de jaarlijkse vaststelling dat het Logboek aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. Tevens controle op juiste verwerking van evetuele wijziging van brandwerende doorvoeringen en de daarvoor verstrekte onderhoudscertificaten. | BB art. 1.16 lid 2 | 12
|  | 865150 |  | Omroep- en ontruimingsinstall. |  |  | Certificering | Certificaat | Het certificaat moet zijn uitgegeven door een erkend CCV gecertificeerd bedrijf inclusief het Rapport van Onderhoud. | BB art 6.20, NEN 2654 en CCV Inspectieschema Brandbeveiliging | 12
|  | 865150 |  | Omroep- en ontruimingsinstall. |  |  | Periodieke controle | Controlerapport | Rapportage van de maandelijkse periodieke controle en preventief onderhoud (door opgeleid persoon). Dit betreft het onderhoud zoals benoemd in de NEN 2654-2 :2015 paragraaf 5.4. | BB art 6.20 en NEN 2654 | 1
|  | 865150 |  | Omroep- en ontruimingsinstall. |  |  | Periodieke controle | Beproevingsrapport | Rapportage van de vier maandelijkse periodieke controle en preventief onderhoud (door opgeleid persoon). Dit betreft het onderhoud zoals benoemd in de NEN 2654-2 :2015 paragraaf 5.4. | BB art 6.20 en NEN 2654 | 4
|  | 865150 |  | Omroep- en ontruimingsinstall. |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Het jaarlijks op te stellen Rapport van Onderhoud conform de NEN 2654-2:2015 paragraaf 5.5. Daarmee wordt ook vastgesteld dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | BB art 6.20 en NEN 2654 | 12
|  | 865160 |  | Blusinstallatie |  |  | Certificering | Certificaat | Certificaat omvat: het certificaat uitgegeven door een erkend CCV gecertificeerd bedrijf inclusief het inspectierapport. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | BB art 6.32, BRL-K21014-04 en NFPA 12 | 12
|  | 865170 |  | Sprinklerinstallatie |  |  | Certificering | Certificaat | Het certificaat moet zijn uitgegeven door een erkend CCV gecertificeerd bedrijf inclusief het inspectierapport. | BB art 6.32, NEN-EN 12845 en CCV Inspectieschema Brandbeveiliging | 12
|  | 865170 |  | Sprinklerinstallatie |  |  | Inspectie | Beproevingsrapport | Maandelijkse rapportage waaruit blijkt dat de tweewekelijkse testen zijn uitgevoerd. | BB art 6.32 en NEN-EN 12845 | 1
|  | 865170 |  | Sprinklerinstallatie |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Rapportage van het uitgevoerde onderhoud en het verstrekte onderhoudscertificaat. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | BB art 6.32 en NEN-EN 12845 | 12
|  | 865180 |  | Brandventilatie voorzieningen |  |  | Periodieke controle | Controlerapport | Rapportage van de maandelijkse periodieke controle en preventief onderhoud (door opgeleid persoon). Dit betreft het onderhoud zoals benoemd in de NEN 2654-3 :2015 paragraaf 5.4. | BB art 6.32, CCV inspectieschemabrandveiligheid en NEN 2654 | 1
|  | 865180 |  | Brandventilatie voorzieningen |  |  | Periodieke controle | Beproevingsrapport | Rapportage van de vier maandelijkse periodieke controle en preventief onderhoud (door opgeleid persoon). Dit betreft het onderhoud zoals benoemd in de NEN 2654-3 :2015 paragraaf 5.4. | BB art 6.32, CCV inspectieschemabrandveiligheid en NEN 2654 | 4
|  | 865180 |  | Brandventilatie voorzieningen |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Het jaarlijks op te stellen Rapport van Onderhoud conform de NEN 2654-3:2015 paragraaf 5.5. Daarmee wordt ook vastgesteld dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | BB art 6.32, CCV inspectieschemabrandveiligheid en NEN 2654 | 12
|  | 865210 |  | Inbraaksignaleringsinstall. |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 865220 |  | Toegangscontrole |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 865225 |  | Elektr deurbedien (grendel/magn) |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin opgenomen de uitgevoerde veiligheidsinspectie. | Arbowet Art. 3.13 lid 6,7 en 8 en NENEN 13241-1 | 12
|  | 865250 |  | Overval-alarminstallatie |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 865310 |  | Zonweringsinstallaties buiten |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 865330 |  | Overspanningsbeveiliging |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 865360 |  | Wateroverlastmelder |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 865400 |  | Sociale alarmering |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 867300 |  | gebouwbeheersysteem |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 872120 |  | Lichtweringsinstallaties binnen |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 872201 |  | Zuurkast |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 872205 |  | Brand- en oogdouches |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 872211 |  | Tandartsinstallatie |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 872240 |  | Wasserij/stomerij inrichtingen |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 873100 |  | vaste keukenapparatuur |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 873200 |  | Grootkeuken/rest.-apparatuur |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Rapportage van het uitgevoerde onderhoud. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | HACCP | 12
|  | 873204 |  | Koelcel incl. aggregaat |  |  | Keuring | Keuringsrapport | Het bewijs van drukbeproeving en bewijs van lekdichtheidbeproeving, inclusief vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Verordening EG 68/2014 en EG 1516/2000 art. 10 en Warenwetbesluit drukapparatuur art. 12b. | 12
|  | 873205 |  | Koelvitrine voedsel incl aggr. |  |  | Keuring | Keuringsrapport | Het bewijs van drukbeproeving en bewijs van lekdichtheidbeproeving, inclusief vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Verordening EG 68/2014 en EG 1516/2000 art. 10 en Warenwetbesluit drukapparatuur art. 12b. | 12
|  | 873206 |  | Vriescel incl. aggregaat |  |  | Keuring | Keuringsrapport | Het bewijs van drukbeproeving en bewijs van lekdichtheidbeproeving, inclusief vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | Verordening EG 68/2014 en EG 1516/2000 art. 10 en Warenwetbesluit drukapparatuur art. 12b. | 12
|  | 874100 |  | Toiletgroep |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 874310 |  | Werkkastuitrust./uitst.gootst. |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 874320 |  | Douchegroep |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 875200 |  | Centrale stofzuiginstallatie |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 883100 |  | Losse keukenapparatuur |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 883200 |  | Huishoudelijke apparaten |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 887100 |  | Bewerkingsmachines |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 890320 |  | Hekwerken (icm gaurd-wire) |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 890340 |  | Slagb, verk.licht & roadbarrier |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin opgenomen de uitgevoerde veiligheidsinspectie. | Arbowet Art. 3.13 lid 6,7 en 8 en NENEN 13241-1 | 12
|  | 890347 |  | Vouw/Speed/Schuif/Rol/Overhead |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin opgenomen de uitgevoerde veiligheidsinspectie. | Arbowet Art. 3.13 lid 6,7 en 8 en NENEN 13241-1 | 12
|  | 890516 |  | Terr.leid.brandkraan/-hydrant |  |  | Inspectie | Beproevingsrapport | Rapportage 5-jaarlijkse drukproef. Onderdeel van de beproeving is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | BB art. 6.30 | 60
|  | 890620 |  | Krachtstroominstallatie extern |  |  | Inspectie | Inspectierapport | Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden. | Arbo-besluit art 3.4, BB art. 6.8 en NEN 1010 | 12
|  | 890630 |  | Buitenverlichting |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 890653 |  | Terreinbeveiliging CCTV |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 890654 |  | Centraal meldpaneel |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
|  | 890655 |  | Detectoren |  |  | Periodiek onderhoud | Onderhoudsrapport | Onderhoud uitvoeren volgens eisen leverencier |  | 12
Preventief inspectie
[10 empty] | PN | Gepland, niet uitgevoerd
[10 empty] | PP | Gepland
[10 empty] | PU | Uitgevoerd
PU t.o.v. PN
Keuringen / Bijlage 13
[10 empty] | KN | Gepland, niet uitgevoerd
[10 empty] | KP | Gepland
[10 empty] | KW | Uitgevoerd, wachten uitslag
[10 empty] | KA | Uitgevoerd, afgekeurd
[10 empty] | KG | Uitgevoerd, goedgekeurd
Regulier operationeel overleg ingepland, maar niet plaats gevonden
Inspectie was gepland maar niet uitgevoerd
Inspectie is gepland
Verloopdatum verplichting
keuring uitgevoerd echter afgekeurd
Certificering uitgevoerd. Certificaat ingediend