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[bookmark: _Toc57640683][bookmark: _Toc92965047][bookmark: _Toc173151249]			Opdrachtomschrijving
HHR zuivert afvalwater van huishoudens en bedrijven, op 19 afvalwaterzuiverings-installaties (AWZI). Rijnland zuivert het afvalwater volgens de normen en zo efficiënt en duurzaam mogelijk. Om aan de juiste eisen voor het effluent (uitgaand water) te voldoen, maken we, in het zuiveringsproces gebruik van diverse soorten chemicaliën.
We maken gebruik van aluminiumchloride en ijzerchloride om fosfaat te verwijderen. En we passen azijnzuur toe om de denitrificatie sneller te laten verlopen en om stikstof te verwijderen.
[bookmark: _Toc57640684][bookmark: _Toc92965048][bookmark: _Toc173151250]			Achtergrond
Bij een calamiteit (uitval installatie) of ontoereikende capaciteit in het zuiveringsproces, huurt HHR een (mobiele) chemische doseerinstallatie in. Mobiele doseerinstallatie is noodzakelijk bij het zorg dragen voor de juiste vereiste kwaliteit van het uitgaande effluent.
Het cluster Beheren en Bedienen wenst op afroep, een mobiele (chemische) doseerinstallatie in te kunnen zetten. Wij willen de inzet van (mobiele) doseerinstallaties reorganiseren en we zijn op zoek naar een samenwerkingspartner voor langere periode met tegen vaste afspraken. Daarvoor willen we de inzet van mobiele doseerinstallaties aanbesteden. 
[bookmark: _Toc57640685][bookmark: _Toc92965049][bookmark: _Toc173151251]			Randvoorwaarden, scope en omvang
Een aantal gewenste specificaties:
· Grootte tank: rond de 10 m3 (kan kleiner of groter)
· Doseerpomp: doseerrange tussen 5 – 50 l/h
· Chemicaliën die we onder meer (willen) doseren:
· PAX (Poly Aluminium Chloride);
· Azijnzuur;
· IJzerchloride.
· Voldoen aan regelgeving voor een mobiele chemicaliën opslag en doseerinstallatie (PGS/BRL/NEN)
· Eventuele levering van nooddouche;
· Bediening door HHR;
· Exclusief chemicaliën; 
· Leveren en in bedrijf stellen binnen 72u;

[bookmark: _Toc57640689]BIJLAGE 1: Vraag en antwoordformulier

	1
	Interesse: Heeft u mobiele (chemische) doseerinstallaties die overeenkomen aan de randvoorwaarden en scope omschrijving uit H5.2? 

	
	





	2
	Scope toevoegen: Heeft u suggesties om werkzaamheden of diensten toe te voegen of te combineren met bovenstaande uitvraag?

	
	





	3
	Andere chemicaliën: Zijn er eventueel ook nog andere chemicaliën, die benodigd zijn voor rioolwaterzuiveringen, die kunnen worden gedoseerd in uw mobiele doseerinstallatie?

	
	





	4
	Bediening doseerinstallatie: Wat zijn de bedieningsmogelijkheden op uw doseerinstallatie? Lokaal of op afstand? En wat raadt u aan?

	
	





	5
	Reinigen: Wat adviseert u omtrent het reinigen van uw tank en doseerinstallatie? Doet u dat zelf of adviseert u dat Rijnland beter kan reinigen? En waarom?

	
	





	6
	Normen: Welke normen zijn relevant voor deze opdracht? En kunt u dat eventueel toelichten?

	
	





	7
	Geschiktheidseisen (certificaten): Welke geschiktheidseisen en/of certificaten zijn belangrijk voor de opdracht?

	
	





	8
	Gunningscriteria: Welke gunningscriteria adviseert u voor deze opdracht?

	
	





	9
	Indexatie: Welke indexatie prijsindex adviseert u voor deze opdracht?

	
	





	10
	Benodigd: Wat heeft u van HHR nodig zodat u een goede aanbieding kunt doen en dienstverlening kunt bieden?

	
	





	11
	Duurzaamheid: Ziet u kansen voor maatschappelijk verantwoord leveren? Zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en/of circulariteit ?

	
	





	12
	Tips: Heeft u verder nog tips, advies, verbetersuggesties, of opmerkingen voor HHR betreffende deze uitvraag?

	
	





Afzender
Graag hieronder uw gegevens invullen, zodat indien HHR vragen heeft over de door u gegeven antwoorden, zij gemakkelijk contact met u kan opnemen.

	
	

	Organisatie:
	

	Contactpersoon:
	

	Email adres:
	

	Korte beschrijving van uw organisatie: (max 150 woorden)
	



Dankwoord voor deelnemers
Wij danken deelnemers bij voorbaat voor de genomen tijd en moeite!
Deelname draagt bij aan verbeterde verhoudingen, een uitvraag die meer aansluit bij de markt en een prettigere toekomstige samenwerking.
Heeft u nog suggesties en/of verbeteringen m.b.t. deze marktconsultatie, wilt u dit dan noteren bij vraag 12?
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