## Sheet
NL/SfB | Element | Leverancier | Functie | Hoeveelheid | Eenheid | Fabricaat | Type | Capaciteit | Koelmiddel | Bouwjaar | Locatie | Huidige conditiescore | Gewenste conditiescore | Omschrijving
51 | Stookruimte |  | Cyclus: | 1 | st | - | - | - |  | 2009 | Vierde verdieping nieuwbouw | 1 | 2 | Stookruimte t.b.v.: 2x gasketel en boiler.
51 | Ketel gasgestookt HR |  | Cyclus: | 1 | st | Buderus | Logano Plus S8735 | 915 kW |  | 2009 | Stookruimte vierde verdieping nieuwbouw | 2 | 2 | HR gasgestookte CV ketel. PO & PI actueel.
51 | Ventilatorbrander |  | Cyclus: | 2 | st | Dreizler | M 1001 ARZ | 80 - 1410 kW |  | 2009 | Stookruimte vierde verdieping nieuwbouw | 2 | 2 | Gasgestookte voorzetbrander (kap is vastgezet en daardoor lastig te verwijderen voor de inspectie).
51 | Ketel gasgestookt HR |  | Cyclus: | 1 | st | Buderus | Logano Plus S8735 | 1132 kW |  | 2009 | Stookruimte vierde verdieping nieuwbouw | 3 | 2 | HR gasgestookte CV ketel. PO & PI actueel.
51 | Warmtepomp | Carrier | Cyclus: | 1 | st | Carrier | 30HXC200-A0332-PEE | 570/768 kW |  | 2008 | K2-108 | 2 | 2 | Warmtepomp 2. Koudemiddel: R134A, koudemiddel hoeveelheid: 1x 92 kg, 1x 68 kg. Logboek aanwezig. Capaciteit: 570 kW koelen, 768 kW verwarmen.
51 | WKO broninstallatie (koude en warmte) | Haitjema | Cyclus: | 1 | pst | - | - | - |  | 2020 | Terrein | 2 | 2 | Broninstallatie, koude en warmte.
51 | Warmtepomp | Carrier | Cyclus: | 1 | st | Carrier | 30HXC200-A0332-PEE | 570/768 kW |  | 2008 | K2-108 | 2 | 2 | Warmtepomp 1. Koudemiddel: R134A, koudemiddel hoeveelheid: 1x 92 kg, 1x 68 kg. Logboek aanwezig. Capaciteit: 570 kW koelen, 768 kW verwarmen. 1x compressor in revisie.
52 | Leidingnet afvoeren inclusief appendages |  | Cyclus: | 28000 | bvo | - | - | - |  | 2007 | Algemeen | 2 | 3 | Standaard leidingnet inclusief appendages.
52 | Vetafscheider |  | Cyclus: | 1 | st | Arveon | - | - |  | 2011 | Terrein | 2 | 3 | Geen zicht op de installatie. Inclusief regelkast en opvoerpomp.
52 | Afvoerpomp |  | Cyclus: | 1 | st | - | - | - |  | 2016 | K1-046 oudbouw | 2 | 3 | Afvoerpomp t.b.v.: condenswater luchtbehandelingskast.
52 | Afvoerpompset |  | Cyclus: | 1 | st | Duijvelaar | DKVO 720 / RW2 DRV 815-2 130 | - |  | 2010 | K2-108 | 2 | 3 | Afvoerpompset.
52 | Vuilwaterpomp |  | Cyclus: | 1 | st | Arveon | - | - |  | 2009 | K2-101 | 4 | 3 | Afvoerpompset.
52 | Vuilwaterpomp |  | Cyclus: | 1 | st | Arveon | - | - |  | 2015 | K2-108 | 2 | 3 | Dompelpomp.
52 | Afvoerpomp |  | Cyclus: | 1 | st | - | - | - |  | 2009 | K1-046 oudbouw | 4 | 3 | Afvoerpomp t.b.v.: condenswater luchtbehandelingskast.
52 | Vuilwaterpomp |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | Unilift | 6 m3/h |  | 2015 | K2-108 | 2 | 3 | Dompelpomp.
52 | Afvoerpomp |  | Cyclus: | 1 | st | - | - | - |  | 2009 | K1-019 oudbouw | 4 | 3 | Afvoerpomp t.b.v.: condenswater luchtbehandelingskast.
52 | Afvoerpomp |  | Cyclus: | 1 | st | - | - | - |  | 2009 | K1-030 oudbouw | 4 | 3 | Afvoerpomp t.b.v.: condenswatersplitunit.
52 | Afvoerpomp |  | Cyclus: | 1 | st | - | - | - |  | 2009 | K1-037 oudbouw | 4 | 3 | Afvoerpomp t.b.v.: condenswater luchtbehandelingskast.
52 | Afvoerpomp |  | Cyclus: | 2 | st | - | - | - |  | 2009 | K1-039 oudbouw | 4 | 3 | Afvoerpomp t.b.v.: condenswater luchtbehandelingskast.
52 | Afvoerpomp |  | Cyclus: | 1 | st | - | - | - |  | 2009 | K1-018 oudbouw | 4 | 3 | Afvoerpomp t.b.v.: condenswater luchtbehandelingskast.
52 | Afvoerpomp |  | Cyclus: | 1 | st | - | - | - |  | 2009 | K1-047 oudbouw | 4 | 3 | Afvoerpomp t.b.v.: condenswater luchtbehandelingskast.
52 | Afvoerpomp |  | Cyclus: | 1 | st | Sauermann | Si82 | - |  | 2019 | K1-019 oudbouw | 1 | 3 | Afvoerpomp t.b.v.: condenswater luchtbehandelingskast.
52 | Afvoerpomp |  | Cyclus: | 1 | st | Sauermann | Si82 | - |  | 2018 | K1-040 oudbouw | 1 | 3 | Afvoerpomp t.b.v.: condenswater luchtbehandelingskast.
52 | Afvoerpomp |  | Cyclus: | 2 | st | - | - | - |  | 2009 | K1-036 oudbouw | 4 | 3 | Afvoerpomp t.b.v.: condenswater luchtbehandelingskast.
52 | Vuilwaterpomp |  | Cyclus: | 1 | st | Arveon | - | - |  | 2015 | K2-109 | 2 | 3 | Afvoerpompset.
53 | Boiler elektrisch 15 liter |  | Cyclus: | 1 | st | Daalderop | Close-up | 15 liter |  | 2019 | Eerste verdieping oudbouw | 1 | 3 | Elektrische boiler t.b.v.: lokaal warm tapwater.
53 | Boiler elektrisch 15 liter |  | Cyclus: | 1 | st | Daalderop | Close-in | 15 liter |  | 2010 | Begane grond nieuwbouw | 2 | 3 | Elektrische boiler t.b.v.: lokaal warm tapwater.
53 | Boiler direct gestookt |  | Cyclus: | 1 | st | Remeha | CWH 200 | 200 liter |  | 2009 | Stookruimte vierde verdieping nieuwbouw | 4 | 4 | Gasgestookte warm tapwater bereider.
53 | Tapwaterpomp |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | Comfort | DN25 |  | 2009 | K1-052 oudbouw | 4 | 3 | Standaard circulatiepomp t.b.v.: warm tapwater.
53 | Boiler elektrisch 15 liter |  | Cyclus: | 1 | st | Daalderop | Close-in | 15 liter |  | 2010 | Vijfde verdieping oudbouw | 2 | 3 | Elektrische boiler t.b.v.: lokaal warm tapwater.
53 | Boiler elektrisch 15 liter |  | Cyclus: | 4 | st | Daalderop | Close-up | 15 liter |  | 2011 | Kelder verdieping nieuwbouw | 2 | 3 | Elektrische boiler t.b.v.: lokaal warm tapwater. Diverse bouwjaren.
53 | Boiler elektrisch 15 liter |  | Cyclus: | 1 | st | Daalderop | Close-up | 15 liter |  | 2010 | Eerste verdieping oudbouw | 2 | 3 | Elektrische boiler t.b.v.: lokaal warm tapwater.
53 | Bevochtigingsinstallatie | Aq Group | Cyclus: | 2 | st | Cumulus | Boosterunit | 280 l/h |  | 2009 | K1-019 oudbouw | 4 | 2 | Boosterunit t.b.v.: 2x luchtbehandelingskast. Inclusief waterdetectie.
53 | Drukverhogingsinstallatie |  | Cyclus: | 1 | st | - | - | - |  | 2020 | Trappenhuis west | 1 | 3 | Toerengeregelde drukverhogingsinstallatie.
53 | Bevochtigingsinstallatie | Aq Group | Cyclus: | 1 | st | Cumulus | Cumro 2000 | 2000 l/h |  | 2012 | K1-132 | 2 | 2 | Omgekeerde osmose installatie.
53 | Condensafvoerpomp |  | Cyclus: | 3 | st | Sauerman | Si | - |  | 2009 | Gebouw algemeen | 1 | 3 | T.b.v.: LBK's.
53 | Stoombevochtiger |  | Cyclus: | 1 | st | Defensor | MK5 Visual 8 | 8 kg/h |  | 2009 | K1-046 oudbouw | 4 | 2 | Elektrische stoomopwekker t.b.v.: luchtbehandelingskast.
53 | Bevochtigingsinstallatie | Aq Group | Cyclus: | 3 | st | Cumulus | Boosterunit | 280 l/h |  | 2009 | K2-108 | 4 | 2 | Boosterunits t.b.v.: 3x luchtbehandelingskasten.
53 | Stoombevochtiger |  | Cyclus: | 1 | st | Defensor | MK5 Visual 5 | 5 kg/h |  | 2009 | K2-108 | 6 | 2 | Elektrische stoomopwekker t.b.v.: luchtbehandelingskast.
53 | Bevochtigingsinstallatie | Aq Group | Cyclus: | 1 | st | Cumulus | Boosterunit | 280 l/h |  | 2009 | K1-047 oudbouw | 4 | 2 | Boosterunit t.b.v.: 1x luchtbehandelingskast. Inclusief waterdetectie.
53 | Bevochtigingsinstallatie | Aq Group | Cyclus: | 1 | st | Cumulus | Boosterunit | 280 l/h |  | 2009 | K1-037 oudbouw | 4 | 2 | Boosterunit t.b.v.: 1x luchtbehandelingskast. Inclusief waterdetectie en condenspomp.
53 | Leidingnet, druk (verschil) meter |  | Cyclus: | 44 | st | Siemens | QBM2030-S | - |  | 2009 | Gebouw algemeen | 1 | 2 | Standaard druk (verschil) meters.
53 | Tapwaterpomp |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | Alpha2 25-40 | DN25 |  | 2009 | Stookruimte vierde verdieping nieuwbouw | 4 | 3 | Standaard circulatiepomp t.b.v.: warm tapwater.
53 | Waterbehandeling, omgekeerde osmose (RO) | Aq Group | Cyclus: | 1 | st | Cumulus | Cumro 2000/1500 | 1350 l/h |  | 2009 | K-132 | 5 | 2 | T.b.v.: luchtbevochtiging, inclusief Testomat 2000.
53 | Boiler elektrisch 80 liter |  | Cyclus: | 1 | st | Daalderop | 07.14.28.049 | 80 liter |  | 2016 | K1-052 oudbouw | 1 | 2 | Elektrische boiler t.b.v.: lokaal warm tapwater.
53 | Leidingnet drinkwater inclusief appendages |  | Cyclus: | 28000 | bvo | - | - | - |  | 2007 | Algemeen | 1 | 3 | Standaard koperen leidingnet inclusief appendages. Geen volledig zicht op het leidingnet.
53 | Leidingnet, flowmeter |  | Cyclus: | 4 | st | Endress+Hauser | Promag | DN250 |  | 2007 | K2-180 | 1 | 2 | Standaard flowmeters.
53 | Drukverhogingsinstallatie |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | Hydro Multi-E 3 CME5-3 UI A-A-AD-M | 14 m3/h (3x) |  | 2020 | K1-132 sprinklerruimte | 1 | 3 | Toerengeregelde drukverhogingsinstallatie.
53 | Stoombevochtiger |  | Cyclus: | 1 | st | Defensor | MK5 Visual 5 | 5 kg/h |  | 2009 | K1-018 oudbouw | 4 | 2 | Elektrische stoomopwekker t.b.v.: luchtbehandelingskast.
53 | Condensafvoerpomp |  | Cyclus: | 8 | st | Hidria | EMK 4330 | 2900 l/m |  | 2009 | Gebouw algemeen | 1 | 3 | T.b.v.: LBK's.
54 | Leidingnet aardgas inclusief appendages |  | Cyclus: | 28000 | bvo | - | - | - |  | 2007 | Algemeen | 1 | 2 | Standaard stalen leidingnet inclusief appendages.
55 | Splitsysteem |  | Cyclus: | 1 | st | Mitsubishi | SUZ-M50VA | ca 6 kW | R32 | 2021 | Dak nieuwbouw | 4 | 2 | Lokale koeling. Verwarmen (6,0 kW) en koelen (5,0 kW). Koudemiddel: R32, koudemiddel hoeveelheid: 1,2 kg.
55 | Regelklep GKW |  | Cyclus: | 59 | st | Siemens | SQS65 | - |  | 2012 | Algemeen | 2 | 2 | Standaard regelklep + stelmotor.
55 | Regelklep GKW |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | SQL35 | - |  | 2009 | K1-132 | 4 | 2 | Standaard regelklep + stelmotor.
55 | Circulatiepomp GKW |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | MGE160 | DN80 (toeren) |  | 2008 | K2-108 | 4 | 2 | Transportpomp.
55 | Expansievat 35 ltr |  | Cyclus: | 3 | st | Pneumatex | Statico SD 35.3 | 35 liter |  | 2010 | Stookruimte vierde verdieping nieuwbouw | 4 | 2 | Standaard expansievoorziening.
55 | Regelklep GKW |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | SAX61 | - |  | 2012 | Algemeen | 2 | 2 | Standaard regelklep + stelmotor.
55 | Leidingnet GKW inclusief appendages |  | Cyclus: | 28000 | bvo | - | - | - |  | 2007 | Algemeen | 6 | 2 | Standaard stalen leidingnet inclusief isolatiemateriaal en appendages.
55 | Circulatiepomp GKW |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | UPS 40-185 | DN40 |  | 2009 | K1-046 oudbouw | 4 | 2 | T.b.v.: LBK koeler.
55 | Regelklep GKW |  | Cyclus: | 2 | st | Siemens | SQX62 | - |  | 2009 | Algemeen | 4 | 2 | Standaard regelklep + stelmotor.
55 | Platenwisselaar |  | Cyclus: | 1 | st | - | - | - |  | 2009 | K2-108 | 2 | 2 | T.b.v.: vloerverwarming/koeling entreegebied
55 | Platenwisselaar |  | Cyclus: | 1 | st | Alfa Laval | M10-FG | - |  | 2009 | K2-108 | 4 | 2 | T.b.v.: laden warmte en koude opslag.
55 | Platenwisselaar |  | Cyclus: | 1 | st | Alfa Laval | MC-FG | - |  | 2009 | Stookruimte vierde verdieping nieuwbouw | 3 | 2 | T.b.v.: inductieunits 4e verdieping. HT gekoeld water / koeling kantoren.
55 | Buffervat koudeopslag |  | Cyclus: | 1 | st | - | - | Ca 3000 liter |  | 2009 | K2-108 | 3 | 2 | Buffervat koelinstallatie.
55 | Circulatiepomp GKW |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | MGE100 / TP 80-110 | DN80 (toeren) |  | 2009 | Stookruimte vierde verdieping nieuwbouw | 5 | 2 | Transportpomp t.b.v.: inductieunits.
55 | Circulatiepomp GKW |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | MGE / TP | DN65 (toeren) |  | 2009 | K2-108 | 5 | 2 | Transportpomp t.b.v.: GKW-HT systeem.
55 | Circulatiepomp GKW |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | MGE160 / TP 80-110 | DN80 (toeren) |  | 2008 | K2-108 | 5 | 2 | Transportpomp t.b.v.: GKW-HT systeem. Bouwjaar: 2009, bouwjaar service terminal box: 2017.
55 | Circulatiepomp GKW |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | UPS 65-120 | DN65 |  | 2009 | K1-132 | 4 | 2 | T.b.v.: LBK koeler.
55 | Expansievat 4 ltr |  | Cyclus: | 1 | st | Flamco | Flexcon | 4 liter |  | 2009 | K1-046 oudbouw | 4 | 2 | Standaard expansievoorziening.
55 | Circulatiepomp GKW |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | UPS 40-180 | DN40 |  | 2009 | K1-018 oudbouw | 4 | 2 | T.b.v.: LBK koeler.
55 | Expansievat 2 ltr |  | Cyclus: | 1 | st | Flamco | Flexcon | 2 liter |  | 2009 | K1-047 oudbouw | 4 | 2 | Standaard expansievoorziening.
55 | Expansievat 4 ltr |  | Cyclus: | 1 | st | Flamco | Flexcon | 4 liter |  | 2009 | K1-018 oudbouw | 4 | 2 | Standaard expansievoorziening.
55 | Circulatiepomp GKW |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | UPS 40-185 | DN40 |  | 2009 | K1-047 oudbouw | 4 | 2 | T.b.v.: LBK koeler.
55 | Ventilatorconvector |  | Cyclus: | 1 | st | Carrier | - | - |  | 2012 | K1-002 oudbouw | 2 | 2 | Ventilatorconvector t.b.v.: ruimtekoeling. Verwarmen + koelen.
55 | Ventilatorconvector |  | Cyclus: | 1 | st | Carrier | 42DWC09KC | 9,77 / 7,66 kW |  | 2012 | K1-030 oudbouw | 4 | 2 | Ventilatorconvector t.b.v.: ruimtekoeling. Verwarmen + koelen.
55 | Condensor |  | Cyclus: | 1 | st | Güntner | GVH 050.1A/3-SW.E | ca 80 kW |  | 2011 | Trucklift | 1 | 2 | Luchtgekoelde condensor.
56 | Radiatoren |  | Cyclus: | 28000 | bvo | Diversen | Diversen | Diversen |  | 2009 | Algemeen | 1 | 2 | Standaard plaatradiatoren voorzien van thermostatische afsluiter en voetventiel.
56 | Circulatiepomp CV |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | UPS 40-180 | DN40 |  | 2012 | Vierde verdieping oudbouw | 2 | 2 | T.b.v.: verwarmer LBK keuken.
56 | Platenwisselaar |  | Cyclus: | 1 | st | Alfa Laval | M6-FG | - |  | 2009 | K2-108 | 2 | 2 | Standaard platenwisselaar.
56 | Circulatiepomp CV |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | Magna 25-100 | DN25 (toeren) |  | 2009 | K1-016 oudbouw | 4 | 2 | Transportpomp.
56 | Expansievat 50 ltr |  | Cyclus: | 1 | st | Flamco | Flexcon | 50 liter |  | 2013 | K2-108 | 2 | 2 | Standaard expansievoorziening.
56 | Verdeler vloerverwarming |  | Cyclus: | 11 | st | - | - | Diversen |  | 2008 | Gebouw algemeen | 3 | 2 | Standaard vloerverdelers (CV/GKW) voorzien van regelventielen.
56 | Leidingnet CV inclusief appendages |  | Cyclus: | 28000 | bvo | - | - | - |  | 2007 | Algemeen | 3 | 2 | Standaard stalen leidingnet inclusief isolatiemateriaal en appendages.
56 | Circulatiepomp CV |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | UPS 80-120 | DN80 |  | 2009 | K2-108 | 4 | 2 | T.b.v.: warmtepomp 2.
56 | Regelklep CV |  | Cyclus: | 45 | st | Siemens | SQS65 | - |  | 2012 | Algemeen | 2 | 2 | Standaard regelklep + stelmotor.
56 | Regelklep CV |  | Cyclus: | 5 | st | Belimo | NVY 24-MFT | - |  | 2009 | Algemeen | 4 | 2 | Standaard regelklep + stelmotor.
56 | Circulatiepomp CV |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | UPS 80-120 | DN80 |  | 2009 | K2-108 | 4 | 2 | T.b.v.: warmtepomp 1.
56 | Verdeler-/ verzamelaar CV |  | Cyclus: | 1 | st | - | - | 3 groepen |  | 2009 | K1-016 oudbouw | 1 | 2 | Standaard stalen verdeler voorzien van circulatiepompen, regelafsluiters en appendages.
56 | Circulatiepomp CV |  | Cyclus: | 2 | st | Grundfos | MG100 / TP 80-110 | DN80 |  | 2008 | Stookruimte vierde verdieping nieuwbouw | 5 | 2 | Transportpomp t.b.v.: ketel 1 en ketel 2.
56 | Circulatiepomp CV |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | Magna 50-120 (vermoedelijk) | DN50 (toeren) |  | 2009 | K1-016 oudbouw | 4 | 2 | Transportpomp.
56 | Circulatiepomp CV |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | MG / TPE 50-360 | DN50 (toeren) |  | 2009 | K2-108 | 4 | 2 | Transportpomp t.b.v.: aanvoer CV vloerverwarming begane grond.
56 | Circulatiepomp CV |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | MGE112 / | DN80 (toeren) |  | 2008 | K2-108 | 4 | 2 | Transportpomp t.b.v.: systeem LT.
56 | Expansievat 35 ltr |  | Cyclus: | 2 | st | Pneumatex | Statico SD 35.3 | 35 liter |  | 2010 | K2-108 | 3 | 2 | Standaard expansievoorziening.
56 | Expansievat 50 ltr |  | Cyclus: | 1 | st | Pneumatex | Statico SD 50.10 | 50 liter |  | 2009 | K2-108 | 4 | 2 | Standaard expansievoorziening.
56 | Buffervat warmteopslag |  | Cyclus: | 1 | st | Fiorini | - | Ca 2500 liter |  | 2009 | K2-108 | 2 | 2 | Buffervat warmteopslag.
56 | Regelklep CV |  | Cyclus: | 4 | st | Siemens | SQL35 | - |  | 2009 | Algemeen | 4 | 2 | Standaard regelklep + stelmotor.
56 | Circulatiepomp CV |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | MGE160 / TP 80-110 | DN80 (toeren) |  | 2008 | K2-108 | 4 | 2 | Transportpomp t.b.v.: warmteafvoer. Bouwjaar: 2009, bouwjaar service terminal box: 2017.
56 | Circulatiepomp CV |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | MGE90 / | DN80 (toeren) |  | 2009 | K1-016 oudbouw | 4 | 2 | Transportpomp.
56 | Circulatiepomp CV |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | MGE132 / | DN80 (toeren) |  | 2008 | K2-108 | 4 | 2 | Transportpomp t.b.v.: CV.
56 | Circulatiepomp CV |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | MGE112 / | DN80 (toeren) |  | 2008 | K2-108 | 4 | 2 | Transportpomp t.b.v.: warmte afvoer.
56 | Circulatiepomp CV |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | MGE132 / | DN80 (toeren) |  | 2008 | K2-108 | 4 | 2 | Transportpomp t.b.v.: CV.
56 | Expansievat 35 ltr |  | Cyclus: | 2 | st | Pneumatex | Statico SD 35.3 | 35 liter |  | 2010 | Stookruimte vierde verdieping nieuwbouw | 3 | 2 | Standaard expansievoorziening.
56 | Buffervat warmteopslag |  | Cyclus: | 1 | st | - | - | ca 800 liter |  | 2009 | K2-108 | 3 | 2 | Buffervat warmteopslag.
56 | Drukbehoudsysteem |  | Cyclus: | 1 | st | Pneumatex | Transfero | TU 600.2 |  | 2009 | K2-108 | 4 | 2 | Drukbehoudsysteem met pompen en expansievat (600 liter).
56 | Expansievat 300 ltr |  | Cyclus: | 1 | st | Flamco | Flexcon | 300 liter |  | 2009 | K2-108 | 4 | 2 | Standaard expansievoorziening.
56 | Regelklep CV |  | Cyclus: | 2 | st | Siemens | SQX62 | - |  | 2009 | Algemeen | 4 | 2 | Standaard regelklep + stelmotor.
56 | Verdeler-/ verzamelaar CV |  | Cyclus: | 1 | st | - | - | 4 groepen |  | 2009 | K2-108 | 1 | 2 | Standaard stalen verdeler voorzien van circulatiepompen, regelafsluiters en appendages.
56 | Circulatiepomp CV |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | MG100 / TPE 80-110 | DN80 (toeren) |  | 2008 | K2-108 | 4 | 2 | Transportpomp t.b.v.: vloerverwarming overig aanvoer.
56 | Circulatiepomp CV |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | UPS 25-120 | DN25 |  | 2008 | K1-047 oudbouw | 4 | 2 | Transportpomp t.b.v.: LBK verwarmer.
56 | Circulatiepomp CV |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | Magna 50-120 | DN50 (toeren) |  | 2009 | K2-108 | 4 | 2 | T.b.v.: aanvoer CV inductieunits 4E.
56 | Expansievat 2 ltr |  | Cyclus: | 1 | st | Flamco | Flexcon | 2 liter |  | 2009 | K1-047 oudbouw | 4 | 2 | Standaard expansievoorziening.
56 | Circulatiepomp CV |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | Magna 25-60 | DN25 (toeren) |  | 2009 | K2-108 | 4 | 2 | Transportpomp t.b.v.: aanvoer CV radiatoren K1/K2.
57 | Naverwarmer |  | Cyclus: | 1 | st | VEAB | Diversen | - |  | 2009 | Gang | 1 | 2 | Standaard naverwarmer.
57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWWB (3,28 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA-1060H-1700W | 11840 m3/h |  | 2009 | K1-019 oudbouw | 2 | 2 | LBK/LAK 11-1 t.b.v.: expo 1e verdieping west 1. Toevoer + afvoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / warmtewiel / bevochtigingssectie / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtkanalen inclusief appendages |  | Cyclus: | 28000 | bvo | - | - | - |  | 2007 | Algemeen | 4 | 2 | Standaard luchtkanalen inclusief isolatiemateriaal en appendages. Binnen de dakkappen oudbouw diverse jalouziekleppen aanwezig. Lokaal roosters voorzien van servomotoren (museaal).
57 | Luchtbehandelingskast BI T + K (15,24 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 3040H-3250W | 54864 m3/h |  | 2009 | K1-132 | 2 | 2 | LBK 0B recirculatiekast. Opbouw: kleppen / filters / warmtewiel / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VKB (1,96 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 1060H-1100W | 7090 m3/h |  | 2009 | K1-046 oudbouw | 3 | 2 | LBK/LAK 12 t.b.v.: expo zuid 1e. Toevoer + afvoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / twincoil / bevochtigingssectie / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Centrifugaalventilator |  | Cyclus: | 3 | st | Colasit | CMV 160 | 0,153 m3/s |  | 2009 | Vijfde verdieping oudbouw | 4 | 2 | Lokale afzuigventilator. Materiaal huis: PVC.
57 | Filterbox |  | Cyclus: | 1 | st | York | - | - |  | 2009 | Vijfde verdieping oudbouw | 2 | 2 | Lokale filterbox, onderdeel van het luchtbehandelingsysteem.
57 | Kanaalverwarmer warmwater |  | Cyclus: | 1 | st | VEAB | PGV | - |  | 2009 | Dak oudbouw | 2 | 2 | Indirect verwarmde kanaalverwarmer t.b.v.: naverwarming lokaal. Exacte aantal niet bekend.
57 | Centrifugaalventilator |  | Cyclus: | 1 | st | Colasit | CMV 225 | 0,417 m3/s |  | 2011 | Trucklift | 4 | 2 | Lokale afzuigventilator. Materiaal huis: PVC.
57 | Boxventilator |  | Cyclus: | 1 | st | Inatherm | - | - |  | 2011 | Vierde verdieping nieuwbouw | 3 | 2 | Standaard boxventilator.
57 | Luchtbehandelingskast BU TA + VKWWB (1,63 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 0810H-1000W | 5868 m3/h |  | 2009 | Dak oudbouw | 3 | 2 | LBK/LAK 07 t.b.v.: expo, centraal trappenhuis en algemene ruimten. Toevoer + afvoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / warmtewiel / bevochtigingssectie / elektrische verwarmer / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Buisventilator |  | Cyclus: | 1 | st | Östberg | CK 200A | - |  | 2011 | Vierde verdieping nieuwbouw | 3 | 2 | Lokale afzuigventilator.
57 | Luchtbehandelingskast BU TA + VKWWB (< 1 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 0810H-1000W | 2344 m3/h |  | 2009 | Dak oudbouw | 4 | 2 | LBK/LAK 17 t.b.v.: schilderijatelier. Toevoer + afvoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / warmtewiel / bevochtigingssectie / elektrische verwarmer / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI T + V (1-2 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA-0850H-1150W | 3996 m3.h |  | 2009 | Vierde verdieping oudbouw | 2 | 2 | LBK t.b.v.: keuken. Toevoer. Opbouw: kleppen / filter / verwarmer / ventilator (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWWB (1,67 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA-0930H-1400W | 6012 m3/h |  | 2009 | Trappenhuis derde verdieping oudbouw | 1 | 2 | LBK/LAK 13 t.b.v.: expo 1e verdieping noord 1. Toevoer + afvoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / warmtewiel / bevochtigingssectie / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWWB (1,67 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA-0930H-1400W | 6012 m3/h |  | 2009 | Trappenhuis derde verdieping oudbouw | 1 | 2 | LBK/LAK 14 t.b.v.: expo 1e noord 1. Toevoer + afvoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / warmtewiel / bevochtigingssectie / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Centrifugaalventilator |  | Cyclus: | 3 | st | Colasit | CMV 160 | 0,153 m3/s |  | 2009 | Dak oudbouw | 4 | 2 | Lokale afzuigventilator. Materiaal huis: PVC.
57 | Centrifugaalventilator |  | Cyclus: | 2 | st | Colasit | CMV 160 | 0,153 m3/s |  | 2010 | Dak (tussen) nieuwbouw | 4 | 2 | Lokale afzuigventilator. Materiaal huis: PVC.
57 | Centrifugaalventilator |  | Cyclus: | 1 | st | Colasit | CMV 315 | 0,600 m3/s |  | 2010 | Dak (tussen) nieuwbouw | 4 | 2 | Lokale afzuigventilator. Materiaal huis: PVC.
57 | Dakventilator |  | Cyclus: | 32 | st | - | - | ca 0,7 m3/s |  | 2007 | Dak oudbouw | 4 | 2 | Dakventilatoren in de dakkappen van het gebouw. Exacte gegevens niet bekend. Bouwjaar ingeschat.
57 | Dakventilator |  | Cyclus: | 1 | st | TLT | - | ca 0,7 m3/s |  | 2010 | Dak (tussen) nieuwbouw | 4 | 2 | Gegevens niet leesbaar.
57 | Centrifugaalventilator |  | Cyclus: | 1 | st | Colasit | CMV 450 | 0,800 m3/s |  | 2010 | Dak (tussen) nieuwbouw | 4 | 2 | Lokale afzuigventilator. Materiaal huis: PVC.
57 | Boxventilator |  | Cyclus: | 1 | st | Östberg | IRE315 | 2250 m3/h |  | 2009 | K1-002 oudbouw | 4 | 2 | Standaard boxventilator.
57 | Buisventilator |  | Cyclus: | 1 | st | Östberg | CK 200A | - |  | 2011 | Trappenhuis vierde verdieping oudbouw | 3 | 2 | Lokale afzuigventilator.
57 | Luchtbehandelingskast BI T + B |  | Cyclus: | 1 | st | York | - | - |  | 2009 | K1-037 oudbouw | 4 | 2 | LBK t.b.v.: bevochtiging. Geen gegevens bekend.
57 | Inductie-unit |  | Cyclus: | 89 | st | - | - | - |  | 2011 | Nieuwbouw | 2 | 2 | Inductie-units op de verdiepingen. Weggewerkt achter houten panelen.
57 | Luchtbehandelingskast BU TA + VKWWB (< 1 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 0810H-1000W | 2988 m3/h |  | 2009 | Dak oudbouw | 4 | 2 | LBK/LAK 16 t.b.v.: schilderijatelier. Toevoer + afvoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / warmtewiel / bevochtigingssectie / elektrische verwarmer / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI A + K (5,23 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 1500H-1800W | 18828m3/h |  | 2009 | K1-018 oudbouw | 3 | 2 | LBK/LAK 06 t.b.v.: expo begane grond west afvoer. Afvoer. Opbouw: kleppen / filters / koeler / ventilator (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKB (9,92 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 2090H-2600W | 35712 m3/h |  | 2009 | K2-108 | 3 | 2 | LBK N1 t.b.v.: grote zaal K2. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / bevochtigingssectie / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI T + VK (2,56 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 1210H-1550W | 9216 m3/h |  | 2009 | K1-132 | 1 | 2 | LBK N8 t.b.v.: restaurant BG, keuken BG. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKB (0,45 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 0850H-0800W | 1620 m3/h |  | 2009 | K2-108 | 1 | 2 | LBK N6 t.b.v.: kwetsbaar deport K2. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / bevochtigingssectie / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKB (2,32 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 1170H-1600W | 8352 m3/h |  | 2009 | K1-132 | 3 | 2 | LBK N13 t.b.v.: kantoren 4e verdieping. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / bevochtigingssectie / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI T + VK (2,50 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 1170H-1500W | 9000 m3/h |  | 2009 | K1-132 | 1 | 2 | LBK N10 t.b.v.: auditorium 1e verdieping. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI T + K (15,24 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 3040H-3250W | 54864 m3/h |  | 2009 | K2-108 | 3 | 2 | LBK 0A voorbehandelingskast centrale afzuigkast. Afvoer. Opbouw: kleppen / filters / koeler / warmtewiel / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKB (0,88 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 0850H-1150W | 3168 m3/h |  | 2009 | K2-108 | 2 | 2 | LBK N4 t.b.v.: truck emballage K2, truck losruimte K2. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / bevochtigingssectie / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKB (1,39 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 0930H-1250W | 5004 m3/h |  | 2009 | K1-132 | 3 | 2 | LBK N12 t.b.v.: videoruimte 2e verdieping. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / bevochtigingssectie / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKB (2,39 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 1330H-1400W | 8604 m3/h |  | 2009 | K1-132 | 3 | 2 | LBK N2 t.b.v.: educatieve ruimten K1, multifunctionele zalen K2. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / bevochtigingssectie / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI T + K (15,24 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 3040H-3250W | 54864 m3/h |  | 2009 | K1-132 | 4 | 2 | LBK 0B voorbehandelingskast. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / koeler / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWWB (1,39 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 0850H-1400W | 5004 m3/h |  | 2009 | Trappenhuis vierde verdieping oudbouw | 2 | 2 | LBK/LAK 15 t.b.v.: espressobar. Toevoer + afvoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / warmtewiel / bevochtigingssectie / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKB (0,54 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 0770H-1050W | 1944 m3/h |  | 2009 | K1-132 | 3 | 2 | LBK N3 t.b.v.: studiozaal K1. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / bevochtigingssectie / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKB (1,07 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 0930H-1250W | 3852 m3/h |  | 2009 | K1-132 | 3 | 2 | LBK N7 t.b.v.: schilderwerkplaats K1, timmerwerkplaats K1. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / bevochtigingssectie / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKB (9,47 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 2090H-2500W | 34092 m3/h |  | 2009 | K1-132 | 4 | 2 | LBK N9 t.b.v.: entree/winkel BG, kenniscentrum BG. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / bevochtigingssectie / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKB (5,53 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 1810H-1900W | 19908 m3/h |  | 2009 | K1-132 | 4 | 2 | LBK N11 t.b.v.: kleine/middelgrote zaal 2e verdieping. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / bevochtigingssectie / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWWB (< 1 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 0810H-1100W | 2088 m3/h |  | 2009 | Vierde verdieping oudbouw | 2 | 2 | LBK/LAK 18B t.b.v.: beelden atelier. Toevoer + afvoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / warmtewiel / bevochtigingssectie / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWWB (2,22 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA-1090H-1600W | 7992 m3/h |  | 2009 | Trappenhuis eerste verdieping oudbouw | 1 | 2 | LBK/LAK 08 t.b.v.: expo b.g. noord. Toevoer + afvoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / warmtewiel / bevochtigingssectie / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI TA + V (< 1 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 0860H-800W | 3200 m3/h |  | 2009 | K1-047 oudbouw | 1 | 2 | LBK/LAK 01 t.b.v.: kelder. Toevoer + afvoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / twincoil / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VKB (1,09 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 0780H-1050W | 3850 m3/h |  | 2009 | K1-046 oudbouw | 3 | 2 | LBK/LAK 02 t.b.v.: archief K1. Toevoer + afvoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / twincoil / bevochtigingssectie / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VKB (5,52 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 1340H-1900W | 19900 m3/h |  | 2009 | K1-019 oudbouw | 3 | 2 | LBK/LAK 06 t.b.v.: expo begane grond west. Toevoer + afvoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / bevochtigingssectie / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VK (3,28m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 1060H-1700W | 12096 m3/h |  | 2009 | K1-036 oudbouw | 4 | 2 | LBK/LAK 04-1 t.b.v.: expo begane grond oost 1. Toevoer + afvoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VKB (< 1 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 0740H-1050W | 2800 m3/h |  | 2009 | K1-018 oudbouw | 1 | 2 | LBK/LAK 09 t.b.v.: depot begane grond. Toevoer + afvoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / twincoil / bevochtigingssectie / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VK (3,28m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 1060H-1700W | 11840 m3/h |  | 2009 | K1-039 oudbouw | 1 | 2 | LBK/LAK 10-1 t.b.v.: expo 1e verdieping oost 1. Toevoer + afvoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI A |  | Cyclus: | 1 | st | Carrier | 39HQ 16.06 | - |  | 2011 | Vierde verdieping nieuwbouw (schacht) | 1 | 2 | LBK t.b.v.: afzuig entree begane grond. Afzuig. De kast is zeer lastig bereikbaar.
57 | Luchtbehandelingskast BI T + B |  | Cyclus: | 1 | st | York | - | - |  | 2009 | K1-040 oudbouw | 3 | 2 | LBK t.b.v.: bevochtiging. Geen gegevens bekend.
57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VK (3,28m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 1060H-1700W | 11840 m3/h |  | 2009 | K1-039 oudbouw | 3 | 2 | LBK/LAK 10-2 t.b.v.: expo 1e verdieping oost 2. Toevoer + afvoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VK (3,28m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 1060H-1700W | 12096 m3/h |  | 2009 | K1-036 oudbouw | 1 | 2 | LBK/LAK 04-2 t.b.v.: expo begane grond oost 2. Toevoer + afvoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Boxventilator |  | Cyclus: | 1 | st | Östberg | - | - |  | 2009 | Vijfde verdieping oudbouw | 4 | 2 | Standaard boxventilator.
57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VKB (2,08 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA 1060H-1100W | 7488 m3/h |  | 2009 | K1-047 oudbouw | 3 | 2 | LBK/LAK 03 t.b.v.: expo zuid. Toevoer + afvoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / twincoil / bevochtigingssectie / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWWB (3,28 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | York | YMA-1090H-1600W | 11840 m3/h |  | 2009 | K1-018 oudbouw | 3 | 2 | LBK/LAK 12 t.b.v.: expo 1e verdieping west 2. Toevoer + afvoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / warmtewiel / bevochtigingssectie / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Centrifugaalventilator |  | Cyclus: | 1 | st | Colasit | CMV 225 | 0,417 m3/s |  | 2010 | Dak (tussen) nieuwbouw | 4 | 3 | Lokale afzuigventilator. Materiaal huis: PVC.
57 | Dakventilator |  | Cyclus: | 1 | st | TLT | DRV Minivent | ca 0,7 m3/s |  | 2010 | Dak (tussen) nieuwbouw | 4 | 3 | Lokale afzuigventilator.
57 | Dakventilator |  | Cyclus: | 1 | st | TLT | DRV 250/28-4 | ca 0,7 m3/s |  | 2010 | Trucklift | 3 | 3 | Lokale afzuigventilator.
57 | Servomotor luchtklep |  | Cyclus: | 40 | st | Belimo | LM230A | - |  | 2009 | Dakkappen | 1 | 2 | T.b.v.: aandrijving dakkappen / buitenluchtrooster.
57 | Puntafzuiging (kap, arm, etc) |  | Cyclus: | 1 | st | Asecos | HF.EA.11570 | - |  | 2010 | Restauratie afdeling | 1 | 2 | T.b.v.: afzuiging werkplek.
57 | Naverwarmer |  | Cyclus: | 1 | st | VEAB | Diversen | - |  | 2009 | Dak | 1 | 2 | Standaard naverwarmer.
58 | Regeltechniek, veldapparatuur |  | Cyclus: | 37 | st | Siemens | QAM2120 | - |  | 2008 | Gebouw algemeen | 1 | 2 | Betreft temperatuuropnemers.
58 | Regelkast klimaat |  | Cyclus: | 1 | st | Priva | Compri HX | ca 25x I/O |  | 2008 | Dakkap oudbouw | 5 | 2 | Regelkast: RK26. Revisie: 2012.
58 | Regelkast klimaat |  | Cyclus: | 1 | st | Priva | Compri HX | ca 25x I/O |  | 2008 | Dakkap oudbouw | 5 | 2 | Regelkast: RK30. Revisie: 2012.
58 | Regelkast klimaat |  | Cyclus: | 1 | st | Priva | Compri HX | ca 25x I/O |  | 2008 | Dakkap oudbouw | 5 | 2 | Regelkast: RK23. Revisie: 2012.
58 | Regelkast klimaat |  | Cyclus: | 1 | st | Priva | Compri HX | ca 25x I/O |  | 2008 | Dakkap oudbouw | 5 | 2 | Regelkast: RK22. Revisie: 2012.
58 | Regelkast klimaat |  | Cyclus: | 1 | st | Priva | Compri HX | ca 25x I/O |  | 2008 | Dakkap oudbouw | 5 | 2 | Regelkast: RK21. Revisie: 2012.
58 | Regelkast klimaat |  | Cyclus: | 1 | st | Priva | Compri HX | ca 25x I/O |  | 2008 | Dakkap oudbouw | 5 | 2 | Regelkast: RK25. Revisie: 2012.
58 | Regelkast klimaat |  | Cyclus: | 1 | st | Priva | Compri HX | ca 25x I/O |  | 2008 | Dakkap oudbouw | 5 | 2 | Regelkast: RK24. Revisie: 2012.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 1 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 1,8 kW |  | 2013 | K1-018 oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 1 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 7,5 kW |  | 2013 | K1-046 oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 1 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 3 kW |  | 2013 | K1-132 | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 1 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 2,2 kW |  | 2013 | Trappenhuis derde verdieping oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 2 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 1,5 kW |  | 2013 | K1-046 oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Regelkast klimaat |  | Cyclus: | 1 | st | Priva | Compri HX | ca 25x I/O |  | 2008 | Dakkap oudbouw | 5 | 2 | Regelkast: RK28. Revisie: 2012.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 1 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 2,2 kW |  | 2013 | Trappenhuis vierde verdieping oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 1 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 4 kW |  | 2013 | K1-046 oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Regelkast klimaat |  | Cyclus: | 1 | st | Priva | Compri HX | ca 132x I/O |  | 2009 | K2-108 | 5 | 2 | Regelkast: RK1. Revisie: 2012/2015.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 1 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 4 kW |  | 2013 | Trappenhuis derde verdieping oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 2 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 2,2 kW |  | 2013 | K1-132 | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Regelkast klimaat |  | Cyclus: | 1 | st | Priva | Compri HX | ca 170x I/O |  | 2008 | K1-019 oudbouw | 5 | 2 | Regelkast: RK4, onderstation 7. Revisie: 2018.
58 | Regelkast klimaat |  | Cyclus: | 1 | st | Priva | Compri HX | ca 90x I/O |  | 2009 | Trappenhuis derde verdieping oudbouw | 5 | 2 | Regelkast: RK8, onderstation 11. Revisie: 2019.
58 | Regelkast klimaat |  | Cyclus: | 1 | st | Priva | Compri HX | ca 60x I/O |  | 2009 | Vierde verdieping oudbouw | 5 | 2 | Regelkast: RK9, onderstation 12. Revisie: 2018.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 1 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 4 kW |  | 2013 | K1-132 | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 1 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 2,2 kW |  | 2013 | Trappenhuis derde verdieping oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 1 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 2,2 kW |  | 2013 | K1-018 oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 2 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 2,2 kW |  | 2013 | K1-047 oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 1 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 22 kW |  | 2013 | K1-019 oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 1 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 3 kW |  | 2013 | K2-108 | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 3 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 1,5 kW |  | 2013 | Vierde verdieping oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 2 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 15 kW |  | 2013 | K1-036 oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Regelkast klimaat |  | Cyclus: | 1 | st | Priva | Compri HX | ca 30x I/O |  | 2010 | K1-132 | 5 | 2 | Regelkast: RK2-1, onderstation 4. Revisie: 2012.
58 | Regelkast klimaat |  | Cyclus: | 1 | st | Priva | Compri HX | ca 25x I/O |  | 2010 | K2-108 | 5 | 2 | Regelkast: RK1, onderstation 1 (WKO Broninstallatie). Inclusief frequentieregelaar.
58 | Regelkast klimaat |  | Cyclus: | 1 | st | Priva | Compri HX | ca 280x I/O |  | 2009 | K2-108 | 5 | 2 | Regelkast: RK2, onderstation 2. Revisie: 2012/2018.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 2 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 3 kW |  | 2013 | Trappenhuis vierde verdieping oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 2 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 1,5 kW |  | 2013 | K1-018 oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 1 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 37 kW |  | 2013 | K1-132 | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Regelkast klimaat |  | Cyclus: | 1 | st | Priva | Compri HX | ca 180x I/O |  | 2009 | Trappenhuis eerste verdieping oudbouw | 5 | 2 | Regelkast: RK7, onderstation 10. Revisie: 2019.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 2 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 1,5 kW |  | 2013 | Trappenhuis vierde verdieping oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 1 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 2,2 kW |  | 2013 | K1-132 | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 1 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 4 kW |  | 2013 | Trappenhuis derde verdieping oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 1 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 1,5 kW |  | 2013 | K1-132 | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 1 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 4 kW |  | 2013 | Trappenhuis vierde verdieping oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 1 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 2,2 kW |  | 2013 | K1-046 oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 2 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 2,2 kW |  | 2013 | K1-132 | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 1 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 5,5 kW |  | 2013 | K1-019 oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 2 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 1,5 kW |  | 2013 | K1-018 oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 4 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 4 kW |  | 2013 | K1-036 oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 1 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 15 kW |  | 2013 | K1-047 oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 1 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 4 kW |  | 2013 | K1-047 oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Regelkast klimaat |  | Cyclus: | 1 | st | Priva | Compri HX | ca 160x I/O |  | 2008 | K1-016 oudbouw | 5 | 2 | Regelkast: RK6, onderstation 9. Revisie: 2018.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 1 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 15 kW |  | 2013 | K1-019 oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 4 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 4 kW |  | 2013 | K1-039 oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 1 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 18,5 kW |  | 2013 | K2-108 | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 1 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 5,5 kW |  | 2013 | K1-018 oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 2 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 15 kW |  | 2013 | K1-039 oudbouw | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Regelkast klimaat |  | Cyclus: | 1 | st | Priva | Compri HX | ca 170x I/O |  | 2008 | K1-037 oudbouw | 5 | 2 | Regelkast: RK5, onderstation 8. Revisie: 2018.
58 | Regelkast klimaat |  | Cyclus: | 1 | st | Priva | Compri HX | ca 60x I/O |  | 2010 | Stookruimte vierde verdieping nieuwbouw | 5 | 2 | Regelkast: MR3, onderstation 6. Revisie: 2015.
58 | Regeltechniek, veldapparatuur |  | Cyclus: | 1 | pst | Priva | - | - |  | 2008 | Gebouw algemeen | 1 | 2 | Betreft CO2 sensoren.
61 | Bekabeling/distributie elektra |  | Cyclus: | 28000 | bvo | - | - | - |  | 2008 | Algemeen | 2 | 3 | Betreft oudbouw en nieuwbouw. Daardoor diverse bouwjaren.
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | BL1B | 125A |  | 2009 | Eerste verdieping oudbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: BL2B. 81x lichtgroep, 5x krachtgroep, diverse stuurmodules (fabrikaat: Zumtobel).
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | BL2A | 125A |  | 2009 | Trappenhuis derde verdieping oudbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: BL2A. 52x lichtgroep, 6x krachtgroep, diverse stuurmodules (fabrikaat: Zumtobel).
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | BL4C | 63A |  | 2009 | Dakkap oudbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: BL4C. 18x lichtgroep, 2x krachtgroep, diverse stuurmodules (fabrikaat: Zumtobel).
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | AL-2B | 63A |  | 2011 | Kelder -2 nieuwbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: AL-2B. 61x lichtgroep, 3x krachtgroep, diverse stuurmodules (fabrikaat: Zumtobel).
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | BL4K | 63A |  | 2009 | Dakkap oudbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: BL4K. 18x lichtgroep, 2x krachtgroep, diverse stuurmodules (fabrikaat: Zumtobel).
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | BL4D | 63A |  | 2009 | Dakkap oudbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: BL4D. 27x lichtgroep, 3x krachtgroep, diverse stuurmodules (fabrikaat: Zumtobel).
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | BL4B | 63A |  | 2009 | Dakkap oudbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: BL4B. 18x lichtgroep, 2x krachtgroep, diverse stuurmodules (fabrikaat: Zumtobel).
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | BL4J | 63A |  | 2009 | Dakkap oudbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: BL4J. 18x lichtgroep, 3x krachtgroep, diverse stuurmodules (fabrikaat: Zumtobel).
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | AL4B | 63A |  | 2011 | Vierde verdieping nieuwbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: AL4B. 26x lichtgroep, 2x krachtgroep, diverse stuurmodules (fabrikaat: Zumtobel).
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | ALOB | 63A |  | 2011 | Kelder verdieping nieuwbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: ALOB. 23x lichtgroep.
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | AL0A | 125A |  | 2011 | Begane grond nieuwbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: AL0A. 31x lichtgroep, 5x krachtgroep, diverse stuurmodules (fabrikaat: Zumtobel).
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | BL1A | 125A |  | 2009 | Trappenhuis eerste verdieping oudbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: BL1A. 78x lichtgroep, 5x krachtgroep, diverse stuurmodules (fabrikaat: Zumtobel).
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | BL4X | 125A |  | 2009 | Trappenhuis vijfde verdieping oudbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: BL4X. 47x lichtgroep, 10x krachtgroep, diverse stuurmodules (fabrikaat: Zumtobel).
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | BL4L | 63A |  | 2009 | Dakkap oudbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: BL4L. 28x lichtgroep, 2x krachtgroep, diverse stuurmodules (fabrikaat: Zumtobel).
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | AL4A | 125A |  | 2011 | Vierde verdieping nieuwbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: AL4A. 39x lichtgroep, 4x krachtgroep, diverse stuurmodules (fabrikaat: Zumtobel).
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | BL2B | 63A |  | 2009 | Tweede verdieping oudbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: BL2B. 46x lichtgroep, 8x krachtgroep, diverse stuurmodules (fabrikaat: Zumtobel).
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | AL-1D | 163A |  | 2011 | K1-118 | 1 | 3 | Verdeelinrichting: AL-1D. 3x krachtgroep.
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | AL2A | 63A |  | 2011 | Eerste verdieping nieuwbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: AL2A. 29x lichtgroep, 5x krachtgroep, diverse stuurmodules (fabrikaat: Zumtobel).
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | KKEUK1 | 125A |  | 2011 | Begane grond nieuwbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: KKEUK1.
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | BL5A | 63A |  | 2009 | Vijfde verdieping oudbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: BL5A. 17x lichtgroep, 1x krachtgroep, diverse stuurmodules (fabrikaat: Zumtobel).
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | BL4A | 125A |  | 2009 | Vierde verdieping oudbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: BL4A. 33x lichtgroep, 10x krachtgroep, diverse stuurmodules (fabrikaat: Zumtobel).
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | KKEUK2 | 125A |  | 2011 | Vierde verdieping nieuwbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: KKEUK2. 31x lichtgroep, 10x krachtgroep.
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | KCOM | 63A |  | 2009 | K1-002 oudbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: KCOM. 7x lichtgroep.
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | KKEUK3 | 63A |  | 2011 | Eerste verdieping nieuwbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: KKEUK3. 9x lichtgroep, 3x krachtgroep.
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | AL3A | 125A |  | 2011 | Derde verdieping nieuwbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: AL3A. 22x lichtgroep, 6x krachtgroep, diverse stuurmodules (fabrikaat: Zumtobel).
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | AL-1A | 125A |  | 2011 | K1-118 | 1 | 3 | Verdeelinrichting: AL-1A. 28x lichtgroep, 13x krachtgroep, diverse stuurmodules (fabrikaat: Zumtobel).
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | BL-1B | 125A |  | 2009 | K1-026 oudbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: BL-1B. 18x lichtgroep, 4x krachtgroep, diverse stuurmodules (fabrikaat: Zumtobel).
61 | Nobreak-installatie | Elinex | Cyclus: | 1 | st | Socomec | Mastersys | - |  | 2011 | K1-118 | 3 | 2 | Geen gegevens bekend.
61 | Hoofdverdeelinrichting Licht/Kracht (HLK) |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | HVK-HVKB | 1600A |  | 2009 | K1-023 oudbouw | 1 | 2 | Verdeelinrichting: HVK-HVKB. 17x afgaande velden, 1x circuitbreaker. Veiligheidsinspectie uitgevoerd: 2020.
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | BL-1A | 63A |  | 2009 | Trappenhuis begane grond oudbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: BL-1A. 33x lichtgroep, 4x krachtgroep, diverse stuurmodules (fabrikaat: Zumtobel).
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | AL-2A | 63A |  | 2011 | Kelder -2 nieuwbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: AL-2A. 20x lichtgroep, 7x krachtgroep, diverse stuurmodules (fabrikaat: Zumtobel).
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | AL-1C | 125A |  | 2012 | K1-118 | 1 | 3 | Verdeelinrichting: AL-1C. 9x lichtgroep, 1x krachtgroep.
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | AKBEV | 125A |  | 2011 | K1-118 | 1 | 3 | Verdeelinrichting: AKBEV. 14x lichtgroep.
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | KBEV | 63A |  | 2009 | K1-030 oudbouw | 1 | 3 | Verdeelinrichting: KBEV. 19x lichtgroep.
61 | Hoofdverdeelinrichting Licht/Kracht (HLK) |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | HVK-HVKA | 2500A |  | 2012 | K1-118 | 1 | 2 | Verdeelinrichting: HVK-HVKA. 33x afgaande velden, 4x circuitbreaker. Veiligheidsinspectie uitgevoerd: 2020.
61 | Nobreak-installatie | Elinex | Cyclus: | 2 | st | Socomec | Mastersys | - |  | 2011 | K-1 oudbouw | 3 | 2 | Geen gegevens bekend.
63 | Voedingskast centrale noodverlichting | Eaton | Cyclus: | 1 | st | CEAG | Euro ZB.1/20K | 20 accu's |  | 2009 | K1-023 oudbouw | 2 | 3 | Centrale noodkast (BNV-1), accu's. 20x accu (type: XP12V/3000, bouwjaar: 2019). Autonomie: 1 uur.
63 | Verlichtingsarmaturen in- en opbouw |  | Cyclus: | 28000 | bvo | Diversen | Diversen | Diversen |  | 2008 | Algemeen | 4 | 4 | Betreft 'technische en museale verlichting'. Diverse fabrikaten, types, lichtbronnen en bouwjaren.
63 | Voedingskast centrale noodverlichting | Eaton | Cyclus: | 1 | st | Cooper Safety | CEAG Euro US 1/10 | 720 VA |  | 2009 | Dakkap oudbouw | 2 | 3 | Centrale noodkast: NL4NB.
63 | Voedingskast centrale noodverlichting | Eaton | Cyclus: | 1 | st | Cooper Safety | CEAG Euro US 1/10 | 720 VA |  | 2009 | Dakkap oudbouw | 2 | 3 | Centrale noodkast: BL4NJ.
63 | Voedingskast centrale noodverlichting | Eaton | Cyclus: | 1 | st | Cooper Safety | CEAG Euro US 1/10 | 720 VA |  | 2009 | K1-026 oudbouw | 2 | 3 | Centrale noodkast: BL-1NB.
63 | Regelkast lichttechniek |  | Cyclus: | 1 | st | Zumtobel | - | - |  | 2009 | K1-002 oudbouw | 3 | 3 | Regelkast Zumtobel lichttechniek.
63 | Voedingskast centrale noodverlichting | Eaton | Cyclus: | 1 | st | Cooper Safety | CEAG Euro US 1/10 | 720 VA |  | 2009 | Dakkap oudbouw | 2 | 3 | Centrale noodkast: NL4NC.
63 | Noodverlichtingsarmaturen (centraal) | Eaton | Cyclus: | 915 | st | Van Lien | Diversen | Diversen |  | 2010 | Algemeen | 4 | 4 | Noodverlichting in alle toepassingen. Toegepaste types o.a.: QL-230HF, lichtbron: 1x FL 8W, RL-230HF/LED, lichtbron: 1x LED 1 W.
63 | Voedingskast centrale noodverlichting | Eaton | Cyclus: | 1 | st | Cooper Safety | CEAG Euro US 1/10 | 720 VA |  | 2009 | Dakkap oudbouw | 2 | 3 | Centrale noodkast: BL4NK.
63 | Voedingskast centrale noodverlichting | Eaton | Cyclus: | 1 | st | Cooper Safety | CEAG Euro US 1/10 | 720 VA |  | 2009 | Vijfde verdieping oudbouw | 2 | 3 | Centrale noodkast: BL5NA.
63 | Voedingskast centrale noodverlichting | Eaton | Cyclus: | 1 | st | Cooper Safety | CEAG Euro US 1/10 | 720 VA |  | 2009 | Tweede verdieping oudbouw | 2 | 3 | Centrale noodkast: BL2NB.
63 | Voedingskast centrale noodverlichting | Eaton | Cyclus: | 1 | st | Cooper Safety | CEAG Euro US 1/10 | 720 VA |  | 2009 | Dakkap oudbouw | 2 | 3 | Centrale noodkast: BL4NL.
63 | Voedingskast centrale noodverlichting | Eaton | Cyclus: | 1 | st | Cooper Safety | CEAG Euro US 1/10 | 720 VA |  | 2009 | Trappenhuis vijfde verdieping oudbouw | 2 | 3 | Centrale noodkast: BL4NX.
63 | Voedingskast centrale noodverlichting | Eaton | Cyclus: | 1 | st | Cooper Safety | CEAG Euro US 1/10 | 720 VA |  | 2009 | Trappenhuis derde verdieping oudbouw | 2 | 3 | Centrale noodkast: BL2NA.
63 | Voedingskast centrale noodverlichting | Eaton | Cyclus: | 1 | st | Cooper Safety | CEAG Euro US 1/10 | 720 VA |  | 2009 | Trappenhuis eerste verdieping oudbouw | 2 | 3 | Centrale noodkast: BL1NA.
63 | Voedingskast centrale noodverlichting | Eaton | Cyclus: | 1 | st | Cooper Safety | CEAG Euro US 1/10 | 720 VA |  | 2009 | Tweede verdieping oudbouw | 2 | 3 | Centrale noodkast: BL1NB.
63 | Voedingskast centrale noodverlichting | Eaton | Cyclus: | 1 | st | Cooper Safety | CEAG Euro US 1/10 | 720 VA |  | 2009 | Trappenhuis begane grond oudbouw | 2 | 3 | Centrale noodkast: BL-1NA.
63 | Voedingskast centrale noodverlichting | Eaton | Cyclus: | 1 | st | Cooper Safety | CEAG Euro US 1/10 | 720 VA |  | 2009 | Dakkap oudbouw | 2 | 3 | Centrale noodkast: BL4ND.
63 | Voedingskast centrale noodverlichting | Eaton | Cyclus: | 1 | st | Cooper Safety | CEAG ZB-S 10C6 BNL Advanced SK | 36 accu's |  | 2011 | Derde verdieping nieuwbouw | 2 | 3 | Centrale noodkast, accu's. 36x accu (type: L12V/80, capaciteit: 160 Ah, bouwjaar: 2019). Autonomie: 1 uur.
64 | Omroep en ontruimingsinstallatie |  | Cyclus: | 1 | pst | Bosch | VEVAC compact 500 | - |  | 2022 | Gebouw algemeen | 1 | 2 | Compleet systeem.
65 | Leidingnet sprinklernet inclusief appendages |  | Cyclus: | 28000 | bvo | - | - | - |  | 2007 | Algemeen | 3 | 3 | Standaard stalen leidingnet inclusief appendages zoals alarmkleppen + reinwaterkelder.
65 | Brandmeldinstallatie (infra) |  | Cyclus: | 1 | pst | - | - | - |  | 2011 | Algemeen | 4 | 2 | Dräger aspiratiemelders, 1x centrale apparatuur.
65 | Droge blusleidingen | Bespreken | Cyclus: | 28000 | bvo | - | - | - |  | 2007 | Oudbouw | 1 | 3 | Standaard stalen leidingnet met op elke verdieping een aftakking (trappenhuis).
65 | MIVA signalering |  | Cyclus: | 1 | st | Settler | Miva compleet | - |  | 2011 | Vierde verdieping nieuwbouw | 2 | 3 | Standaard signalering inclusief doormelding.
65 | Brandmeldinstallatie |  | Cyclus: | 1 | pst | Dräger | D5000 | - |  | 2011 | Oudbouw | 4 | 2 | Brandmeldinstallatie. Bouwjaar automatische melders: ca 2009. Type: B/C installatie.
65 | Jockeypomp sprinkler |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | CR1-12 A-A-A-E-HQQE | 1,8 m3/h |  | 2011 | K1-132 sprinklerruimte | 2 | 3 | T.b.v.: sprinklerinstallatie.
65 | Brandmeldinstallatie | Bespreken | Cyclus: | 1 | pst | Unica | D5000 | ca 22 groepen |  | 2011 | K1-132 sprinklerruimte | 4 | 2 | Sprinkler brandmeldcentrale.
65 | Elektropomp sprinkler |  | Cyclus: | 1 | st | Wijk & Boerma | - | 66 m3/h |  | 2011 | K1-132 sprinklerruimte | 2 | 3 | Elektropomp inclusief regelkast.
67 | Gebouwbeheersvoorzieningen |  | Cyclus: | 1 | pst | Priva | - | - |  | 2009 | K-1 oudbouw | 4 | 2 | 1x bedienstation.
90 | Vuilwaterpomp |  | Cyclus: | 1 | st | - | - | - |  | 2023 | Terrein | 1 | 3 | Geen gegevens bekend.
90 | Verlichtingsarmaturen |  | Cyclus: | 1 | pst | Diversen | Diversen | Diversen |  | 2021 | Terrein | 3 | 4 | Standaard buitenverlichting. Bouwjaren niet exact bekend.