## Sheet
NL/SfB | Element | Leverancier | Functie | Hoeveelheid | Eenheid | Fabricaat | Type | Capaciteit | Koelmiddel | Bouwjaar | Locatie | Huidige conditiescore | Gewenste conditiescore | Omschrijving
51 | Opstelruimte inclusief stookruimte |  | Cyclus: | 1 | st | - | - | - |  | 2008 | Derde verdieping | 1 | 2 | Opstelruimte t.b.v.: luchtbehandelingsinstallatie en stookruimte t.b.v.: 2x gasketel.
51 | Ketel gasgestookt HR |  | Cyclus: | 2 | st | Remeha | Gas 220 Ace 300 | 299 kW |  | 2017 | Derde verdieping, stookruimte | 1 | 2 | Gasgestookte CV ketel.
52 | Leidingnet afvoeren inclusief appendages |  | Cyclus: | 28000 | bvo | - | - | - |  | 2008 | Algemeen | 2 | 3 | Standaard leidingnet inclusief appendages.
53 | Osmose installatie | Lubron | Cyclus: | 1 | st | Lubron | AK01/01.40T | 300 l/h |  | 2011 | Derde verdieping | 3 | 2 | Omgekeerde osmose installatie. Inclusief 2x breektank.
53 | Waterontharder | Lubron | Cyclus: | 1 | st | Lubron | BiMatic B45 DV | 520 l/h |  | 2011 | Derde verdieping | 3 | 2 | Standaard waterontharder.
53 | Bevochtigingsinstallatie | Aq Group | Cyclus: | 1 | st | Cumulus | Cumro 2000 | 2000 l/h |  | 2018 | Derde verdieping | 1 | 2 | Omgekeerde osmose installatie.
53 | Drukverhogingsinstallatie |  | Cyclus: | 1 | st | Duijvelaar | HU2 DPVE4-40 DPC D0L | 4 m3/h (2x) |  | 2009 | 0.18 hydrofoor | 4 | 3 | Toerengeregelde drukverhogingsinstallatie.
53 | Leidingnet drinkwater inclusief appendages |  | Cyclus: | 8675 | bvo | - | - | - |  | 2008 | Algemeen | 2 | 3 | Standaard koperen leidingnet inclusief appendages. Geen volledig zicht op het leidingnet. Tegenstroombeveiligingen getest: -.
53 | Boiler elektrisch 15 liter |  | Cyclus: | 1 | st | Daalderop | Close-up | 15 liter |  | 2009 | Tweede verdieping | 3 | 3 | Elektrische boiler t.b.v.: lokaal warm tapwater.
54 | Leidingnet aardgas inclusief appendages |  | Cyclus: | 28000 | bvo | - | - | - |  | 2007 | Algemeen | 1 | 2 | Standaard stalen leidingnet inclusief appendages. PI uitgevoerd: 2019, geldig tot: 2023.
55 | Koelmachine |  | Cyclus: | 1 | st | Bitzer/Smeva | Koelcel | - |  | 2009 | Derde verdieping | 1 | 2 | T.b.v.: koelcel.
55 | Leidingnet GKW inclusief appendages |  | Cyclus: | 8675 | bvo | - | - | - |  | 2008 | Algemeen | 5 | 2 | Standaard stalen leidingnet inclusief isolatiemateriaal en appendages.
55 | Regelklep GKW |  | Cyclus: | 13 | st | Siemens | SQS65 | - |  | 2008 | Algemeen | 4 | 2 | Standaard regelklep + stelmotor.
55 | Buffervat koudeopslag |  | Cyclus: | 1 | st | - | - | Ca 2500 liter |  | 2008 | Derde verdieping | 1 | 2 | Buffervat koelinstallatie.
55 | Regelklep GKW |  | Cyclus: | 2 | st | Siemens | SKD60 | - |  | 2008 | Algemeen | 4 | 2 | Standaard regelklep + stelmotor.
55 | Expansievat 50 ltr |  | Cyclus: | 1 | st | Flamco | Flexcon | 50 liter |  | 2008 | Derde verdieping | 4 | 2 | Standaard expansievoorziening.
55 | Kanaalkoeler gekoeld water |  | Cyclus: | 2 | st | GEA Happel | 11-1850/1189 | - |  | 2009 | Derde verdieping | 2 | 2 | Indirect gekoelde kanaalkoeler t.b.v.: nakoeling lokaal. Exacte aantal niet bekend.
55 | Splitsysteem |  | Cyclus: | 1 | st | Mitsubishi | PUZ-ZM50VKA2 | ca 6 kW | R32 | 2022 | Dak | 1 | 2 | Lokale koeling. Verwarmen (6,6 kW) en koelen (5,5 kW). Koudemiddel: R32, koudemiddel hoeveelheid: 2,0 kg.
55 | Koelmachine 400 - 500 kW | Trane | Cyclus: | 2 | st | Trane | RTAD 115 | 418 kW | R123A | 2008 | Dak | 5 | 2 | Centrale koelmachine, luchtgekoelde chiller. Koudemiddel: R134A, koudemiddel hoeveelheid: 1x 42 kg, 1x 45 kg. Let op uitfasering koudemiddel R134A. Logboek aanwezig.
55 | Circulatiepomp GKW |  | Cyclus: | 2 | st | Grundfos | MG160MB4 | DN80 |  | 2010 | Derde verdieping | 3 | 2 | Transportpomp t.b.v.: gekoeld water.
55 | Regelklep GKW |  | Cyclus: | 2 | st | Siemens | SQL83 | - |  | 2008 | Algemeen | 5 | 2 | Standaard regelklep + stelmotor.
56 | Regelklep CV |  | Cyclus: | 2 | st | Siemens | Activatix | - |  | 2017 | Derde verdieping, stookruimte | 1 | 2 | Standaard regelklep + stelmotor.
56 | Circulatiepomp CV |  | Cyclus: | 2 | st | Grundfos | MG112MC4 | DN80 |  | 2008 | Derde verdieping, stookruimte | 4 | 2 | Transportpomp t.b.v.: CV water.
56 | Leidingnet CV inclusief appendages |  | Cyclus: | 8675 | bvo | - | - | - |  | 2008 | Algemeen | 2 | 2 | Standaard stalen leidingnet inclusief isolatiemateriaal en appendages. Inclusief vloerverwarming (verdelers).
56 | Regelklep CV |  | Cyclus: | 15 | st | Siemens | SQS65 | - |  | 2008 | Algemeen | 4 | 2 | Standaard regelklep + stelmotor.
56 | Expansievat 425 ltr |  | Cyclus: | 1 | st | Flamco | Flexcon | 425 liter |  | 2008 | Derde verdieping, stookruimte | 4 | 2 | Standaard expansievoorziening.
56 | Lucht- en vuilafscheider |  | Cyclus: | 1 | st | Flamco | - |  |  | 2020 | Derde verdieping, stookruimte | 1 | 2 | Standaard lucht- vuilafscheider.
56 | Expansievat 25 ltr |  | Cyclus: | 2 | st | Flamco | Flexcon | 25 liter |  | 2017 | Derde verdieping, stookruimte | 1 | 2 | Standaard expansievoorziening.
56 | Regelklep CV |  | Cyclus: | 1 | st | Siemens | SKD60 | - |  | 2008 | Algemeen | 4 | 2 | Standaard regelklep + stelmotor.
56 | Radiatoren |  | Cyclus: | 8675 | bvo | Diversen | Diversen | Diversen |  | 2008 | Algemeen | 1 | 3 | Standaard radiatoren (convectoren) voorzien van thermostatische afsluiter en voetventiel. Inclusief lokaal stralingspanelen.
56 | Lucht- vuilafscheider |  | Cyclus: | 1 | st | Flamco | Spirotech | - |  | 2008 | Derde verdieping, stookruimte | 1 | 2 | Standaard lucht- vuilafscheider.
56 | Verdeler vloerverwarming |  | Cyclus: | 3 | st | - | - | Diversen |  | 2008 | Algemeen | 3 | 2 | Standaard vloerverdelers voorzien van regelventielen en circulatiepomp.
57 | VAV box |  | Cyclus: | 31 | st | Barcol Air | MNB-V1 | - | 14282 m3/h | 2008 | Algemeen | 4 | 2 | VAV boxen inclusief naregeling (fabrikaat: Schneider, type: TAC VA series).
57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKB (2,47 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | GEA | CAIRplus 160.096IVVV | 8910 m3/h |  | 2008 | Derde verdieping | 2 | 2 | LBK 13 t.b.v.: audiovisuele werkplaats/papierdepot kunststof. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / bevochtigingssectie / ventilator (snaar aangedreven).
57 | Luchtkanalen inclusief appendages |  | Cyclus: | 8675 | bvo | - | - | - |  | 2008 | Algemeen | 2 | 2 | Standaard luchtkanalen inclusief isolatiemateriaal en appendages.
57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKB (1,69 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | GEA | CAIRplus 096.096IVVV | 6100 m3/h |  | 2008 | Derde verdieping | 2 | 2 | LBK 01 t.b.v.: emballage / transitodepot. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / bevochtigingssectie / ventilator (snaar aangedreven).
57 | Luchtdroger |  | Cyclus: | 1 | st | Munters | MLT800 | 125 ltr/24uur |  | 2010 | Derde verdieping | 3 | 2 | Sorptiedroger t.b.v.: luchtbehandelingskast.
57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKB (5,58 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | GEA | CAIRplus 188.160IVVV | 20100 m3/h |  | 2008 | Derde verdieping | 2 | 2 | LBK 11 t.b.v.: depot's schilderijen en lijsten. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / bevochtigingssectie / ventilator (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKB (2,15 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | GEA | CAIRplus 128.096IVVV | 7760 m3/h |  | 2008 | Derde verdieping | 3 | 2 | LBK 12 t.b.v.: foto studio/atelier. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / bevochtigingssectie / ventilator (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI T + VK (0,89 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | GEA | CAIRplus 096.064IVVV | 3210 m3/h |  | 2008 | Derde verdieping | 2 | 2 | LBK 05 t.b.v.: timmerwerkplaats. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / ventilator (snaar aangedreven).
57 | Ultrasone bevochtiger | Aq Group | Cyclus: | 4 | st | Cumulus | HU-85 | 9 kg/h |  | 2019 | Derde verdieping | 1 | 2 | Ultrasone bevochtiger inclusief Lance control t.b.v.: luchtbehandelingskast.
57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKB (0,55 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | GEA | CAIRplus 064.064IVVV | 2000 m3/h |  | 2008 | Derde verdieping | 2 | 2 | LBK 14 t.b.v.: fotodepot zwart/wit. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / bevochtigingssectie / ventilator (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKB (1,09 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | GEA | CAIRplus 096.096IVVV | 3950 m3/h |  | 2008 | Derde verdieping | 3 | 2 | LBK 06 t.b.v.: gang, begane grond, 1e en 2e verdieping en kantoren. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / bevochtigingssectie / ventilator (snaar aangedreven).
57 | Centrifugaalventilator |  | Cyclus: | 1 | st | Colasit | - | - |  | 2009 | Dak | 4 | 3 | Lokale afzuigventilator AV19. Materiaal huis: PE. Gegevens niet leesbaar.
57 | Centrifugaalventilator |  | Cyclus: | 3 | st | Fumex | - | - |  | 2008 | Derde verdieping | 4 | 3 | Lokale afzuigventilator. AV5 t/m 7. Materiaal huis: staal.
57 | Luchtbehandelingskast BI A (0,44 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | GEA | CAIRplus 064.052IVVV | 1600 m3/h |  | 2008 | Derde verdieping | 2 | 2 | LBK AV1 t.b.v.: toiletten / opslag. Afzuig. Opbouw: filters / ventilator (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKB (0,69 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | GEA | CAIRplus 096.064IVVV | 2500 m3/h |  | 2008 | Derde verdieping | 2 | 2 | LBK 07 t.b.v.: gang, begane grond, 1e en 2e verdieping en kantoren. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / bevochtigingssectie / ventilator (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKB (0,72 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | GEA | CAIRplus 096.064IVVV | 2600 m3/h |  | 2008 | Derde verdieping | 2 | 2 | LBK 08 t.b.v.: depot metaal. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / bevochtigingssectie / ventilator (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKB (0,72 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | GEA | CAIRplus 096.064IVVV | 2600 m3/h |  | 2008 | Derde verdieping | 2 | 2 | LBK 04 t.b.v.: atelier begane grond. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / bevochtigingssectie / ventilator (snaar aangedreven).
57 | Ultrasone bevochtiger | Aq Group | Cyclus: | 3 | st | Cumulus | HU-85 | 9 kg/h |  | 2019 | Derde verdieping | 1 | 2 | Ultrasone bevochtiger inclusief Lance control t.b.v.: luchtbehandelingskast.
57 | Centrifugaalventilator |  | Cyclus: | 1 | st | Colasit | CMV 315 | 0,5 m3/s |  | 2009 | Derde verdieping | 4 | 3 | Lokale afzuigventilator. Materiaal huis: PE.
57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VWW (7,63 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | GEA Happel | CAIRplus 252.128IVVV | 27485 m3/h |  | 2008 | Derde verdieping | 4 | 2 | LBK/LAK 0a t.b.v.: centrale voorbehandeling. Toevoer + afvoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / warmtewiel / ventilatoren (snaar aangedreven).
57 | Luchtdroger |  | Cyclus: | 2 | st | Munters | ML690 | 146 ltr/24uur |  | 2010 | Derde verdieping | 3 | 2 | Sorptiedroger t.b.v.: luchtbehandelingskast.
57 | Luchtdroger |  | Cyclus: | 2 | st | Munters | ML1100 | 225 ltr/24uur |  | 2010 | Derde verdieping | 3 | 2 | Sorptiedroger t.b.v.: luchtbehandelingskast.
57 | Luchtdroger |  | Cyclus: | 1 | st | Munters | MLT350 | 80 ltr/24uur |  | 2010 | Derde verdieping | 3 | 2 | Sorptiedroger t.b.v.: luchtbehandelingskast.
57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKB (0,45 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | GEA | CAIRplus 096.064IVVV | 1650 m3/h |  | 2008 | Derde verdieping | 2 | 2 | LBK 09 t.b.v.: studiezaal kantoor beheer. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / bevochtigingssectie / ventilator (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKB (2,41 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | GEA | CAIRplus 160.096IVVV | 8700 m3/h |  | 2008 | Derde verdieping | 2 | 2 | LBK 10 t.b.v.: grootvakstelling 1 en 2. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / bevochtigingssectie / ventilator (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKB (1,72 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | GEA | CAIRplus 096.096IVVV | 6200 m3/h |  | 2008 | Derde verdieping | 3 | 2 | LBK 03 t.b.v.: depot blokstellingen. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / bevochtigingssectie / ventilator (snaar aangedreven).
57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKB (7,80 m3/s) |  | Cyclus: | 1 | st | GEA | CAIRplus 220.160IVVV | 28100 m3/h |  | 2008 | Derde verdieping | 3 | 2 | LBK 02 t.b.v.: depot palletstellingen. Toevoer. Opbouw: kleppen / filters / verwarmer / koeler / bevochtigingssectie / ventilator (snaar aangedreven).
57 | Centrifugaalventilator |  | Cyclus: | 1 | st | Colasit | CMV 400 | 1,0 m3/s |  | 2009 | Derde verdieping | 4 | 3 | Lokale afzuigventilator. Materiaal huis: PE.
57 | Centrifugaalventilator |  | Cyclus: | 1 | st | Colasit | - | - |  | 2009 | Dak | 4 | 3 | Lokale afzuigventilator AV11. Materiaal huis: PE. Gegevens niet leesbaar en uit bedrijf.
57 | Centrifugaalventilator |  | Cyclus: | 1 | st | Colasit | - | - |  | 2009 | Dak | 4 | 3 | Lokale afzuigventilator AV9. Materiaal huis: PE. Gegevens niet leesbaar.
58 | Regelkast klimaat |  | Cyclus: | 1 | st | Priva | Compri HX | ca 360x I/O |  | 2008 | Derde verdieping | 5 | 2 | Regelkast: RK1.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 1 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 7,5 kW |  | 2009 | Derde verdieping | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
58 | Frequentieregelaar |  | Cyclus: | 1 | st | Danfoss | VLT FC-102 | 15 kW |  | 2009 | Derde verdieping | 4 | 2 | Frequentieregelaar t.b.v.: luchtbehandelingskast.
61 | Bekabeling/distributie elektra |  | Cyclus: | 8675 | bvo | - | - | - |  | 2008 | Algemeen | 1 | 2 | Standaard voorziening in een gebouw.
61 | Noodstroomaggregaat > 100 KW | Kemper en Van Twist | Cyclus: | 1 | st | Kemper en Van Twist | KVT 1000 RPE | 100 kVA |  | 2009 | Begane grond | 1 | 2 | Fabrikaat dieselmotor: Perkins, fabrikaat generator: Kemper en Van Twist. Inclusief voorraadtank (inhoud: 1200 liter) en besturingskast. Bouwjaar startaccu: 2019.
61 | Hoofdverdeelinrichting Licht/Kracht (HLK) |  | Cyclus: | 1 | st | Hensel | HVK | 1600A |  | 2009 | 0.16 laagspanning | 1 | 2 | Verdeelinrichting: HVK. 21x afgaande velden, 1x circuitbreaker.
61 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht |  | Cyclus: | 12 | st | Geyer | - | - |  | 2009 | Gebouw algemeen | 1 | 2 | Verdeelinrichtingen algemeen.
61 | No-Break / UPS | Elinex | Cyclus: | 1 | st | General Electric | SG Series | - |  | 2009 | UPS ruimte | 1 | 2 | -
63 | Noodverlichtingsarmaturen (centraal) | Eaton | Cyclus: | 20 | st | Van Lien | Serenga | LED |  | 2008 | Algemeen | 4 | 2 | Vluchtwegaanduiding (pictogrammen). Lichtbron: LED. Het aantal ingeschat.
63 | Verlichtingsarmaturen in- en opbouw |  | Cyclus: | 8675 | bvo | Diversen | Diversen | Diversen |  | 2008 | Algemeen | 2 | 2 | Betreft diverse fabrikaten, types en lichtbronnen. Trappenhuis armaturen vervangen ca 2022.
63 | Voedingskast centrale noodverlichting | Eaton | Cyclus: | 1 | st | Cooper Safety | CEAG Euro US.1/26 | 720 VA |  | 2009 | Tweede verdieping | 2 | 2 | Centrale noodkast: NV-3.
63 | Voedingskast centrale noodverlichting | Eaton | Cyclus: | 1 | st | Cooper Safety | CEAG Euro ZB.1/26K | - |  | 2009 | 0.16 laagspanning | 2 | 2 | Centrale noodkast: NV-1. Inclusief 16x accu's.
63 | Voedingskast centrale noodverlichting | Eaton | Cyclus: | 1 | st | Cooper Safety | CEAG Euro US.1/26 | 720 VA |  | 2009 | Eerste verdieping | 2 | 2 | Centrale noodkast: NV-2.
65 | Leidingnet sprinklernet inclusief appendages |  | Cyclus: | 8675 | bvo | - | - | - |  | 2008 | Algemeen | 1 | 2 | Standaard stalen leidingnet inclusief appendages zoals alarmkleppen en reinwaterkelder.
65 | Brandmeldcentrale |  | Cyclus: | 1 | pst | Unica | D5000 | ca 17 groepen |  | 2009 | 0.15b sprinklerruimte | 4 | 2 | Sprinkler brandmeldcentrale. Omvang ca: 71x automatische melders, 18x slowwhoop. Type: B/C installatie.
65 | Jockeypomp sprinkler |  | Cyclus: | 1 | st | Grundfos | CR1-12 A-A-A-E-HQQE | 1,8 m3/h |  | 2009 | 0.15b sprinklerruimte | 2 | 2 | T.b.v.: sprinklerinstallatie.
65 | MIVA signalering |  | Cyclus: | 1 | st | Settler | Miva compleet | - |  | 2009 | Tweede verdieping | 2 | 2 | Standaard signalering inclusief doormelding.
65 | Elektropomp sprinkler |  | Cyclus: | 1 | st | Wijk & Boerma | - | 66 m3/h |  | 2008 | 0.15b sprinklerruimte | 2 | 2 | Elektropomp inclusief regelkast en primingtank (200 liter) en grondwaterkelder.
67 | Gebouwbeheersvoorzieningen |  | Cyclus: | 1 | pst | Priva | - | - |  | 2009 | Derde verdieping | 4 | 2 | 1x bedienstation.
73 | Condensor |  | Cyclus: | 1 | st | Luve | - | - | R134A | 2009 | Dak | 4 | 2 | Koudemiddel: R134A. Betreft bedrijfskoeling. Logboek aanwezig. Laatst (geregistreerd) uitgevoerd onderhoud: 2019.
90 | Verlichtingsarmaturen |  | Cyclus: | 8675 | bvo | Diversen | Diversen | Diversen |  | 2021 | Terrein | 1 | 3 | Standaard buitenverlichting langs de gevels en in de grond.
90 | Vuilwaterpomp |  | Cyclus: | 1 | st | - | - | - |  | 2023 | Terrein | 1 | 3 | Afvoerpomp. T.b.v.: regenwater truckdock.