## BFM Unica Voskamp
naam bedrijf | nr | dd | doel | deadline | dd | status | to do? |  | diensten
BFM Beheer | 003 | voorjaar-21 | maximaal thermostaten zijn vervangen | nvt | 2021-12-22 | afgerond in opdracht van BFM door Unica | afgerond | a
BFM Beheer | 004 | 2021-12-22 | airco's serverruimte zijn aangebracht | nvt | 2021-12-22 | afgerond door Unica, BFM alleen over in kennis gesteld. | afgerond | a
BFM Beheer | 001 | 2021-10-13 | wifi-verbinding voor opbrengst zonnepanelen | nvt | 2021-12-07 | aparte verbinding nodig (bevestigt door RW), kosten installatie door IT E'de bekend, kosten installatie Voskamp op te vragen na reactie RH.22-12: heeft BFM bij Solar terug gelegd. Zodra Robin iets hoort, komt hij bij ons terug. 15-02: Jeroen Geurtsen heeft uitleesapparatuur geinstalleerd buiten onze wifi om. RW geinformeerd. Is nu klaar. | afgerond | a | Zonnepanelen, dak, vervangen installaties etc. (onderhoud is voor ons).
BFM Beheer | 002 | dec-21 | noodverlichting herstel diversen | nvt | 2021-12-22 | loopt. Heeft Robin contact over met Ramon (zie 004). Gaat buiten ons om. | afwachten reactie BFM/Unica | p | Zonnepanelen, dak, vervangen installaties etc. (onderhoud is voor ons).
BFM Beheer | 005 | 2021-12-22 | veiligheidsventiel CV vervangen | nvt | 2021-12-22 | staat op de planning voor 2022. Regelt Robin met Unica. | afwachten reactie BFM/Unica | p | Zonnepanelen, dak, vervangen installaties etc. (onderhoud is voor ons).
BFM Beheer | 007 | 2021-12-22 | jaarlijks dakonderhoud | zsm | 2022-01-17 | verzoek om dat op 3 januari te doen beantwoord: liever op di/do-morgen of na de lockdown. Reactie afwachten. 17-01: gaat gebeuren op 18-01. Zijn voor 13.00 uur klaar. Door: firma Venrooy | afgerond | a | Zonnepanelen, dak, vervangen installaties etc. (onderhoud is voor ons).
BFM Beheer | 006 | 2021-12-22 | pandinspectie/bezoek | voorjaar | 2021-12-22 | is in 2021 niet gebeurd, wel graag inplannen voor 2022 ergens in het voorjaar of eerder als er veel open punten of andere bespreekpunten zijn | actie IN tzt |  | Zonnepanelen, dak, vervangen installaties etc. (onderhoud is voor ons).
Unica | 000 | 2021-12-27 | storing lkb oost-zijde pand |  | 2021-06-17 | foutcode 2310 (overstroom frequentieregelaar) = gereset | afgerond | a | Luchtkoeling en klimaatbeheersing, Controle brandblussers / electra keuring / controle brandblusser
Unica | 000 | 2021-12-27 | storing lkb oost-zijde pand, urinoir op 3 en luchtbehandeling op 4 (vergaderruimte) |  | 2021-06-23 | foutcode 2310 (overstroom frequentieregelaar) opnieuw, lijkt afzuigventilator te zijn die rond 5.28 uur 's morgens niet goed in bedrijf komt. MvG heeft Trent-o'zoek gedaan, wacht op reactie ABB. Daarnaast urinoirspoeling op 3 opnieuw afgesteld en vooronderzoek luchtafvoer 4e verdieping gedaan. | afgerond | a | Luchtkoeling en klimaatbeheersing, Controle brandblussers / electra keuring / controle brandblusser
Unica | 000 | 2021-12-27 | storing lkb oost-zijde pand |  | 2021-06-28 | foutcode 2310 (overstroom frequentieregelaar) opnieuw. Gereset en ABB gebeld maar nog geen uitslag van Trent-o'zoek. | afgerond | a | Luchtkoeling en klimaatbeheersing, Controle brandblussers / electra keuring / controle brandblusser
Unica | 000 | 2021-12-27 | storing lkb oost-zijde pand |  | 2021-07-22 | foutcode 2310 (overstroom frequentieregelaar) opnieuw. Gereset en ABB gebeld maar nog geen uitslag van Trent-o'zoek. | afgerond | a | Luchtkoeling en klimaatbeheersing, Controle brandblussers / electra keuring / controle brandblusser
Unica | 000 | 2021-12-27 | storing lkb oost-zijde pand |  | 2021-08-02 | foutcode 2310 (overstroom frequentieregelaar) opnieuw. Gereset en instellingen in software aangepast (o.a. enkele veiligheidstijden bijgesteld). | afgerond | a | Luchtkoeling en klimaatbeheersing, Controle brandblussers / electra keuring / controle brandblusser
Unica | 001 | 2021-11-18 | plaatsing airco in serverruimte |  | 2021-12-22 | printplaat defect. Unica bestelt een nieuwe. Afwachten. RS gesproken: was al opgelost | afgerond | a | Luchtkoeling en klimaatbeheersing, Controle brandblussers / electra keuring / controle brandblusser
Unica | 002 | 2021-11-18 | jaaroverleg diversen |  | 2021-11-18 | verslag maken en uploaden in TD, 22-12: gezien HC en staat in TD | afgerond | a | Luchtkoeling en klimaatbeheersing, Controle brandblussers / electra keuring / controle brandblusser
Unica | 003 | 2021-11-18 | plaatsing brandblusser serverruimte |  | 2021-11-18 | klaar | afgerond | a | Luchtkoeling en klimaatbeheersing, Controle brandblussers / electra keuring / controle brandblusser
Unica | 007 | 2021-11-18 | toegang klantenportal voor IN |  | 2021-12-22 | afwachten actie RS, is geregeld | afgerond | a | Luchtkoeling en klimaatbeheersing, Controle brandblussers / electra keuring / controle brandblusser
Unica | 010 | 2021-12-22 | CV-regeling tijdens lockdown aanpassen | zsm | 2021-12-22 | achteraan bellen, 22-12: niet te veel aan veranderen ivm kwetsbaarheid systeem. 22-12: niet doen, alleen de thermostaatknoppen terugzetten op 1. | afgerond | a | Luchtkoeling en klimaatbeheersing, Controle brandblussers / electra keuring / controle brandblusser
Unica | 011 | 2021-12-22 | CV kantine ontluchten (M2110 0131) | zsm | 2021-12-22 | achteraan bellen, 22-12: zelf pinnetjes controleren evt. gangbaar maken met WD40. 22-12: zie ook punt 009, dan daar in meenemen. | afgerond (zie 009 voor vervolg) | a | Luchtkoeling en klimaatbeheersing, Controle brandblussers / electra keuring / controle brandblusser
Unica (firma Kone) | 012 | 2021-12-21 | lift jaarlijks onderhoud |  | 2021-12-21 | lift visueel geïnspecteerd door Kone, is goed bevonden, TUV-sticker is vervangen | afgerond | a | Luchtkoeling en klimaatbeheersing, Controle brandblussers / electra keuring / controle brandblusser
Unica | 004 | 2021-11-18 | noodverlichting diversen | zsm | 2022-03-16 | offerte van Unica naar BFM gestuurd. Afwachten reactie BFM/Unica. 16-03: BFM heeft dit weer bij ons gelegd. Eerst om tafel met BFM en onderhandelen. Zie ook punt 008 en 009. | actie HW/IN met Unica en HC | p | Luchtkoeling en klimaatbeheersing, Controle brandblussers / electra keuring / controle brandblusser
Unica | 005 | 2021-11-18 | 4e verdieping luchtbehandeling (n.a.v. rapport Martijn) |  | 2022-01-12 | offerte Unica afwachten. 22-12: offerte getekend door HC naar RS gestuurd (2079 euro), afwachten wanneer ze komen. 12-01: gepland op 24 en 25 jan | actie Unica op 24 en 25-01 | v | Luchtkoeling en klimaatbeheersing, Controle brandblussers / electra keuring / controle brandblusser
Unica | 008 | 2021-11-18 | totale inregeling luchtbehandeling checken | zsm | 2022-01-31 | offerte/raming Unica afwachten. 22-12: offerte getekend door HC naar RS gestuurd (3667 euro), afwachten wanneer ze komen. 12-01: gepland op 24 en 25-01. 31-01: verzoek is uit te voeren in week 8, EL gevraagd dat met AN kort te sluiten | actie Unica 22-2/26-02 | p | Luchtkoeling en klimaatbeheersing, Controle brandblussers / electra keuring / controle brandblusser
Unica | 009 | 2021-12-07 | CV-inregeling (tijden en temperaturen) hoe zit dat? | ntb | 2022-03-16 | achteraan bellen, 22-12: moet een keer in geheel nagelopen worden, doen na de jaarwisseling (overleggen met HC). 22-12: mede ook op advies van BFM: op 13-01-22 bespreken met Unica, moet ontlucht worden en kleppen leidingen nakijken. 13-01: afspraak is verzet naar 3 februari. 16-03: zie 018. De cv's zijn op 4 en 5 ontlucht. Maar er moet nog steeds een heel behandelplan komen waarbij ook verdieping bg, 1 en 3 meegenomen worden. Dat nog bespreken met Unica (onderzoek/offerte) en daarna BFM Beheer | actie HW/IN met Unica en HC | p | Luchtkoeling en klimaatbeheersing, Controle brandblussers / electra keuring / controle brandblusser
Unica (firma Kone) | 010 | 2022-01-31 | Lift keuring | 2022-02-03 | 2022-01-31 | aangekondigd door Unica en op Insite gezet (heeft EL geregeld). Keuring is uitgevoerd op 04-02 | afgerond | v
Unica (firma Grundfos) | 011 | 2022-01-31 | Hydrofoor (opvoerinstallatie) | 2022-03-08 | 2022-02-11 | aangekondigd door Unica, bij EL neer gelegd.11-02: onderhoud is al deels uitgevoerd. Er is geen bypass. Moet voor langere tijd water van systeem. Daarom verplaatst naar 18 maart. 18-03Grundfos heeft verschillende onderdelen vervangen. In expansievat zit binnenin een scheur. Deze moet vervangen worden. Water hoeft er dan niet af Grundfos geeft dit door aan Unica zodat hiervoor een afspraak gemaakt kan worden. | actie Grundfoss/Unica | p
Unica | 016 | 2022-02-02 | Keerkleppen herstel tappunt 28a | nvt | 2022-01-31 | via werkorder van gehoord, maakt deel uit van modificatief onderhoud obv offertenr. 9140067525, is uitgevoerd en afgerond. HC en EL weten er van. | afgerond | v
Unica | 015 | 2022-01-28 | Keerkleppen herstel tappunt 56 | nvt | 2022-01-31 | via werkorder van gehoord, maakt deel uit van modicatief onderhoud obv 9140067525 keerkleppen herstel. Is uitgevoerd en afgerond door M. van Eerde | afgerond | v
Unica | 013 | 2022-02-01 | Lichtschakelaar 5e verdieping | zsm | 2022-02-04 | Erik heeft Unica ingeschakeld, wordt opgelost. 04-02: opgelost door Martijn van Ginkel | afgerond | v
Unica | 014 | 2022-01-15 | Inlog met 2-staps verificatie portal | 2022-02-01 | 2022-02-10 | Lukte niet. Herinneringsmail ontvangen. Nieuwe poging opgevraagd. | actie Unica
Unica | 017 | 2022-02-25 | creditfactuur plaatsen 2 airco's serverruimte | 2022-03-10 | 2022-02-25 | Factuur 22003667 offerte 9140066782 moet voor 1 aico gecrediteerd worden, is voor rekening van BFM; telef. 25-02 RS ; 25-02 creditfactuur ontvangen voor 2 airco's en daarnaast nieuwe factuur voor 1 airco. | afgerond | v
Unica | 018 | 2022-03-08 | Storing verwarmingsketel | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 08-03 Storing verwarmingsketel, ook na indrukken 'reset' knop gaat hij niet aan. Servicedesk gebeld, zij proberen vandaag nog een monteur te sturen. 09-03 Monteur is geweest, 1 brander was uitgevallen daardoor werkten de andere 3 ook niet. Daarnaast verwarming is ontlucht, was voor de monteur niet duidelijk waar dit vandaan kwam. | afgerond | v
Unica | 019 | 2022-03-15 | Thermostaat 4 west geeft 50 gr aan | ntb | 2022-03-15 | Thermostaat 4 West geeft 50 gr aan. Iom Irma en Hans nog geen contact opgenomen met Unica. Wachten op plan van aanpak mbt verwarming en luchtbeheersing. Er lag nog een nieuwe thermosstaat op voorraad, deze is door Martijn gebruikt voor de defecte thermosstaat op 4 west | afgerond | v
Unica | 020 | 2022-03-24 | Storing verwarmingsketel | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 24-03 Storing verwarmingsketel, ook na indrukken 'reset' knop blijft de storing. Tevens melding 50 gr thermosstaat 4 West gemeld. Martijn is in de namiddag geweest en heeft de CV weer gereset en water bijgevuld. We moeten de waterdruk in de gaten houden. Wanneer er weer een storing is kan er sprake zijn van lekkage. Er is niet gekeken naar de thermosstaat op 4 West, deze staat 25-03 nog steeds op 50 gr. | afgerond | v
Unica | 021 | 2022-03-28 | Storing verwarmingsketel | 2022-03-30 | 2022-03-28 | 28-03 weer storing verwarmingsketel. Unica gebeld zij komen vandaag kijken naar de ketel. Martijn is geweest er moeten nieuwe onderdelen worden besteld ong € 250,00. Zodra deze binnen zijn worden ze geplaatst. 30-03 Martijn heeft de bestelde onderdelen geïnstalleerd | afgerond | v
Unica | 022 | 2022-04-08 | Timer heren toilet 3e etage | zsm | 2022-04-13 | Verlichting herentoilet 3e etage gaat te snel uit. Timer moet worden aangepast. Daarnaast gaat de verlichting in het 'schoonmaakhok' op de 2e verdieping niet meer aan. Melding Unica 22-04 komt Martijn van Ginkel. Martijn is di 19-04 geweest. De sensor op de 3e verdieping herentoilet is op maximaal gezet. Er moeten nieuwe lampen besteld worden voor de schoonmaakkasten, meerdere lampenn waren stuk. 14-06: bewegingssensor op 2 blijft aan, op 3 blijft aan, alleen op gaat het goed. Keer meenemen bij een wat grotere klus. 27-06 bewegingssensoren 2e + 3e etage schoonmaakkasten zijn vervangen en opnieuw afgesteld | actie Unica samen met ander electra-klusje | v | Verlichting
Unica | 023 | 2022-04-20 | Urinoir 3e verdieping | zsm | 2022-04-20 | Urinoir 3e verdieping spoelt niet goed door. Do 21-04 komt Unica. Vr 22-04 is Unica geweest en heeft toilet gerepareerd. | afgerond | v | Herstel sanitair
Unica | 024 | 2022-04-21 | Temperatuur in overheidsgebouwen 2 graden lager | zsm | 2022-04-21 | Di 26-04 komt Ramon overleggen hoe wij aan het advies van de overheid kunnen voldoen om de temperatuur in overheidsgebouwen met 2 graden te verlagen. 16-05 Advies van Ramon ontvangen; mail HC 17-05 advies afstemmen met RH, graag gelijk optrekken met pandeigenaar en deze er bij betrekken. | actie RS / HW
Unica | 025 | 2022-05-22 | Jaarlijkse controle keerkleppen | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Medewerker Unica komt voor de jaarlijkse controle van de keerkleppen. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd | afgerond | v | jaarlijkse controle keerkleppen
Unica | 026 | 2022-05-31 | Jaarlijks onderhoud lift | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Medewerker Kone is gekomen voor jaarlijks onderhoud van de lift. Hij heeft contact opgenomen met Unica (Bob) om aan tegeven dat hij wil komen, hier geen reactie op ontvangen, is daarom zonder afstemming gekomen voor de jaarlijkse beurt. Bevinding: De sensor zat los, deze is vast gezet. | afgerond | v | jaarlijkse liftkeuring
Unica | 027 | 2022-06-23 | Urinoir 3e verdieping | zsm | 2022-06-22 | Urinoir 3e verdieping spoelt weer niet goed door. Hiervan ook 20-04 melding gemaakt. 26-04 euvel verholpen | afgerond | v
Unica | 028 | zsm | Storing luchtbeheersingssysteem | zsm | 2022-06-30 | Luchtbeheersingssysteem is op de West-vleugel uitgevallen. Melding kasten 'WARNING W20A Safety Loop Open' bij icoon belletje brand rode lampje, bij icoon wilkje uit fles brand groene lampje. Unica gebeld en gevraagd met spoed een monteur te sturen. Martijk van Ginkel heeft gebeld, de melding op de display heeft te maken met de bevochtiging en niet met de luchtbeheersing (LBH)kast. Hij kijk of hij vandaag nog kan komen of stuurt anders een andere monteur. MvG is geweest het uitvallen van de luchtbeheersing had te maken met de stroomstoring van de dag ervoor. Euvel is verholpen | afgerond | v | Storing luchtbeheersingsklimaat
Unica | 029 | 2022-07-04 | Storing luchtbeheersingssysteem (LBH kast) | zsm | 2022-07-04 | Weer storing in LBH kast; bij een deel van de West-vleugel werkt het luchtbeheerssysteem niet. Melding op display kastje technische ruimte 'Fout 2310 …. Uitgangsstroom overschrijdt interne foutlimiet'; 06-07 Martijn is geweest hij kan niet in het GBS (Gebouw Beheer Systeem) komen. Ook niet wanneer de wisselschakelaar op 4 wordt uitgeschakeld. Hij komt morgen terug. Daarnaast geeft hij aan dat deze problemen zich vorig jaar, rond dezelfde periode, zich ook voor hebben gedaan. 07-07 de LBH kast werk weer kan alleen niet in GBS. De koeling werkt in ieder geval weer. | afgerond | v | Storing luchtbeheersingsklimaat
Unica | 030 | 2022-07-06 | Jaarlijkse controle blusapparaten (Velco) |  | 2022-07-06 | Medewerker van Velco heeft de jaarlijkse controle van de blusapparaten uitgevoerd. (Het was bij ons niet bekend dat hij zou komen). Kosten werkzaamheden zitten bij contract in. | afgerond | v | jaarlijkse controle blusapparaten
Unica | 031 | 2022-07-15 | Storing luchtbeheersingssysteem (LB-kast vleugel links) | zsm |  | Weer storing luchbeheerssysteem. De LB-kast vleugel links is uitgevallen. Melding op display kastje technische ruimte 'Fout 2310 …. Uitgangsstroom overschrijdt interne foutlimiet'; Bij Unica met urgente hoog een melding gemaakt gezien de tropische temperaturen volgende week. 18-07 Melding was blijkbaar niet doorgekomen telefonisch opnieuw melding gemaakt van uitvallen luchtbeheersysteem. 19-07 09:14 nog geen reactie van Unica nogmaals gebeld, melding ligt bij backoffice, planner gaat contact opnemen. 19-07 15.45 uur Nogmaals met Unica gebeld melding is doorgegeven aan een onderaannemer. Ik word teruggebeld, we wachten dus maar weer af. 20-07 HC heeft de voice mail van Ramon ingesproken, HW heeft servicedesk weer gebeld. Ramon heeft axcuus aangeboden, was bij Unica sprake van miscommunicatie. in de middag is medewerker André van Unica geweest en heeft het luchtbeheersysteem weer aan de praat gekregen. | afgerond | v | Storing luchtbeheersingsklimaat
Unica | 032 | 2022-07-22 | Storing luchtbeheersingssysteem (LB-kast vleugel links) | zsm | 2022-07-22 | 22-07 09:02 uur Weer storing luchbeheerssysteem. De LB-kast vleugel links is uitgevallen. Melding op display kastje technische ruimte 'Fout 2310 …. Uitgangsstroom overschrijdt interne foutlimiet'; Bij Unica met urgentie hoog een melding gemaakt. Monteur is 's middags geweest, probleem is weer opgelost. Monteur is ma 25-07 ook nog even voor de zekerheid geweest, LB-kast deed het nog gewoon. | afgerond | v | Storing luchtbeheersingsklimaat
Unica | 033 | 2022-08-01 | Storing luchtbeheersingssysteem (LB-kast vleugel links) | zsm | 2022-08-01 | 01-08 13:26 uur. Weer storing luchbeheerssysteem. De LB-kast vleugel links is uitgevallen. Melding op display kastje technische ruimte 'Fout 2310 …. Uitgangsstroom overschrijdt interne foutlimiet'; Bij Unica met urgentie hoog een melding gemaakt. 02-08 Storing LB kast is weer opgelost, volgens monteur moet er de volgende keer worden overwogen om de motor van het haperende onderdeel te vervangen | afgerond | v | Storing luchtbeheersingsklimaat
Unica | 034 | 2022-08-08 | Storing luchtbeheersingssysteem (LB-kast vleugel rechts) | zsm | 2022-08-08 | 08-08-22 09:01 uur Melding urgent; Storing luchtbeheersysteem. LB kast rechts is uitgevallen. Melding op beide display F 0.0.. Monteur is rond de middag geweest LB kast werkte gewoon. Kast staat wel vaker even stop wanneer de temperatuur is bereikt. | afgerond | v | Storing luchtbeheersingsklimaat
Unica | 035 | 2022-08-09 | Storing luchtbeheersingssysteem (LB-kast vleugel links) | zsm | 2022-08-09 | 09-08-22 08:51 uur Weer storing luchbeheerssysteem. De LB-kast vleugel links is uitgevallen. Melding op display kastje technische ruimte 'Fout 2310 …. Uitgangsstroom overschrijdt interne foutlimiet'; Bij Unica met urgentie hoog een melding gemaakt. 13:30 uur Kast is weer gereset. Unica gaat melding maken dat motor moet worden doorgemeten, concludie wordt waarschijnlijk dat deze moet worden vervangen. | afgerond | v | Storing luchtbeheersingsklimaat
Unica (Firma Kone) | 036 | 2022-08-26 | Liftkeuring | 2022-08-26 | 2022-08-26 | Onderhoudsmonteur van Kone geweest, is ongeveer 3 kwartier werk gehad, waren geen bijzonderheden. | afgerond | v | Onderhoud lift
Unica | 036 | 2022-09-12 | Jaarlijks onderhoud verschillende systemen | 2022-09-12 | 2022-09-12 | In week 36 en ged. Week 37 zijn er medewerkers van Unica geweest voor het jaarlijks onderhoud. Vr 09-09 werd opgemerkt dat de verwarmingsketel lekt en dat er rubbers moeten worden vervangen. Dit zou ma gebeuren. Rubbers zijn vervangen er waren verder geen bijzonderheden muv noodverlichting, hiervan zijn enkele lampen stuk | afgerond | v | Jaarlijks onderhoud
Unica (firma Kone) | 037 | 2022-09-13 | Aanbevelingen Kone | z.s.m. | 2022-09-13 | Mail van Unica ontvangen dat verschillende onderhoudswerkzaamheden aan de lift moet worden uitgevoerd. Iom Bart even op on hold gezet. | actie HW/BL | p | aanbevelingen Kone
Unica | 038 | 2022-09-15 | Uitval LB Kast | z.s.m. | 2022-09-15 | Martijn + collega van Unica zijn gekomen; zij hebben het idee dat de LB kast steeds bij dezelfde temperatuur 's morgens om 6.-00 uur uitvalt. Daarnaast hebben ze naar het WATT verbruik gekeken. Ze gaan onderzoeken of het verbruik hoger is (vermoegedlijk 46 WATT) dan het maximaal toegestane van 45 WATT) . Martijn gaat contact opnemen met de leverancier en komt hierop terug. 19-10 Vervolgwerkzaamheden uitgevoerd. Contact geweest met medewerker firma Electro Drive, parameters nagelopen en waar nodig aangepast. Volgens dhr Jansen van Electro Drive moet probleem nu zijn opgelost. | afgerond | v | Storing LB Kast
Unica | 039 | 2022-10-10 | Urinoir herentoilet 3e verdieping | 2022-10-12 | 2022-10-10 | Meerdere malen melding gekregen dat urinoir herentoilet 3e verdieping niet goed doorspoelt. Er is al verschillende keren na gekeken. Nu moeten Unica het euvel maar defintief oplossen. 11-10 Marijn is geweest heeft een onderdeel vervangen en ontstoppingsmiddel in urinoir gegooid. Volgens heren op 3e doet de urinoir het weer goed. | afgerond | v | Urinoir herentoilet 3e verdieping
Unica | 040 | 2022-10-26 | Quick scan (temperatuur) | 2022-10-26 | 2022-10-26 | Medewerker Unica voert Quick scan uit om te onderzoeken of wij energie kunnen besparen op stroom en gas verbruik | actie Univa | p | Quick scan
Unica | 041 | 2022-10-31 | Jaarlijkse controle CV installatie | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Medewerker van Unica heeft de jaarlijkse controle voor de CV installatie uitgevoerd; 15-11 medewerker Unica heeft jaarlijkse controle luchtbeheersysteem uitgevoerd | afgerond | v | CV installatie
Unica | 042 | 2022-11-22 | Storing CV installatie | 2022-12-08 | 2022-11-22 | De radiatoren op de West en Oost vleugel aan de kant van Dr. Don worden niet warm. Monteur is geweest er moest een regelklep vervangen worden, deze is 12-12-2022 vervangen | actie Unica | v | Storing CV ketel
Unica (firma Kone) | 043 | 2022-12-19 | Onderhoud lift | 2022-12-19 | 2022-12-01 | David Alexander van de firma Kone komt ma 19-12 rond 10.00 uur voor onderhoud lift | actie Kone | p | Lift
Voskamp | 002 | 2021-12-04 | piepend deurslot van 1e naar 2e verdieping | zsm | 2021-12-08 | is opgelost, heeft te maken met aansturing en automatische rapportages vanuit de deur naar de centrale van Voskamp. Oorzaak was dat de kruk elke 5 minuten programmering/rapportage ophaalde met de piep als indicatie, we hebben de rapportage tijd nu op 4 uur gezet ( bespaard batterijen) tevens de piep uitgezet. | afgerond | v | Alarminstallatie/toegangssystemen / brandmeldinstallatie, en inbraakmeldingeninstallatie
Voskamp | 004 | 2021-12-02 | contractevaluatie/jaargesprek | zsm | 2021-12-14 | IB gezien, HC laten tekenen, uploaden | afgerond | v | Alarminstallatie/toegangssystemen / brandmeldinstallatie, en inbraakmeldingeninstallatie
Voskamp | 005 | 2021-12-02 | SAAS-accounts (beheersen toegangstags) | zsm | 2021-12-14 | checken bij BtB of er echt twee nodig zijn en dan aan Maarten terugkoppelen, reactie BtB/ND/JB: houden. 17-12: per mail aan Maarten bevestigd dat we twee accounts houden. | afgerond | v | Alarminstallatie/toegangssystemen / brandmeldinstallatie, en inbraakmeldingeninstallatie
Voskamp | 001 | 2021-12-04 | aansturing toegangssysteem kastje in de hal (ACC) | 2022-02-01 | 2021-12-08 | offerte akkoord gegeven, getekend door HC, opgenomen in contractbeheer TD, afwachten wanneer Voskamp het inplant (niet met regulier onderhoud, maar apart een keertje). 22-12: ook akkoord RW gekregen. Is dinsdag 6 september 2022 vervangen. | afgerond | p | Alarminstallatie/toegangssystemen / brandmeldinstallatie, en inbraakmeldingeninstallatie
Voskamp | 003 | 2021-12-09 | nabestellen HS-sleutels (3 voor BHV, 2 voor secretariaat en schoonmaak) | zsm | 2022-01-18 | omdat nu de rookmelder er hangt, moeten de containers voortaan daar staan. Inlichten Visschedijk - Atalian, secretariaat en sleutels bestellen via Maarten Dekker. 17-12: sleutels per mail besteld bij Maarten. 21-12: sleutelhouders ingelicht. 23-12: Filiz en Dominique hebben HS2 opgehaald. MD heeft gemeld dat de sleutels besteld zijn. Ik moet nog een kopie certificaat nasturen. 28-12: kopie certificaat gemaild. 04-01: sleutels komen binnen 10 werkdagen. Secretariaat alvast ingelicht.18-01: sleutels zijn binnen. Distributielijst aan secr. geven. Sleutels zijn aan betreffende personen gegeven | afgerond | v | Alarminstallatie/toegangssystemen / brandmeldinstallatie, en inbraakmeldingeninstallatie
Voskamp | 004 | 2022-02-22 | Jaarlijkse controle onderhoud | 2022-03-23 | 2022-02-22 | mail afspraak jaarlijks onderhoud, controle inbraak-, camera- en brandinstallatie op 23-03; er zijn geen bijzonderheden tijdens jaarlijks onderhoud naar voren gekomen. | afgerond | v | Alarminstallatie/toegangssystemen / brandmeldinstallatie, en inbraakmeldingeninstallatie
Voskamp | 005 | 2022-08-10 | Storing automatische deur begane grond | 2022-08-10 | 2022-08-10 | De automatische deur (2e deur) op de begane grond gaat erg langzaam open. Middels knop gereset, heeft geen resultaat. Voskamp gebeld. 14.38 uur via ML doorgekregen dat deur is gemaakt. 10-08 De deur loopt nog erg langzaam | afgerond | v | Alarminstallatie/toegangssystemen / brandmeldinstallatie, en inbraakmeldingeninstallatie
Voskamp | 006 | 2022-09-19 | Sleutels HS 2 bijbesteld | zsm | 2022-09-19 | Voor de BHV-ers komen we 2 sleutels HS 2 terkort; daarnaast hebben wij van de HS2 ook geen reservesleutel meer dus 3 sleutels bijbesteld; 03-10 bestelde sleutels ontvangen | afgerond | v | Alarminstallatie/toegangssystemen / brandmeldinstallatie, en inbraakmeldingeninstallatie
Voskamp | 007 | 2022-09-29 | Deur nooduitgang sluit niet altijd | zsm | 2022-09-29 | Deur van de nooduitgang sluit niet altijd. Wanneer wel en wanneer niet is niet duidelijk. 03-10 medewerker van Voskamp is geweest probleem wordt veroorzaakt door spinnenwebben voor de sensor. | afgerond | v | Alarminstallatie/toegangssystemen / brandmeldinstallatie, en inbraakmeldingeninstallatie
Voskamp | 008 | 2022-11-10 | Automatische deur (openen met tag) gaat niet meer open. | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Medewerker Voskamp heeft storing verholpen. Er stonden een aantal foutmeldingen in het syssteem, deze zijn gereset | afgerond | v | Alarminstallatie/toegangssystemen / brandmeldinstallatie, en inbraakmeldingeninstallatie
Note on F1: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Laatste wijziging of stavaza

## Auto's
Annex VII Actueel overzicht auto's
nummer | Merk | Contract: NS854G | Einddatum
1 | Toyota Auris 1.8 | Hybrid Dynamic A | 2024-09-30
2 | Volkswagen Golf | Sportsvan 1.4 TSI 7-DSG Highline | 2024-09-30
3 | Mazda Mazda6 2.0 | SKYACTIV-G 145 S | 2024-09-30
4 | Volkswagen Golf | e-Golf auto 5d | 2024-09-30
5 | Volkswagen Up! 1.0 | 44kW Up! 5d | 2024-09-30
6 | Volkswagen Up! 1.0 | 44kW Up! 5d | 2024-09-30
7 | Volkswagen Up! 1.0 | 44kW Up! 5d | 2024-09-30
8 | Renault Mégane Estate | TCe 140 EDC Bose 5d | 2024-09-30