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Inspectie van statische aardingen
Controle geleidende vloer munitiegebouw 12m

Datum uitgevoerd	:

Plaats van het component
Objectnummer	:
Objectbenaming	:
Gebouwnummer	:
Soort gebouw	:
Bouwlaag	:
Ruimte	:
Bouwjaar	:
Documentnaam	:

Opdrachtnemer
Bedrijfsnaam		:
Straat		:
Postcode en plaats		:
Accreditatie of certiﬁcering		: BRL1201 (______  )

Onderhoudskundige of inspecteur
Achternaam met voorletters		:
Functie		: inspecteur

Component
Component- ID		:
Componentsoort		: Statische aarding gebouwgebonden

PO-activiteit
Keuring-ID		:
PO-activiteit		: Controle statische vloer in munitiegebouw 12m
Frequentie		: 12 maand
Datum uitgevoerd		:
Gekeurd volgens norm		: MP 40-21 | jaartal:2016
 Installatie is                :       WEL	                             Goedgekeurd


Rapportage opdrachtnemer
Documentnaam		:

Inspectierapport Geleidende vloer
  
Opdrachtgever
Naam		: Rijksvastgoedbedrijf regio 
Regionaal Projectleider		:
Contracthouder		:
 
 Inspectiebedrijf
Naam		:
Adres		:
Telefoon en email		:
Inspecteur		:
Toezichtverantwoordelijke		:

Locatie van de meetpunten en beproevingen
  Revisietekening:


Invoegen revisie tekeningen met de genummerde meetpunten
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	               Resultaten meting en beproevingen

	Meetpunt
	     R in MΩ
	Meetpunt
	   R in MΩ
	Meetpunt
	   R in MΩ

	1
	
	2
	
	3
	

	4
	
	5
	
	6
	

	7
	
	8
	
	9
	

	10
	
	11
	
	12
	



	Minimale weerstand volgens norm
	Maximale weerstand volgens norm

	50 kΩ
	1∙10⁶Ω



	Luchtvochtigheid

	Temperatuur

	%
	֩C




Visuele inspectie

	
	Ja
	Nee
	N.V.T.

	 Is de vloer schoon
	✔
	
	

	 Zijn er beschadigingen aan de vloer 
	
	   ✔
	




Meetapparatuur

	Nr.
	Soort
	  Fabricaat & Type
	Nummer
	Meetmethoden
	*Datum

	
1
	 3-Hoekige
 meetsonde
	
	

	
 Isolatieweerstand
	


	
2
	Isolatieweerstandsmeter
	
	

	 Isolatieweerstand bij   
 meetspanning 100VDC
 aardingsweerstand
	


	*Datum dat kalibratiecertiﬁcaat meetapparaat  verloopt.



Rapportage foutindicaties
  Revisietekening:
Invoegen revisie tekeningen en aangeven waar de manco’s / gebreken / fout(en) zijn geconstateerd in kleur rood en/of geel markeren. 


















Fotobijlage met de manco’s / gebreken / fouten:

	Manco /gebrek/fout
	Foto
	Installatiedeel
	Prio 1 of 2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Prio 1 en Prio 2 gebreken:
Contractueel wordt er onderscheid gemaakt tussen 


· Prio 1 gebrek: 
Gebreken welke direct dienen te worden verholpen (Hoog risico)
Deze zijn tijdens de inspectie opgelost dan wel in uitzonderlijke geval na overleg met
toezichthouder RVB op een nader tijdstip

·  Prio 2 gebrek: 
Gebreken welke geen directe invloed hebben op de veiligheid van de installatie en niet leiden tot afkeur.



Uitgebreide conclusie

1.Opmerkingen en bijzonderheden:








2. Advies:

















Handtekening	Handtekening 
inspecteur 	toezichtverantwoordelijke
inspectiebedrijf	inspectie bedrijf
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