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Inleiding
Deze werkomschrijving maakt deel uit van de Raamovereenkomst “Onderhoud Installaties Netwerkruimtes Defensie”.
De werkzaamheden betreffen het inspecteren, keuren en onderhouden van de beschreven installaties en het uitvoeren van projecten ten behoeve van deze installaties. Hier behoort ook het melden van manco’s bij en het verhelpen van deze manco’s.
In deze werkomschrijving worden algemene richtlijnen en voorwaarden voor het uitvoeren van de aangegeven werkzaamheden beschreven. 
Aannemer moet de werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat de installaties, veilig gebruikt kunnen worden, voldoen aan de voorwaarden beschreven in deze overeenkomst en op een bedrijfsvaardig niveau blijven, waardoor de risico’s voor hoge onderhouds- of vervangingskosten voor Defensie beperkt blijven.
Algemene bepalingen 
Dit hoofdstuk beschrijft achtereenvolgens de van toepassing zijnde normen, richtlijnen en voorschriften, eisen en voorwaarden ten aanzien van veiligheid, voorwaarden ten aanzien van gekwalificeerd personeel, onder aanneming en hoe opdrachten en verzoeken van lokale gebruiker moeten worden behandeld. In de raamovereenkomst zijn een aantal definities opgenomen welke voor deze werkomschrijving van toepassing zijn.
Bouwstoffen moeten voldoen aan de eisen vermeld in de normen van de Stichting Nederlands Normalisatie Instituut (NEN Normen). Elektrotechnische bouwstoffen moeten met CE-markering gekenmerkt zijn, en waar dit niet van toepassing is KEMA goedgekeurd. Waar deze werkomschrijving niet voorschrijft, zijn onderhoudsvoorschriften van de fabrikant/ leverancier van de installaties van toepassing.
Door het aanvaarden van de opdracht vrijwaart de aannemer de opdrachtgever voor alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid zoals vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) en de bepalingen van NEN-EN 50110, NEN 3140 en/of NEN 3840.
Normen, richtlijnen en voorschriften.
Van alle voor het Werk van toepassing zijnde wetgeving, normen, richtlijnen en voorschriften geldt tenzij anders aangegeven de laatste geldende uitgave inclusief eventuele wijzigingsbladen inclusief bijbehorende protocollen.  
Dit geldt met name voor, maar niet beperkt tot, onderstaande van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en normen:
Algemeen geldend
· Arbeidsomstandighedenbesluit
· Activiteitenbesluit
· Activiteitenregeling
· NEN 1010	:	Elektrische installaties voor laagspanning
· NEN 3140	:	Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning
· NPR 5310	:	Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010
· ISSO 100	:	Duurzaam Beheer en Onderhoud van gebouwen
· ISSO 101	:	Onderhoud en onderhoudscontracten
· ISSO 102	:	Prestatie-indicatoren voor Duurzaam Beheer en Onderhoud
· ISSO 103	:	Monitoren van Duurzaam Beheer en Onderhoud
· ISSO 104	:	Stappenplan Duurzaam Beheer en Onderhoud
· ISSO 105	:	Kerndocument gebouwtechniek
· ISSO 106	:	Functionele inspectiemethode Duurzaam Beheer en Onderhoud
· NVBR	:	Publicatie handboek brandbeveiligingsinstallaties
· SBR/ISSO	:	Publicatie Brandveilige doorvoeringen
· AI-05	:	ARBO-informatieblad "Veilig werken in besloten ruimten"
· AI-15	:	ARBO-informatieblad "Veilig werken op daken"
· AI-34	: Veilig werken in een explosieve atmosfeer (ATEX  richtlijn)
· RBS	:	Rijksvastgoedbedrijf BIM Specificatie v1.1
· RCS	:	Rijksvastgoedbedrijf CAD Specificatie v1.01
Statische aarding en Bliksembeveiligingsinstallaties 
· NPR 8110	: Risicoklassenindeling voor overspanningsbeveiliging
· NEN-EN-IEC 61340-4-1	:	Genormaliseerde beproevingsmethode voor specifieke 
		toepassingen - Elektrische weerstand van vloerbedekkingen en 
		geïnstalleerde vloeren
· NPR 8868		Evaluatieprotocolvoor deelektrostatische eigenschappen van
		eengeïnstalleerdESD‐vloersysteem
Noodstroominstallaties
· NEN-EN-IEC 62485	: Veiligheidseisen voor oplaadbare batterijen en batterij-installaties
· EMC-richtlijn (2014/30/EU) 
Elektrische installaties – laagspanning 
· NEN 1010	:	Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties (alle 
		geldende drukwerken vanaf 1962)
· NEN 3140+A3:2019	:	Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning
· NPR 8040-1:2013	:	Inspectiemethoden voor elektrische installaties – 
		Deel 1: Thermografie Beoordelen van de gemeten temperatuur
· NEN-EN 50200	: Functiebehoud voor kabeltypen t/m 20 mm diameter
· NEN-EN 50265 	:	Brandvoortplanting volgens IEC 60332-1 aan een enkele kabel
· NEN-EN 50266 	:	Brandvoortplanting volgens IEC 60332-3 aan een bundel kabels
· NEN-EN 50267 	:	Methode voor het vaststellen van halogenen volgens IEC 60754 
· NEN-EN 50268 	:	Methode voor het vaststellen van de rookontwikkeling volgens IEC                                                        61034 
· NEN 50362 	:	Functiebehoud voor kabel diameters > 20 mm 
· DIN 4102 	:	deel 12 Functiebehoud (FB), 'system integrity', E30/E90 
                                      IEC 60331 Fire resistant (FR), 'circuit integrity', FE90 
Noodverlichtingsinstallaties
· ISSO 79	:	Inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties
· NEN-EN 1838	:	Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting
· NEN-EN 50172	:	Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen
Klimaatregelinstallaties:
· ISSO 31	:	Meetpunten en meetmethoden voor klimaatinstallaties
· ISSO 47	:	Ontwerp van hydraulische schakelingen voor koelen
· ISSO 115	:	Ontwerpeisen gebouwbeheersystemen.
· NPR 5164	: Meet- en regeltechniek
Brandmeldinstallaties
· NEN-EN 54-20:2006	: Aspiratie systemen
/C1:2009
· NEN-EN 1366-3	: Brandwerende doorvoeringen
Koeling 
· BRL 100	:	F-gassen bedrijfscertificering
· BRL 200	:	F-gassen certificering voor personen
· IPS	:	Installatie performance scan
· NEN-EN 378	:	Koelinstallaties en warmtepompen
· PGS 13	:	Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen
· NPR7601 	:	Kooldioxide als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen
· NPR7600	:	Koolwaterstoffen als koudemiddel in koelsystemen en
		warmtepompen
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Opdrachtgever heeft de doelstelling om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken. Enerzijds wil Opdrachtgever de mogelijkheden toepassen die de huidige stand van de techniek biedt, anderzijds wil Opdrachtgever de markt stimuleren om door innovatie de kringlopen van de primaire grondstoffen (verder) te sluiten.
De basis voor het vaststellen van circulaire oplossingen ligt in het 10R-model Circulariteit zoals hieronder weergegeven:
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Tabel 1: 10R-model Circulariteit (in 10R-en naar circulariteit)

Aannemer moet invulling geven aan de circulariteit in de vorm van levensduurverlenging, toepassing van circulaire bouwstoffen en circulaire inzet van vrijkomende oude bouwstoffen. Zie ook artikel 9 en artikel 13.7.1 in de Voorwaarden Raamovereenkomst. Voor de definitie van ‘bouwstoffen’: zie paragraaf 1 UAV 2012.
[bookmark: _Toc1585726]Aannemer moet hierin gedurende de looptijd van de overeenkomst in plan en uitvoering een ontwikkeling laten zien in het kader van de doelstelling van minder primair grondstoffengebruik door Opdrachtgever.
Met de term ‘circulaire economie’ doelt Opdrachtgever op een economisch systeem waarbij de inzet en waarde van grondstoffen worden geoptimaliseerd zonder daarbij het functioneren van de biosfeer en de integriteit van de maatschappij te belemmeren. Dit betekent dat wordt gestreefd naar bescherming van biologische- en technische materiaalvoorraden, milieu impact wordt vermeden en bestaande waarde wordt behouden.     
In een circulaire economie behouden materialen in afgedankte producten idealiter hun oorspronkelijke kwaliteit. Opdrachtgever hecht in het kader van deze circulaire gedachte veel waarde aan het zo lang mogelijk gebruiken en het zo optimaal mogelijk benutten van bestaande installaties, waaronder componenten. De Aannemer kan hieraan bijvoorbeeld voldoen door componenten een tweede leven te geven en op die manier de levensduur te verlengen. De Aannemer kan de levensduur van bijvoorbeeld installaties en componenten verlengen door gebruik te maken van bijvoorbeeld refurbished producten of repair producten of via re-use.    
Met refurbished wordt bedoeld het opknappen of verbeteren van de technische- en/of functionele kwaliteit van een bestaand (bouw)product, door gebruik te maken van productonderdelen uit een afgedankt product met een vergelijkbare functie.   
Met repair wordt bedoeld het langer gebruik maken van een product of bouwwerk door preventief- en correctief onderhoud toe te passen tijdens de gebruiksfase ervan.   
Met re-use (hergebruiken) wordt bedoeld dat bouwproducten of bouwonderdelen/-elementen opnieuw worden gebruikt in dezelfde functie, al dan niet na bewerking. 
Te denken valt hierbij aan het opnieuw gebruiken van een deur als deur, van een raam als raam, enz.
In het kader van levensduurverlenging hecht Opdrachtgever de meeste waarde aan re-use, dan aan repair en vervolgens aan refurbish.
Door middel van kwartaalrapportages dient de Aannemer aan te tonen op welke wijze hij de levensduur van installaties of onderdelen heeft verlengd. De Aannemer maakt in dit kader in de rapportage inzichtelijk met behulp van welke circulariteitsstrategie (re-use of repair dan wel refurbish) ten opzichte van de nieuw geleverde onderdelen hij een bijdrage heeft geleverd aan het verlengen van vorenbedoelde levensduur.
	Circulariteit
	
	Resultaat vorige kwartaal
	Resultaat huidige
kwartaal
	Bewijslast

	Onderdeel:
Nieuw:
R3 Re-use:
	…………………………….
…………………………….
…………………………….
	xx %
	xx %
	Kwartaal rapportage Aannemer

	Onderdeel:
Nieuw:
R4 Repair
	…………………………….
…………………………….
…………………………….
	xx %
	xx %
	Kwartaal rapportage Aannemer

	Onderdeel:
Nieuw:
R5 Refurbish
	…………………………….
…………………………….
…………………………….
	xx %
	xx %
	Kwartaal rapportage Aannemer


Tabel 2: Voorbeeld Circulariteitsrapportage
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Installatie of delen ervan welke worden vervangen kunnen ook een bijdragen leveren in het verminderen van het energie verbruik. Dit moet onderdeel uitmaken bij de beslissing wat er als vervanging wordt aangeboden. 
Energiebesparing mag niet ten koste gaan van de beschikbaarheid van de installaties. Meer kosten van energiebesparing moeten economisch wel realistisch haalbaar zijn.
[bookmark: _Toc71015484][bookmark: _Toc71901734][bookmark: _Toc79070189][bookmark: _Toc131434772]Veiligheid
[bookmark: _Toc1585728][bookmark: _Toc32394772][bookmark: _Toc32394975][bookmark: _Toc32397093][bookmark: _Toc32397281][bookmark: _Toc32399254][bookmark: _Toc32399379][bookmark: _Toc32478016][bookmark: _Toc32478135][bookmark: _Toc32493567][bookmark: _Toc32497033][bookmark: _Toc34999991][bookmark: _Toc35000115][bookmark: _Toc35532167][bookmark: _Toc35975350][bookmark: _Toc35975473][bookmark: _Toc35975596][bookmark: _Toc37169159][bookmark: _Toc37169944][bookmark: _Toc39659738][bookmark: _Toc40727423][bookmark: _Toc40727551][bookmark: _Toc40729900][bookmark: _Toc40730596][bookmark: _Toc40730729][bookmark: _Toc40730862][bookmark: _Toc40730996][bookmark: _Toc40731129][bookmark: _Toc40731263][bookmark: _Toc40731397][bookmark: _Toc40731530][bookmark: _Toc40732638][bookmark: _Toc41303673][bookmark: _Toc45894422][bookmark: _Toc45894546][bookmark: _Toc45895415][bookmark: _Toc45896162][bookmark: _Toc45897317][bookmark: _Toc49478292][bookmark: _Toc52191136][bookmark: _Toc52191271][bookmark: _Toc52282002][bookmark: _Toc53057358][bookmark: _Toc53057494][bookmark: _Toc54940173][bookmark: _Toc54940659][bookmark: _Toc54941145][bookmark: _Toc54941635][bookmark: _Toc54942121][bookmark: _Toc58316825][bookmark: _Toc58403932][bookmark: _Toc60831732][bookmark: _Toc61011426][bookmark: _Toc61011549][bookmark: _Toc61231195][bookmark: _Toc61446132][bookmark: _Toc61446258][bookmark: _Toc63776873][bookmark: _Toc63850951][bookmark: _Toc63851397][bookmark: _Toc65680423][bookmark: _Toc65680757][bookmark: _Toc67514639][bookmark: _Toc70002503][bookmark: _Toc70015813][bookmark: _Toc70016521][bookmark: _Toc70017251][bookmark: _Toc70017983][bookmark: _Toc70018714][bookmark: _Toc70019446][bookmark: _Toc70020178][bookmark: _Toc70020911][bookmark: _Toc70021644][bookmark: _Toc70022378][bookmark: _Toc70023112][bookmark: _Toc70023847][bookmark: _Toc70024581][bookmark: _Toc70025315][bookmark: _Toc70026049][bookmark: _Toc70026782][bookmark: _Toc70027516][bookmark: _Toc70028250][bookmark: _Toc70028984][bookmark: _Toc70029719][bookmark: _Toc70030453][bookmark: _Toc70031187][bookmark: _Toc70031922][bookmark: _Toc70032657][bookmark: _Toc70033151][bookmark: _Toc70033300][bookmark: _Toc70033449][bookmark: _Toc70273436][bookmark: _Toc70322881][bookmark: _Toc70594864][bookmark: _Toc70601419][bookmark: _Toc70602844][bookmark: _Toc70604202][bookmark: _Toc70604372][bookmark: _Toc70605071][bookmark: _Toc70605401][bookmark: _Toc70605598][bookmark: _Toc70877955][bookmark: _Toc70878184][bookmark: _Toc70878412][bookmark: _Toc70878640][bookmark: _Toc70879677][bookmark: _Toc70881467][bookmark: _Toc70882532][bookmark: _Toc70882821][bookmark: _Toc70883080][bookmark: _Toc70883339][bookmark: _Toc70922852][bookmark: _Toc70923987][bookmark: _Toc71015485][bookmark: _Toc71146260][bookmark: _Toc71177062][bookmark: _Toc71177224][bookmark: _Toc71177380][bookmark: _Toc71177542][bookmark: _Toc71177743][bookmark: _Toc71379580][bookmark: _Toc71381364][bookmark: _Toc71381587][bookmark: _Toc71381810][bookmark: _Toc71382033][bookmark: _Toc71461731][bookmark: _Toc71463391][bookmark: _Toc71473569][bookmark: _Toc71473945][bookmark: _Toc71475869][bookmark: _Toc71476271][bookmark: _Toc71476675][bookmark: _Toc71477480][bookmark: _Toc71477883][bookmark: _Toc71478286][bookmark: _Toc71486129][bookmark: _Toc71571409][bookmark: _Toc71629098][bookmark: _Toc71637899][bookmark: _Toc71653694][bookmark: _Toc71653909][bookmark: _Toc71679998][bookmark: _Toc71681359][bookmark: _Toc71710435][bookmark: _Toc71712945][bookmark: _Toc71713251][bookmark: _Toc71716054][bookmark: _Toc71719942][bookmark: _Toc71720158][bookmark: _Toc32394775][bookmark: _Toc32394978][bookmark: _Toc32397096][bookmark: _Toc32397284][bookmark: _Toc32399257][bookmark: _Toc32399382][bookmark: _Toc32478019][bookmark: _Toc32478138][bookmark: _Toc32493570][bookmark: _Toc32497036][bookmark: _Toc34999994][bookmark: _Toc35000118][bookmark: _Toc35532170][bookmark: _Toc35975353][bookmark: _Toc35975476][bookmark: _Toc35975599][bookmark: _Toc37169162][bookmark: _Toc37169947][bookmark: _Toc39659741][bookmark: _Toc40727426][bookmark: _Toc40727554][bookmark: _Toc40729903][bookmark: _Toc40730599][bookmark: _Toc40730732][bookmark: _Toc40730865][bookmark: _Toc40730999][bookmark: _Toc40731132][bookmark: _Toc40731266][bookmark: _Toc40731400][bookmark: _Toc40731533][bookmark: _Toc40732641][bookmark: _Toc41303676][bookmark: _Toc45894425][bookmark: _Toc45894549][bookmark: _Toc45895418][bookmark: _Toc45896165][bookmark: _Toc45897320][bookmark: _Toc49478295][bookmark: _Toc52191139][bookmark: _Toc52191274][bookmark: _Toc52282005][bookmark: _Toc53057361][bookmark: _Toc53057497][bookmark: _Toc54940176][bookmark: _Toc54940662][bookmark: _Toc54941148][bookmark: _Toc54941638][bookmark: _Toc54942124][bookmark: _Toc58316828][bookmark: _Toc58403935][bookmark: _Toc60831735][bookmark: _Toc61011429][bookmark: _Toc61011552][bookmark: _Toc61231198][bookmark: _Toc61446135][bookmark: _Toc61446261][bookmark: _Toc63776876][bookmark: _Toc63850954][bookmark: _Toc63851400][bookmark: _Toc65680426][bookmark: _Toc65680760][bookmark: _Toc67514642][bookmark: _Toc70002506][bookmark: _Toc70015816][bookmark: _Toc70016524][bookmark: _Toc70017254][bookmark: _Toc70017986][bookmark: _Toc70018717][bookmark: _Toc70019449][bookmark: _Toc70020181][bookmark: _Toc70020914][bookmark: _Toc70021647][bookmark: _Toc70022381][bookmark: _Toc70023115][bookmark: _Toc70023850][bookmark: _Toc70024584][bookmark: _Toc70025318][bookmark: _Toc70026052][bookmark: _Toc70026785][bookmark: _Toc70027519][bookmark: _Toc70028253][bookmark: _Toc70028987][bookmark: _Toc70029722][bookmark: _Toc70030456][bookmark: _Toc70031190][bookmark: _Toc70031925][bookmark: _Toc70032660][bookmark: _Toc70033154][bookmark: _Toc70033303][bookmark: _Toc70033452][bookmark: _Toc70273439][bookmark: _Toc70322884][bookmark: _Toc70594867][bookmark: _Toc70601422][bookmark: _Toc70602847][bookmark: _Toc70604205][bookmark: _Toc70604375][bookmark: _Toc70605074][bookmark: _Toc70605404][bookmark: _Toc70605601][bookmark: _Toc70877958][bookmark: _Toc70878187][bookmark: _Toc70878415][bookmark: _Toc70878643][bookmark: _Toc70879680][bookmark: _Toc70881470][bookmark: _Toc70882535][bookmark: _Toc70882824][bookmark: _Toc70883083][bookmark: _Toc70883342][bookmark: _Toc70922855][bookmark: _Toc70923990][bookmark: _Toc71015488][bookmark: _Toc71146263][bookmark: _Toc71177065][bookmark: _Toc71177227][bookmark: _Toc71177383][bookmark: _Toc71177545][bookmark: _Toc71177746][bookmark: _Toc71379583][bookmark: _Toc71381367][bookmark: _Toc71381590][bookmark: _Toc71381813][bookmark: _Toc71382036][bookmark: _Toc71461734][bookmark: _Toc71463394][bookmark: _Toc71473572][bookmark: _Toc71473948][bookmark: _Toc71475872][bookmark: _Toc71476274][bookmark: _Toc71476678][bookmark: _Toc71477483][bookmark: _Toc71477886][bookmark: _Toc71478289][bookmark: _Toc71486132][bookmark: _Toc71571412][bookmark: _Toc71629101][bookmark: _Toc71637902][bookmark: _Toc71653697][bookmark: _Toc71653912][bookmark: _Toc71680001][bookmark: _Toc71681362][bookmark: _Toc71710438][bookmark: _Toc71712948][bookmark: _Toc71713254][bookmark: _Toc71716057][bookmark: _Toc71719945][bookmark: _Toc71720161]Veiligheid en veilig werken is voor de Opdrachtgever een belangrijk speerpunt. Deze paragraaf beschrijft de algemene uitgangspunten V&G en aanvullende regelgeving.
[bookmark: _Toc32399383][bookmark: _Toc71015489][bookmark: _Toc71901735][bookmark: _Toc79070190][bookmark: _Toc131434773]Arbeidsomstandigheden en omgevingsveiligheid
Aannemer meldt zich te allen tijde bij het object via de meldpost/balie/beheerder/-Gebruiker en laat zich informeren over het geldende objectreglement. Aannemer is verplicht zich aan dit objectreglement te houden.
Aanstelling V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase
Indien Aannemer met meerdere werkgevers/partijen uitvoering geeft aan dit bestek,  
stelt Aannemer ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandigheden-
besluit één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze 
coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 
van het Arbeidsomstandighedenbesluit. In aanvulling daarop geeft de coördinator 
bovendien uitvoering aan hetgeen wordt verlangd ten aanzien van omgevingsveiligheid op
grond van afd. 8.1 van het Bouwbesluit 2012.
RI&E (Model A1 voor Beheer en Onderhoud Contracten in de Gebruiksfase)
De RI&E (model A1 voor Beheer en Onderhoud Contracten in de Gebruiksfase) maakt deel uit van dit bestek. Deze RI&E omvat tevens omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012. 
In de implementatiefase moet Aannemer in kolom 2 van de RI&E-model A1 voor Beheer en Onderhoud Contracten in de Gebruiksfase per gebouw de restrisico’s en hierop te treffen maatregelen aangeven.
V&G-Plan (Model B)
Het V&G-plan als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt geen deel uit van dit bestek tenzij anders is bepaald in de RI&E.
V&G-Dossier (Model C)
Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het bouwwerk, als bedoeld in de artikelen 2.30 en 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb1999.451), maakt geen deel uit van dit bestek. Indien de Opdrachtgever tijdens het onderhouds-/servicecontract het V&G-dossier (model C) aan Aannemer verstrekt, moet Aannemer wijzigingen ten aanzien van het V&G-dossier na het uitvoeren van werkzaamheden tijdens de overeenkomst en bij oplevering van het werk aanleveren samen met de revisiegegevens.
Melden van ongevallen
Aannemer moet alle (bijna)ongevallen terstond mondeling melden aan de Opdrachtgever, en schriftelijk  rapporteren over (onderzoek naar) de oorzaak, de getroffen maatregelen. 
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Bij elke bouwvergadering/kwartaalgesprek zorgt Aannemer ervoor, dat “veiligheid en gezondheid op het werk en in de omgeving” wordt geagendeerd.
[bookmark: _Toc32399398][bookmark: _Toc71015504][bookmark: _Toc71901736][bookmark: _Toc79070191][bookmark: _Toc131434774]Algemene uitgangspunten V&G
Voor dit contract zijn de volgende algemene V&G-uitgangspunten van toepassing:
1. Aannemer meldt zich te allen tijde bij het object via de meldpost/balie/beheerder/-gebruiker en laat zich informeren over de geldende en het van toepassing verklaarde/zijnde objectreglement.
2. Aannemer is verplicht zich hieraan te houden.
3. Aannemer heeft voor aanvang van zijn werkzaamheden contact/overleg met de BHV-organisatie van de gebruiker.
4. Het materieel van Aannemer mag niet langer dan een jaar geleden zijn gekeurd en in orde bevonden.
5. Aannemer laat zich (tijdens de startbijeenkomst) door de     Objectmanager/locatieverantwoordelijke van de Opdrachtgever informeren over de  locatiespecifieke risico’s.
Ingeval dat een Aannemer met een onveilige situatie wordt geconfronteerd, moet hij de Opdrachtgever, na de werkzaamheden veilig te hebben uitgevoerd, hiervan schriftelijk in kennis stellen. Hierbij zal Aannemer een foto van de situatie voegen.
[bookmark: _Toc32399399][bookmark: _Toc71015505][bookmark: _Toc71901737][bookmark: _Toc79070192][bookmark: _Toc131434775]Risico-Inventarisatie en Evaluatie
De RI&E (zie Bijlage W.01) is gebaseerd op de uitgangspunten RI&E en maakt deel uit van deze overeenkomst. Aannemer van deze overeenkomst hanteert de RI&E als een document waarin hij de project-specifieke V&G-maatregelen per van toepassing zijnde aandachtsgebied, aangeeft. Daarnaast stelt Aannemer van deze overeenkomst een V&G-plan overall op voor de fase uitvoering waarin hij de algemene V&G-maatregelen aangeeft op basis van de uit te voeren activiteiten. Dit plan biedt hij voor aanvang werk ter beoordeling aan de Opdrachtgever aan. 
Aannemer moet bij aanvang van het verhelpen van storing en/of Manco een LMRA opstellen.  
[bookmark: _Toc71015506][bookmark: _Toc71901738][bookmark: _Toc79070193][bookmark: _Toc131434776]Chroom-6
Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen van het werkterrein te verwerken. In het geval geverfde oppervlakken moeten worden bewerkt, wordt een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V. 2012 verlangd voor de werkwijze voortvloeiend uit het ‘Beheersregime Chroom6 RWS, RVB en ProRail’, zie:
www.arboportaal.nl/documenten/publicatie/2020/02/05/beheersregime-chroom-6
[bookmark: _Toc71015507][bookmark: _Toc71901739][bookmark: _Toc79070194][bookmark: _Toc131434777]Legionella
In leidingwater en proceswater kan de legionellabacterie aanwezig zijn. Bij verneveling van water via aerosolvormende tappunten, zoals douches, fonteinen, hogedrukreinigers en bepaalde luchtbevochtigingssystemen kan de bacterie met de aerosol vrijkomen in de lucht. Het inademen van aerosol met legionellabacterie kan leiden tot ziekte zoals de veteranenziekte. 
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet Aannemer het risico op legionellabesmetting zo veel mogelijk beperken door het treffen van adequate preventieve maatregelen, zowel voor het eigen personeel als mogelijk aanwezige derden (bijvoorbeeld Gebruiker van een gebouw).   
[bookmark: _Toc1585730][bookmark: _Toc71015508][bookmark: _Toc71901740][bookmark: _Toc79070195][bookmark: _Toc131434778]Asbest
Aannemer handelt zorgvuldig bij het uitvoeren van de werkzaamheden in verband met het voorkomen van ongewenst beschadigden van voorzien en onvoorzien asbest. 
Kosten voortvloeiend uit asbestverontreinigingen veroorzaakt door beschadigingen aan voorzien en/ of onvoorzien asbest tijdens de uitvoering als gevolg van onzorgvuldig handelen van Aannemer zijn inclusief vertraging voor rekening van Aannemer
Om Aannemer in staat te stellen om zorgvuldig te handelen stelt het RVB asbestinformatie beschikbaar voor de objecten gerealiseerd voor 1994 middels o.a. asbestinventarisatierapporten.
De beschikbare asbestinformatie kan door de Aannemer In een door de RVB ingerichte Nextcloud omgeving worden geraadpleegd.
Werkzaamheden kunnen alleen worden uitgevoerd door Aannemer indien Aannemer vooraf heeft kunnen vaststellen dat er asbestveilig gewerkt kan worden.
In één of meerdere van onderstaande gevallen moet contact opgenomen worden met een asbestdeskundige van het RVB voor het bepalen van de juiste vervolgacties (onderzoek, saneringen etc.):
1. Indien er geen asbestinformatie beschikbaar is en Aannemer heeft reden om aan te nemen dat er asbest in het werk aanwezig is;
2. Indien Aannemer vaststelt dat de beschikbare asbestinformatie niet aansluit bij de voorgenomen werkzaamheden;
3. Indien Aannemer voorafgaand en/ of in het werk asbestverdacht materiaal onderkend welke niet staat beschreven in de beschikbare asbestinformatie; of
4. Indien Aannemer niet in staat is om met de beschikbare asbestinformatie vast te stellen dat er asbestveilig gewerkt kan worden.
Indien het vermoeden bestaat dat er asbest beschadigd of verstoord is, moet Aannemer:
1. Stilleggen werkzaamheden en/ of activiteiten in de nabijheid van het beschadigd of verstoord asbest;
2. Mensen in de nabijheid van het beschadigd of verstoord asbest op veilige afstand brengen. Bij voorkeur in een andere ruimte;
3. Indien mogelijk betreffende ruimte preventief afsluiten en de inventaris met rust laten; en
4. Contact opnemen met Opdrachtgever. 
[bookmark: _Toc1585731]Het saneren en/ of onderzoeken van asbest maakt geen onderdeel uit van de werkzaamheden van Aannemer.
[bookmark: _Toc71015509][bookmark: _Toc71901741][bookmark: _Toc79070196][bookmark: _Toc131434779]Elektrotechnische werkzaamheden
Voor de volgens deze opdracht uit te voeren werkzaamheden aan elektrische installaties moet de Aannemer aan de Opdrachtgever de wijze van bedrijfsvoering overleggen. Deze bedrijfsvoering moet in overeenstemming zijn met het gestelde in NEN 3140 en met in achtneming van onderstaande uitgangspunten.
Installatieverantwoordelijkheid 
De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de installatieverantwoordelijkheid van de objecten/ gebouwen die onderdeel vormen van deze opdracht. 
De namens de Opdrachtgever aangewezen Installatieverantwoordelijken Laagspanning worden voorafgaand aan de start van de uitvoering van de werkzaamheden aan de Aannemer bekend gesteld. 
Werkverantwoordelijkheid
De Aannemer is verantwoordelijk voor de werkverantwoordelijkheid van de objecten/ gebouwen die onderdeel vormen van deze opdracht.
Alvorens met het werk te beginnen stelt de Aannemer de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die namens de Aannemer als Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning voor het werk is (zijn) aangewezen (voor ‘kwaliteiten/kwalificaties’ van deze functionaris(sen) zie paragraaf 2.16).  
De Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning van de Aannemer moeten in ieder geval voor de start van de elektrotechnische werkzaamheden een bespreking houden met de Installatieverantwoordelijken Laagspanning van de Opdrachtgever. Daarna moet er periodiek een voortgangsbespreking worden gehouden.
[bookmark: _Toc71015510][bookmark: _Toc71901742][bookmark: _Toc79070197][bookmark: _Toc131434780]Ondergrondse kabels en leidingen 
Het kan voorkomen dat Aannemer ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden, aanvullende werkzaamheden, zoals graafwerkzaamheden moet verrichtten. Aannemer zal in voorkomende gevallen de (graaf)werkzaamheden uitvoeren conform de CROW-publicatie ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’. Deze publicatie is verkrijgbaar bij Stichting CROW te Ede (www.crow.nl). 
[bookmark: _Toc71015511][bookmark: _Toc71901743][bookmark: _Toc79070198][bookmark: _Toc131434781]Explosieven
Het werkterrein is (deels) verdacht van de aanwezigheid van Conventionele Explosieven (CE). Voor soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van de vermoede Conventionele Explosieven en de omvang van het verdacht gebied moet bij graafwerkzaamheden contact worden opgenomen met de toezichthouder.
[bookmark: _Toc71015512][bookmark: _Toc71901744][bookmark: _Toc79070199][bookmark: _Toc131434782]	Veiligheid Defensie objecten
Op Defensie objecten vinden verschillende werkzaamheden en bedrijfsprocessen plaats waarmee bij het uitvoeren van werkzaamheden rekening moet worden gehouden. Denk hierbij aan:
1. Het onderhoud aan vliegtuigen, boten en voertuigen;
2. Opslag en verwerking van munitie, brandstof en andere gevaarlijke stoffen; of
3. Het houden van schiet- en militaire oefeningen. 
Ook beschikt Defensie over een aantal onderzoekruimtes, waar schadelijke dampen of stoffen kunnen vrijkomen. 
Bij de aangewezen/ verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris/ beheerder van het object en gebouw moet altijd de uit te voeren werkzaamheden worden besproken, wie en hoe bereikbaar zijn voor noodgevallen, informeren of de werkzaamheden van Defensie risico’s opleveren voor het uitvoeren van de werkzaamheden van Aannemer. Eventuele risico’s moeten worden vermeld op de keuringsdocumenten/werkrapporten. 
De aangewezen/ verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris/ beheerder kan in overleg met de Opdrachtgever werkzaamheden doen onderbreken en het personeel van Aannemer opdracht geven zich te verwijderen. De Opdrachtgever en Aannemer zullen vervolgens overleggen over de verdere voortzetting van de werkzaamheden.
[bookmark: _Toc1585733][bookmark: _Toc71015513][bookmark: _Toc71901745][bookmark: _Toc79070200][bookmark: _Toc131434783]	Veiligheid op vliegvelden
Aannemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van het werk geen hinder wordt veroorzaakt aan het verkeer van vliegtuigen en overig verkeer in de ruimste zin des woord. 
Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen van de Opdrachtgever betreffende het gebruik van het terrein als vliegveld, alsmede de aanwijzingen betreffende de omleggingen van het verkeer, in verband met het gebruik van de start- en rolbanen, stipt worden opgevolgd door het onder hem ressorterend personeel. 
In het kader van het vorenstaande moet Aannemer: 
1. Zich elke morgen met Opdrachtgever in verbinding stellen voor het nemen van veiligheidsmaatregelen voor die dag; 
2. Zoveel mogelijk het gebruik van de rolbanen vermijden; 
3. Taxiënde vliegtuigen te allen tijde voorrang verlenen, waarbij een passeerruimte van ten minste 30 meter in acht moet worden genomen; 
4. Op aanwijzing van Opdrachtgever onderdelen van het werk afzetten en van een verlichting voorzien; 
5. Op kruispunten van rolbanen en op door Opdrachtgever nader aan te wijzen wegen, waarvan bij het transport ten behoeve van het werk gebruik wordt gemaakt een werknemer met een rode vlag plaatsen;
6. Gebruik maken voor het transport, nodig voor de werkzaamheden op het vliegveld en overige terreinen van nader door de Opdrachtgever aan te wijzen wegen; en
7. Start- en rolbanen en andere wegen op de vliegbasis welke bij de uitvoering van het werk worden gebruikt, door vegen enz. zorgvuldig vrijhouden van bouwstoffen als grond, beton, zand, puin enz. 

Alle rollend materieel wat zich binnen het start- en rijbaancomplex en/ of het landingsterrein bevindt, zowel in als buiten gebruik, moet zijn voorzien van een vlag of zwaailicht volgens een door de Opdrachtgever op te geven model. 
Op de startbanen en op een 150 meter brede strook ter weerszijden van de startbanen mogen zich geen personen of voertuigen bevinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever. 
De vorenstaande verplichtingen moeten door Aannemer ter kennis worden gebracht aan het onder hem ressorterend personeel, ongeacht de duur van hun aanwezigheid. 
In alle keten, loodsen en andere onderkomens alsmede in de voertuigen, welke bij Aannemer op het vliegveld in gebruik zijn, moeten voor de duur van het werk afschriften van deze verplichtingen op een in het oog vallende plaats zichtbaar aanwezig zijn. 

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen: 
a. Gieken van kranen e.d. moeten elke dag voor het einde van de werktijd worden gestreken. 

In een start- en rolbanengebied moet Aannemer ter stond zorgdragen voor het verwijderen van de vervuiling door bouwactiviteiten. Indien Aannemer een door de Opdrachtgever gegeven opdracht of een aanwijzing van de Luchtverkeersleiding ten aanzien van het schoonmaken niet direct opvolgt kan de Opdrachtgever deze werkzaamheden door derden laten uitvoeren zonder dat hiervoor een in gebreke stelling nodig is, de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Aannemer. 

[bookmark: _Toc1585734][bookmark: _Toc32236653][bookmark: _Toc71015514][bookmark: _Toc71901746][bookmark: _Toc79070201][bookmark: _Toc131434784]	Veiligheid op schiet- en oefenterreinen
Aannemer moet dagelijks, voor de aanvang van de werkzaamheden of bij wijziging daarvan, overleg plegen met Opdrachtgever en/ of de aangewezen/ verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris van het terrein, met betrekking tot de terreingedeelten waarop gewerkt kan worden. 
De aangewezen/ verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan verlangen dat bepaalde werkzaamheden buiten de schieturen moeten worden uitgevoerd. Gevonden munitie of mogelijk andere gevaarlijke stoffen niet aanraken en onmiddellijk de aangewezen/ verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris waarschuwen. 
De aangewezen/ verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan in overleg met de Opdrachtgever werkzaamheden doen onderbreken en het personeel opdracht geven zich te verwijderen. De onvermijdbare kosten hierbij worden verrekend. 
Aannemer brengt de geldende veiligheidsmaatregelen ter kennis van al het personeel dat ten behoeve van het werk voor Aannemer op het terrein werkzaam is. 

[bookmark: _Toc1585735][bookmark: _Toc32236654][bookmark: _Toc71015515][bookmark: _Toc71901747][bookmark: _Toc79070202][bookmark: _Toc131434785]	Veiligheid op brandstof- en munitiecomplexen
Aannemer moet ten minste twee dagen voor de aanvang van de werkzaamheden op een munitiecomplex-, brandstofdepot overleg plegen met Opdrachtgever en/ of de beheerder van het depot of complex over de geldende richtlijnen en veiligheidsbepalingen. 
Het met brandstoffen of smeermiddelen bijvullen van machines mag uitsluitend plaatsvinden op de daartoe door de beheerder aan te wijzen plaatsen. 
Aannemer brengt de geldende richtlijnen en veiligheidsmaatregelen ter kennis van al het personeel dat ten behoeve van het werk voor Aannemer op het terrein werkzaam is. 
Roken en/ of het gebruik van open vuur op het gehele complex is verboden, m.u.v. de daarvoor aangewezen plaatsen. 
Het gebruik van mobiele telefoons en/of navigatieapparatuur is verboden. 
[bookmark: _Toc32236655][bookmark: _Toc71015516][bookmark: _Toc71901748][bookmark: _Toc79070203][bookmark: _Toc131434786]	Ter beschikking stellen van energie en water
De kosten voor het verbruik van voor het werk benodigd water, gas en elektrische energie zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade ontstaan ten gevolge van storingen in de levering van water, van gas en/ of van elektrische energie, van welke aard dan ook. De elektrische energie mag niet worden aangewend voor verwarmen, droogstoken e.d. van het werk. 
[bookmark: _Toc73714031][bookmark: _Toc1585736][bookmark: _Ref58403439][bookmark: _Toc71015517][bookmark: _Ref71678143][bookmark: _Toc71901749][bookmark: _Toc79070204][bookmark: _Toc131434787]Gekwalificeerde bedrijven en werknemers
[bookmark: _Toc71901750][bookmark: _Toc79070205][bookmark: _Toc131434788]Algemeen
De in te zetten medewerkers moeten beschikken over de kwaliteiten en kwalificaties die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Dit geldt ook voor de in te zetten werknemers van onderaannemers. 
Op aanvraag dient de Aannemer voor elke persoon die in opdracht van Aannemer werkzaam is, een overzicht aan te leveren waaruit blijkt dat er wordt beschikt over de kwaliteiten, kwalificaties, diploma’s, certificaten/bewijs van vakbekwaamheid en aantoonbare ervaring op naam van deze werknemers welke nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. 
Voor het oplossen van storingen moet een allround monteur worden ingezet welke voldoende kennis heeft voor het opheffen van de storing.

VCA
Aannemer moet in het bezit zijn van een certificering volgens VCA**. Zijn medewerkers moeten in het bezit zijn van een certificaat B-VCA en zijn leidinggevenden van een certificaat VOL-VCA.

[bookmark: _Ref72837716][bookmark: _Toc71901751][bookmark: _Toc79070206][bookmark: _Toc131434789]Elektrotechnische werkzaamheden 
Waar elektrotechnische werkzaamheden van toepassing zijn is ten alle tijden een bewijs van certificering van vakbekwaamheid Elektrisch Installateur ‘Ontwerpen en installeren van grote elektrotechnische installaties (va 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen‘ (BRL6000-AB-02 en 03) vereist. Op dit document wordt vermeld voor welke soort installaties het Installatiebedrijf gecertificeerd is. 
Minimaal geldt dat het personeel betrokken bij deze elektrotechnische werkzaamheden één diploma bezit zoals genoemd bij ‘Overzicht bewijzen vakbekwaamheid Install Q Elektrotechnisch’ bij onderdeel 1A Opleidingen voor elektrotechnisch installateur.
Een 'Leidinggevend Monteur Elektrotechnische Installaties' heeft een niveau 4 als bedoeld in artikel 7.2.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), afgegeven op basis van een examen dat is afgenomen volgens de voorschriften volgens Titel 4 van de WEB, of gelijkwaardig. Waar nodig heeft deze specialistische opleidingen gedaan.
Een ‘Monteur Elektrotechnische Installaties' heeft minimaal een niveau 2 als bedoeld in artikel 7.2.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), afgegeven op basis van een examen dat is afgenomen volgens de voorschriften volgens Titel 4 van de WEB, of gelijkwaardig. Waar nodig heeft deze aanvullende specialistische opleidingen gedaan. Deze aanvullende opleiding is in de onderstaande paragrafen omschreven.
Aanvullend op de algemeen gevraagde kwalificaties moet personeel zijn opgeleid in alle aspecten die noodzakelijk zijn voor het bedienen van de laagspanningsinstallaties, en moeten zij op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften en eventueel aanvullende veiligheidsvoorschriften van de fabrikant. 
De Aannemer dient nader te voldoen aan de bedrijfs- en persoonlijke kwalificatie-eisen oftewel uitvoeringseisen zoals hieronder beschreven.
[bookmark: _Toc71015519][bookmark: _Ref71479705][bookmark: _Toc71901752][bookmark: _Toc79070207][bookmark: _Toc131434790]Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning
Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning moet(en) beschikken over de persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema ‘Installatie-/ Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS en WV-LS)’ of gelijkwaardig.
Deze Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning is (zijn) namens de Aannemer verantwoordelijk voor de overige door de Aannemer in te zetten functionaris(sen) voor de uitvoering van elektrotechnische werkzaamheden. 
[bookmark: _Toc70877990][bookmark: _Toc70878219][bookmark: _Toc70878447][bookmark: _Toc70878675][bookmark: _Toc70879712][bookmark: _Toc70881502][bookmark: _Toc70882567][bookmark: _Toc70882856][bookmark: _Toc70883115][bookmark: _Toc70883374][bookmark: _Toc70922887][bookmark: _Toc70924022][bookmark: _Toc70877991][bookmark: _Toc70878220][bookmark: _Toc70878448][bookmark: _Toc70878676][bookmark: _Toc70879713][bookmark: _Toc70881503][bookmark: _Toc70882568][bookmark: _Toc70882857][bookmark: _Toc70883116][bookmark: _Toc70883375][bookmark: _Toc70922888][bookmark: _Toc70924023][bookmark: _Toc70877992][bookmark: _Toc70878221][bookmark: _Toc70878449][bookmark: _Toc70878677][bookmark: _Toc70879714][bookmark: _Toc70881504][bookmark: _Toc70882569][bookmark: _Toc70882858][bookmark: _Toc70883117][bookmark: _Toc70883376][bookmark: _Toc70922889][bookmark: _Toc70924024][bookmark: _Toc70877993][bookmark: _Toc70878222][bookmark: _Toc70878450][bookmark: _Toc70878678][bookmark: _Toc70879715][bookmark: _Toc70881505][bookmark: _Toc70882570][bookmark: _Toc70882859][bookmark: _Toc70883118][bookmark: _Toc70883377][bookmark: _Toc70922890][bookmark: _Toc70924025][bookmark: _Toc70877994][bookmark: _Toc70878223][bookmark: _Toc70878451][bookmark: _Toc70878679][bookmark: _Toc70879716][bookmark: _Toc70881506][bookmark: _Toc70882571][bookmark: _Toc70882860][bookmark: _Toc70883119][bookmark: _Toc70883378][bookmark: _Toc70922891][bookmark: _Toc70924026][bookmark: _Toc70877995][bookmark: _Toc70878224][bookmark: _Toc70878452][bookmark: _Toc70878680][bookmark: _Toc70879717][bookmark: _Toc70881507][bookmark: _Toc70882572][bookmark: _Toc70882861][bookmark: _Toc70883120][bookmark: _Toc70883379][bookmark: _Toc70922892][bookmark: _Toc70924027][bookmark: _Toc70877996][bookmark: _Toc70878225][bookmark: _Toc70878453][bookmark: _Toc70878681][bookmark: _Toc70879718][bookmark: _Toc70881508][bookmark: _Toc70882573][bookmark: _Toc70882862][bookmark: _Toc70883121][bookmark: _Toc70883380][bookmark: _Toc70922893][bookmark: _Toc70924028][bookmark: _Toc70877997][bookmark: _Toc70878226][bookmark: _Toc70878454][bookmark: _Toc70878682][bookmark: _Toc70879719][bookmark: _Toc70881509][bookmark: _Toc70882574][bookmark: _Toc70882863][bookmark: _Toc70883122][bookmark: _Toc70883381][bookmark: _Toc70922894][bookmark: _Toc70924029]De aanwijzingen en persoonscertificeringen van de functionarissen van de Aannemer moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden worden overlegd aan de Opdrachtgever (zie Bijlage W.09).
[bookmark: _Toc79070208][bookmark: _Toc131434791]Klimaatregeltechniek en Gebouwbeheersystemen
De werknemer van de aannemer welke het preventief onderhoud aan de klimaatregeltechniek en gebouwbeheersystemen uitvoert moet minimaal een opleiding moeten hebben gevolgd voor de toegepaste Priva installatie en over de middelen beschikken voor het uitvoeren van de werkzaamheden. 
Regeltechnisch personeel van de Aannemer welke herstellingen of nieuwe installaties of delen daarvan uitvoert moet minimaal voldoen aan onderstaande eisen. Werknemer, dient te beschikken over een persoonlijk set handgereedschap en uitlees- /meetapparatuur benodigd voor uitvoering van het takenpakket. De kosten van het gereedschap worden geacht te zijn inbegrepen bij de aanneemsom.
De werknemer dient, naast de andere kwalificaties in deze paragraaf, aantoonbaar te beschikken over alle onderstaand genoemde kennis en competenties:
De werknemer moet beschikken over relevante werkervaring en kan zelfstandig werkzaamheden aan installaties voor verwarming, koeling en luchtbehandeling verrichten. 
De werknemer moet beschikken over een werktuigbouwkundige opleiding MBO+ (niveau 4)
De werknemer(s) moeten beschikken over aantoonbare recente kennis van en aantoonbare werkervaring met de softwarepakketten Priva Top Control zowel 6 als 8, Priva Service Center.
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De gevraagde ervaring moet schriftelijk worden aangetoond met een opleidingscertificaat, of een verklaring dat de instructie voor het bedienen is gevolgd. 
Voor elektrotechnische monteurs moet aanvullend worden aangetoond dat deze minimaal 2 jaar werkervaring hebben in de elektrotechniek, waarvan ten minste 6 maanden met het uitvoeren van inspectie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden van noodstroominstallaties. 
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Personeel en organisatie die de Aannemer inzet voor werkzaamheden aan koel-en klimaatinstallaties dienen te beschikken over competenties conform NVKL-RBO-utiliteit-2020-01 te vinden op www.NVKL.nl 
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Monteur
Zie de algemeen gevraagd kwalificaties en paragraaf 2.16.2. 
Periodieke inspectie elektrische installaties
1. Voor de periodieke inspectie van elektrische installaties die 3-, 4-, 5- of 6-jaarlijks moeten worden uitgevoerd zijn de volgende kwaliteitseisen van toepassing:
a. Bedrijfserkenning ‘SCIOS - Scope 8 – Elektrische installaties’
Aantonen met een geldig ‘SCIOS - Scope 8 – certificaat’ dat is uitgegeven door één van de geaccrediteerde Certificatie-Instellingen, die onder controle staan van de Raad voor Accreditatie. Geen geldig of verlopen ‘SCIOS - Scope 8 – certificaat’ betekent dat er geen inspectie (meer) mag worden uitgevoerd en er geen inspectierapport (meer) mag worden ingediend; en 
b. Vakbekwaamheid personeel ‘SCIOS - Scope 8 – Elektrische installaties’
In het bezit zijn van een geldig SCIOS - Scope 8 – certificaat (lees ‘persoonlijke erkenning’); personeel dat beschikt over de persoonlijke erkenning moet zijn vermeld op de voornoemde bedrijfserkenning. Geen geldig of verlopen persoonlijke erkenning betekent dat er geen inspectie (meer) mag worden uitgevoerd.

2. Voor het thermografisch onderzoek aan schakel- en verdeelinrichtingen is de volgende kwaliteitseis van toepassing:
a. Vakbekwaamheid personeel m.b.t. toepassing NPR 8040-1 (‘Inspectiemethoden voor elektrische installaties – Deel 1: Thermografie - Beoordelen van de gemeten temperatuur)
In het bezit zijn van een certificaat ‘Basis Thermografie’ aangevuld met verdiepingscursus ‘Elektrische Thermografie’ of gecertificeerd ‘Level 1 – thermograaf’ (opleidingscentrum Iris Thermovision of gelijkwaardig). Personeel moet beschikken over aantoonbare, recente praktijkervaring, zijnde niet ouder dan twee jaar.

3. Voor de 1-jaarlijks uit te voeren periodieke inspectie van elektrische installaties zijn van toepassing de kwaliteitseisen als genoemd in paragraaf 2.16.2 en 2.16.3. 
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Monteur 
De monteur noodverlichting moet aanvullend op de algemeen gevraagde kwalificaties kennis hebben van de toe te passen regelgeving. Het bijhouden van ontwikkelingen op het vakgebied is vereist. 

[bookmark: _Toc79070214][bookmark: _Toc131434796]Tekenwerk
Tekenaar
De tekenaar van Laagspanningsinstallatie moet aanvullend op de algemeen gevraagde kwalificaties minimaal vijf jaar relevante tekenervaring hebben in AutoCAD.

[bookmark: _Toc131434797]Overige installaties 
Geen specifieke aanvullingen op de algemeen gevraagde kwalificaties.

Opdrachten en verzoeken vanuit lokale gebruikers
Aannemer voert uitsluitend opdrachten uit in opdracht van de Opdrachtgever.
Indien er door Aannemer in opdracht van lokale vertegenwoordigers of andere derden opdrachten of werkzaamheden worden uitgevoerd zonder dat hierover vooraf overleg is geweest met de Projectleiding of Contactpersoon van de Opdrachtgever kunnen de door Aannemer gemaakte kosten niet gedeclareerd worden.
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De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit de volgende inspanningsgerichte werkzaamheden, welke met periodieke Nadere Opdrachten worden opgedragen aan de Aannemer:
1. Preventief onderhoud waarvan de werkzaamheden bestaan uit:
1. Periodieke onderhoudsactiviteiten
0. Noodstroominstallaties
0. Statische aardig en bliksembeveiliging
0. Elektrische installaties – laagspanning
0. Noodverlichtingsinstallaties
0. Monitoringsysteem
0. Meet en regel apparatuur
0. Brandmeld en detectie systemen
0. Brandwerende doorvoeringen 
0. Klimaatinstallaties
1. Periodieke inspecties
1. Inventarisaties

1. Correctief onderhoud waarvan de werkzaamheden bestaan uit:
1. Herstellen van manco’s (herstellen van tekortkomingen in de installaties voorkomend uit de inspecties en onderhoud); en
1. Herstellen van storingen door een storingsdienst, welke 24/7 telefonisch bereikbaar is voor het melden en het verhelpen van storingen.

1. Projecten waarvan de werkzaamheden bestaan uit:
1. Commandantenvoorzieningen (COVO’s) (ter verbetering of wijziging of uitbreiding van beschreven installaties, op verzoek van de gebruiker);
1. Monodisciplinaire projecten (ter verbetering of wijziging of uitbreiding van de beschreven installaties); en
1. Vervangingen van de beschreven installaties niet zijnde een individuele vervanging in een NTN-ruimte.

1. Aanvullende werkzaamheden met als voorwaarden dat deze werkzaamheden een directe relatie hebben met de werkzaamheden zoals hierboven beschreven en beperkt van omvang zijn.
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[bookmark: _Ref70797833][bookmark: _Toc79070218][bookmark: _Toc131434801][bookmark: _Ref70888796][bookmark: _Toc71015529][bookmark: _Toc71901762]Inrichting netwerkruimtes in hoofdlijnen 
De te inspecteren en te onderhouden NTN-ruimtes zijn te verdelen in drie type van ruimtes. Een netwerkruimte kan uit 1 of meerdere ruimtes bestaan in hetzelfde gebouw. Er zijn objecten met NTN-ruimtes in verschillende gebouwen. Een NTN-ruimte in een gebouw is een zelfstandige installatie 
Per type ruimte is een tekening opgenomen met de energieverdeling en inrichting van de ruimte.
Voor detail van de verschillende componenten en indeling zie de bijlagen W.26 en W.27.
De bruto vloeroppervlakte (BVO) is opgenomen in bijlage 26 
Er zijn een beperkt aantal NTN-ruimtes welke afwijken. Dit kunnen ruimtes zijn met meerdere functies of de NTN ruimte/ ABDO is op meerdere ruimtes van toepassing. 
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Type 1 ruimte
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Type 2 ruimte
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Type 3 ruimte
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In bijlage W.26 is het aantal componentsoorten per regio te vinden door te selecteren op regioweergegeven. Deze omvang van het aantal componenten is een indicatie, gebaseerd op de Componentenlijsten en inspectierapporten en kan in werkelijkheid afwijken van de weergegeven aantallen. 
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[bookmark: _Toc71015545][bookmark: _Ref71458803][bookmark: _Toc71901764][bookmark: _Toc79070220][bookmark: _Toc131434803]Beschrijving werkzaamheden 
[bookmark: _Toc32472782][bookmark: _Toc71015546][bookmark: _Toc71901765][bookmark: _Toc79070221][bookmark: _Toc131434804]Algemeen
[bookmark: _Toc47106613]Dit hoofdstuk geeft een nadere beschrijving van de werkzaamheden, voorwaarden en uitgangspunten voor de uitvoering. De indeling is op basis van de installatiesoorten en de hiervoor benodigde werkzaamheden. 
[bookmark: _Toc131434805]Planning werkzaamheden NTN-ruimte lokaal
Om de overlast van de lokale gebruiker en de begeleiding van Defensie te beperken moeten de preventieve werkzaamheden gebundeld in 1 dag worden uitgevoerd. Door de aannemer wordt een medewerker aangewezen welke lokaal verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden en de in te zetten medewerkers. Verschillende werkzaamheden kunnen door 1 medewerker worden uitgevoerd. Voor de koelinstallaties en herstel brandwerende doorvoeringen moet een gecertificeerde medewerker worden ingezet. Het controleren van de gebouwbeheerinstallatie (PRIVA) zou ook door de technicus welke ook de overige installaties inspecteert/onderhoud kunnen worden uitgevoerd. Afhankelijk van de kennis van de servicemonteur koelinstallaties kan het ook bij deze medewerker worden belegd. Herstellingen en software update’s moeten door een meet en regel monteur worden uitgevoerd zoals beschreven in paragraaf 2.16.4 
[bookmark: _Hlk126179215]Bij het bepalen van de te vergoeden screeningkosten is de RVB uitgegaan van een landelijk uitvoeringsteam. Dit team wordt ook ingezet voor de 24/7 storingsdienst. (geld niet voor alle medewerkers)Uitgangspunt is dat de medewerker welke het onderhoud uitvoert aan de -48 installaties geschikt is voor meerdere elektrotechnische werkzaamheden. Met een korte opleiding zou dit ook gelden voor het controleren van de werking van Priva. Voor de koeltechnische installaties zal een daar toe bevoegde medewerker worden ingezet. Dit geld ook voor het herstel en het uitvoeren van de 4-jaarlijkse NEN3140 inspectie. 
Globaal komen wij dan op:
Zeven medewerkers -48V inclusief storingsdienst 		MIVD-C
Zeven medewerkers koelinstallatie inclusief storingsdienst 	MIVD-C
Twee medewerkers herstellen brandwerende doorvoeringen. 	MIVD-C
Twee medewerkers 4-jaarlijks inspectie NEN3140 		MIVD-C
Twee medewerkers meet en regeltechniek 			MIVD-C
Twee medewerkers BMI 					MIVD-C
Twee medewerkers t.b.v. beveiligingsplan 			MIVD-B
Dan blijven er nog 4 personen over voor verschillende andere werkzaamheden zoals projecten.
Het aantal medewerkers welke toegang krijgen tot de netwerkruimte ’s bepaald wel het veiligheid risico. Dit kan beperkt worden door keuzes bij het inrichten van de projectorganisatie.  
[bookmark: _Hlk130412429]Door beperkte capaciteit voor het begeleiden van de werkzaamheden moeten de werkzaamheden over het jaar worden verspreid. In overleg met DMO worden er maandelijks afspraken gemaakt over welke ruimtes wanneer worden onderhouden. Bedoeling is dat dan alle installaties opgenomen in deze overeenkomst worden geïnspecteerd en/of onderhouden. De aannemer plant de werkzaamheden samen met DMO in. 
Indien een afspraak door 1 van de betrokken partijen of beiden niet haalbaar wordt dit aangegeven en wordt er meteen een nieuwe afspraak ingepland. Voor het afzeggen van een afspraak of niet nakomen op de dag van uitvoering is een het prijzenboek een verrekenpost opgenomen. Deze vergoeding moet betaald worden door de partij welke in gebreke blijft. Deze vergoeding wordt maandelijks verrekend als meer of minderwerk in de rekening van het preventief onderhoud. Een dag voor de uitvoering de helft van de afgesproken vergoeding en een kwart bij tweedagen voor het onderhoud.  Regel 75.4 van het prijzenboek
 

[bookmark: _Toc71015547][bookmark: _Toc71901766][bookmark: _Toc79070222][bookmark: _Toc131434806]Informatieverstrekking
[bookmark: _Toc79070223][bookmark: _Toc131434807]Algemene Beveiligingseisen Defensie Opdrachten (ABDO) 
Externe bedrijven moeten voor nieuwe gerubriceerde en/of vitale defensieopdrachten aan de ABDO 2019 voldoen. Door de eisen verbetert de veiligheid sterk van beschermde zaken die buiten Defensie worden opgeslagen of behandeld.
De afdeling Industrieveiligheid van de MIVD ziet erop toe dat de voorschriften uit ABDO 2019 worden nageleefd. Een aannemer waaraan een overeenkomst wordt gegund dient te voldoen aan de ABDO 2019.
Op deze gerubriceerde overeenkomst is ABDO van toepassing. Info over ABDO is te vinden via onderstaande koppeling:
https://www.defensie.nl/downloads/beleidsnota-s/2020/02/04/abdo-2019
De werkzaamheden van deze overeenkomst vinden plaats in TBB 1 t/m TBB 3 beveiligingsregime.  
Het ABDO-traject is alleen van toepassing voor de aannemer waar een voorlopige gunning aan wordt gedaan.
De locatie gegevens en gegevens van de aanwezige installaties zijn anoniem gemaakt. Deze anonieme gegevens kunnen aan een locatie gekoppeld worden met behulp van een sleutellijst.
Alle medewerkers van de aannemer welke op locatie komen moeten gescreend worden voor een vertrouwensfunctie op C-niveau.
Twee medewerkers van de aannemer moeten als beveiligingsfunctionaris worden aangesteld.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een LT (Laptop) nodig waarin de software benodigd voor het werk wordt opgeslagen. In de ABDO 2019 wordt aangegeven waar deze aan moet voldoen. LT met telefoonkaart is niet toegestaan.
Door de beveiligingsfunctionaris moet een beveiligingsplan worden gemaakt welke getoetst wordt door de afdeling Industrieveiligheid van de MIVD. 
De Opdrachtnemer zal doorgaans niet geheel onafhankelijk van derden de Bijzondere Opdracht uitvoeren, maar een logistieke keten van bedrijven vertegenwoordigen naar de Opdrachtgever. Vanuit beveiligingsoogpunt is het noodzakelijk inzicht te hebben in de keten en zonodig eisen te stellen aan de schakels in die keten. Op hoofdlijnen bestaat de logistieke keten naast de Opdrachtnemer uit meerdere Subcontractors en (Toe-)leveranciers. Dit zijn andere bedrijven
(d.w.z. andere rechtspersonen dan de Opdrachtnemer) waaraan de Opdrachtnemer bepaalde werkzaamheden aan een TBB uitbesteed. De ABDO 2019 dient derhalve naast van toepassing op de Opdrachtnemer zelf ook van toepassing te zijn op alle Subcontractors (en eventuele sub-Subcontractors) en (Toe-)leveranciers die in aanraking kunnen komen met of toegang hebben tot een TBB of dit produceren. De ABDO 2019 dient ook van toepassing te zijn op Subcontractors en (Toe-)leveranciers van systeemonderdelen die op grond van hun kritische/Vitale functie een zekere mate van bescherming verdienen. Op basis van het door Opdrachtnemer verschafte inzicht wordt in overleg met BIV/MIVD bepaald op welke betrokken Subcontractors en/of (Toe-)leveranciers de ABDO 2019 van toepassing is. Zodoende kunnen alle betrokken partijen in de keten voor wat betreft beveiliging onder toezicht worden geplaatst. Mocht de beoogde Subcontractor en/of (Toe-)leverancier zich in het buitenland bevinden, dan dient in plaats van de ABDO 2019 te worden verwezen naar de in het betreffende land vigerende regelgeving m.b.t. industrieveiligheid. BIV/MIVD vraagt in dergelijke gevallen bij de buitenlandse partner een zogenoemde Facility Security Clearance op.
Alle medewerkers en personeel van de onderaannemers moeten minimaal in het bezit zijn van een goedgekeurd veiligheidsonderzoek MIVD B-niveau of MIVD C-niveau. De kosten worden hiervan alleen vergoed voor de medewerkers welke voor de werkzaamheden ingepland zijn op 1 jan 2024 met een maximum van 30 personen
In het prijzenboek zijn een aantal regels opgenomen voor het verrekenen van de ABDO kosten. Deze kosten worden alleen vergoed na ABDO-certificering. 
Het meenemen van telefoons naar NTN-ruimtes is niet toegestaan. Voor het nemen van foto’s is een foto vergunning nodig en in het fototoestel mag geen GPS of vergelijkbaar registratiesysteem zitten. 
Foto’s moeten voordat deze worden verwerkt in de rapportage goed gekeurd zijn door de begeleider van Defensie.
[bookmark: _Toc71015548][bookmark: _Toc71901767][bookmark: _Toc79070224][bookmark: _Toc131434808]Informatieverstrekking aan de Aannemer
[bookmark: _Toc47106614][bookmark: _Toc71901768][bookmark: _Toc79070225][bookmark: _Toc131434809]Keuringsplan
Voor aanvang van de werkzaamheden voor jaar x ontvangt de Aannemer een Keuringsplan waarin de periodieke inspecties en het periodiek onderhoud van de installaties is opgenomen. Een Keuringsplan wordt per jaar verstrekt. In het eerste kwartaal van het nieuwe keuringsjaar ontvangt de aannemer een keuringplan waarin mutaties met een kleur worden gemarkeerd
[bookmark: _Toc47106615][bookmark: _Toc71901769][bookmark: _Toc79070226][bookmark: _Toc131434810]Componentenlijsten
Van een aantal beschreven installaties zijn componentenlijsten beschikbaar. In deze lijsten is de beschikbare relevante informatie van de installaties opgenomen. Deze lijsten worden digitaal beschikbaar gesteld. De Aannemer dient de informatie in de componentenlijsten te controleren en de verschillen vermelden op de updatecomponenten lijst (UCL). (zie ook paragraaf 5.7)
Installaties waarvan geen componenten lijst beschikbaar is zijn de aantallen per ruimte opgenomen in de bijlage W.26
Indien de Aannemer constateert dat installaties niet zijn opgenomen in de componentenlijst, zal in overleg met de Opdrachtgever worden bepaald of onderhoud-/ inspectiewerkzaamheden als meerwerk worden opgedragen en verrekend overeenkomstig het Prijzenboek.
Een installatie kan zijn opgenomen in de componentenlijst en niet terugkomen in het Keuringsplan. Deze installatie is ofwel bij derden in onderhoud, of ingepland in een ander keuringsjaar (meerjarige onderhoudsfrequentie) of is buiten bedrijf. Een keuringsplan wordt per kalenderjaar verstrekt door de opdrachtgever.
[bookmark: _Toc47106616][bookmark: _Toc71901770][bookmark: _Toc79070227][bookmark: _Toc131434811]Tekeningen
Indien beschikbaar kunnen tijdens de uitvoering van deze overeenkomst tekening(en) op aanvraag digitaal worden geleverd door de opdrachtgever, waarop de installaties staan aangegeven.
Niet van alle gebouwen of installaties zijn tekeningen aanwezig. Van elk gebouw is wel een basis plattegrond beschikbaar. Van de terreinen is een tekening beschikbaar van de aanwezige infra inclusief leidingen en kabels en kan een KLIC-melding worden gedaan.
Van de monteur op locatie wordt verwacht dat hij de tekeningen heeft ingeladen op een laptop, Chromebook of tablet. 
Er wordt door het RVB een samenwerkingsruimte gecreëerd om de gegevens van de installaties en de rapportages te delen. Daar kunnen ook de ondersteunende foto’s worden toegevoegd. 
[bookmark: _Toc79070228]Eventuele mutaties van de installaties moeten door de Aannemer in de tekeningen worden verwerkt. Indien van een gebouw of terrein, waar beschreven werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, geen tekening aanwezig is, kan de Aannemer opdracht krijgen voor het maken van tekeningen. In paragraaf 5.9 wordt beschreven hoe het tekenwerk moet worden uitgevoerd en in paragraaf 7.4.12 hoe het wordt verrekend. 
[bookmark: _Toc131434812]Afschakelen van elektrische installaties
Het afschakelen van elektrische installaties voor periodieke inspectie laagspanning moet voor elk gebouw minimaal dertig (30) werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden worden bekend gemaakt aan de Installatieverantwoordelijke Laagspanning door opgave van datum, tijdstip aanvang en duur van de werkzaamheden. 
Met het ondertekenen van het ‘Afstemmingsformulier gebruikers’ (Bijlage W.21) door de gebruikers van de elektrische installaties (zie par. 4.3.2.5) gaat de Installatieverantwoordelijke Laagspanning akkoord met het afschakelen en onder spanning brengen van elektrische installaties voor het uitvoeren van periodieke inspectie laagspanning.
[bookmark: _Toc79070229][bookmark: _Toc131434813][bookmark: _Ref70545040]Afstemmingsformulier DMO 
De periodieke inspectie laagspanning geeft mede invulling aan een aantal verplichtingen uit de Arbowetgeving (‘zorgplicht’).
Voorafgaand aan het afschakelen van elektrische installaties moet expliciet instemming worden verkregen van de DMO van de elektrische installaties en zijn vastgelegd en ondertekend op het ‘Afstemmingsformulier gebruikers’ (zie Bijlage W.21).
Met het ‘Afstemmingsformulier gebruikers’ wordt tussen de Opdrachtgever en DMO de (juridische) scheidingen en verantwoordelijkheden bewerkstelligd.
Uitsluiting van delen van periodieke inspectie laagspanning is slechts toegestaan als DMO geen toestemming verleend en het schriftelijk is vastgelegd op het ‘Afstemmingsformulier gebruikers’.
Het ‘Afstemmingsformulier gebruikers’ (Bijlage W.21) is bedoeld om voor elk gebouw vast te leggen de (delen) van elektrische installaties die wel of niet kunnen dan wel mogen worden afgeschakeld bij de uitvoering van periodieke inspectie laagspanning.
Het is niet toegestaan om vooraf uitsluitingen te doen en/of gebruikers te sturen om af te zien van het uitvoeren van periodieke inspectie/ verificatie van (delen van) elektrische installaties.
Het origineel ondertekende ‘Afstemmingsformulier gebruikers’ moet worden gescand en gevoegd in het voor elk NTN-ruimte te leveren inspectierapport.
[bookmark: _Toc47106619][bookmark: _Toc71901771][bookmark: _Toc79070230][bookmark: _Toc131434814]Aanvullende informatie opvragen
Bij graafwerkzaamheden dient de Aannemer altijd de wettelijk verplichte KLIC-melding bij het Kadaster te doen. De kosten van een KLIC-melding behoren tot het werk.
Op Defensieterreinen dient aanvullende informatie over de ligging van ondergrondse infra (kabels en leidingen) bij de opdrachtgever te worden opgevraagd.
Bij nieuwbouw of ongeroerde grond kan op Defensielocaties een NGE-onderzoek (Niet Gesprongen Explosieven) benodigd zijn. Voor de start van het werk dient de Aannemer bij de opdrachtgever hierover navraag te doen. Een NGE-onderzoek behoort niet tot de werkzaamheden van deze overeenkomst. 
Rapportage door de Aannemer
Keuringsplan invullen
Het verstrekte Keuringsplan dient te worden ingevuld conform de instructies als vermeld in paragraaf. 5.4
Componentenlijsten mutaties en aanvullingen
De Aannemer dient de informatie in de componentenlijsten te controleren en aan te vullen met ontbrekende gegevens. Voor nadere instructie zie paragraaf 5.7
Tekeningen mutaties 
Eventuele mutaties van de installaties moeten door de Aannemer in de tekeningen worden verwerkt. Indien van een gebouw of terrein, waar beschreven werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, geen tekening aanwezig is, kan de Aannemer opdracht krijgen voor het maken van tekeningen. In paragraaf 5.9 en paragraaf 7.4.10 wordt beschreven hoe het tekenwerk moet worden uitgevoerd en verrekend.
Aanvullende informatie verstrekken
Bij de werkomschrijvingen staat vermeld welke informatie minimaal gerapporteerd moet worden. Indien er constateringen worden gedaan aangaande de installaties met betrekking tot de levensduur, onderhoudskosten, energiekosten, milieuimpact, veiligheid of anderszins, dan dient de Aannemer dit duidelijk te communiceren aan de Opdrachtgever, zeker indien spoed vereist is of een ‘quick win’ mogelijk is. Zie in aanvulling hierop ook paragraaf 5.6 betreffende “Mancolijst en advieslijst 
Bij graafwerkzaamheden waarbij de Aannemer wijzigingen aantreft of aanbrengt aan kabels en leidingen in de ondergrond, dan dient hij deze wijzigingen aan het Kadaster door te geven. 
Deze mutatie moet op een tekening in het rood worden aangeven voor verwerking RVB. Dit kan ook een PDF zijn waar de mutatie op is aangegeven.

[bookmark: _Toc49478340][bookmark: _Ref58407511]

[bookmark: _Toc71901778][bookmark: _Toc79070236][bookmark: _Toc131434819][bookmark: _Toc71015550][bookmark: _Ref71379789]Preventief onderhoud en inspecties installaties  
[bookmark: _Toc71379668][bookmark: _Toc71381425][bookmark: _Toc71381648][bookmark: _Toc71381871][bookmark: _Toc71382094][bookmark: _Toc71461792][bookmark: _Toc71463452][bookmark: _Toc71473630][bookmark: _Toc71474006][bookmark: _Toc71475930][bookmark: _Toc71476332][bookmark: _Toc71476736][bookmark: _Toc71477541][bookmark: _Toc71477944][bookmark: _Toc71478347][bookmark: _Toc70923014][bookmark: _Toc70924149][bookmark: _Toc71379669][bookmark: _Toc71381426][bookmark: _Toc71381649][bookmark: _Toc71381872][bookmark: _Toc71382095][bookmark: _Toc71461793][bookmark: _Toc71463453][bookmark: _Toc71473631][bookmark: _Toc71474007][bookmark: _Toc71475931][bookmark: _Toc71476333][bookmark: _Toc71476737][bookmark: _Toc71477542][bookmark: _Toc71477945][bookmark: _Toc71478348][bookmark: _Toc79070237][bookmark: _Toc131434820][bookmark: _Toc71901779]Overzicht Preventief Onderhoud- en inspectieactiviteiten  
In het onderstaande overzicht zijn alle preventief onderhoud- en inspectieactiviteiten (PO-activiteiten) per componentsoort weergegeven. Deze lijst is gebaseerd op de Keuringsplannen. Zie Bijlage W.28.
	Onderstaande PO-activiteiten worden uitgevraagd middels het KP.

	Component
	PO-activiteit

	Statische aarding gebouwgebonden
	Periodieke inspectie geleidende vloer 1j

	Statische aarding gebouwgebonden
	Periodieke inspectie statische aardpunten in gebouw 1j

	Statische aarding gebouwgebonden
	Periodieke inspectie statische aardstrip/aardrail in gebouw 1j

	Statische No-break
	Onderhoud statische No-break 1j

	Noodverlichting decentraal
	Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting 1j

	Brandmeldinstallatie
	Inspectie en onderhoud BMI 12m

	Automatisch werkende blusinstallatie decentraal
	07-B1 CCV insp en odh VBB blusgas 1j

	Automatisch werkende blusinstallatie decentraal
	07-B2 CCV insp en odh blusgas 5j

	Klimaatregelinstallatie
	Softwarecontrole 1j

	Klimaatregelinstallatie
	Onderhoud klimaatregelinstallatie 1j

	Klimaatregelinstallatie
	Onderhoud klimaatregelinstallatie 4j

	Koelinstallatie Lokaal
	Controle lekdichtheid computerkoeling 3, 6, 12 of 24m

	Koelinstallatie Lokaal
	Onderhoud computerkoeling < 5 ton CO2 1j

	Koelinstallatie Lokaal
	Onderhoud computerkoeling >= 5 ton CO2 1j

	Koelinstallatie Lokaal
	Periodieke herkeuring drukapparatuur 4j

	Koelinstallatie Lokaal
	Periodieke herkeuring drukapparatuur 6j

	48V-DC installatie
	Onderhoud 48V installatie 1j

	Mechanische luchtbehandeling
	Onderhoud luchtbevochtiger 1j

	Ontbrekende componenten met PO activiteiten op basis van ruimtedossier NTN ruimten.

	Elektrische installatie - Laagspanning
	Periodieke inspectie elektrische installatie 1j

	 
	Moet ieder jaar worden uitgevoerd bij NTN ruimte's met uitzondering van combinatie ruimtes.

	Elektrische installatie - Laagspanning
	Periodieke inspectie elektrische installatie 4j

Moet in 2025 en 2029 worden uitgevoerd bij NTN ruimte's met uitzondering van combinatie ruimtes.

	Monitoringssysteem
	Periodieke inspectie monitoringssysteem 1j

	Brandwerende doorvoeringen
	Periodieke inspectie brandwerende doorvoeringen 1j

	Afdichting HDP buizen
	Periodieke inspectie HPD buizen 1j

	Overspanningsbeveiliging
	Periodieke inspectie Overspanningsbeveiliging 1j


Per componentsoort moeten één of meerdere PO-activiteiten (o.a. test, controle, inspectie en/ of onderhoud), afhankelijk van toegepaste grondslag en frequentie, door de Aannemer uitgevoerd worden. Per PO-activiteit moet de Aannemer o.a. een keuringsrapportage aanleveren. 
In de paragrafen 4.3.2 tot en met 4.3.10.1 is per component en PO-activiteit beschreven welke inspanning de Aannemer moet leveren in het kader van onderhoud- en inspectieactiviteiten.

[bookmark: _Toc131434821]Werkzaamheden NTN ruimte
[bookmark: _Toc131434822]Algemeen
In de paragrafen 4.5.2 t/m 4.5.14.1 wordt aangeven welke werkzaamheden aan de verschillende installaties moeten worden uitgevoerd. Niet voor alle werkzaamheden zij PO regels opgenomen in het keuringsplan. In de beschrijving wordt aangegeven welke rapporten moeten worden geleverd en welke eventueel gekoppeld zijn aan een PO regel. Ook wordt aangegeven welke regels van het prijzenboek van toepassing zijn.
[bookmark: _Toc131434823]Werkzaamheden installaties NTN ruimte
[bookmark: _Toc131434824]Algemeen
De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan de volgende componenten conform de omschreven PO-activiteiten en onderhoud/inspectie punten: 

	Componenten
	PO-activiteiten

	Statische No-break
	Onderhoud Statische No-break 1j -48V
Onderhoud Statische No-break 1j (Priva)



Werkzaamheden aan noodstroominstallaties zijn nodig om erop te kunnen vertrouwen dat deze functioneren. Dit vanwege de zorgplicht, zoals deze is opgenomen in Bouwbesluit. 
[bookmark: _Toc131434825]Afschakelen van elektrische installaties 
Wanneer het voor het uitvoeren van het werk afschakelen van elektrische installaties nodig is moet dit voor elk gebouw minimaal dertig (30) werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden worden bekend gemaakt aan de Installatieverantwoordelijke Laagspanning door opgave van datum, tijdstip aanvang en duur van de werkzaamheden. 
[bookmark: _Toc131434826]Afwijkingen 
Wanneer afwijkingen worden vastgesteld moeten deze worden geclassificeerd zoals dat ook wordt gedaan voor laagspanning. Zie paragraaf 4.3.2.4 Ook de daar aangegeven meldingsprocedure moet worden gevolgd.
Bij afwijkingen met prioriteit 1 of prioriteit 2 moet altijd handelend opgetreden worden. Dat moet in alle gevallen bestaan uit het treffen van een maatregel die voorkomt dat het gevaar dat verband houdt met het gebrek zich verwezenlijkt. 
[bookmark: _Toc131434827]Componenten
In navolgende paragrafen wordt van een aantal componenten de demarcatie ten opzichte van andere installaties verduidelijkt. 
[bookmark: _Toc131434828]Statische no-break
[bookmark: _Toc131434829]Werkzaamheden ‘Statische No-break 1j -48V
Tot statische no-breaks worden ook de daarbij behorende bypassmogelijkheden, regeltechnische panelen en schakelautomaten en -functies gerekend. 
Wanneer afwijkingen worden vastgesteld moeten deze worden gemeld bij de Opdrachtgever. In overleg wordt de demarcatie dan vastgesteld. 
Voor iedere statische no-break jaarlijks uitvoeren van preventief onderhoud, visuele controle, en functionele test. 
Tot het onderhoud behoort: 
· Inspectie en controle werkzaamheden 48VDC voeding-systemen en 230VAC inverter-systemen
· Inspecteren en onderhoud accu’s.
· Controle brandwerende doorvoeringen
· Controle afdichtingen HDPE met glasvezels
· Ruimte temperatuurmetingen (alleen bij ruimtes waar geen temperatuur registratie plaats vind) 
· Overspanningsbeveiligingen
· Monitoringsysteem
· Controle van de werking van de verschillende netwachters. Zie tekening in paragraaf 3.2
· Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting
· Rapportage van het onderhoud en de inspectie.
· Het opstellen van een lijst met adviezen om instandhouding te garanderen, volgens paragraaf 5.6

De uit te voeren PO-activiteiten zijn in detail beschreven in paragraaf 4.5.2.4.3 tot en met 4.5.2.5 
[bookmark: _Toc131434830]Onderhoud en inspectie statische No-break -48V / NTN-ruimte 1j:
Tijdens het onderhoud moet er een uitgebreide inspectie plaats vinden van beschreven installaties. De gegevens van de installaties moeten per installatiesoort verwerkt worden. Indien in de NTN-ruimte geen Statische No-break -48V moet de rapportage geleverd worden zonder de inspectie en onderhoudsactiviteiten van de Statische No-break 1j -48V. De PO regel Onderhoud Statische No-break 1j -48V is dan niet van toepassing.
Inspectie en controlewerkzaamheden 48VDC voeding-systemen en 230VAC inverter- en rectiversystemen. Inspectie en controlewerkzaamheden conform onderhoudsvoorschriften fabrikant of leverancier 

Indien rectifiers en of inverters hun levensduur aantoonbaar volgens de fabrikant of leverancier hebben bereikt, dient dit door de Opdrachtnemer gerapporteerd te worden. 
Inspecteren en onderhoud accu’s.
Het onderhouden van de accu’s zoals omschreven door de fabrikant of leverancier. En onderstaande werkzaamheden/inspecties.
1. 
Accu test, middels de conductantiemeting (Siemensmeting) per accu:
Belangrijke aandachtspunten:
· Sluit de (gekalibreerde) accutester rechtstreeks aan op de accupolen. Aansluiten op de hulp- of jumpstartpolen kan door een verkeerde weerstand van de kabel tussen bijvoorbeeld minpool en hulppool invloed hebben op de uitslag van de meting.
· Stel de accutester goed in. 
· Het van belang aan te geven of het om een AGM-, EFB-, gel- of conventionele accu gaat. (De verschillende accutypes vragen namelijk om een ander testalgoritme.)
· De tester instellen op de opgegeven koudstartstroom en de meetstandaard waarmee die CCA-waarde (Cold Cranking Ampères) is vastgesteld. Dat kan DIN, IEC, EN, SAE of JIS zijn. (Deze info vind je op de accu.).
· De meter test nu de conductancemeting en meet de accuspanning. 
· De tester moet ook het laadsysteem meten: 
- standaard laadstroom. 
- met (alle) NTN apparatuur aan.
De accupoolbevestigingen opnieuw aanhalen conform de aanhaalmomenten van de fabrieks-of leverancier specificaties en de aansluitpolen van de accucellen uitvoeren met zogenaamde flexverbinders.
Indien uit de conductantiemeting (Siemensmeting) blijkt het percentage onder de 70% is, dient dit z.s.m. gerapporteerd te worden en de betreffende accu(’s) moet tijdens het onderhoud vervangen worden. Indien uit de Siemensmeting blijkt het percentage tussen de 70% en 90% ligt moet een belastingmeting van de betreffende streng worden uitgevoerd.  Indien de geëiste autonomietijd niet wordt gehaald moet er meteen contact worden opgenomen met de RVB.  Resultaten moeten in de rapporten worden opgenomen. 
Deze gegevens moeten worden opgenomen in het rapport zoals beschreven in paragraaf 4.5.2.5  
[bookmark: _Toc131434831]Werkzaamheden Statische No-break 1j (TBV PRIVA)
Voor iedere statische no-break (priva) jaarlijks uitvoeren van visuele controle, en functionele test.
Deze gegevens moeten worden opgenomen in het rapport zoals beschreven in paragraaf 4.5.3.1.2  


[bookmark: _Toc131434832]Bijkomende werkzaamheden onderhoud UPS -48V
[bookmark: _Toc131434833]Monitoringsysteem
Een monitoringsysteem heeft tot doel verstoringen op een zo vroeg mogelijk moment te detecteren. Tevens moet het proactief handelen ter voorkoming van een mogelijk verstoring als functionaliteit bieden. Deze functionaliteit vindt in de regel plaats middels trendanalyse. Afhankelijk van het beschikbaarheid niveau van de netwerkruimte worden meer of minder grootheden gemeten.
Onderstaand monitoringssysteem zonder Priva.
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Controle Meldingen aan de controlekamer DMO (ITOK)
Van de meldingen aangesloten op de verschillende I/O units (DK 7320.210) moet gecontroleerd worden of de meldingen behorende bij de I/O binnenkomen bij de controle kamer van DMO (ITOK) met de juiste meldingstekst.
Deze werkzaamheden vallen onder de PO regel “Controleren doormeldingen naar ITOC” van het prijzen boek.
De gegevens moeten worden opgenomen in het rapport zoals beschreven in paragraaf 4.5.2.5  
[bookmark: _Toc131434834]Visuele inspectie overspanningsbeveiligingen: 
Betreft de overspanningsbeveiliging in de verdelers. Zie de tekeningen in paragraaf 3.2
Het doel van de inspectie is om het volgende te verifiëren:
· Aanwezigheid overspanningsbeveiliging. 
· Aanwezigheid/ werking storing signalering overspanningsbeveiliging
· De overspanningsbeveiliging voldoet aan het beoogde ontwerp
· De overspanningsbeveiliging kan zijn ontwerpfunctie uitvoeren

Aanvullende beschermingsmaatregelen zijn correct geïntegreerd in de volledige overspanningsbeveiliging.
Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van de PO regel “Periodieke inspectie elektrische installatie 1j inclusief overspanningbeveiliging” van het prijzenboek. 
De gegevens moeten worden opgenomen in het rapport zoals beschreven in paragraaf 4.5.2.5  
[bookmark: _Toc131434835]Controle brandwerende doorvoeringen
Alle doorvoeringen in de NWR ruimte controleren en welke niet voldoen aan de eisen gesteld van de doorgevoerde wand, plafond  of vloer (rookdichtheid en / of brandwerendheid); moeten worden vermeld. .  
Van dit defect moet een foto worden gemaakt en deze moet opgenomen worden in een rapportage zoals beschreven. in paragraaf 4.5.2.5. 
[bookmark: _Toc131434836]Controle afdichtingen
Alle afdichtingen in de NWR ruimte HDPE en duct welke niet voldoen aan de eisen  ( gasdicht of waterdicht) moeten worden gemeld.  
Van dit defect moet een foto worden gemaakt en deze moet opgenomen worden in een rapportage zoals beschreven. in paragraaf 4.5.2.5  . 
[bookmark: _Toc131434837]Ruimte temperatuurmetingen 
Bij binnen komst de omgevingstemperatuur in elke netwerkruimte en accukamer meten en resultaten (min. 3 uur) opnemen in rapportage zoals beschreven in paragraaf 4.5.2.5.  
Indien deze temperaturen (trend) geregistreerd worden in het gebouwbeheersysteem vervallen deze metingen.

[bookmark: _Toc131434838]Rapportage Statische No-break 1j -48V (Bijlage W.33) 
Het inspectierapport bijlage W.33 dient per ruimte de volgende informatie te bevatten: 
Uitgevoerd onderhoud van de beschreven werkzaamheden in de paragrafen 4.5.2.1. t/m 4.5.2.4.6. Deze gegevens moeten verwerkt worden in het rapport W.33 
De inspectierapporten vormen onderdeel van de te leveren Keuringsdocumenten. Eisen aan keuringsdocumenten volgens hoofdstuk 5, inclusief het daar benoemde voorblad.



[bookmark: _Toc71901823][bookmark: _Toc76586538][bookmark: _Toc131434839]Statische No-break 
De werkzaamheden beschreven in deze paragraaf met sub paragrafen kunnen worden verrekend met de regel “Onderhoud Statische No-Break 1j” per installatie. 
[bookmark: _Toc131434840]Algemeen
UPS welke niet vast zijn aangesloten en met een vermogen kleiner dan 3KVA moet iom de RVB bepaald worden of deze tot het contract behoren. De Bijlage W.27 zal dan worden aangepast.
De component ‘Statische  No-Break’ in een NTN ruimte is in de Bijlage W.27 
	Componenten
	PO-activiteiten

	Statische No-break
	Onderhoud Statische No-break 1j



[bookmark: _Toc131434841]Werkzaamheden ‘Statische No-break’ 
Voor iedere statische no-break jaarlijks uitvoeren van preventief onderhoud, visuele controle, en functionele test, geheel volgens Bijlage W.35 (werkbeschrijving).
Tot het onderhoud behoort: 
· Het meerjaarlijks onderhouden van bijbehorende vermogensautomaten volgens leveranciersvoorschrift.
· Het opstellen van een lijst met adviezen om instandhouding te garanderen, volgens paragraaf 5.6.
[bookmark: _Toc71901825][bookmark: _Toc76586540][bookmark: _Toc131434842]Rapportage 
De inspectie moet worden ingevuld in een keuringsdocument. Afwijkingen of tekortkomingen worden vermeld op het meetrapport. De rapportage uitvoeren volgens Bijlage W.35 (jaarlijks inspectierapport). Alle onderdelen van het rapport moeten volledig worden ingevuld. De invulinstructie uit het rapport moet worden gevolgd. 

Eisen aan keuringsdocumenten volgens hoofdstuk 5, inclusief het daar benoemde voorblad.
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De werkzaamheden beschreven in deze paragraaf met sub paragrafen kunnen worden verrekend met de regels “Periodiek Inspectie geleidende vloer per ruimte incl. opstellen rapport” en Periodiek Inspectie statische aardstrip/aardrail en aardpunten per ruimte”. Zie de regels 10.19 en 10.20 van het prijzen boek.
[bookmark: _Toc71486192][bookmark: _Toc71901781][bookmark: _Toc79070239][bookmark: _Toc131434844]Algemeen
De component ‘Statische aarding gebouw gebonden’ is een installatie ten behoeve van het afvoeren van een statische lading in een gebouw. De statische aarding gebouw gebonden bestaat uit statische aardpunten en/ of aardrails binnen in een gebouw en/of buiten een gebouw. Tot de PO activiteiten behoren de drie beschreven componenten welke onderdeel uitmaken van de NTN ruimtes. Indien het meerdere ruimte betreft is dit aangegeven. Het meten van de externe aardelektrode behoort tot het werk.
Daarnaast valt de geleidende vloeren onder deze component, volgens paragraaf 4.5.4.3.1 tot en met 4.5.4.3.2
De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan de volgende componenten conform de omschreven PO-activiteiten: 
	Componenten
	PO-activiteiten

	Statische aarding gebouwgebonden
	Periodieke inspectie geleidende vloer 1j

	Statische aarding gebouwgebonden
	Periodieke inspectie statische aardpunten in gebouw 1j

	Statische aarding gebouwgebonden
	Periodieke inspectie statische aardstrip/aardrail in gebouw 1j



[bookmark: _Toc71486193][bookmark: _Toc71901782][bookmark: _Toc79070240][bookmark: _Toc131434845]Component Statische aarding gebouw gebonden
In de componenten lijst statische aarding gebouw gebonden wordt aangegeven of de volgende installatie delen aanwezig zijn:
Geleidende vloer gebouw gebonden
· Statische aardpunten in gebouw
· Statische aardstrip/aardrail in gebouw
In de kolom geleidende vloer wordt het aantal meetpunten per ruimte aangegeven.
In de kolom statische aardpunten het aantal meetpunten per ruimte.
In de kolom Statische aardstrip/aardrail wordt de lengte in meters aangegeven per NTN ruimte

[bookmark: _Toc131434846]Werkzaamheden statische aarding gebouw gebonden

[bookmark: _Toc127476671][bookmark: _Toc127476672][bookmark: _Toc127476673][bookmark: _Toc127476674][bookmark: _Toc127476675][bookmark: _Toc127476676][bookmark: _Toc127476677][bookmark: _Toc127476678][bookmark: _Toc127476679][bookmark: _Toc71486200][bookmark: _Toc71901800][bookmark: _Toc79070242][bookmark: _Toc131434847]Werkzaamheden ‘geleidende vloer
[bookmark: _Toc71486201][bookmark: _Toc71901801][bookmark: _Toc79070243]Periodieke inspectie geleidende vloer 1j is een visuele inspectie en metingen vloer.
Visuele inspecties 
Visuele inspecties om vast te stellen dat er geen beschadigingen en extra vervuiling van de vloeren ter plaatse zijn. 
Metingen
Controle geleidende vloer op geleidbaarheid. Meetmethode: Volgens de norm NEN-EN-IEC 61340-4-1.
Het aantal meetpunten dient 10% van de betreffende vloeroppervlakte (in m2) te bedragen, met een minimum van 6 meetpunten. Meetpunten moeten zodanig worden gekozen dat de beproeving representatief is voor de gehele vloeroppervlakte. 
Deze werkzaamheden vallen onder de PO regel “Periodieke inspectie geleidende vloer 1j ”.
[bookmark: _Toc131434848][bookmark: _Toc71901803][bookmark: _Toc79070245][bookmark: _Toc71486203]Rapportage geleidende vloeren 
Rapportage geleidende vloeren (Bijlage W.31) 
Het inspectierapport Bijlage W.31 dient per ruimte en per gebouw de volgende informatie te bevatten: 
· De algemene toestand van de vloeren.
· De metingen van de weerstanden.
· Elke afwijking van de NEN-EN-IEC 61340-4-1.
· Aanvullen met het gestelde in de NEN-EN-IEC 61340-4-1: hoofdstuk 11. 
· De resultaten van de uitgevoerde metingen.
Elke ruimte bestaat uit een aparte keuring. De keuringsrapporten mogen gebundeld worden per gebouw.
De inspectierapporten vormen onderdeel van de te leveren Keuringsdocumenten. Eisen aan keuringsdocumenten volgens hoofdstuk 5, inclusief het daar benoemde voorblad.
[bookmark: _Toc131434849]Werkzaamheden statische aardpunten in gebouw
De component ‘Statische aarding gebouw gebonden’ is een installatie ten behoeve van het afvoeren van een statische lading in een gebouw. De statische aarding gebouw gebonden bestaat uit statische aardpunten en/ of aardrails binnen in een gebouw en/of buiten een gebouw. 
De onderstaande PO-activiteiten zijn in detail beschreven in paragraaf 4.5.4.3.4 tot en met 4.5.4.3.6  
Start inspectie: Voordat wordt begonnen met het uitvoeren van inspecties door beproeving en meting van de elektrische installaties moet de Aannemer zich op de hoogte stellen van:  De van toepassing zijnde normen.  De beschikbare schema’s en tekeningen.  Controle van zichtbare fouten, defecten, beschadigingen, vervuilingen die de veiligheid nadelig beïnvloeden. Indien genoemde fouten, defecten, beschadigingen of vervuilingen worden geconstateerd deze vastleggen.
Werkzaamheden periodieke inspectie statische aardpunten in gebouw 1j
De werkzaamheden moeten uiterlijk 1 jaar na de vorige inspectie uitgevoerd zijn. Betreft de werkzaamheden omschreven in visuele inspecties statische aarding, beproevingen statische aarding en rapportage.
Visuele inspecties statische aarding: 
 Controle van de verstrekte technische documentatie op volledigheid, conformiteit met de vigerende normen en overeenstemming met de installatie.
 Toetsing van installatie aan vigerende normen. 
 Tekeningen: Controle tekeningen, wijzigingen in rood opnemen. 

Beproevingen statische aarding: 
 Controle van loszittende verbindingen en onvoorziene breuken in de leidingen en koppelingen van de installatie. 
 Controle op staat van de verbindingen en bevestiging van alle componenten (o.a. als gevolg van corrosie, schade van weersinvloeden en mechanische schade). 
 Meten van de elektrische betrouwbaarheid van verbindingen, door de 3-puntsmeting. 

Rapportage Statische aardpunten in gebouw (Bijlage W.32) 
Het inspectierapport van de Statische aardingsinstallatie dient de volgende informatie te bevatten: 
 De algemene toestand van leidingen en andere componenten van de installatie. 
 Het algemene niveau van corrosie en de toestand van de corrosiebescherming. 
 De beproeving verbindingen en aardverspreidingsweerstanden van de aardingsinstallatie. 
 Elke afwijking van de eisen van de norm. 
 Tekeningen van de statische aardingsinstallatie incl. de meetpunten (wijzigingen in rood aangeven). 
 Documentatie over alle veranderingen en uitbreidingen van de statische aarding en over alle veranderingen aan het object. 
 De resultaten van de uitgevoerde visuele controles, en beproevingen. 

De inspectierapporten vormen onderdeel van de te leveren Keuringsdocumenten. Eisen aan keuringsdocumenten volgens hoofdstuk 5, inclusief het daar benoemde voorblad.
[bookmark: _Toc131434850]Werkzaamheden statische aardstrip/aardrail in gebouw
De component ‘Statische aardstrip/aardrail’ is een installatie ten behoeve van het afvoeren van een statische lading in NTN-ruimte(s). De in de NTN-ruimte aanwezige statische aardpunten in gebouw zijn aangesloten op een aardstrip of aardrail. 
De onderstaande PO-activiteiten zijn in detail beschreven in paragraaf 4.5.4.3.5. tot en met 4.5.4.3.6 
Start inspectie: Voordat wordt begonnen met het uitvoeren van inspecties door beproeving en meting van de elektrische installaties moet de Aannemer zich op de hoogte stellen van:  De van toepassing zijnde normen.  De beschikbare schema’s en tekeningen.  Controle van zichtbare fouten, defecten, beschadigingen, vervuilingen die de veiligheid nadelig beïnvloeden. Indien genoemde fouten, defecten, beschadigingen of vervuilingen worden geconstateerd deze vastleggen.
[bookmark: _Toc131434851]Periodieke inspectie statische aardstrip/aardrail in gebouw 1j
De werkzaamheden moeten uiterlijk 1 jaar na de vorige inspectie uitgevoerd zijn. Betreft de werkzaamheden omschreven in visuele inspecties statische aardstrip/aardrail, beproevingen statische aardstrip/aardrail en rapportage.
Visuele inspecties statische aardstrip/aardrail: 
 Controle van de verstrekte technische documentatie op volledigheid, conformiteit met de vigerende normen en overeenstemming met de installatie.
 Toetsing van installatie aan vigerende normen. 
 Tekeningen: Controle tekeningen, wijzigingen in rood opnemen. 

Beproevingen statische aardstrip/aardrail: 
 Controle van loszittende verbindingen en onvoorziene breuken in de leidingen en koppelingen van de installatie. 
 Controle op staat van de verbindingen en bevestiging van alle componenten (o.a. als gevolg van corrosie, schade van weersinvloeden en mechanische schade). 
 Meten van de elektrische betrouwbaarheid van verbindingen, door de 3-puntsmeting. 
 Meten van de aardverspreidingsweerstand van aardleidingen/ aardstrippen, door de 3- puntsmeting.
 Meten van de aardverspreidingsweerstand van aardelektroden voor statische aardpunten door de 3-puntsmeting. o Van elk meting moet een schets worden gemaakt van de meetopstelling met de afstand en de richtingen van de meetelektrodes.
 Voor aardingsinstallaties die zowel verticale aardpennen bevatten als een gedeeltelijk of volledig ringvormige aardelektrode hebben, behoort het loskoppelen en meten te gebeuren bij de aardingsinspectieput. 
 Indien de weerstand naar aarde van de aardingsinstallatie als geheel meer bedraagt dan 10 Ohm dient aanvullend onderzoek te worden gedaan. Ook indien er een aanzienlijke toename of afname van de waarde van de aardverspreidingsweerstand wordt vastgesteld, dient aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd ter bepaling van de oorzaak van deze verandering. Hierbij moeten gegevens uit het verleden worden gebruikt.

[bookmark: _Toc131434852]Rapportage statische aardstrip/aardrail in gebouw (Bijlage W.32) 
[bookmark: _Toc71015553]De inspectie moet worden ingevuld in een keuringsdocument. Afwijkingen of tekortkomingen worden vermeld op het meetrapport. De rapportage uitvoeren volgens Bijlage W.32 (jaarlijks inspectierapport). Alle onderdelen van het rapport moeten volledig worden ingevuld. De invulinstructie uit het rapport moet worden gevolgd. 
De inspectierapporten vormen onderdeel van de te leveren Keuringsdocumenten. Eisen aan keuringsdocumenten volgens hoofdstuk 5, inclusief het daar benoemde voorblad.
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De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan de volgende componenten conform de omschreven PO-activiteiten:  
	Componenten
	PO-activiteiten

	Laagspanning
	Periodieke inspectie elektrische installatie 1j
Periodieke inspectie elektrische installatie 4j



De ‘periodieke inspectie elektrische installatie’ dient te worden uitgevoerd aan elektrische laagspanningsinstallaties die vallen onder het toepassingsgebied van de NEN 1010. 
Met de uitvoering van de periodieke inspectie van elektrische installaties wordt gecontroleerd of deze nog voldoen aan de eisen die men onder de gegeven omstandigheden mag stellen aan de betreffende elektrische installaties, zodat: 
· De Opdrachtgever kan aantonen dat de elektrische installaties voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving. Geconstateerde afwijkingen kunnen tijdig worden verholpen.
· Werkgevers in hun hoedanigheid kunnen aantonen dat de elektrische installaties veilig zijn voor gebruik.
Voor de uitvoering van periodieke inspectie van elektrische installaties is de NEN 1010 geldig op het moment van aanleg (het ‘rechtens verkregen niveau’). Afwijkingen met een lager veiligheidsniveau dan de vigerende NEN 1010 moeten in het inspectierapport worden vermeld.
Voor een aantal situaties zijn aanvullende normen, richtlijnen en voorschriften van toepassing. In paragraaf 4.3.4.1.1 worden deze benoemd.
Voor de uitvoering van periodieke inspectie van elektrische installaties dient als uitgangspunt de visuele inspecties, metingen en beproevingen als gesteld onder bepaling 5.101.5 van de NEN 3140.
Als onderdeel van de uitvoering van de periodieke inspectie van elektrische installaties moeten inspectierapporten worden opgesteld.
Het inspectierapport is een juridisch document; de bevindingen moeten dan ook met de nodige zorgvuldigheid worden omschreven en naar waarheid worden ingevuld. Dit impliceert o.a. toepassing van de juiste, normatieve benamingen en terminologieën.





Onderstaand is aangeven de demarcatie van de NEN3140 inspectie.
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Buitenaansluitingen betreffen aansluitingen in het terrein die of rechtstreeks zijn aangesloten op schakel- en verdeelinrichtingen in de te inspecteren NTN-ruimte of op schakel- en verdeelinrichtingen in het terrein die als distributiegroepen zijn aangesloten op schakel- en verdeelinrichtingen in de te inspecteren NTN-ruimte.
Buitenaansluitingen kennen diverse verschijningvormen, zoals: wandcontactdozen, aansluitingen voor machines/ apparatuur, walkasten, opstijgpunten, veldkasten.
Voor buitenaansluitingen is het gestelde in de paragrafen 4.5.5.4.1 en 4.5.5.4.3 van toepassing.
In de inspectierapporten volgens Bijlage W.36 en Bijlage W.37 zijn voor buitenaansluitingen separate paragrafen opgenomen. De uit te voeren visuele controles, metingen en beproevingen staan in deze paragrafen vermeld.
De buitenaansluitingen behorende tot deze overeenkomst betreft externe aansluiting mogelijkheden voor een NSA.
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Periodieke inspectie van elektrische installaties omvatten de volgende werkzaamheden:
· Het 1-jaarlijks uitvoeren van visuele inspecties, metingen en beproevingen;
· Het 4-jaarlijks uitvoeren van visuele inspecties, metingen en beproevingen;
· Het verstrekken van inspectierapporten van de visuele inspecties, metingen en beproevingen, incl. opgave van afwijkingen; en
· het controleren en corrigeren van de elektrotechnische tekeningen.
De periodieke inspectie van ‘Elektrische installaties – Laagspanning’ omvat de elektrische installaties in de gebouwen, incl. de elektrische installaties buiten de gebouwen die zijn aangesloten op elektrische installaties in de betreffende gebouwen.
De periodieke inspectie van ‘Elektrische installaties – Laagspanning’ moeten worden uitgevoerd met inachtneming van de onderstaande voorwaarden:
· De algemene voorwaarden als genoemd in paragraaf 4.5.5.1;
· De afbakening als genoemd in paragraaf 4.3.4.3 (meting van de circuitimpedantie tot aan het aansluitpunt en/ of overgangspunt van de genoemde systemen en installaties wel uitvoeren);
· Meting van de aardverspreidingsweerstanden middels meting van de circuitimpedanties (aardleidingen niet loshalen van de aardelektroden);
· Meting van de isolatieweerstanden van eindgroepen met een meetspanning van 250 VDC, voor distributiegroepen met 500 VDC; 
· Meting van de aanspreekstroom van toestellen met aardlekbeveiliging;
· Toepassing van thermografisch onderzoek voor alle schakel- en verdeelinrichtingen;
· Periodieke inspectie volgens steekproef* van elektrische installaties aangesloten op eindgroepen incl. meting van de isolatieweerstand (voor eindgroepen aangesloten op toestellen met aardlekbeveiliging is steekproef* niet toegestaan);
· Periodieke inspectie (100%) van ruimten tussen verlaagde plafonds/ systeemplafonds en computervloeren (m.n. nabij ruimten voor schakel- en verdeelinrichtingen, in kabelschachten, in (elektrische) bedrijfsruimten);
· Geen periodieke inspectie van kruipruimten als deze alleen in gebruik zijn voor het aanbrengen van kabels en leidingen;
· Geen periodieke inspectie van machines die vallen onder de ‘Machinerichtlijn’ (wel vermelding in inspectierapport); en
· Geen periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen.
Voor zover niet nader aangegeven moet periodieke inspectie van ‘Elektrische installaties – Laagspanning’ 100% worden uitgevoerd.
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Periodieke inspectie van elektrische installaties kent de volgende afbakening: 
· Betreft een NEN 3140 inspectie van de betreffende NWR-ruimte.
· Aangesloten elektrische apparatuur welke voor onderhoud niet in dit contract is opgenomen is de NEN3140 inspectie tot de hoofdschakelaar van de betreffende installatie
· In het overzicht installaties Bijlage W.26 is aangegeven of het een zelfstandige netwerkruimte(s) is of een gecombineerde. Bij een gecombineerde netwerkruimte moet alleen een NEN 3140 inspectie worden uitgevoerd op de betreffende kast waar de -48V installatie is opgenomen. 
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De uitgangspunten voor de uit te voeren periodieke inspectie laagspanning staan beschreven in de paragrafen 4.5.5.1 en 4.5.5.4.
In het Keuringsplan zijn de 1-jaarlijks uit te voeren visuele inspecties, metingen en beproevingen aangeduid als PO-activiteit ‘Periodieke inspectie elektrische installatie 1j’.
Voor de 1-jaarlijks uit te voeren visuele inspecties, metingen en beproevingen wordt verwezen naar het ‘Inspectierapport 1-jaarlijks’, als Bijlage W.36 gevoegd bij de werkbeschrijving.
Indien de elektrische installatie van een NTN-ruimte aangesloten is op een verdeler in de NTN ruimte dan moeten van de driefase ’s en de nul de stromen worden gemeten en de resultaten moeten meegenomen worden in de rapportage. 
De uit te voeren metingen en beproevingen aan elektrische installaties moeten worden voorafgegaan door het uitvoeren van de visuele inspecties.
Meetinstrumenten, bewakingsmaterieel en meetmethoden moeten worden gekozen in overeenstemming met de relevante delen van NEN-EN-IEC 61557-reeks.
Bij deze PO-activiteit behoort geen tekenwerk volgens paragraaf 5.9.
Voor verrekening van de beschreven werkzaamheden “”Periodieke inspectie elektrische installatie 1j” is de regel Periodieke inspectie elektrische installatie 1j in het prijzenboek opgenomen
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Van de visuele inspecties, metingen en beproevingen als genoemd in de paragraaf 4.5.5.4.1 moeten voor elke ruimte inspectierapporten worden opgesteld.
Het RVB hanteert standaard formats voor de inspectierapporten; zie Bijlage W.36 voor 1-jaarlijks uit te voeren visuele inspecties, metingen en beproevingen. 
Voor aanvang van de werkzaamheden wordt het definitieve format aangeboden aan de Aannemer.
De inspectierapporten vormen onderdeel van de te leveren Keuringsdocumenten. Eisen aan keuringsdocumenten volgens hoofdstuk 5, inclusief het daar benoemde voorblad.
Het inspectierapport moet mede door de Installatieverantwoordelijke Laagspanning worden ondertekend.
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De uitgangspunten voor de uit te voeren periodieke inspectie van ‘Elektrische installaties – Laagspanning’ staan beschreven in de paragrafen 4.3.4.1 en 4.3.4.4.
De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een bedrijf en inspecteur zoals beschreven in paragraaf 2.16.7
In het Keuringsplan zijn de 4-jaarlijks uit te voeren visuele inspecties, metingen en beproevingen resp. aangeduid als PO-activiteit ‘Periodieke inspectie elektrische installatie 4j’. 
Voor de 4-jaarlijks uit te voeren visuele inspecties, metingen en beproevingen wordt verwezen naar het ‘Inspectierapport 3-, 4-, 5- of 6-jaarlijks’, als Bijlage W.37 gevoegd bij de werkbeschrijving.
De uit te voeren metingen en beproevingen aan elektrische installaties moeten worden voorafgegaan door het uitvoeren van de visuele inspecties.
Meetinstrumenten, bewakingsmaterieel en meetmethoden moeten worden gekozen in overeenstemming met de relevante delen van NEN-EN-IEC 61557-reeks.
Thermografisch onderzoek 
Alle schakel- en verdeelinrichtingen, incl. de hierin aanwezige aansluitingen en componenten, moeten op ontoelaatbare warmteontwikkeling worden geïnspecteerd m.b.v. infrarood thermografie. 
Uitgangspunt is gemiddeld vier foto’s per NWR ruimte.
Van elke schakel- en verdeelinrichting moeten warmtebeelden worden gemaakt. Van de kasten met communicatieapparatuur moet een foto worden gemaakt van de aansluiting van 220V en de -48V.
Van elke accu streng -48 moet moeten warmtebeelden worden gemaakt van de aansluitingen op de accu’s en kabels. Met de warmte beelden moet duidelijk worden gemaakt dat er geen problemen zijn in de verschillende aansluitingen.
Indien verdachte temperatuursverhogingen worden geconstateerd, moet duidelijk de waarde van de temperatuuroverschrijding worden vastgelegd conform de NPR 8040-1:2013. De oorzaak moet worden achterhaald en omschreven. 
Is de temperatuursverhoging dusdanig hoog dat de bedrijfsvoering in gevaar komt, dan moet deze als afwijking met Prioriteit 1 worden afgehandeld (met ‘hoog’ wordt bedoeld, het zien van ‘hotspots’).
Verdachte temperatuursverhogingen worden beschouwd als afwijkingen als bedoeld in paragraaf 4.55.4.3.1. In dit geval moeten de foto’s van de warmtebeelden in het inspectierapport worden opgenomen.
Worden geen afwijkingen geconstateerd, dan wordt in het inspectierapport vermeld dat er geen thermografische gebreken zijn geconstateerd. 
De infraroodcamera/ warmtebeeldcamera voor het uitvoeren van de thermografische onderzoeken moeten tenminste voldoen aan de volgende specificaties:
· Radiometrische beeld opslag;
· Temperatuurrange -20 => 650 C°;
· Detectorresolutie tenminste 320x240 pixels in combinatie met een standaard lens;
· Mogelijkheid tot handmatige level- en spanbediening;
· Thermische gevoeligheid <0,04 C° @ 30C°;
· Spectraal bereik 2-5 of 7,5 - 14 µm;
· Beeldfrequentie ≥30 Hz; en
Focus handmatig, focusseerbare lens.
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Geconstateerde afwijkingen van de tekeningen opgenomen in het logboek van de NTN-ruimte moeten worden aangepast zoals beschreven in paragraaf 5.9.
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Afwijkingen die ten tijde van de periodieke inspectie laagspanning worden geconstateerd, moeten in het inspectierapport worden opgenomen (puntsgewijs per ruimte).
Bij elke afwijking moet worden vermeld:
· De bepaling uit de NEN 1010 die betrekking heeft op de afwijking;
· De prioriteit van de afwijking;
· Hoe de afwijking kan worden verbeterd; en
· Foto’s van de afwijking.
Bij het toebedelen van prioriteiten moet de volgende indeling worden gehanteerd:
· Prioriteit 1:	hoge prioriteit, moet direct worden verholpen;
· Prioriteit 2:	gemiddelde prioriteit, moet binnen een termijn van 3 tot 6 maanden
worden verholpen; en
· Prioriteit 3:	lage prioriteit, moet binnen een termijn van 12 maanden worden verholpen.
[bookmark: _Toc71901872][bookmark: _Toc79070281][bookmark: _Toc131434863]Toelichting indeling afwijkingen
Afwijkingen ‘Prioriteit 1’
‘Prioriteit 1’ moet worden gebruikt om aan te geven dat er een onaanvaardbaar risico (‘acuut gevaar’) aanwezig is en direct actie (‘handelend optreden’) noodzakelijk is om het onaanvaardbaar risico weg te nemen.
Bij ‘onaanvaardbaar risico’ valt te denken aan afwijkingen die kunnen leiden tot brandgevaar, een   gevaarlijke situatie tot aanraking (elektrocutie) of stagnatie van het arbeidsproces in het gebouw en/of van de elektrische installaties.

Bij het ’handelend optreden’ moeten in ieder geval de volgende stappen worden doorlopen:
1. Telefonisch informeren van de Installatieverantwoordelijke Laagspanning;
2. Mailen van foto’s van de afwijking naar de Installatieverantwoordelijke Laagspanning;
3. Herstellen van de afwijking op dezelfde dag;
4. Is stap 3 niet mogelijk, dan in overleg met de Installatieverantwoordelijke Laagspanning de elektrische installatie afschakelen en veiligstellen;
5. Plaatsen van borden met ‘Verboden in te schakelen’;
6. Informeren van gebruikers;
7. Afstemming met Installatieverantwoordelijke Laagspanning over het moment van definitief herstel van de afwijking; en
8. Informeren van de Installatieverantwoordelijke Laagspanning als de afwijking definitief is hersteld.
Afwijkingen met ‘Prioriteit 1’ komen niet terug in het inspectierapport, maar moeten direct worden opgelost.
Afwijkingen ‘Prioriteit 2’
‘Prioriteit 2’ moet worden gebruikt om aan te geven dat een afwijking geen onaanvaardbaar risico oplevert ten tijde van de periodieke inspectie, maar voor onmiddellijk gevaar zorgt na het optreden van een voorzienbare gebeurtenis. 
Een voorzienbare gebeurtenis kan bijvoorbeeld zijn:
· Een voorspelbaar gebruik van de elektrische installatie, bijvoorbeeld het plegen van onderhoud; en
· Het verstrijken van tijd, waardoor bijvoorbeeld schade erger wordt.
Toestellen met aardlekbeveiliging ‘type AC’ worden beschouwd als afwijkingen met ‘Prioriteit 2’.
Afwijkingen met ‘Prioriteit 2’ mogen geen aanleiding zijn tot afkeur van de elektrische installatie.
Afwijkingen ‘Prioriteit 3’
‘Prioriteit 3’ moet worden gebruikt om aan te geven dat een afwijking weliswaar geen potentieel onaanvaardbaar risico oplevert, maar dat verbetering leidt tot een substantiële verhoging van de veiligheid van de elektrische installatie, dan wel gebruik (lees ‘levensduur’) van de elektrische installatie.
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Voor verrekening van de beschreven werkzaamheden “”Periodieke inspectie elektrische installatie 4j” is de regel Periodieke inspectie elektrische installatie 4j in het prijzenboek opgenomen. Het herstellen of aanpassen van de installatie van afwijkingen met de prioriteit 1,2 en 3 worden als manco ingediend.
[bookmark: _Toc79070282][bookmark: _Toc131434864]Rapportage
[bookmark: _Toc47106620]Van de visuele inspecties, metingen en beproevingen als genoemd in de paragraaf 4.5.5.4.3 moeten voor elke ruimte inspectierapporten worden opgesteld.
Het RVB hanteert standaard formats voor de inspectierapporten; zie Bijlage W.37 voor 3-, 4-, 5- of 6-jaarlijks uit te voeren visuele inspecties, metingen en beproevingen. 
Voor aanvang van de werkzaamheden wordt het definitieve format aangeboden aan de Aannemer.
Het ondertekende ‘Afstemmingsformulier gebruikers’ (Bijlage W.21) moet worden gescand en gevoegd in het voor elk gebouw te leveren inspectierapport.
Het inspectierapport moet mede door de Installatieverantwoordelijke Laagspanning worden ondertekend.
De inspectierapporten vormen onderdeel van de te leveren Keuringsdocumenten. Eisen aan keuringsdocumenten volgens hoofdstuk 5, inclusief het daar benoemde voorblad.


[bookmark: _Toc131434865]Decentrale Noodverlichting
[bookmark: _Toc131434866]Algemeen
De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan de volgende componenten conform de omschreven PO-activiteiten: 
	Componenten
	PO-activiteiten

	Noodverlichting decentraal
	Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting 1j



[bookmark: _Toc131434867]Componenten
In de CL Bijlage W.26 en W.27 zijn de gegevens van decentrale noodverlichting. 
[bookmark: _Toc131434868]Werkzaamheden noodverlichting 
De noodverlichting (noodverlichtingsarmaturen moeten worden gecontroleerd op de goede werking. Het onderhoud zelf moet worden uitgevoerd volgens ISSO-publicatie 79. Hierbij: 
· De reiniging van alle onderdelen volgens ISSO-paragraaf 6.2.7 zowel inwendig als uitwendig.
· Het controlelabel volgens ISSO-paragraaf 6.2.7 niet aanbrengen.
Deze werkzaamheden vallen onder de PO regel “Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting 1j, decentrale noodverlichting per ruimte met 1 t/ m 10 armaturen”
De gegevens moeten worden opgenomen in het rapport Bijlage W.37  
In Bijlage W.38 moeten de gegevens van de Noodverlichting worden bijgehouden. Het compleet maken van de Bijlage W.38 maakt tijdens het eerste onderhoudsjaar onderdeel uit van de nul-meting  
Bij het onderhoud dient na het niet kunnen voldoen van de functietest van de noodverlichting in de netwerkruimte te worden hersteld. In het prijzen boek is een prijs opgenomen voor het vervangen van de accu en voor het vervangen van een NV armatuur met en zonder transparant. 
Bij het onderhoud moeten gebreken direct worden verholpen, in overleg met Opdrachtgever.
Bij vervanging van onderdelen moet het nieuwe onderdeel van hetzelfde fabricaat en type zijn als het onderdeel dat vervangen wordt. Dit geldt ook voor de accu’ 
Wanneer onderdelen op korte termijn niet meer leverbaar zijn (end of life melding) moet dit tijdig worden gemeld aan Opdrachtgever, inclusief een alternatief onderdeel dat hiervoor in de plaats kan worden toegepast.
Voor de vervanging van accu’s navolgende aanhouden:
De nieuwe accu’s van decentrale noodverlichting moeten een levensduurverwachting hebben die ten minste net zo lang is als de accu die wordt vervangen. Hierbij geldt altijd een minimale levensduur van 5 jaar. Wanneer de garantieverklaring van de leverancier aangeeft dat de levensduurverwachting langer is, moet deze laatste termijn worden aangehouden.
Noodverlichtingsarmaturen met fluorescentielampen moeten in het tweede jaar vervangen worden door Led armatuur. Zie paragraaf 4.5.15.5 voor type.
Voor het leveren, plaatsen, inbedrijfstellen en afvoeren noodverlichtingsarmaturen zijn de regels 100.18 tot en met 100.20 in het prijzenboek opgenomen. 
Voor het leveren, plaatsen, inbedrijfstellen en afvoeren van een accu noodverlichtingsarmatuur is de regel 100.17 in het prijzenboek opgenomen. 


[bookmark: _Toc131434869]Rapportage
De PO-activiteit moet worden ingevuld in een keuringsdocument volgens Bijlage W.37 en W.38
Bijlage W.37 moet voorzien worden van een document naam gegenereerd door het keuringsplan. 
De inspectierapporten vormen onderdeel van de te leveren Keuringsdocumenten. Eisen aan keuringsdocumenten volgens hoofdstuk 5, inclusief het daar benoemde voorblad.
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[bookmark: _Toc131434871]Algemeen
De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan de volgende componenten conform de omschreven PO-activiteiten: 
	Componenten
	PO-activiteiten

	Brandmeldinstallatie
	Inspectie en onderhoud BMI 12m



[bookmark: _Toc131434872]Componenten
In de CL Bijlage W.26 zijn de aspiratie systemen opgenomen. Voor technische informatie zie Bijlage 50 
[bookmark: _Toc131434873]Werkzaamheden aspiratie systeem
Inspectie en onderhoudswerkzaamheden zoals opgenomen in het inspectierapport Bijlage W.42.
[bookmark: _Toc131434874]Rapportage
De PO-activiteit moet worden ingevuld in een keuringsdocument volgens Bijlage W.42 en voorzien van document naam gegenereerd door het keuringsplan. 
De inspectierapporten vormen onderdeel van de te leveren Keuringsdocumenten. Eisen aan keuringsdocumenten volgens hoofdstuk 5, inclusief het daar benoemde voorblad.


[bookmark: _Hlk134469668]
[bookmark: _Toc131434875]Brandmeldinstallatie
[bookmark: _Toc131434876]Algemeen
De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan de volgende componenten conform de omschreven PO-activiteiten: 
	Componenten
	PO-activiteiten

	Brandmeldinstallatie
	 Inspectie en onderhoud BMI 12m



In het prijzenboek zijn voor het onderhoud aan de brandmeldinstallatie meerdere verreken regels opgenomen. Bij aanwezigheid van het beschreven component kan de daar bijhorende regel na uitvoering van de werkzaamheden in rekening worden gebracht.

[bookmark: _Toc131434877]Componenten
In de CL Bijlage W.26 zijn de brandmelders opgenomen. De melders zijn gekoppelde aan het monitoringssysteem en aan de Priva installatie. Deze verzorgen voor de alarmeringen.
In de CL bijlage W.27 zijn in een tabblad de brandmeldinstallaties opgenomen.
De brandmeldinstallatie komt voor in diverse configuraties.
1. Melders die de alarmering aan de priva en/of monitoringssysteem DMO. (Zie paragraaf 4.5.8.2.1)
2. Melders welke gekoppeld zijn aan de brandmeldinstallatie (maximaal 4 groepen) van de NTN ruimte. (Zie paragraaf 4.5.8.2.2)
3. Melders welke gekoppeld zijn aan de brandmeldinstallatie van het gebouw. (Zie paragraaf 4.5.8.2.2)
4. Neventableau bij de ingang van de NTN ruimte.  
[bookmark: _Toc131434878]Werkzaamheden Brandmelders zonder centrale
[bookmark: _Toc511202913]Handmelders en rook/temperatuur melders moeten op werking worden getest. Gecontroleerd moet worden of de alarm meldingen ontvangen worden bij:
· ITOC
· Servicedienstdefensie
· Alarmmeldpunt van het betreffende object
[bookmark: _Toc131434879]Werkzaamheden Brandmeldinstallatie
Het uitvoeren van werkzaamheden om de brandmeldinstallaties in de nominale stand te houden volgens de volgende paragrafen met subparagrafen van de NEN 2654-1:
Handmelders en rook/temperatuur melders moeten op werking worden getest. Gecontroleerd moet worden of de alarm meldingen ontvangen worden bij:
· ITOC
· Servicedienstdefensie
· Alarmmeldpunt van het betreffende object
Uitgezonderd zijn werkzaamheden aan een gebouw gebonden brandmeld/ontruimingsinstallatie tenzij aangegeven.

Werkzaamheden melder gekoppeld aan de Brandmeldinstallatie van het betreffende gebouw.
Handmelders en rook/temperatuur melders moeten op werking worden getest. Gecontroleerd moet worden of de alarm meldingen ontvangen worden bij:
· ITOC
· Servicedienstdefensie
· Alarmmeldpunt van het betreffende object
Neventableau bij de ingang van de NTN ruimte.  
De functie en signalering van het neventableau moet gecontroleerd worden op werking.
[bookmark: _Toc131434880]Rapportage
De PO-activiteit moet worden ingevuld in een keuringsdocument volgens Bijlage 41 en voorzien van document naam gegenereerd door het keuringsplan. 
Indien er geen PO activiteit brandmeldinstallatie is opgenomen dan moeten de onderhoud gegevens worden toegevoegd aan het rapport -48V van paragraaf 4.5.2.4.6 
De inspectierapporten vormen onderdeel van de te leveren Keuringsdocumenten. Eisen aan keuringsdocumenten volgens hoofdstuk 5, inclusief het daar benoemde voorblad.


[bookmark: _Toc131434881]Brandblusinstallatie
[bookmark: _Toc131434882]Algemeen
De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan de volgende componenten conform de omschreven PO-activiteiten: 
	Componenten
	PO-activiteiten

	Automatisch werkende blusinstallatie decentraal
		07-B1 CCV insp en odh VBB blusgas 1j

	07-B2 CCV insp en odh blusgas 5j






[bookmark: _Toc131434883]Componenten
In de CL bijlage W.27 zijn op een tabblad de brandblusinstallaties opgenomen.
[bookmark: _Toc131434884]Werkzaamheden Brandblusinstallatie
Uitvoeren van jaarlijks inspectie en onderhoud volgens opgave fabrikant en wet en regelgeving en het 5 jaarlijkse inspectie en onderhoud volgens opgave fabrikant en wet en regelgeving. (NEN 2654-1)
[bookmark: _Toc131434885]Rapportage
De PO-activiteit moet worden ingevuld in een keuringsdocument volgens Bijlage W.41 en voorzien van document naam gegenereerd door het keuringsplan. 
De inspectierapporten vormen onderdeel van de te leveren Keuringsdocumenten. Eisen aan keuringsdocumenten volgens hoofdstuk 5, inclusief het daar benoemde voorblad.


[bookmark: _Hlk130408642]
[bookmark: _Toc131434886]Koelinstallaties
[bookmark: _Toc131434887]Algemeen
De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan de volgende componenten conform de omschreven PO-activiteiten: 
	Componenten
	PO-activiteiten

	Koelinstallatie lokaal
	Onderhoud computerkoeling < 5 ton CO2 1j
Controle lekdetectiesysteem computerkoeling 1j 
Periodieke herkeuring drukapparatuur 4j
Periodieke herkeuring drukapparatuur 6j



De RVB maakt van de richtlijn NVKL-RBO (Bijlage W.17) gebruik voor het omschrijven van het onderhoud. In de richtlijn zijn meerdere check lijsten opgenomen. Onderhoud check lijst moeten samen worden gevoegd per PO activiteit en worden aangeboden zoals beschreven in paragraaf 4.3.8.4. en 4.3.8.6.
Indien er voor het onderhouden van het buitendeel van de koelinstallatie een valbeveiliging noodzakelijk is en deze is niet aanwezig dan kan deze tijdelijke voorziening worden verrekend volgens de opgenomen regel in het prijzenboek. (regel 80.1 van het prijzenboek “Tijdelijke valbeveiliging”)  
[bookmark: _Toc131434888]Componenten
Tot de componenten behoren computer koelinstallaties. In de overeenkomst is een component computerkoelinstallaties opgenomen.  Gebouw koelinstallatie behoren niet tot deze overeenkomst.
[bookmark: _Toc131434889]Werkzaamheden koelinstallatie
De beschrijving van het onderhoud is opgenomen in de richtlijn NVKL-RBO. Zie Bijlage W.17 Bij de omschrijvingen in de richtlijn staat vermeld welke informatie minimaal gerapporteerd moet worden. Indien er constateringen worden gedaan aangaande de installaties met betrekking tot de levensduur, onderhoudskosten, energiekosten, milieu impact, veiligheid of anderszins, dan dient de Aannemer dit duidelijk te communiceren aan het RVB, zeker indien spoed vereist is of een ‘quick win’ mogelijk is. Zie in aanvulling hierop ook paragraaf 5.6 betreffende “Mancolijst en adviezenlijst”.
[image: ]
[bookmark: _Toc131434890]Rapportage
In de BKNL “Richtlijn voor Beheer & Onderhoud” zijn bij de onderhoudsactiviteiten rapportage eisen vermeld en ook checklists opgenomen. 
Deze rapportages en checklists dienen per PO-activiteit van het Keuringsplan volledig ingevuld te worden en opgenomen in het Keuringsdocument conform de rapportage eisen in Hoofdstuk 5, met name paragraaf 5.3 Eisen aan Keuringsdocumenten.
De inspectierapporten vormen onderdeel van de te leveren Keuringsdocumenten. Eisen aan keuringsdocumenten volgens hoofdstuk 5, inclusief het daar benoemde voorblad.
[bookmark: _Toc131434891]Aanvulling controle op Warenwetbesluit Drukapparatuur

[bookmark: _Toc131434892]Algemeen: 
De Europese richtlijn voor drukapparatuur, Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU, is in Nederland omgezet in het Warenwetbesluit Drukapparatuur (WBDA) 2016. Het geeft de minimale essentiële veiligheidseisen waaraan drukapparatuur moet voldoen. Voor het RVB is het van belang om te weten of de koelinstallaties en warmtepompen, indien vereist, aan de WBDA voldoen en, waar nodig, de juiste vervolgstappen te kunnen nemen.
[bookmark: _Toc131434893]Componenten
Wanneer uit te voeren: 
Deze aanvullende activiteit hoort gelijktijdig uitgevoerd te worden bij het voor de eerste keer uitvoeren van de volgende PO-activiteiten voor “koelinstallatie lokaal”, “koelinstallatie centraal” en “warmtepomp”:
· Onderhoud computerkoeling < 5 ton CO2 1j
· Onderhoud computerkoeling ≥ 5 ton CO2 1j

[bookmark: _Toc131434894]Werkzaamheden drukapparatuur
· Middels een in de markt gangbare PED bepalingsmethode (zoals DocuPED van de NVKL bijvoorbeeld) bepalen in welke van de 5 ‘veiligheidscategorieën’ de installatie valt: Artikel 4.3 (goed vakmanschap) of Categorie I, II, III of IV.
· De rapportage van de categoriebepaling dient de berekening en gebruikte invoergegevens te bevatten zoals o.a. ontwerpdruk, omvang van de installatie en de stofgroep van het koudemiddel.
· Naast de categorie dient genoteerd en gecontroleerd te worden:
· Bouwjaar van de installatie
· Bij categorie I en hoger: controle aanwezigheid CE-markering 
· Bij categorie II en hoger: naast CE ook identificatienummer van de Notified Body
· Bij categorie III en IV: kopie van rapportage “Keuring voor Ingebruikneming” (KvI) inclusief:
· Aantekeningenblad van de NL-CBI, voorheen AKI
· Vrijwaring van Ingebruikneming (VvI)
· Aanwezigheid veiligheidsappendages onder vermelding van specificaties (merk, typenummer, kenmerken, instelling) en leeftijd
· Adviesdatum met betrekking tot herkeuring (eerste termijn 4 jaar na KvI, tweede en volgende termijn om de 6 jaar)
· Adviesdatum met betrekking tot vervanging van veiligheidsappendages

[bookmark: _Toc131434895]Rapportage:
Het rapporteren (inclusief bovenstaand gevraagde informatie) van de uitgevoerde werkzaamheden en bevindingen met vermelding van de uitvoeringsdatum en voorzien van document naam gegenereerd door het keuringsplan.
De inspectierapporten vormen onderdeel van de te leveren Keuringsdocumenten. Eisen aan keuringsdocumenten volgens hoofdstuk 5, inclusief het daar benoemde voorblad.


[bookmark: _Toc131434896][bookmark: _Hlk129687836]Luchtbevochtiger
[bookmark: _Toc131434897]Algemeen
De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan de volgende componenten conform de omschreven PO-activiteiten: 
	Componenten
	PO-activiteiten

	Mechanische luchtbehandeling
	Onderhoud luchtbevochtiger 1j



[bookmark: _Toc131434898]Componenten luchtbevochtiger
In de CL bijlage W.27 zijn de luchtbevochtiginginstallaties opgenomen. In een aantal koelinstallaties is de bevochtiger ingebouwd. 
[bookmark: _Toc131434899]Werkzaamheden Luchtbevochtiger

Stoombevochtiger
Periodiek onderhoud: Onderhoud luchtbevochtiger 1j
· Controle van de stoomslangen op mechanische beschadigingen of uitdroging.
· Controle van de condensaatslang op mechanische beschadigingen of uitdroging.
· Controle van de slangklemmen van de aansluitingen van de stoom- en condensaatslangen aangesloten op de stoombevochtiger en bevochtigingssectie.
· Controle van de stoomverdeelpijp op tegenschot en verkalking. 
· Controle wateraansluiting op eventuele lekkage.
· Controle van alle elektrische aansluitingen (losse verbindingen).
· Bij een gasgestookte stoomopwekker tevens een controle van de bevestigingspunten, en verbindingen van de rookgasafvoer- en verbrandingsluchttoevoer kanalen. 
· Reinigen van de waterafvoerbak en controle van de waterafvoer aangesloten op het riool.
· Controle op kalkaanslag in de waterslangen. Kalkaanslag verwijderen door met een rubber hamer zacht te tikken en vervolgens de slangen met schoonwater spoelen.
· Reinigen van de toevoerklep. Eventuele kalkaanslag aan de binnenzijde met een borstel (geen staalborstel) verwijderen.
· Reinigen van de afvoerpomp. Eventuele kalkaanslag aan de binnenzijde met een borstel (geen staalborstel) verwijderen. Vervolgens het pomphuis met een zeepoplossing schoonmaken en naspoelen met schoon water. 
· Reinigen van de filters ter plaatse van de stoomcilinder en toevoerklep. Kalkaanslag en losse kalkdeeltjes verwijderen met een borstel (geen staalborstel). Bij een zware aanslag de filters plaatsen in een 8% mierenzuuroplossing totdat de kalkaanslag los komt van het filter. Vervolgens het filter reinigen met een zeepoplossing en naspoelen met schoonwater.
· Vervangen van de stoomcilinder.
· Reinigen van de binnen- en eventueel de buitenzijde van de unit met een vochtige doek.
· Testen van de maximaal hygrostaat en spuicyclus. 
[bookmark: _Toc131434900]Rapportage:
De PO-activiteit moet worden ingevuld in een keuringsdocument volgens Bijlage W.42 en voorzien van document naam gegenereerd door het keuringsplan. 
De inspectierapporten vormen onderdeel van de te leveren Keuringsdocumenten. Eisen aan keuringsdocumenten volgens hoofdstuk 5, inclusief het daar benoemde voorblad.

[bookmark: _Toc131434901]klimaatregelinstallatie
[bookmark: _Toc79070295]
[bookmark: _Toc131434902]Algemeen
De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan de volgende componenten conform de omschreven PO-activiteiten: 
	Componenten
	PO-activiteiten

	Klimaatregelinstallatie
	Softwarecontrole 1j
Onderhoud klimaatregelinstallatie 1j
Onderhoud klimaatregelinstallatie 4j



Met een klimaatregelinstallatie wordt de regelinstallatie bedoeld waarop de klimaatinstallaties en/of bodemenergiesystemen zijn aangesloten al dan niet in combinatie met een gebouwbeheersysteem (GBS) met opnemers, onderstations en datapunten (I/O). 
Klimaatregelinstallaties van Defensie kunnen niet op afstand worden gecontroleerd. Per regio zijn er 1 of meerdere plaatsen waar de klimaatregelinstallatie op afstand wordt gemonitord.  
[bookmark: _Toc131434903]Componenten klimaatregelinstallaties deel Gebouwbeheersysteem 
Bij een beperkt aantal NWR ruimtes is een gebouwbeheersysteem aangebracht. In de CL klimaatregelinstallaties zijn gegevens opgenomen van het gebouwbeheersysteem met een beperkt aantal installatie gegevens. Onderstaand de regelkast met het gebouwbeheerssysteem Priva. In de afgebeelde kast is een Priva Compri HX GE geplaatst. Zie voor het stroomsturingsschema van deze kast Bijlage W.29.  De UPS in deze kast is t.b.v. de gebouwbeheer installatie. Het onderhoud van deze UPS is opgenomen in paragraaf 4.5.2.4.4 Voor de afgebeelde modem loopt een vervangingsprogramma. Verwachting is dat deze is afgerond voor de start datum van dit contract. 
[image: ]

[bookmark: _Toc79070296][bookmark: _Toc131434904]Demarcatie klimaatregelinstallatie
De installaties voor verwarming, mechanische luchtbehandeling en bodemenergiesystemen zoals opgenomen in de bundel klimaat vallen niet onder de werkzaamheden aan de NTN ruimte’s.
[bookmark: _Toc79070300]Tot het NTN contract behoren wel de klimaatregelinstallaties en koelinstallaties welke voor het klimaat van de NWR ruimte zijn aangebracht. Tot deze installaties behoort ook de Priva installatie aangebracht in de NTN ruimte.  
[bookmark: _Toc131434905]Werkzaamheden klimaatregelinstallaties
[bookmark: _Toc131434906][bookmark: Softwarecontrole][bookmark: _Ref52886480]Periodiek onderhoud: Softwarecontrole 1j
Het 1x per jaar uitvoeren van: 
1. Back-up instellingen ophalen 
De actuele instellingen moeten opgehaald worden en opgeslagen bij beheerder van de software. De gegevens moeten zijn voorzien van een datum en zijn geverifieerd op juistheid.
2. Softwarecontrole- en onderhoudswerkzaamheden:
· Een overzicht genereren van de aanwezige regelkringen binnen de software
· Per regelkring een overzicht genereren van de actuele instellingen
· De software controleren op de aanwezigheid van een tabblad met een overzicht van de aanwezige regelkringen binnen de software. 
Controle van de openingspagina in de software, hierop moet zijn vermeld:
· Snelkoppeling naar de pagina met een overzicht van de aanwezige regelkringen
· Actuele buitentemperatuur met de bijbehorende instellingen zoals van de vorstgrens, stookgrens etc.
· Melding van een urgente, niet urgente storing, installatie niet automatisch, etc.
· Brandmelding
· Status buscommunicatie
· Reset
· Vermelding van het nummer van de telefoonlijn/IP-adres van het betreffende object

[bookmark: _Toc131434907]Rapportage:
Dossier aanvullen met de nieuwe (versies van de) betrokken documenten.
Alle uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden vermelden in het onderhoudsrapport Bijlage W.40 met vermelding van de uitvoeringsdatum en voorzien van document naam gegenereerd door het keuringsplan. 
Belangrijke op- en aanmerkingen op de installatie noteren in het onderhoudsrapport en melden bij de Opdrachtgever.
De inspectierapporten vormen onderdeel van de te leveren Keuringsdocumenten. Eisen aan keuringsdocumenten volgens hoofdstuk 5, inclusief het daar benoemde voorblad.
[bookmark: _Toc131434908][bookmark: _Ref52981658]Periodiek onderhoud: Onderhoud klimaatregelinstallatie 1j
Het 1x per jaar inspecteren en controleren van de klimaatregelinstallatie bestaande uit:

1. Controle randvoorwaarden en uitgangspunten:
Vanuit het gebouwdossier moet worden gecontroleerd of alle relevante gegevens beschikbaar zijn. 
Alle aanwezige gegevens moeten op actualiteit worden getoetst.
2. Inspectie regelkast:
Controle van de regelkast op:
· Schakelkast schoon van binnen
· Globale kastindeling
· Modemverbinding
· Losse bedrading
· Bevestiging bekabeling van iedere connectie tussen hardware
· Draadbruggen/overbruggingen 
· Deksels op kabelgoten
· Aanwezigheid van componenten met brommend geluid, zijn warm en/of zwarte verkleuring
· Schakelkast dient in overeenstemming te zijn met de tekeningen en regelschema's
· Montage van alle componenten in overeenstemming met de regelkastschema’s en tekeningen, principeschema’s alsmede digitaal in de software
Functionele controle regelkast van:
· Lampentest op front van de kast, indien aanwezig
· Kastverlichting
· Bedienunit regelaar op kastdeur
· Sluiting van de deuren
· Deurslot
· Luchtfilter van de kastafzuiging, indien aanwezig reinigen of vervangen
· Inspectie op aanwezigheid van:
· Kasttekeningen in houder
· Gereviseerde kasttekeningen, voorzien van datum en volledig bijgewerkt
· Software omschrijving in houder

3. Inspectie regelapparatuur in regelkast:
Controle van onderstation/regelcomputer op:
· Configuratie in overeenstemming met software en regelschema
· Aanwezigheid van regelaar nummer
· Aanwezigheid van datum-sticker
· Aanwezigheid van software versie sticker
· Aanwezigheid van Operating System versie sticker
· Beschrijving I/O op alle modulen
· Het juist functioneren van digitale- en analoge in- en uitgangssignalen

4. Inspectie veldapparatuur en kalibratie:
Onder veldapparatuur valt alle apparatuur en componenten, die zich buiten de schakelkast bevinden, die de interactie verzorgen tussen de DDC-automatisering stations en het te regelen proces. 
Hiertoe behoren elementen zoals o.a. meetopnemers, corrigerende organen, schakelaars, etc.
Visuele controle op:
· De aanwezigheid van het element
· Het type element
· Van het element op algehele staat, beschadigingen
· Geluid van installatiecomponenten met bewegende delen
· Montage wijze
· Montage plaats:
· Is parasitaire beïnvloeding van een element mogelijk?
· Hangen thermostaten op representatieve plekken?
· Zijn buitentemperatuuropnemers en weerstations niet direct in de zon geplaatst?
Functionele controle van het element op:
· Uitgevoerde kalibratie van opnemers in de installatie
· Afgifte van de juiste waarden van opnemers
· Doormelding en ontvangen status wijzingen

[bookmark: _Toc131434909]Rapportage:
Dossier aanvullen met de nieuwe (versies van de) betrokken documenten.
Alle uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden vermelden in het onderhoudsrapport met vermelding van de uitvoeringsdatum. en voorzien van document naam gegenereerd door het keuringsplan Bijlage W.40
Belangrijke op- en aanmerkingen op de installatie noteren in het onderhoudsrapport en melden bij de Opdrachtgever.
De inspectierapporten vormen onderdeel van de te leveren Keuringsdocumenten. Eisen aan keuringsdocumenten volgens hoofdstuk 5, inclusief het daar benoemde voorblad.
[bookmark: _Toc131434910][bookmark: Onderhoudklimaatregelinstallatie]Periodiek onderhoud: 	Onderhoud klimaatregelinstallatie 4j
Vervanging back-up accu
De 4-jaarlijkse vervanging van back-up accu (‘s) intern Priva apparatuur door het uitvoeren van:
· Vervanging van de back-up accu.  
· Registratie per object en sleutelnummer van uitgevoerde accu vervanging
· Een nieuwe back-up accu dient te worden voorzien van een sticker met daarop de datum van de vervanging
· Het vervangen van de back-up accu’s van het systeem behoort tot de werkzaamheden. In het eerste en vierde jaar van het contract moeten de back-up accu’s worden vervangen.
[bookmark: _Toc131434911]Rapportage:
Dossier aanvullen met de nieuwe (versies van de) betrokken documenten.
Alle uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden vermelden in het onderhoudsrapport Bijlage 40 met vermelding van de uitvoeringsdatum en voorzien van document naam keuringsplan.
Belangrijke op- en aanmerkingen op de installatie noteren in het onderhoudsrapport en melden bij de Opdrachtgever m.b.v. Bijlage W.05

[bookmark: _Ref71461546][bookmark: _Toc71901881][bookmark: _Toc79070303][bookmark: _Toc131434912]Overige installaties
[bookmark: _Toc79070304][bookmark: _Toc131434913]Algemeen
Voor de volgende ‘Overige installaties’ worden in beginsel geen onderhoud- en inspectieactiviteiten (PO-activiteiten) uitgevoerd:
· Bouwkundige elementen/installaties.
· Telematica installaties
· Toegangsbeveiliging
· NTN ruimtes type 4


[bookmark: _Toc78289364][bookmark: _Toc78290877][bookmark: _Toc79070305][bookmark: _Toc131434914]Eisen vervangingen, nieuwbouw installaties en onderdelen

[bookmark: _Toc79070306][bookmark: _Toc131434915]Algemeen
Nieuw aan te brengen installaties moeten voldoen aan de beschreven eisen van deze overeenkomst en aan het gestelde in KIEN versie 4.1 tenzij ander aangegeven. In paragraaf 2.2 is circulariteit opgenomen. Indien er componenten of installatiedelen vervangen of nieuw worden geplaats Heeft het maximaal in zetten van circulariteit de voorkeur. Circulariteit mag niet ten koste gaan van de beschikbaarheid van de installaties. Meer kosten van circulariteit moeten economisch wel realistisch haalbaar zijn, boven staande geld ook voor het toepassen van energiezuiniger apparatuur. 
Het verrekenen van materialen welke niet zijn opgenomen in het prijzenboek staat in paragraaf 1.4 van de raamovereenkomst. Vervangende of nieuwe installaties moeten minimaal voldoen of beter aan de eisen welke gesteld zijn van de te vervangen installaties of delen. 
[bookmark: _Toc79068420][bookmark: _Toc79068421][bookmark: _Toc79068424][bookmark: _Ref68164711]Voorkeur van de opdrachtgever is het standaardiseren van de toegepaste installaties of delen hiervan. 
[bookmark: _Toc125554130][bookmark: _Toc125554383][bookmark: _Toc125554635][bookmark: _Toc125636479][bookmark: _Toc79070311][bookmark: _Toc131434916]Accu’s -48V installatie:
De levensduur en specificities accu’s -48V installatie:
De toegepaste accu’s moet ten minste binnen een bandbreedte van 12 jaar@25°C – 15 jaar@20°C liggen. (Eurobatt: Design life >15-years @ 20°C ) 12V-100Ah@C10 met MAXIMALE afmetingen van 395*110*280mm (l*b*h) , ontwerplevensduur minimaal 12 jaar. 
De benodigde spanning wordt in één streng samengesteld uit 4 cellen van 12V 100Ah.  Meerdere van deze strengs zijn benodigd om aan het vereiste vermogen en autonomie tijd te komen. Er mogen alleen gel 'cellen worden toegepast. Indien er een NSA aanwezig is 1 streng.
De opbouw van de accustrengs dient modulair te zijn en als zodanig moeten deze van hetzelfde fabricaat en/of type zijn.
De accu’s moeten tegen oververhitting zijn beschermd en moeten zijn voorzien van een temperatuur sensor om dit te bewaken en bij locatie voorzien van een Priva installatie worden gekoppeld voor data opslag en bewaking. Indien er geen Priva installatie aanwezig moet een alarm melding naar het ITOC worden aangebracht.
Accu’s dienen door leverancier te zijn voorzien van een Conductance waarde (Siemens waarde). 
Het systeem moet voorzien zijn van een diepontladingsbeveiliging t.b.v. de accu’s (Low Voltage Disconnection systeem).
De opstelling van de installatie moet voldoen zoals geëist door de fabrikant/ leverancier.
In accu’s mogen geen halogeen houdende materialen zijn verwerkt. 
Aan het einde van de technische levensduur van deze accu’s moeten deze milieuvriendelijk vernietigd en afgevoerd kunnen worden met een minimale belasting voor het milieu.
De toegepaste accu/materialen moeten gerecycled kunnen worden. 
Aan het einde van hun levensduur mogen de toegepaste accu’s geen belasting geven op het milieu; deze belasting is gericht op de toegepaste materialen en maximale herbruikbaarheid. 
In principe worden geen accu’s vervangen waarbij een Siemens waarde tussen 70 en 90 procent wordt gemeten. Accu’s worden alleen vervangen (na toestemming RVB) wanneer de Siemens waarde <70% is. De opdrachtnemer heeft wel een adviesplicht (brengplicht) wanneer er accu’s zijn met een waarde tussen 70 en 90 procent. Wanneer een paar accu’s uit de streng nog voldoen, maar de hele streng wordt vervangen zal opdrachtnemer de accu’s die voldoen aan de norm inzetten op een andere site. Hier kan dan de accu die voldoet aan de eisen ingezet worden voor een accu niet meer voldoet. 

Opstellingseisen accu’s -48 installaties:
Accu’s moeten volledig horizontaal op een verzwaard en stabiel 19” legbord of op verzwaarde horizontale profielen worden geplaatst, plaatsing op de vloer is niet toegestaan;
Accucellen dienen op een stabiele en waterpas ondergrond te worden geplaatst.
Accu’s moeten op een onderlinge afstand van minimaal twee centimeter tussen ruimte naast elkaar worden geplaatst
48VDC accustrengen moeten zijn aangebracht in de (voedings)kast.
Accu’s in de voedingskast moeten afzonderlijk per streng zijn beveiligd; elk met een stroomwaarde van 125A;
Het parallel schakelen van accustrengen is niet toegestaan. 
Indien toch om een technische reden de  accu’s parallel geschakeld moet worden, dan moet elke accustreng separaat worden beveiligd middels een accupoolzekering;
Separate accu pool zekering(houder)(s)(en) per accustreng aanbrengen, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke instemming van de Technisch Verantwoordelijke van DMO / OPS of  de Installatie Verantwoordelijke van het RVB;
Het systeem moet zijn ingericht voor latere uitbreiding; ledige kastruimte, bekabeling(en) en het bijplaatsen van accu’s;
Voor de ruimte en het cabinet waarin de accu’s en voeding worden ondergebracht gelden onderstaande eisen:
· kastdeuren moeten 80% luchtdoorlatend zijn;
· standaard afmetingen kast (bxhxd) 800mmx2200mmx800mm;
· het statisch verticale draagvermogen van de kast moet in overeenstemming zijn met de totale last welke door de accu’s wordt gevormd;
In het prijzenboek is een prijs opgenomen voor het vervangen van een accustreng, afvoeren accu’s  en de installaties werkend opleveren in de bestaande kast volgens bovenstaande eisen.
 
[bookmark: _Toc79070313]Eisen bij gedeeltelijke vervanging van de accu’s:
Overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift (onderhouds)voorschrift van de fabrikant. De te vervangen accu moet geschikt zijn voor de streng waar in hij wordt geplaatst.
In het prijzenboek is een prijs opgenomen voor het vervangen van een 1 accu afvoeren, accu en de installaties werkend opleveren.
. 


[bookmark: _Toc79070314][bookmark: _Toc131434917]RECTIFIER
Het systeem is samengesteld uit een aantal hoofdonderdelen; het deel dat onder meer de netspanning omzet naar een spanning die bedoeld is voor het laden en in conditie houden van de accu’s zijn de rectifiers. Ook hiervoor geldt dat de betrouwbaarheid van het grootste belang wordt geacht; de benodigde voedingspanning is hiervan mede afhankelijk. 
De rectifierbrug:	
Moet zijn opgebouwd uit meerdere eenheden van hetzelfde fabricaat en type. Deze voorziening moet in staat te zijn binnen de opgegeven range wisselspanning (AC) om te zetten naar gelijkspanning (DC). De rectifier moet zijn voorzien van een geïntegreerd meetsysteem waarbij de elders weergegeven, vereiste alarm- en storingssignalering beschikbaar worden gesteld.
De minimale MTBF van de toe te passen rectifiers dient 150kh@25°C te zijn. Ook moeten de toegepaste rectifiers binnen de gegeven bandbreedte volledig operationeel blijven:
· omgevingstemperatuur:	  	-40°C tot +65°C; (2%/°C over 45°C);
· relatieve vochtigheid: 	  		5 tot 95%;
· input voltage:				90 tot 295 VAC;
· input frequentie:		  	47 tot 63 Hz;
· harmonische vervorming: 		<10% (THD) @ 230VAC;
· output voltage:		  		40 – 60 VDC;
· maximale rimpel (DC):	  		30mV RMS (-20°C tot +50°C / 230VAC / 48VDC);
· maximale ruis (noise):	  		40dB RNC (zonder externe accu).
· Vermogen:				2 kW
· Inbouw maat:				19” 
Als het voedingssysteem beschikt over een controller waar middels SNMPV3 (Simple Network Management Protocol) bewaking op plaats kan vinden vervalt de eis voor potentiaalvrije contacten. Voor het monitoren van de voeding (-48VDC, 230VAC en/of 400VAC) wordt gebruik gemaakt van het in de voedingsapparatuur aanwezige control unit. Grootheden welke gemonitord worden zijn:
· Accu onder- en bovenspanning 
· Accu overtemperatuur 
· AC fail - Single rectifier fail 
· Multiple rectifier fail 
· Distributie fail 
· Ontlading accu 
· LVD open (Low Voltage Detection) 
· Rectifier stroom share 
· Systeemcommunicatie 
· Interne temperatuur.
In het prijzenboek is een prijs opgenomen (regel 100.3) voor het vervangen, afvoeren rectifier en de installaties werkend opleveren.

[bookmark: _Toc79070315][bookmark: _Toc131434918]INVERTER
Samengestelde parallel geschakelde inverters moeten worden opgebouwd uit modulaire eenheden volgens het N+1 principe. Het samengesteld invertersysteem zal van een geïmplementeerd meetsysteem zijn voorzien waarbij de vereiste alarm- en storingssignalering op het GBS worden gemeld of ITOK.
De minimale MTBF van de toe te passen inverters moet 150kh@25°C zijn. Ook moeten de toegepaste inverters binnen de gegeven bandbreedte volledig operationeel te blijven:
· omgevingstemperatuur:	 	-40°C tot +60°C (2%/°C);
· relatieve vochtigheid: 	  		5 tot 95%;
· input voltage:		  		40 tot 72 VDC;
· output voltage:		  		230 VAC, 50Hz.
· Vermogen:				2 kW
· Inbouw maat:				19” 

Een 48VDC voedingsconfiguratie is gereed om alarmeren te genereren volgens het SNMP protocol, de moeten de volgende alarmen worden gegenereerd:
· AC fail
· Distributie fail 
· Inverter fail 
· Input inverter fail 
· Ontlading accu 
· LVD open (Low Voltage Detection) 
· Systeemcommunicatie 
· Interne temperatuur

In het prijzenboek is een prijs opgenomen (regel 100.4) voor het vervangen, afvoeren inverter en de installaties werkend opleveren.
[bookmark: _Toc131434919]Vervangingen noodverlichting
In het tweede onderhoudsjaar moeten alle noodverlichtingsarmaturen in de ruimtes behorende tot dit contract welke nog zijn voorzien van een TL buis worden vervangen door ETAP K9R242 of K9R432. Voor tranparant armaturen en ETAP K1R112/3 voor noodverlichting. Ruimte verlichting gecombineerd met noodverlichting is niet toegestaan en centrale noodverlichting. 
[bookmark: _Toc131434920]Vervangingen verlichtingsarmaturen door led
In het tweede onderhoudsjaar moeten van alle verlichtingsarmaturen in de ruimtes behorende tot dit contract welke nog zijn voorzien van een TL buis worden vervangen een LED buis en zo nodig ook de starter. In Bijlage W.26 is een indicatie van het aantal armaturen per ruimte opgenomen.
[bookmark: _Toc131434921][bookmark: _Toc79070319]Brandwerende doorvoeringen
Aan te brengen of te herstellen brandwerende doorvoeringen moeten voldoen aan onderstaande normen en voorschriften met een brandwerendheid van 60 minuten.
Brandwerende doorvoeringen:
· Volgens de Europese ETA-toelating (ETA-1 4/0159),
· Brandtests volgens DIN EN 1366-3
[bookmark: _Toc79070320]Bij iedere herstelde brandwerende doorvoering moet een certificaat met foto’s in het logboek worden gezet.

In het prijzenboek zijn prijzen opgenomen voor het herstellen van de brandwerende doorvoeringen inclusief certificering. (Regels 100.8 t/m 100.16)
[bookmark: _Toc79068437][bookmark: _Toc78289379][bookmark: _Toc78290892][bookmark: _Toc78289380][bookmark: _Toc78290893]







2



Correctief onderhoud
Tot het correctief onderhoud behoren:
Begeleiden medewerkers onderaannemers voor correctieve werkzaamheden.
Het herstellen van manco’s, dan wel direct, dan wel door Nadere Opdracht. 
Het registreren en verwerken van vervangingen of modificaties in logboeken en/of revisietekeningen. 
Het aanleveren van keurings-en onderhoudsdocumenten en het verwerken van de gegevens in de diverse documenten. Aannemer levert de documenten in digitale vorm aan de Opdrachtgever. 
De logboeken worden in de samenwerkruimte geplaatst en moeten daar worden bijgehouden. Een beperkt aantal logboeken moet analoog worden aangeleverd; 
Het afhandelen van storingen algemeen.
Aannemer ontvangt van Opdrachtgever een opdrachtbon, waarop de tijdsduur voor oplossing van de storing en de werkzaamheden zijn vermeld. Bij storingen die urgente afhandeling vereisen kan de opdrachtbon ook achteraf worden verstrekt door Opdrachtgever. Na de herstelwerkzaamheden moet Aannemer de opdrachtbon gereed melden bij de Opdrachtgever.

Begeleiden medewerkers onderaannemers
Voor werkzaamheden welk door onderaannemers of medewerkers welke niet in bezit zijn van minimaal een MIVD-C-screening moeten door de aannemer worden begeleid. De begeleider moet in bezit zijn van minimaal een MIVD-C-screening. Begeleidingsuren kunnen alleen in rekening worden gebracht voor werkzaamheden vallende onder de paragraaf 4.6.6

Direct herstelbare manco’s 
Direct herstelbare reparaties (manco’s) zijn manco’s welke tijdens het periodieke onderhoud en de periodieke inspecties uitgevoerd kunnen worden.
Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst, kleine reparaties (kleiner of gelijk aan € 500,-) noodzakelijk zijn of noodzakelijke onderdelen vervangen moeten worden die niet onder het periodieke onderhoud en/ of periodieke inspectie vallen, dan kunnen deze direct worden uitgevoerd.
Als Aannemer tijdens onderhoudswerkzaamheden manco’s constateert waarvan het herstel direct uitvoerbaar is en herstelkosten méér dan € 500,- bedragen dan moet Aannemer dit terstond melden aan de contactpersoon van de betreffende regio van het RVB.
In overleg met deze contactpersoon wordt besloten of deze manco’s wel of niet (direct) worden hersteld. 
Prijsindicaties moeten schriftelijk te worden bevestigd.
De opgedragen werkzaamheden worden door de Opdrachtgever bevestigd met een schriftelijke opdracht in de vorm van een Ultimo-opdrachtbon die gekoppeld is aan het Inkoopordernummer behorende bij de manco’s. Bij deze mail zit een opdrachtbon en een gereedmeldingsformulier die binnen de gestelde termijnen moeten worden verstuurd. 
Zie Bijlage W.07 en Bijlage W.08, resp. ‘Opdrachtbon Ultimo’ en ‘Gereedmeldingsformulier opdrachten Ultimo RVB’.

Nader op te dragen herstelopdrachten manco’s
Van Manco’s welke niet direct kunnen worden verholpen moet Aannemer een gespecificeerde offerte maken van de kosten voor het goedgekeurd krijgen van de installatie. Tot de offerte behoort ook een uitvoeringplanning. Na het uitvoeren van de werkzaamheden moet een goedkeuringsdocument worden geleverd zoals beschreven in hoofdstuk 5.
Bovenstaande werkzaamheden worden per mail met een opdrachtbon opgedragen. Bij deze mail zit een gereedmeldingsformulier die binnen de gestelde termijnen moet worden verstuurd.
Zie Bijlage W.07 en Bijlage W.08, resp. ‘Opdrachtbon Ultimo’ en ‘Gereedmeldingsformulier opdrachten Ultimo RVB’.
Reactie- en hersteltijden manco’s
De termijnen waarbinnen door de Aannemer een manco moet zijn opgeheven, worden in overleg met de Opdrachtgever bepaald. De Opdrachtgever bepaalt in hoeverre een manco spoedeisend dan wel hinderlijk is. Uitvoering is vervolgens als volgt:
Bij spoedeisende manco’s: op dezelfde dag manco, indien mogelijk, met een noodreparatie verhelpen. Dezelfde dag contact opnemen met de Opdrachtgever onder vermelding van kostenindicatie en planning. Manco moet binnen 5 werkdagen na melding definitief zijn verholpen, tenzij aantoonbaar lange levertijden dit onmogelijk maken. Mondelingen opdracht wordt binnen een uur gevolgd door opdracht bon.
Bij niet-spoedeisende manco’s: binnen 5 werkdagen van vaststellen van een manco bericht verstrekken aan de Opdrachtgever onder vermelding van offerte en planning. Binnen 5 werkdagen beslist de opdrachtgever of de offerte akkoord is. Bij akkoord wordt er een opdracht verstrekt. Deze werkzaamheden moeten binnen 15 werkdagen na opdracht zijn uitgevoerd, tenzij aantoonbaar lange levertijden dit onmogelijk maken. 
Afgekeurde installatie
In het geval van een afgekeurde installatie, die hierdoor onveilig in gebruik is, zoals beschreven staat in hoofdstuk, moet de Aannemer in het werk minimaal de volgende stappen ondernemen om een gevaarlijke situatie te voorkomen:
Gebruik installatie moet niet meer mogelijk zijn. Het moet mogelijk blijven dat de afgekeurde installatie hersteld kan worden;
Gebouwbeheerder ter plekke informeren;
In overleg met gebouwbeheerder de installatie visueel afzetten, bijvoorbeeld door een lint of een afkeursticker;
Regionaal contactpersoon op de hoogte stellen via e-mail of telefonisch; en
Gegevens verwerken in Keuringsplan en mancolijst.
Storingen
Het, voor de Gebruiker, merkbaar slechter functioneren van een installaties wordt als storing gezien. Ook kunnen er storingen worden opgedragen welke worden geconstateerd via het proces NPO. Indien Aannemer de storing d.m.v. een provisorische maatregel hersteld, moet hij contact opnemen met de Opdrachtgever voor een afspraak tot definitief herstel. 
Binnen de Defensieorganisatie is een storingsdienst (SVD). De SVD wordt opgeroepen om storingen te onderzoeken, het probleem te lokaliseren en tot functieherstel over te gaan. De SVD wordt ondersteund door de Aannemer van de Raamovereenkomst “Eerstelijns storingsopvolging en kleine opdrachten”. 
De expertise van de Aannemer kan worden ingeroepen voor zowel functie- als definitief herstel (technisch gereed). Afhankelijk van de benodigde technische expertise van het uit te voeren herstel zal deze oproep op één van de twee hierna benoemde manieren worden ingeschakeld:
De Aannemer wordt opgeroepen middels een storingsmelding. 
De Aannemer krijgt een herstelopdracht om de storing definitief op te lossen en de installatie technisch gereed te melden. 

Het is tevens mogelijk dat de Aannemer direct opgeroepen wordt voor het herstel van een storing, waarbij de SVD of de Aannemer van de Raamovereenkomst “Eerstelijns storingsopvolging en kleine opdrachten” geen functie herstel heeft kunnen doen of niet is betrokken bij de storing. In eerste instantie zal dit sporadisch voorkomen. Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst kunnen storingen ten behoeve van functieherstel permanent bij uw organisatie belegd worden.
Aannemer moet inregelen dat hij 24/ 7 bereikbaar is voor het aannemen van storingsmeldingen en het verhelpen van storingen. De storingsmeldingen moeten gemeld kunnen worden via een emailadres en een telefoonnummer. Beide moeten voor de gehele contractduur hetzelfde blijven. 
Voor storingen zijn "Reactie- en Hersteltijden" in navolgende paragraaf van toepassing.
Alleen spoedeisende storingen worden telefonisch gemeld. 
Telefonisch gemelde storingen worden altijd schriftelijk bevestigd met een opdrachtbon 
De buiten werktijd gemelde storingen worden op de eerstvolgende werkdag per mail bevestigd met een opdrachtbon.
Zie Bijlage W.07 en Bijlage W.08, resp. ‘Opdrachtbon Ultimo’ en ‘Gereedmedingsformulier opdrachten Ultimo RVB’. De opmaakt van bijlage W.08 moet minimaal worden uitgevoerd met PDF Abode Acrobat 7 of hoger voor het accepteren in Ultimo. 
Reactie- en hersteltijden storingen

De Opdrachtgever bepaalt in hoeverre een manco spoedeisend dan wel hinderlijk is. De termijnen waarbinnen de Aannemer ter plaatse aanwezig moet zijn of de storing moet zijn opgeheven, wordt als volgt bepaald:
a.	Bij spoedeisende storingen (in bijlage W.28.1 in een richtlijn opgenomen voor spoedeisende storingen) :
1.	Tijdens kantooruren: binnen 2 uur na melding aanwezig zijn en starten met het herstel van de installatie; en
2.	Buiten kantooruren: binnen 4 uur na melding aanwezig zijn en starten met het herstel van de installatie.
De storing moet binnen 24 uur na melding zijn verholpen.
b. 	Bij hinderlijke storingen moet de storing:
Binnen 5 werkdagen na de melding van de storing zijn opgeheven; en
Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de desbetreffende hinderlijke storing   omgezet naar een spoedeisende storing en zijn terstond alle bijbehorende voorwaarden van toepassing.
c. 	Bij overige storingen: De Opdrachtgever kan ook correctief onderhoud opdragen, zij het wel beperkt in omvang. Deze werkzaamheden moeten binnen 15 werkdagen na opdracht zijn uitgevoerd. De Opdrachtgever bepaalt wat onder correctief onderhoud moet worden uitgevoerd.
Bovenstaande werkzaamheden worden per mail door middel van een opdrachtbon opgedragen. 
Bij deze mail zit een gereedmeldingsformulier die binnen de gestelde termijnen moet worden verstuurd. Zie Bijlage W.07 en Bijlage W.08, resp. ‘Opdrachtbon Ultimo’ en ‘Gereedmeldingsformulier opdrachten Ultimo RVB’.
Door afspraken met het ITOC kan van de reactietijden worden afgeweken indien begeleiding niet mogelijk of pas later beschikbaar is.
De reactietijden voor Texel en Vlieland kunnen afwijken door de vertrektijden van de veerboten.
De kosten van de veerboten bij storingen kunnen in rekening worden. De vergoeding is dan de kosten van de veerboot. Voor Vlieland kan in overleg met de opdrachtgever gebruik worden gemaakt van de watertaxi. Dit i.v.m de beperkte vertrektijden van de veerboot.   

Projecten
Algemeen
Dit contract bevat ook een variabel deel aan projecten, welke separaat kunnen worden opgedragen. Tot de werkzaamheden van deze projecten kunnen behoren het planmatig vervangen van de beschreven installaties of delen daarvan, het verrichten van aanpassingen aan deze installaties en het leveren, demonteren/saneren van installaties en aanbrengen van nieuwe installaties.  
Voor deze projecten worden omschrijvingen gemaakt, waarop offertes kunnen worden gemaakt en opdrachten kunnen worden verstrekt. 
Tot het werk behoort ook het opmaken van een overdrachtsprotocol (zie Bijlage W.10), update Componentenlijst en revisiegegevens zoals tekeningen. 
In blok 45 van het prijzenboek zijn een aantal verrekenregels opgenomen voor projecten.
Offerte aanvraag projecten en covo projecten
Uitgangpunt voor projecten NTN ruimtes is het KIEN document. Indien wordt afgeweken van het KIEN document wordt dit meegenomen in de projectomschrijving. Voor de offerte aanvraag moet gebruik worden gemaakt van Bijlage R.05 van de ROK.
Offerte aannemer
De offerte moet voldoen aan het gevraagde in de aanvraag. In het prijzenboek zijn vier regels opgeven welke in de offerte kunnen worden verwerkt. Zie paragraaf 7.4. Voor de andere uren gaan we er van uit dat dit een ander tarief is dan de opgenomen uren in het prijzenboek. De offerte moet marktconform zijn. Van de onderaannemers moet ook de openbegroting zijn toegevoegd.
Zie ook hoofdstuk 8.
COVO Projecten 
Van uit het proces COVO kunnen offertes worden aangevraagd voor aanpassingen aan installaties beschreven in hoofdstuk 3. De verrekening vindt per COVO plaats. 
Aanvullende werkzaamheden
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren kan het noodzakelijk zijn ook aanvullende werkzaamheden te verrichten, zoals grondwerk, bouwkundige of werktuigbouwkundige werkzaamheden. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om deze voor het werk noodzakelijk aanvullende werkzaamheden aan Aannemer in opdracht te geven. Deze aanvullende werkzaamheden zullen als zodanig in de offerte worden gespecificeerd en opgenomen.



[bookmark: _Ref70674029][bookmark: _Toc71015570][bookmark: _Toc71901894][bookmark: _Toc79070336][bookmark: _Toc131434936]Inventarisatie en stickers
[bookmark: _Toc71015571][bookmark: _Ref71658799][bookmark: _Toc71901895][bookmark: _Ref73714367][bookmark: _Toc79070337][bookmark: _Toc131434937]Inventarisatie/nulmeting
Onder inventariseren wordt verstaan het controleren van de bestandsinformatie op de installatielijst bijlage W.26, Componentenlijsten (Zie lijst bijlages), tekeningen (minimaal 10 ET tekeningen en 2 tekeningen van de klimaat installaties per netwerkruimte) en ruimte dossier netwerkruimte ten opzichte van de werkelijkheid. (Bijlage W.19 voorbeeld ruimte dossier) Gecontroleerde gegevens moeten worden verwerkt zoals beschreven in deze werkomschrijving. De volgende componentenlijsten moet de opdracht nemer controleren en de mutaties verwerken op de updatecomponentenlijsten en bijlage W.27:
· 48V-DC installatie
· Brandmeldinstallatie
· Elektrische installatie – Laagspanning
· Klimaatregelinstallatie
· monitoringsysteem
· Koelinstallatie lokaal
· Noodverlichting decentraal
· Statische aarding gebouwgebonden
· Bedrijfsdeuren (a-deuren)
De volgende installatie delen moeten worden verwerkt in het dossier netwerkruimte:
· Aantal HPD buizen
· Aantal brandwerende doorvoeringen met oppervlakte
· Gegevens van doormeldingen ITOC 

Deze werkzaamheden moeten in het eerste jaar gelijktijdig met het onderhoud worden uitgevoerd.
De gegevens worden verwerkt in de verschillende systemen van de RVB. Dit zal voor het tweede onderhoudsjaar correcte gegevens opleveren met de juiste onderhoudsactiviteiten. 
In het prijzenboek is een post opgenomen voor een gemiddelde prijs per inventarisatie van een ruimte. Ontbrekende- en niet volledige tekeningen van het ruimte dossier NWR worden verrekende volgens de opgegeven prijzen van blok 140 van het prijzenboek hetzelfde geldt voor ruimtedossier.
[bookmark: _Toc78289397][bookmark: _Toc78290910][bookmark: _Toc73691193][bookmark: _Toc73691726][bookmark: _Toc73703024][bookmark: _Toc73714269][bookmark: _Toc78289398][bookmark: _Toc78290911][bookmark: _Toc78289400][bookmark: _Toc78290913][bookmark: _Toc78289401][bookmark: _Toc78290914][bookmark: _Toc78289402][bookmark: _Toc78290915][bookmark: _Toc71015572][bookmark: _Toc71901896][bookmark: _Toc79070338][bookmark: _Toc131434938]Sticker
Niet van toepassing.



[bookmark: _Toc131434939]Ruimte dossier NTN
Van iedere NWR ruimte is een “ruimte dossier NTN”. Dit dossier staat op de Nexcloud. Gedurende looptijd van het contract moet de aannemer dit dossier actueel houden. De kosten hiervan moeten meegenomen zijn in de verschillende posten van het prijzenboek. Voor het ontbreken van een ruimte dossier NWR ruimte is voor het leveren van een compleet dossier een regel opgenomen.
Dit ruimte dossier is geplaatst in de samenwerkingsruimte NEXCLOUD. Bij gunning wordt personeel met een MIVD screening B of C geautoriseerd voor deze ruimte als de gegevens nodig zijn voor hun werkzaamheden.
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De mappen 01, 02 en 03 worden met de beschikbare gegevens gevuld door de RVB. Na de nulmeting wordt hoofdstuk 1 volledig gemaakt. Voor ontbrekende tekeningen kan opdracht worden gegeven voor het maken van deze tekeningen. Zie paragraaf 5.9.


Inspectie, keurings-en onderhoudsdocumenten, tekeningen en logboeken
Inspectie, keurings en onderhoudssdocumenten, bestanden en logboeken, dienen door de Aannemer volgens de hieronder beschreven procedure en aanwijzingen aan de Opdrachtgever te worden geleverd of worden bijgehouden. 
Planning van keuringen en onderhoudsbeurten vanuit het Keuringsplan
Opdrachtgever verstrekt Aannemer bij aanvang van de overeenkomst digitaal het keuringsplan voor de in het komende jaar te verrichten periodieke keuringen, inspecties en preventieve onderhoudsbeurten (samen hierna genoemd planbare onderhoudsactiviteiten ofwel PO-activiteiten). 
In het keuringsplan staan de PO-activiteiten per installatie met locatie (adres in apart tabblad) en maand van uitvoering (aangeduid middels ‘1’ of ‘0’) vermeld.
Het wijzigen van het keuringsplan en het wijzigen van de maand van uitvoering van PO-activiteiten voor een of meer installaties is alleen toegestaan na overeenstemming met de Opdrachtgever. 
Levering rapportage
Keuringsdocumenten, ingevuld keuringsplan, mancolijst incl. adviezenlijst (bijlage W.05) en update componentenlijst (bijlage W.06) moeten door Aannemer worden ingevuld en binnen 14 kalenderdagen na afloop van de maand van uitvoering digitaal geleverd aan de Opdrachtgever. 
Kwartaal en jaaroverzichten moeten binnen 14 kalenderdagen na afloop van het betreffende kwartaal of het betreffende kalenderjaar worden gerapporteerd.
Eisen aan Keuringsdocumenten
Een voorbeeld van de lay-out van de keuringsdocumenten moet ter goedkeuring aan de Opdrachtgever worden overhandigd voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd.
Per PO-activiteit moet het resultaat van de werkzaamheden gerapporteerd worden aan de Opdrachtgever in één keuringsdocument
De keuringsdocumenten die uit de PO-activiteiten voortvloeien moeten digitaal per component per PO-activiteit in één pdf-bestand worden aangeboden aan de Opdrachtgever. 
In het keuringsdocument moet minimaal de component en activiteit specifieke informatie zoals beschreven in de werkomschrijving, de componentenlijst en alle overige in wet- en regelgeving voorgeschreven en binnen de vak-branche gebruikelijke informatie, in het keuringsdocument worden opgenomen.
Indien het bewijs uit meerdere keuringsdocumenten bestaat, zoals bijvoorbeeld een voorblad (zie paragraaf 5.5), rapport en een certificaat, dan moeten deze door Aannemer tot één 
pdf-document worden samengevoegd. De informatie moet digitaal worden gegenereerd en mag niet handgeschreven zijn. Elk individueel pdf-bestand mag niet groter zijn dan 2 MB.
Indien het keuringsdocument geen goedkeurdocument betreft, is helder en eenduidig herleidbaar wat een eventuele manco (of afkeur) inhoudt en welke werkzaamheden noodzakelijk zijn. Indien mogelijk voorzien van visueel bewijsmateriaal (foto).
De verplicht te gebruiken naamgeving van de documenten volgt uit het keuringsplan.
Registratie in keuringsplan
In het aan Aannemer geleverde Keuringsplan moeten door Aannemer na uitvoering van de betreffende PO-activiteit de kolommen “Status en Datum” worden ingevuld. 
Kolom status is initieel gevuld met de waarde “In opdracht”. De gewijzigde status van de desbetreffende PO- activiteit moet m.b.v. een picklist worden ingevoerd. Er moet een keuze worden gemaakt uit de volgende mogelijkheden:

Goedgekeurd: De Aannemer verklaart dat de PO-activiteit betreffende de installatie voldoet aan vigerende wet- en regelgeving. Aannemer levert een keuringsdocument met een, onvoorwaardelijke, verklaring van goedkeuring. 
Manco:	Goedkeuring kan volgen na het oplossen van de beschreven defect of gebrek dat goedkeuring in de weg staat. De Aannemer neemt de reden van het onthouden van de goedkeuring op in de mancolijst en vermeld de benodigde werkzaamheden en herstellingen of te nemen acties om de Status ‘Goedgekeurd’ te verkrijgen. Samen met de mancolijst moet Aannemer een offerte indienen betreffende de hierboven benoemde werkzaamheden, herstellingen en/ of actie(s). 
Afgekeurd: Het huidige component kan niet zowel technisch als financieel verantwoord hersteld worden en op de Status ‘Goedgekeurd’ worden gebracht. Aannemer neemt de reden van afkeur en de voorgestelde vervanging op in de mancolijst. Samen met de mancolijst moet Aannemer een offerte indienen betreffende de hierboven benoemde voorgestelde vervanging.
Niet gekeurd: De PO- activiteit is praktisch niet uit te voeren. Aannemer vermeld de reden van het niet uitvoeren van de PO- activiteit (bijvoorbeeld installatie niet aanwezig of geen begeleiding) en ondernomen acties in de mancolijst.
Van alle uitgevoerde PO- activiteiten uit het keuringsplan moet vervolgens de datum in de kolom ‘Datum uitgevoerd’ (de gele kolom) worden ingevoerd. Bij de status Goedgekeurd moet de datum van het keuringsdocument overeenkomen met de datum (datum uitgevoerd) in het keuringsplan. 
Automatisch verschijnt in de kolom ‘Documentnaam’ (de paarse kolom) de verplicht te gebruiken documentnaam ten behoeve van het bijbehorende door Aannemer te leveren keuringsdocument, aangevuld met de extensie pdf. 
Het is verplicht om na herstel van een manco de status in het Keuringsplan te wijzigen naar goedgekeurd en de bewijslast van de goedkeuring te leveren, dit is een keuringsdocument met de door het keuringsplan gegenereerde naam. Dit kan inhouden dat een keuring opnieuw plaats moet vinden wanneer wet en regelgeving dit voorschrijft of eventueel na overleg met RVB inhouden dat het mancorapport samengevoegd wordt met het bewijs van herstel. .
Voorblad keuringsdocument
Op de eerste pagina van het keuringsdocument moet onderstaande informatie worden vermeld.
Informatie van Aannemer:
Naam, adres en eventuele relevante accreditatie en/of certificering van Aannemer; en
Naam, functie en eventuele relevante opleiding en/of certificering van de onderhoudskundige of inspecteur.
Informatie vanuit het keuringsplan:
Component-ID
Componentsoort
Keuring-ID 
Benaming van de PO-activiteit met grondslag en frequentie
Datum uitgevoerd
Status keuring (goedgekeurd, manco, niet gekeurd of afgekeurd)
Plaats van het component met object, gebouw- en ruimtegegevens
Rapportage van Aannemer met de benaming van de toegevoegde inhoud en de naam van het PDF-document.
De eerste pagina van elk keuringsdocument kan (bij voorkeur) conform het meegeleverde Word sjabloon "Voorblad uniform keuringsdocument (bijlage W.04)" worden opgesteld.
Om deze voorbladen automatisch met de informatie vanuit het keuringsplan te vullen kan gebruik worden gemaakt van de functie "Afdruk samenvoegen" in de office-applicatie Word. Het Word sjabloon en de hiervoor geschreven handleiding "Genereren voorblad" op basis van het keuringsplan wordt als bijlage W.03 bij de opdracht meegeleverd.
Mancolijst en adviezenlijst
De beschreven statussen, ”manco”, “afgekeurd” en “niet gekeurd”, moeten worden verzameld op het eerste tabblad ‘mancolijst’ van de manco- en adviezenlijst (bijlage W.05) onder vermelding van het in het keuringsplan gegenereerde naam.. Hierbij moet de reden nader gespecificeerd worden van de betreffende status.
De keuringsdocumenten van de PO- activiteiten met een status ”manco”, “afgekeurd” en “niet gekeurd” worden samen en corresponderend met de digitale mancolijst aan de Opdrachtgever aangeleverd.
Indien Aannemer aanvullende adviezen of opmerkingen heeft om de installatie te optimaliseren of te verbeteren, danwel instandhouding te garanderen om nadelige gevolgen (vb afkeuring) in de toekomst te beperken, dienen deze adviezen separaat op de adviezenlijst (2e tabblad, adviezenlijst van bijlage W.05) te worden vermeld: Een advies staat in tegenstelling tot een manco een goedkeuring niet in de weg.
Update componentenlijst
Bij ontbrekende danwel afwijkende installaties ten opzichte van de componentenlijst dienen de gegevens geupdate te worden in systemen van de opdrachtgever. De Update componentenlijst (Bijlage W0.6) dient te worden gebruikt om wijzigingen door te geven. De uitleg van wijze van registreren staat aangegeven op de update componentenlijst.
Ontbrekende installaties
Mocht Aannemer tijdens de uitvoering van de, in het keuringsplan opgenomen PO- activiteiten, installaties of bouwdelen waarnemen die niet op het keuringsplan en de componentenlijst voorkomen en wel voldoen aan de voor de PO-activiteit geldende voorwaarden dan wordt Aannemer geacht, ter plekke, de informatie te achterhalen en dit te registreren op de update componentenlijst.
In overleg met de Opdrachtgever zal worden bepaald of het onderhoud-/ inspectiewerkzaamheden als meerwerk worden opgedragen en verrekend overeenkomstig het prijzenboek.
Aannemer moet in deze gevallen van de installatie of het bouwdeel na keuren een keuringsdocument aan de Opdrachtgever leveren.
Afwijkingen installatie- en/of bouwdeelgegevens
De installatiegegevens opgenomen in de componentenlijst moeten op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd. Bij het constateren van afwijkingen moeten deze op de update componentenlijst worden geregistreerd.
[bookmark: _Toc71015582][bookmark: _Toc71901906][bookmark: _Ref73557478][bookmark: _Toc79070348][bookmark: _Toc131434948]Logboek installaties
[bookmark: _Toc71015584]De logboeken of onderhoudsrapportages staan op een samenwerkruimte van het RVB. Indien er geen logboek beschikbaar is dan moet de Aannemer een nieuwe maken. Verrekening van een nieuw logboek vindt plaats volgens de afgesproken prijs in het Prijzenboek.
Logboeken zijn in de meeste gevallen digitaal beschikbaar en moeten bij iedere activiteit worden bijgewerkt.
[bookmark: _Toc71015586]Logboek koelinstallatie installaties: Zie voorbeeld bijlage W.20
[bookmark: _Toc49478372][bookmark: _Ref58403886][bookmark: _Ref58404343][bookmark: _Ref70801051][bookmark: _Toc71015589][bookmark: _Toc71901907][bookmark: _Ref73299950][bookmark: _Toc79070349][bookmark: _Toc131434949]Tekeningen
[bookmark: _Toc79070350][bookmark: _Toc131434950]Algemeen
Tekeningen zoals omschreven zijn doorgaans van een gebouw één bouwlaag, voor élk NL-SfB hoofdelement. Voor dwg-bestanden zijn deze hoofdelementen opgenomen in aparte lagen (‘layers’) in een zogenaamde ‘layout’.
Vooral tekeningen waarop de gerealiseerde situatie ter plaatse wordt weergegeven (‘as built’, ‘as is’, en ‘as maintained’ tekenwerk), en technisch revisietekenwerk zijn voor het Rijksvastgoedbedrijf van belang. 
Tot het werk van de Aannemer behoort controle en aanpassen van bestaande tekeningen, zoals omschreven in paragraaf 5.9.2.
Optioneel kan de Aannemer worden gevraagd om nieuwe tekeningen te maken, wanneer van een bestaande situatietekeningen ontbreken, of deze niet aan de revisietekennorm voldoet. Hiervoor moet de werkwijze aangehouden worden volgens paragraaf 5.9.3.
Wanneer nieuwe tekeningen voor een project opgesteld moeten worden, moeten de eisen daaraan nader worden afgestemd met de Opdrachtgever. 
[bookmark: _Toc79070351][bookmark: _Toc131434951]Tekenvoorschrift
Voor alle tekenvoorschriften geldt dat de meest recente versie die online staat moet worden toegepast op het tekenwerk.
Aanpassingen en nieuwe tekeningen moeten voldoen aan de meest recente RVB CAD specificatie van het Rijksvastgoedbedrijf, voor zover niet in strijd met de in paragraaf 5.9.3 genoemde normen/ specificaties specifiek voor elektrotechnische installatietekeningen. 

De CAD specificatie en andere richtlijnen wat betreft tekenwerk zijn te vinden via deze URL:

www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-diensten/building-information-modelling/rvb-cad-specificatie
De actuele versie is bijgevoegd als bijlage W.11 (RCS).
Aanvullend op de CAD-specificatie gelden de volgende voorschriften voor aanpassingen, en voor nieuwe tekeningen:
· Voor toekomstige tekeningen in BIM de RVB BIM Specificatie, in de vigerende versie volgens https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-diensten/building-information-modelling/rvb-bim-norm
· Symbolen en lagen moeten worden uitgevoerd volgens bijlage W.15 (CAD template). Deze template wijkt af van het programma StabiCAD. 
· Titelblokken moeten worden uitgevoerd en ingevuld volgens bijlage W.16 (invulinstructie titelblock). 
[bookmark: _Toc79070352][bookmark: _Toc131434952]Verstrekking tekenwerk aan Aannemer
Waar aanwezig worden bestaande tekeningen verstrekt. Dit kan zijn als dwg-bestand, maar kan ook een pdf-bestand, of een (gescande) afdruk zijn. Dit is afhankelijk van wat beschikbaar is binnen Rijksvastgoedbedrijf.   
Indien van een gebouw of terrein, waar beschreven werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, geen tekening aanwezig is, kan de Aannemer aanvullend opdracht krijgen voor het maken van nieuwe digitale tekeningen. In de paragrafen 5.9.3 en 7.4.12 wordt beschreven hoe deze nieuwe tekeningen uitgevoerd moeten worden, en hoe deze worden verrekend.
[bookmark: _Toc79070353][bookmark: _Toc131434953]Verstrekking tekenwerk aan Opdrachtgever
Als de Aannemer bestaande tekeningen aanpast of nieuwe tekeningen maakt, moeten deze als dwg-bestand en als pdf (een apart bestand per layout) aan de Opdrachtgever worden verstrekt. 
[bookmark: _Toc75163995][bookmark: _Toc75164249][bookmark: _Toc75174555][bookmark: _Toc75163996][bookmark: _Toc75164250][bookmark: _Toc75174556][bookmark: _Toc75163997][bookmark: _Toc75164251][bookmark: _Toc75174557][bookmark: _Toc75163998][bookmark: _Toc75164252][bookmark: _Toc75174558][bookmark: _Toc75163999][bookmark: _Toc75164253][bookmark: _Toc75174559][bookmark: _Toc75164000][bookmark: _Toc75164254][bookmark: _Toc75174560][bookmark: _Toc75164011][bookmark: _Toc75164265][bookmark: _Toc75174571][bookmark: _Toc75164013][bookmark: _Toc75164267][bookmark: _Toc75174573][bookmark: _Toc73388467][bookmark: _Toc73691208][bookmark: _Toc73691741][bookmark: _Toc73703058][bookmark: _Toc73714303][bookmark: _Toc73388468][bookmark: _Toc73691209][bookmark: _Toc73691742][bookmark: _Toc73703059][bookmark: _Toc73714304][bookmark: _Toc73388469][bookmark: _Toc73691210][bookmark: _Toc73691743][bookmark: _Toc73703060][bookmark: _Toc73714305][bookmark: _Toc73388470][bookmark: _Toc73691211][bookmark: _Toc73691744][bookmark: _Toc73703061][bookmark: _Toc73714306][bookmark: _Toc73388471][bookmark: _Toc73691212][bookmark: _Toc73691745][bookmark: _Toc73703062][bookmark: _Toc73714307][bookmark: _Toc79070354][bookmark: _Toc131434954][bookmark: _Toc71901909]Bestaande tekeningen 
Bij het aanpassen van bestaande tekeningen wordt de volgende werkwijze doorlopen: 
· Controle tekeningen door Aannemer (onderdeel van PO-activiteit).
· Rood revisie aangeven op bestaande tekeningen door Aannemer en aanleveren aan de Opdrachtgever (onderdeel van PO-activiteit).
· Controle rood revisie en goedkeuring door de Opdrachtgever. 
· Verwerken van keuringsdatum en rood revisie (mutaties tot en met 40 symbolen) naar een juiste tekening door Aannemer (onderdeel van PO-activiteit).
· Bijwerken van de bijbehorende tekeningenlijst (onderdeel van PO-activiteit).
· (optioneel) Verwerken van rood revisie (mutaties meer dan 40 symbolen) naar een juiste tekening door Aannemer.
[bookmark: _Toc79070355][bookmark: _Toc131434955]Controle en rood revisie bestaande tekeningen
[bookmark: _Toc71901910][bookmark: _Toc71015591]De ter beschikking gestelde tekeningen moeten op juistheid worden gecontroleerd, en correcties moeten worden aangebracht, zodat de tekeningen 100 % compleet worden. De inhoud die voor complete tekeningen wordt verwacht is nader toegelicht in bijlage W.14 (eisen elektrotechnische tekeningen).
Mutaties van de installaties moeten door de Aannemer duidelijk, en in rode kleur worden aangeleverd (zogenaamde ‘rood revisie’) inclusief contactgegevens van betrokkenen voor eventuele vragen. Bestandsformaat bij voorkeur PDF, maar acceptabel zijn ook foto’s of scans van voldoende hoge kwaliteit (leesbaarheid is hierbij het criterium). Ook aangetroffen verschillen van de beschikbare tekeningen met de werkelijke situatie moeten door de Aannemer als rood revisie worden aangeleverd. 
Van gebouwen waarvan de tekeningen van de laagspanningsinstallaties geheel niet beschikbaar zijn, worden de bouwkundige plattegronden als pdf-bestand beschikbaar gesteld voor het intekenen van de te reviseren installaties. De benodigde uren voor het opnemen van deze rood revisies zijn in dat geval verrekenbaar onder blok 20 van het Prijzenboek. Hierover moet vooraf worden afgestemd met de Opdrachtgever.
[bookmark: _Toc73691221][bookmark: _Toc73691754][bookmark: _Toc73703070][bookmark: _Toc71716237][bookmark: _Toc73703071][bookmark: _Toc73703072][bookmark: _Toc79070356][bookmark: _Toc131434956]Mutaties van bestaande tekeningen
Voor tekeningen die worden beheerd door het RVB wordt de rood revisie door RVB verwerkt. Dit betreft terreintekeningen. Voor alle andere tekeningen geldt navolgende.
De volgende aanpassingen (mutaties) van het tekenwerk zijn voor rekening van de Aannemer:
· Op de layout van de dwg-tekening moet in het wijzigingsblok de datum van de PO-activiteit worden ingevuld, waar de tekening bij is gebruikt. Deze wijzigingsdatum moet ook worden ingevuld wanneer er geen mutaties op de tekening zijn.
· Verwerken in het dwg-bestand van eventuele mutaties van de installaties tot en met 40 zogenaamde ‘symbolen’ per tekening (werktuigbouwkundige, elektrotechnische, bouwkundige, e.d.). Aanpassen van de symbolen is inclusief aanpassen van alle bijbehorende attributen, teksten, e.d.
· Verwerken in het dwg-bestand van tekstuele wijzigingen die geen raakvlak hebben met symbolen.
Aanpassingen van bestaande tekeningen moeten worden uitgevoerd door reeds aanwezige symbolen, lagen, en bijbehorende eigenschappen opnieuw te gebruiken. Als dit niet mogelijk is moeten symbolen en lagen worden gebruikt volgens bijlage W.15 (CAD template). Wanneer van de te muteren installatie al lagen aanwezig zijn, moet de reeds toegepaste laag worden gebruikt. Het symbool volgens de template moet hier dan in worden opgenomen.
Wanneer Opdrachtgever verzoekt het titelblok op een dwg-tekening te vervangen door de laatste versie volgens de CAD template telt dit als vijf stuks te muteren symbool. Ook aanpassingen aan kastaanzichten van verdeelinrichtingen tellen als vijf stuks te muteren symbool. Wanneer kastaanzichten op de tekeningen geheel ontbreken kunnen in overleg met de Opdrachtgever de uren voor mutaties worden verrekend onder blok 20 van het Prijzenboek.
Bij de rapportage van een gebouw moeten de tekeningen met rood revisie van alle mutaties als pdf-bestand worden verstrekt. Wanneer er (minder dan) 40 symbolen aangepast moeten worden, moet hierbij ook het bijgewerkte dwg-bestand worden verstrekt. 
Wanneer meer dan 40 symbolen aangepast moeten worden, of er geen dwg-tekeningen beschikbaar zijn, moet na aanlevering van de rood revisie worden afgestemd met de Opdrachtgever over de te volgen werkwijze. De Aannemer kan dan aanvullend opdracht krijgen om de meer dan 40 symbolen op de bestaande tekeningen aan te passen.
[bookmark: _Toc70878127][bookmark: _Toc70878356][bookmark: _Toc70878584][bookmark: _Toc70878812][bookmark: _Toc70879879][bookmark: _Toc70881669][bookmark: _Toc70882734][bookmark: _Toc70883024][bookmark: _Toc70883283][bookmark: _Toc70883542][bookmark: _Toc70923059][bookmark: _Toc70924194][bookmark: _Toc70878128][bookmark: _Toc70878357][bookmark: _Toc70878585][bookmark: _Toc70878813][bookmark: _Toc70879880][bookmark: _Toc70881670][bookmark: _Toc70882735][bookmark: _Toc70883025][bookmark: _Toc70883284][bookmark: _Toc70883543][bookmark: _Toc70923060][bookmark: _Toc70924195][bookmark: _Toc70878129][bookmark: _Toc70878358][bookmark: _Toc70878586][bookmark: _Toc70878814][bookmark: _Toc70879881][bookmark: _Toc70881671][bookmark: _Toc70882736][bookmark: _Toc70883026][bookmark: _Toc70883285][bookmark: _Toc70883544][bookmark: _Toc70923061][bookmark: _Toc70924196][bookmark: _Toc70878130][bookmark: _Toc70878359][bookmark: _Toc70878587][bookmark: _Toc70878815][bookmark: _Toc70879882][bookmark: _Toc70881672][bookmark: _Toc70882737][bookmark: _Toc70883027][bookmark: _Toc70883286][bookmark: _Toc70883545][bookmark: _Toc70923062][bookmark: _Toc70924197][bookmark: _Toc73388484][bookmark: _Toc73691226][bookmark: _Toc73691759][bookmark: _Toc73703075][bookmark: _Toc73714315][bookmark: _Toc73388485][bookmark: _Toc73691227][bookmark: _Toc73691760][bookmark: _Toc73703076][bookmark: _Toc73714316][bookmark: _Toc73388486][bookmark: _Toc73691228][bookmark: _Toc73691761][bookmark: _Toc73703077][bookmark: _Toc73714317][bookmark: _Toc73388487][bookmark: _Toc73691229][bookmark: _Toc73691762][bookmark: _Toc73703078][bookmark: _Toc73714318][bookmark: _Toc73388488][bookmark: _Toc73691230][bookmark: _Toc73691763][bookmark: _Toc73703079][bookmark: _Toc73714319][bookmark: _Toc73388489][bookmark: _Toc73691231][bookmark: _Toc73691764][bookmark: _Toc73703080][bookmark: _Toc73714320][bookmark: _Toc73388490][bookmark: _Toc73691232][bookmark: _Toc73691765][bookmark: _Toc73703081][bookmark: _Toc73714321][bookmark: _Toc73388491][bookmark: _Toc73691233][bookmark: _Toc73691766][bookmark: _Toc73703082][bookmark: _Toc73714322][bookmark: _Toc73388492][bookmark: _Toc73691234][bookmark: _Toc73691767][bookmark: _Toc73703083][bookmark: _Toc73714323][bookmark: _Toc73388493][bookmark: _Toc73691235][bookmark: _Toc73691768][bookmark: _Toc73703084][bookmark: _Toc73714324][bookmark: _Toc71015593][bookmark: _Toc71901918][bookmark: _Toc79070357][bookmark: _Toc131434957]Nieuwe tekeningen
Bij het maken van nieuwe tekeningen wordt de volgende werkwijze doorlopen: 
· Tekenen van elektrische installaties door de Aannemer op de beschikbare bouwkundige plattegronden en/ of bestaande installatietekeningen.
· Controle en goedkeuring door de Opdrachtgever. 
Eén nieuwe tekening is van een gebouw één bouwlaag met aparte lagen voor bouwkunde, werktuigbouwkunde, of elektrotechniek voor élk NL-SfB hoofdelement. 
De inhoud van nieuwe tekeningen moet 100 % compleet zijn. De inhoud die voor complete tekeningen wordt verwacht is nader toegelicht in bijlage W.14 (eisen elektrotechnische tekeningen).
Voor een voorbeeld van een tekening zoals gevraagd, wordt verwezen naar bijlage W.17 (voorbeeldtekening).
Als de Aannemer opdracht krijgt voor het maken van nieuwe tekeningen, moeten deze voldoen aan de tekenvoorschriften volgens paragraaf 5.9.1.1. Aanvullend hierop geldt:
· In tekeningen moet de bouwkundige plattegrond als xref worden gebruikt.
· Bestandsnamen van nieuwe tekeningen uitvoeren volgens bijlage W.18 (bestandsbenaming).
· Bijwerken van de bijbehorende tekeningenlijst.
[bookmark: _Toc75164018][bookmark: _Toc75164272][bookmark: _Toc75174578][bookmark: _Toc71015596][bookmark: _Toc71901921][bookmark: _Toc79070358][bookmark: _Toc131434958]	Samenwerkruimte van RVB
Door het RVB wordt een samenwerkruimte ingericht waarin Aannemer en het RVB documenten kunnen uitwisselen en beheren. Bij Opdracht wordt de toegang tot deze internetpagina ingeregeld. 
Mogelijk wordt dit op termijn vervangen door een (andere) web-based applicatie. Aannemer moet medewerking verlenen bij de implementatie van deze web-based applicatie.








Implementatie en Planningen
Implementatie
Voor de implementatie van deze overeenkomst is op hoofdlijnen een planning gemaakt. Voor de uitvoering van deze planning worden meerdere bijeenkomsten ingepland afhankelijk van het contract. 
De uitvoering van de implementatie planning start na positief afgeronde ABDO-screening van de opdrachtnemer. Uitzondering hierop is de startbespreking en vervolg afspreken ivm het ARBO traject. Indien dit niet gereed is vóór 1 september 2023 dan schuift deze planning op met het aantal weken dat de screening is vertraagd.
Het oplossen van storingen kan starten op 1 januari 2023 als de MIVD-akkoord gaat. De in te zetten medewerkers moeten dan minimaal in bezit zijn van een VOG. 

Planning implementatie
Begindatum	Einddatum	Omschrijving
Voorlopige gunning	Binnen twee weken na voorlopige gunning	Startbespreking
1 september 2023	15 oktober 2023	Bespreken Keuringsplannen. Aanvraag screeningen medewerkers.
15 oktober 2023	1november 2023	Keuringsplan vertalen naar een jaarplanning
15 oktober 2023	1 november 2023	Beoordelen en bespreken kwaliteitsplan	Aanbieden rapportage PO activiteiten
1 november 2023	15 november 2023	Bespreken jaarplanning met Defensie
15 november 2023	1 december 2023	Opdragen werkzaamheden 2021 met de benodigde IO nummers
15 november 2023	1 december 2023	Opstellen kwartaalplanning	Aanbieden voorbeeld rekeningen voor de IO preventief onderhoud, Manco’s en storingen
1 december 2023	15 december 2023	Bespreken en vaststellen kwartaalplanning (RVB en DMO)
1 december 2023	31 december 2023	Aanmelden werkzaamheden 1e kwartaal voor toegang en begeleiding. (DMO)

Planning documenten aanleveren
	Einddatum	Omschrijving
	15 oktober 2023	Kwaliteitsplan aangeleverd conform ROK §12.9	Jaarplanning aangeleverd en aanvraag defensie passen verstuurd
	1 november 2023	V&G plan aangeleverd	Rapportage PO activiteiten
	1 december 2023	Risicodossier aangeleverd	Kwartaalplanning aangeleverd	Voorbeeld rekeningen aangeboden	


In het Prijzenboek is een vergoeding opgenomen voor de implementatie. Deze vergoeding kan als volgt gefaseerd in rekening worden gebracht: 
25% na goedkeuring van kwaliteitsplan;
25% na goedkeuring jaarplanning en aanvraag defensie passen;
25% na goedkeuring V&G-plan;
25% na goedkeuring risicodossier en kwartaalplanning.
Betaling kan alleen plaats vinden als de documenten door het RVB zijn goedgekeurd.
Planning preventief onderhoud 
In de eerste week van oktober ontvangt Aannemer het Keuringsplan en componentenlijsten met opdracht voor het preventieve onderhoud voor het volgend jaar. Voor 1 november moet Aannemer de jaarplanning indienen volgens Bijlage W.12.
De jaarplanning wordt met de Aannemer, Defensie en het RVB in de eerste drie weken van november besproken. In de laatste week van november wordt de jaarplanning vastgesteld. 
Gedurende het uitvoeringsjaar is er maandelijks een overleg met DMO lokatie beheer over het inplannen van de werkzaamheden. Uitgangspunt van de planning is dat er driedagen per week begeleiding beschikbaar is. Welke objecten wanneer worden uitgevoerd wordt maandelijks iom locatie beheer vastgesteld. Voor het daaropvolgende jaar wordt de uitgevoerde planning als uitgangspunt genomen voor de nieuwe jaarplanning. In het keuringsplan is ruimte om werkzaamheden eerder of later uit te voeren. Afhankelijk van de werkzaamheden is er een vastgestelde bandbreedte waar binnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 
Gedurende het uitvoeringsjaar ontvangt de Aannemer bijgewerkte keuringsplannen. In deze bijgewerkte keuringsplannen worden de wijzigingen gemarkeerd. Door de update is het mogelijk om de juiste documentnaam te koppelen aan een nieuwe installatie.   
Een van de doelen van deze Bundeling van onderhoudscontracten is het zoveel mogelijk terugdringen van het aantal bezoeken aan de Defensieterreinen door de Aannemer en zijn onderaannemers. Om dit doel te bereiken wordt er van de Aannemer verwacht goed na te denken over een plan waarbij het werk in zo min mogelijk bezoeken uitgevoerd wordt. Dit plan dient te worden doorgesproken en aangepast in implementatiegesprekken om tot een optimale planning te komen (zie paragraaf 6.1). Werkzaamheden moeten zoveel mogelijk gelijktijdig per gebouw en per object worden ingepland. Bijvoorbeeld door onderhoud in batches uitvoeren, waarbij bijvoorbeeld op 1 object alle PO-activiteiten op 1 dag worden uitgevoerd. 
Essentieel hierbij is een gedegen voorbereiding van mensen en materialen, informatie op orde, toegang geregeld, en strak plannen om het aantal terreinbezoeken zo minimaal mogelijk te houden.
Nochtans is veel correctief werk onverwachts bij het herstellen van Manco’s en Storingen, maar ook hier wordt een aanpak verwacht die het aantal bezoeken beperkt houdt.
Verder moet de planning rekening houden met:
Het opnieuw inplannen van preventief onderhoud wat niet volgens de planning is uitgevoerd 
De mogelijkheid om achterstand in de planning te kunnen inlopen
Het uitvoeren van de Manco’s en Herkeuringen 
De vakantieperiodes waarin beperkt capaciteit beschikbaar is voor de begeleiding; 
met feestdagen, zoals Hemelvaartsdag en 5 mei, en dat eind december en begin januari de objecten niet toegankelijk zijn.
Planningen overige werkzaamheden
Correctief onderhoud (herstellen van Manco’s eb Storingen), en het uitvoeren van COVO’s, monodisciplinaire projecten en vervangingen moeten i.o.m. de contactpersoon  worden ingepland dan wel bij de offerteaanvraag wordt een planning gevraagd.
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Alle prijzen en tarieven, alsmede opgegeven percentages, opgegeven in het Prijzenboek zijn inclusief alle bijkomende kosten zoals engineering, begeleiden (onder-)aannemers, documenten, klein materiaal, hulpmiddelen, staartkosten (indirecte kosten, o.a. projectleiding, overleggen, werkvoorbereiding), voorrijkosten, reis- en verblijfkosten. (tenzij anders aangegeven). 
Alle door de Aannemer op te geven prijzen en tarieven zijn DDP (conform Incoterms 2000) en exclusief btw. 
Het controleren, aanvullen van de gegevens op de update-componentenlijst, keuringsplan, mancolijst en rapportages behoren tot de werkzaamheden en behoren te zijn opgenomen in de verrekenprijs van de te keuren, inspecteren en te onderhouden componenten. De aantallen/hoeveelheden in de Prijzenboeken zijn fictief. Afwijkingen worden verrekend tegen de verrekenprijzen in het Prijzenboek. 
De prijs is een all-in prijs voor alle werkzaamheden van de betrokken regel in het Prijzenboek.
Voor alle in het Prijzenboek op te geven vaste prijzen en tarieven voor werkzaamheden, materialen, onderdelen en componenten geldt dat deze vast zijn en dat hiervoor geen aanvullende kosten in rekening gebracht kunnen worden. Daarnaast geldt dat hiervoor geen opslagpercentage in rekening gebracht mag worden voor werkzaamheden welke worden uitgevoerd door onderaannemers. Dit dient, waar de Aannemer dit nodig acht, te zijn inbegrepen in de opgegeven prijzen en tarieven in het Prijzenboek.
Indien prijzen en tarieven voor uit te voeren werkzaamheden niet herleidbaar zijn uit de prijzen en tarieven in het Prijzenboek, geldt dat nooit meer dan 10% op de primaire leveranciersprijzen mag worden gezet voor verrekening van alle bijkomende kosten, zoals documenten, klein materiaal, hulpmiddelen, staartkosten (indirecte kosten), voorrijdkosten, reis- en verblijfkosten. (Tenzij anders aangegeven)
Met primaire leveranciersprijzen wordt bedoeld: de nettoprijzen, zoals door de leverancier van de materialen, onderdelen en componenten wordt berekend. De te verwerken materialen, onderdelen en componenten dienen van een prijsniveau te zijn zoals dat tot stand komt op een effectief concurrerende groothandelsmarkt. De Aannemer brengt alle door hem van de leverancier te verkrijgen kortingen en/of bonussen in mindering op de nettoprijzen. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de marktconformiteit van de betreffende prijzen en tarieven te toetsen door gecontracteerde Aannemers in de andere aanbestedingen en door de Opdrachtgever in te schakelen onafhankelijke derden. 
Werkzaamheden voor herstellen van Manco’s en storingen. 
Offertes moeten worden ingediend met uren, prijzen en tarieven overeenkomstig het Prijzenboek en de uitgangspunten van de werkomschrijving. 
Toeslag uurtarieven
Een PO-activiteit is Planbaar Preventief Onderhoud welke is afgeprijsd voor uitvoering op werkdagen tussen 6:00 en 18:00 uur. Correctief Onderhoud dient in de regel ook binnen dit tijdsbestek gepland te worden.
Indien het RVB verzoekt om een deel van deze werkzaamheden uit te voeren buiten deze werktijden, dan kan de Aannemer over de gemaakte uren de toeslag van overuren in rekening brengen zoals opgegeven in het Prijzenboek. Op basis van ervaringen uit het verleden en de afspraken gemaakt in de CAO “Metaal & Techniek” geldt er op de uurtarieven een maximum toeslag van 15, 25 of 35% voor respectievelijk werkdagen tussen 18:00 en 6:00 uur, op zaterdag of op zon-en feestdagen. De toeslag wordt berekend over het opgegeven uurtarief en toeslag in blok 20 en 30. 
Werkzaamheden voor projecten
In paragraaf 4.7 is beschreven wat verstaan wordt onder projecten. In de offerte aanvraag wordt aangegeven of er regels van het prijzenboek van toepassing zijn voor de offerte.
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De in blok 20 regels in het prijzenboek zijn de PO activiteiten opgenomen in het keuringsplan of werkomschrijving. Bij een activiteit zijn één of meerdere verrekenprijzen opgenomen. De verrekenprijzen kunnen betrekking hebben op sub aantallen per component of grote/capaciteit.  Deze werkzaamheden komen regelmatig terug waarbij het aantal kan variëren. In het Keuringsplan zijn de Preventieve Onderhoudswerkzaamheden (PO-activiteiten) opgenomen. De beschrijving van de werkzaamheden staat in hoofdstuk 4 en 5 tenzij anders aangegeven. Verrekening van de werkzaamheden vindt plaats m.b.v. de prijs vermeld in het Prijzenboek bij de betreffende PO-activiteit. 
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In paragraaf 6.1 is beschreven wanneer de opdrachtnemer een termijn van de implementatie vergoeding kan indienen.   
[bookmark: _Toc131434971]Blok 15 ABDO kosten
In paragraaf 4.2 en 4.3 is beschreven wat de werkzaamheden zijn voor een ABDO-certificering. Bij bedrijfscertificering wordt een eenmalige vergoeding betaald. Bedrag is opgenomen in regel 15.1 In dit bedrag is ook de vergoeding van de uren van de beveiligingsfunctionaris opgenomen. Regel 15.2 en 15.3 moet een bedrag voor de screening personeel worden ingevuld. Dit zijn de kosten van de MIVD en de kosten welke door de aannemer worden gemaakt. Maximaal worden er 30 screenings medewerkers en uitvoerende van onderaannemers bij aanvang van het werk vergoed. Latere screening van medewerkers en uitvoerende zijn voor rekening van de aannemer. 
Voor rapportage en controlewerkzaamheden zijn Laptops benodigd. Deze Laptops moeten voorzien zijn van de benodigde beveilig software en software benodigd voor de werkzaamheden. De toegepaste beveilig software moet voldoen aan de gestelde eisen van de MIVD. In regel 15.3 is hiervoor een eenmalige vergoeding opgenomen. Na het beëindigen van het contract moet de software van de LT worden verwijderd. LT’s zijn eigendom van de aannemer.
Regel 15.4 is voor het verrekenen van extra werkzaamheden na certificering in opdracht van de MIVD. Denk her certificering en aanpassen beveiligingsplan.
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Het uurtarief geldt voor Correctief Onderhoud, specifiek het herstellen van Manco’s. Dit is een gemiddeld uurtarief voor de in te zetten medewerkers per kosten blok tijdens werkdagen tussen 6:00 en 18:00 uur. Voor werkzaamheden buiten dit tijdsbestek gelden toeslagen (zie ook paragraaf 7.3).
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Het uurtarief geldt voor Correctief Onderhoud, specifiek het herstellen van storingen. Dit is een gemiddeld uurtarief per kosten blok voor de in te zetten medewerkers tijdens werkdagen tussen 6:00 en 18:00 uur. Voor werkzaamheden buiten dit tijdsbestek gelden toeslagen (zie ook paragraaf 7.3).De benodigde reisuren kunnen meegenomen worden in de kosten van de herstellingen.
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Voor het uurtarieven van projecten is paragraaf 7.1 wel van toepassing met uitzondering van de eerste alinea. Het uurloon van de verschillende in te zetten technisch medewerkers voor projecten is niet opgenomen in het prijzenboek. Deze moet marktconform zijn.
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Indien er geen logboeken of ruimte dossier NWR aanwezig is moet de Aannemer deze leveren zoals beschreven in hoofdstuk 4 en 5. Verrekening van de werkzaamheden vindt plaats per geleverd logboek/ruimte dossier NWR. Deze verrekening is alleen van toepassing als na de nulmeting en nog NTN ruimtes bij komen.
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Regel 75.1 
Bij niet keuren zoals beschreven in hoofdstuk 5 of het niet aanwezig zijn van de installatie kan Aannemer dit bedrag declareren. Indien er voor dezelfde installatie/gebouw en terrein meerdere PO-activiteiten moeten plaatsvinden kan dit bedrag maar 1 keer worden verrekend.
Regel 75.2 
Voor nieuwe componenten welke volledig ingevuld worden op de update Componentenlijst kan de Aannemer dit bedrag declareren. Tot de werkzaamheden behoren het aanleveren van de gegevens en volledig ingevulde update Componentenlijst. Onvolledige gegevens en/ of update Componentenlijsten worden niet vergoed. Deze vergoeding geld niet voor nieuwe componenten welke zijn geconstateerd tijdens het inventarisatie/nulmeting van blok 60.
Regel 75.3
Met wachturen wordt bedoeld, de uren langer dan één uur en door de Opdrachtgever veroorzaakt. Wachturen kunnen per dag maximaal 1 dagdeel zijn (4 uur). Het 1e uur wordt nooit verrekend. Het maximale te verrekenen uren per dag is daarom 3 uur. De in het Prijzenboek zichtbare prijs is het gemiddelde uurloon voor een werknemer ingevuld bij het uurtarief correctief onderhoud.
Aannemer toont aan Opdrachtgever aan dat Aannemer door toedoen van Opdrachtgever een beroep doet op wachturen.
Om wachturen te voorkomen moet Aannemer bij problemen direct contact opnemen met de regionaal contactpersoon van de Opdrachtgever en locatie beheer DMO. Bij afwezigheid van de regionaal contactpersoon met de Contracthouder of de storingsdienst van Defensie (SVD) van de betreffende RVB-regio. Gegevens worden bij de startvergadering bekend gemaakt.
Aannemer moet altijd afspraken maken over de toegang tot het betreffende object/gebouw. En per toegang tot een gebouw, overeenstemming te hebben met de objectbeheerder en/of gebouwbeheerder. Voordat Aannemer vertrekt moet deze afspraak aantoonbaar bevestigd zijn door beide partijen. Indien Aannemer zich niet aan de afspraken houdt, dan kunnen geen wachturen in rekening worden gebracht.
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Bij werken op hoogte moeten wettelijk maatregelen worden genomen om vallen te voorkomen. Indien er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en er is geen valbeveiliging aanwezig moet de Aannemer deze tijdelijk aanbrengen. In regel 90.4 moeten de kosten van deze tijdelijke valbeveiliging worden opgenomen. Deze prijs is inclusief alle kosten zoals plaatsen en verwijderen.
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Alle regels in blok 100 zijn all-in prijzen voor leveren, plaatsen en bedrijfsvaardig opleveren van de beschreven onderdelen en componenten. Dit betreft complete vervangingen inclusief uren en materiaal en het verwijderen en afvoeren van huidige installaties en/of delen. Zie ook paragraaf 4.5.15 voor aanvullende voorwaarden die geacht worden in de prijzen inbegrepen te zijn. 
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Verwerken van revisiegegevens op de tekening behoort standaard tot het werk en moet zijn meegenomen in de verschillende prijzen van Blok 10 tot 140 in het Prijzenboek. Indien de revisie méér dan 40 tekensymbolen per tekening betreft, dan biedt de Aannemer vóórdat de revisie gegevens worden verwerkt de bestaande tekening aan het RVB aan met in rood aangeven wat de mutaties zijn. 
In Blok 140 wordt voor elk extra symbool boven de 40 stuks een meerprijs genoemd. Na goedkeuring kan het tekenwerk worden uitgevoerd en kunnen de meerkosten van de extra tekensymbolen in rekening worden gebracht. Betaling vindt plaats na goedkeuring van de tekeningen en zoals beschreven in hoofdstuk 8. 
In Blok 140 wordt een all-in prijs genoemd per formaat tekening (inclusief opnemen gegevens), voor nieuw op te stellen tekeningen. Bijvoorbeeld als deze ontbreken. Na goedkeuring kan het tekenwerk worden uitgevoerd. Bij de opdracht wordt aangeven om welke tekeningen het gaat, welke eisen eraan worden gesteld (zie ook paragraaf 5.9) en in welk formaat er moeten worden geleverd. Betaling vindt plaats na goedkeuring van de tekeningen en zoals beschreven in hoofdstuk 8.
In Blok 140 wordt een all-in prijs genoemd voor omzetten van tekeningen die alleen beschikbaar zijn als MicroStation-tekening. Deze moeten door de Aannemer worden geconverteerd naar een AutoCAD-tekening. Hierbij moet alle informatie van de tekening geheel worden overgenomen, en moeten symbolen en lagen worden uitgevoerd zoals voor nieuwe tekeningen (zie ook paragraaf 5.9). Na goedkeuring kan het tekenwerk worden uitgevoerd. Betaling vindt plaats na goedkeuring van de tekeningen en zoals beschreven in hoofdstuk 8. 



Offertes, Opdrachten, facturering en kortingen
Algemeen
Alle offerte aanvragen voor deze overeenkomst zijn vrijblijvende offertes. Nadere Opdrachten buiten deze raamovereenkomst 
Opdrachtgever heeft het recht om de werkzaamheden, vallend binnen de scope van deze raamovereenkomst, buiten deze raamovereenkomst in te kopen in de volgende gevallen: 
a)	Voor werkzaamheden in een concept Nadere Overeenkomst waarvoor Opdrachtnemer geen inschrijving heeft gedaan; 
b)	Voor werkzaamheden in een concept Nadere Overeenkomst waarvoor Opdrachtnemer een inschrijving heeft gedaan de gezien kan worden als een onregelmatige dan wel een onaanvaardbare inschrijving; 
c)	Voor werkzaamheden die reeds zijn opgedragen in een eerdere Nadere Overeenkomst en deze Nadere Overeenkomst is ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer. 
Onregelmatige inschrijvingen bij de Nadere Overeenkomst zijn in ieder geval inschrijvingen: 
a)	die niet voldoen aan de vereisten in de voor de inschrijving relevante aanbestedingsstukken, 
b)	die te laat zijn binnengekomen, 
c)	waarbij aantoonbaar sprake is van ongeoorloofde afspraken of corruptie, of 
d)	die als abnormaal laag zijn beoordeeld. 
Onaanvaardbare inschrijvingen bij de Nadere Overeenkomst zijn in ieder geval inschrijvingen: 

waarvan de prijs het door de Opdrachtgever begrote bedrag, vastgesteld en gedocumenteerd voor de aanvang van de aanvraag tot inschrijving bij de Nadere Overeenkomst, overschrijdt. 
In de Raamovereenkomst staat beschreven hoe de factuur moet worden ingediend. Voor de verschillende processen wordt per proces of deel daarvan een opdracht verstrekt. Bij deze opdracht is altijd een inkoop-ordernummer vermeld. Bij facturering moet altijd dit nummer worden vermeld. De overige gegevens welke op de factuur moeten worden vermeld worden per proces in de volgende paragrafen beschreven. 
Offertes
Offertes manco’s en correctief onderhoud
Uitgangspunt zijn de prijzen opgenomen in het prijzenboek. Voor materialen welke niet zijn opgenomen in het prijzen boek is de paragraaf 7.1 van toepassing.
In de offerte moet zijn opgenomen welke werkzaamheden er worden uitgevoerd met de technische uitwerking en materialen. De kosten moeten worden verwerkt in een openbegroting. De openbegroting is ook van toepassing op de onderaannemers. 
Offertes projecten 
Uitgangspunt zijn de prijzen opgenomen in het prijzenboek paragraaf 7.4. Voor materialen welke niet zijn opgenomen in het prijzen boek is de paragraaf 7.1 van toepassing.
In de offerte moet zijn opgenomen welke werkzaamheden er worden uitgevoerd met de technische uitwerking en materialen. De kosten moeten worden verwerkt in een openbegroting. De openbegroting is ook van toepassing op de onderaannemers. 
In de offerte aanvraag wordt aangegeven welke regels er minimaal van het prijzenboek van toepassing zijn. In de offerte aanvraag worden de volgende punten minimaal opgenomen:
Datum voor levering offerte.
Start datum werkzaamheden
Betaling ’s termijnen
Beschrijving van de werkzaamheden
Overige voorwaarden en uitgangspunten.
Opdrachten 
Jaarlijks worden er voor de start van de werkzaamheden opdrachtbrieven verstrekt voor Preventief onderhoud, Manco’s < €500,00 (exclusief btw) en Storingen. De kosten van deze werkzaamheden worden verrekend volgens het Prijzenboek. 
Voor manco’s > €500,00 (exclusief btw) wordt er een offerte geleverd zoals beschreven in paragraaf 4.6.3. en 4.6.4. Indien er overeenstemming is over de offerte dan wordt deze in opdracht gegeven. 
Basis voor alle opdrachten en offertes zijn de afgesproken prijzen van het Prijzenboek. 
Opdrachten manco’s 
Binnen de opdrachten van de Manco’s onderscheiden we drie verschillende soorten:
Manco’s < €500,00 (exclusief btw) welke direct worden verholpen;
Manco’s > €500,00 (exclusief btw) waarvan direct herstel noodzakelijk is;
Manco’s > €500,00 (exclusief btw) en complex van aard.   
Direct uitvoerbare manco’s tot € 500,- worden maandelijks in de maandfactuur op 1 of meerdere 
blz. meegenomen. Het moet duidelijk zijn dat het manco’s zijn beneden de € 500,-. 
Manco waarvan de kosten hoger zijn dan € 500,-, maar waarvan het herstel direct noodzakelijk is, moeten op 1 of meerdere blz. worden meegenomen. Het moet duidelijk zijn dat het manco’s zijn boven de € 500,- en op de rekening moet het Ultimo-opdrachtnummer en IO-nummer worden vermeld. 
Manco’s vermeld op de mancolijst worden maandelijks schriftelijk opgedragen door de gemandateerde van het RVB, doorgaans via Ultimo. Per regio is er een regionale projectleider betrokken tijdens de uitvoeringsfase. Manco’s kunnen ook met een opdrachtbrief voorzien van een separaat inkoopordernummer worden opgedragen. 
Manco’s waarvan de kosten hoger zijn dan € 500,- en complex van aard kunnen als project worden opgedragen.
Facturen
Algemeen facturen 
In de Raamovereenkomst staat beschreven hoe de factuur moet worden ingediend. Voor de verschillende processen wordt per proces of deel daarvan een opdracht verstrekt. Op de eerste bladzijde van de factuur moeten de volgende gegevens worden vermeld: 
IO-nummer verstrekt door het RVB 
Onderwerp tekst van de opdracht 
Totaalbedrag van de uitgevoerde werkzaamheden 
Verrekeningen van tekortkomingen vorige factuur 
Btw van de factuur inclusief vermelding van het gehanteerde btw-percentage
Totaalbedrag factuur 
Een rekening met posten ten laste van verschillende IO-nummers wordt niet in behandeling genomen. De overige gegevens welke op de facturen moeten worden vermeld worden per proces in de volgende paragrafen beschreven. 
Om betalingen van facturen niet te vertragen worden eventuele tekortkomingen in de facturen tot maximaal 10% van het totaalbedrag van de factuur na beoordeling van de factuur via mail het bedrag en de reden, bedrag en omschrijving van de tekortkoming naar Aannemer gestuurd. Aannemer heeft dan 4 dagen voor het indienen van een credit factuur. Als de credit factuur is ontvangen volgt de betaling van de (verrekende) factuur. Indien de tekortkoming is opgelost kan bij de volgende maandrekening het overeengekomen bedrag worden gedeclareerd. Betreft het de laatste factuur van het proces dan kan er nog een eindfactuur volgen. Is de tekortkoming meer dan 10% dan wordt de factuur afgekeurd en gaat deze retour.
Facturen Preventief onderhoud 
Per contractjaar zal door de Opdrachtgever een inkooporder worden verstrekt. 
Facturatie na prestatie middels overzicht, Keuringsplan en rapportages. Maandelijks moeten de uitgevoerde keuringsregels worden gefactureerd. De gespecificeerde kosten moeten gebundeld per object worden aangeboden. 
Op de tweede pagina van de factuur wordt een overzicht opgenomen van de reeds ingediende facturen van het betreffende proces. Per reeds ingediende factuur moeten de volgende gegevens worden vermeld: 
Totaal van de uitgevoerde werkzaamheden 
Totaal van geleverde materialen
Totaal btw (inclusief het gehanteerde btw-percentage)
Totaal bedrag van de factuur 
Onderaan komt de som te staan per kostenpost. 
Op de overige pagina’s worden vermeld per keuringsregel van het Keuringsplan de uitgevoerde werkzaamheden met kosten per gebouw of terrein van een object. Voor de verschillende statussen van het Keuringsplan is een regel opgenomen in het Prijzenboek. Hierbij dient het Blok- en regelnummer uit het Prijzenboek te worden aangegeven. 
Indien een keuringsregel uit meerdere verrekeningen volgens het Prijzenboek is opgebouwd, moeten de verschillende kostensoorten apart worden vermeld.
Eventuele wachturen moeten maandelijks worden verrekend, per object gespecificeerd en als laatste onderdeel in de factuur te worden opgenomen. 
Verrekening vindt plaats volgens de opgegeven prijzen in het Prijzenboek. 
Facturen Manco’s 
De diverse uitgevoerde manco’s moeten op verzamelfacturen per maand worden ingediend. 
Voor het verrekenen van de manco’s < €500,- wordt er door de Opdrachtgever jaarlijks een inkoopordernummer verstrekt. 
Op de factuur moeten de opgeleverde werkzaamheden worden vermeld, gesplitst in de verschillende type manco’s en per manco een beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden en kosten gesplist in uren en de gebruikte materialen. Ook hierbij dient Blok- en regelnummer uit het Prijzenboek te worden aangegeven. Bij elk Manco welke wordt gefactureerd moet ook het bijbehorende goedkeuringsdocument worden aangeleverd evenals het bijgewerkte Keuringsplan. 
Zie voor de eisen aan de eerste bladzijde van de rekeningen de eerdere beschrijving onder paragraaf 8.3.1. 
Verrekening vindt plaats volgens de opgegeven prijzen in het Prijzenboek. 
Facturen storingen 
Per contractjaar zal door de regionale projectleider één (of meerdere) inkoopordernummer(s) worden verstrekt waarop gefactureerd moet worden. Storingen worden opgedragen middels een schriftelijke opdracht bon. Deze worden gegenereerd door webbased applicaties. 
Per opdracht bon kan er worden gefactureerd. De kosten moeten zijn gespecificeerd.
Zie voor de eisen aan de eerste bladzijde van de rekeningen de eerdere beschrijving onder paragraaf 8.3.1. 
Ook moeten de werkbonnen aan de factuur worden toegevoegd. 
Verrekening vindt plaats volgens de opgegeven prijzen in het Prijzenboek. 
Facturen overige werkzaamheden, COVO’s, monodisciplinaire projecten en vervangingen
Alle overige werkzaamheden zullen via een offerte traject verlopen middels de volgende bijlagen bij de Raamovereenkomst: Bijlage R.05 Concept model Offerteaanvraag en Bijlage R.05a Calculatieformulier). 
Opdrachtverstrekking geschiedt altijd schriftelijk. Elke opdrachtbrief zal worden voorzien van een inkoopordernummer waarop gefactureerd moet worden. Overige administratieve voorwaarden zullen in de opdrachtbrief zijn aangegeven. 
De factuur zal voorzien moeten zijn van: 
Het inkoopordernummer en bijbehorend formulier
Het totaal te declareren bedrag en verschuldigde btw (inclusief het gehanteerde btw-percentage)
Het adres van het object inclusief objectreferentie
Op de factuur moeten de opgeleverde werkzaamheden worden vermeld met een beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden en kosten gesplist in uren en de gebruikte materialen. Hierbij dient bij elke positie zoveel mogelijk Blok- en regelnummer uit het Prijzenboek te worden aangegeven.
Kortingen 
Voor Opdrachtgever is de kwaliteit en de voortgang van de werkzaamheden van groot belang. Om die reden heeft de Opdrachtgever een aantal KPI’s bepaald (zie Raamovereenkomst Bijlage R.08) die tot een korting kunnen leiden. Tijdens het kwartaaloverleg worden deze KPI’s beoordeeld en de eventuele korting vastgesteld. Deze worden op de eerstvolgende factuur verrekend. 
Indicatie aantal offertes, Nadere Opdrachten, facturen en rapportages
Om per regio een indicatie mee te geven over het aantal te verwachten offertes, Nadere Opdrachten, facturen en rapportages, zijn onderstaand overzichten meegegeven. De genoemde aantallen zijn alleen om een indicatie van de omvang van de uit te voeren werkzaamheden per regio aan te geven. Hieraan kunnen door Aannemer geen garanties of rechten worden ontleend. 
								
	Per regio	
	Activiteit	Offertes per jaar, per regio	Opdrachten per jaar, per regio	Facturen per jaar, per regio	
	Preventief onderhoud 	0	1	12	
	en periodieke inspecties				
	Storingen (1)		25	25	
	Manco's (2)	variabel	variabel	12	
	COVO's	variabel	variabel	 variabel	
	Monodisciplinaire projecten (3)	variabel	variabel	max 12	
	Vervangingen (3)	variabel	variabel	max 12	
	(1) Afhankelijk van het aantal objectmanagers defensie in het betreffende regio.	(2) aantal offertes is afhankelijk van het aantal PO-regels per maand met de status manco.	(3) aantal offertes is afhankelijk van het aantal afgekeurde installaties, het vervangingsprogramma en uitbreidingen van de installaties	
	Tabel Indicatie aantal offertes / opdrachten / facturen per jaar				 
		





Bovenstaand een indicatie van het jaarlijks aantal te leveren rapporten.







Managementinformatie
Naast de standaard aan te leveren documenten zoals Keuringsplan, Mancolijst, Update-Componentenlijst en Keuringsdocumenten, moet de Aannemer maandelijks een managementrapportage leveren hierin moeten de gevraagde info bijgewerkt met de gegevens van de afgelopen maand. Zie bijlage W.30. De rapportage moet voor de 15 van de maand worden geleverd.


Organisatie RVB en escalatie
Ter informatie hoe verschillende rollen bij het RVB ingevuld worden bij het sturen op contractafspraken en uitvoering, wordt dat in dit hoofdstuk nader beschreven. Het eerste deel omschrijft het contractmanagement. Het tweede deel omschrijft de uitvoering. Tenslotte wordt beschreven hoe escalatie plaats kan vinden.
De hieronder genoemde rollen worden ingevuld door medewerkers van het RVB, waarbij één rol ook kan worden vervuld door meerdere medewerkers, in verband met werken in deeltijd of in verband met de omvang van het Werk.
Contractmanagement
Voor deze Raamovereenkomst is onderstaande landelijke structuur ingericht om te sturen op de werking van de betreffende overeenkomst. Het gaat daarbij om de naleving van de afspraken in de Raamovereenkomst. De focus ligt met name op een eenduidige interpretatie en het toetsen van de mate waarin de opdrachtnemers gevolg geven aan de afspraken (KPI’s). 



Behalve de beschrijvingen van het periodieke contractoverleg tussen Contractmanager en Aannemer en de rol van de Contractmanager is de beschrijving van de verdere interne rolverdeling van het contractmanagement slechts ter informatie in deze Werkomschrijving opgenomen.
Contractoverleg
In het contractoverleg wordt de Aannemer beoordeeld door de Opdrachtgever of er is voldaan aan de in het bestek genoemde verplichtingen van de afgelopen periode. Het contractoverleg vindt plaats tussen de Contractmanager en de gevolmachtigde van de Aannemer, in beginsel 4 keer per jaar. Verslaglegging wordt verzorgd door de Opdrachtgever. De Contractmanager informeert bij de betrokken Regionale Contractcoördinatoren of er afwijkingen zijn die mogelijk consequenties kunnen hebben voor het al dan niet betalen van de termijnbetaling. Incidenteel kunnen de Regionale Contractcoördinatoren ook voor het contractoverleg worden uitgenodigd.
Contracteigenaar (CE)
De (interne) rol van Contracteigenaar is belegd bij één van de Regiohoofden van afdeling Realisatie (REA). Daarmee zijn de contracten gekoppeld aan de lijnorganisatie. De Contracteigenaar treedt namens het RVB op als (gedelegeerd) Opdrachtgever en is bevoegd beslissingen te nemen met betrekking tot wijzigingen in en interpretaties van de contractinhoud (binnen zijn of haar mandaat). De Contracteigenaar overlegt incidenteel met de Contractmanager.
Contractmanager (CM)
De rol van Contractmanager is belegd bij een medewerker van directie T&P van de sectie Inkoop en Contractmanagement (ICM). In de praktijk is het de Contractmanager die periodiek contact onderhoudt met de Regionale Contractcoördinatoren en voert het contractoverleg met de Aannemer met betrekking tot de werking van het contract. De Contractmanager beheert de contractstukken en zorgt voor uniformiteit met betrekking tot de werking van de contracten binnen de Raamovereenkomst. De Contractmanager is verantwoordelijk voor het opstellen, afstemmen en formaliseren van Voorstellen tot Wijzigingen (VtW) tot contractwijzigingen over de contracten heen en stemt dit af met de interne organisatie en de contractpartijen. De Contractmanager voert periodiek het Contractoverleg met de Aannemer.
Technisch Adviseur (TA)
De (interne) rol van Technisch Adviseur is belegd bij medewerker(s) van afdeling Technische Expertise (TE) of Realisatie (REA), afhankelijk van specialisme. De Technisch Adviseur fungeert als technisch inhoudelijke vraagbaak voor de Contractmanager en de Regionale Contractcoördinatoren bij contractinhoudelijke technische issues.
Regionale Contractcoördinator (RCC)
De (interne) rol van Regionale Contractcoördinator is binnen de regio het centrale punt voor het toezicht op de werking van het contract en heeft periodiek overleg met de Contractmanager. Let wel: deze rol en verantwoordelijkheid gaat over de werking en interpretatie van het contract en niet over de feitelijke uitvoering en productie.
Uitvoering
Voor deze Raamovereenkomst is onderstaande regionale structuur ingericht voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst per regio. Het belangrijkste overlegmoment – het operationeel overleg – alsmede de diverse rollen zoals deze door RVB-medewerkers worden vervuld, worden nader omschreven.
Operationeel overleg
Het operationeel overleg heeft als doel om de dagelijkse gang van zaken te bespreken en te zorgen voor een soepele en continue samenwerking. De Projectleider Keuringen is doorgaans de functionaris die periodiek een operationeel overleg met de Aannemer zal hebben. Indien nodig kan bijvoorbeeld een andere Projectleider aanschuiven, bijvoorbeeld de Projectleider NPO (Storingen) wanneer er iets specifieks speelt met betrekking tot het oplossen van Storingen.
Om te zorgen dat het periodieke operationele overleg effectief en efficiënt verloopt, is het goed om vast te leggen hoe dat ingericht zal worden (om te voorkomen dat dit structureel met een onnodig grote groep gaat plaatsvinden). De frequentie is nader te bepalen en kan per situatie en contract verschillen: vaak genoeg, maar zeker niet vaker dan nodig. De Aannemer kan rekening houden met 1 keer per maand regionaal overleg.
De producten die de regionale projectleiders behandelen zijn divers en daarom onderscheiden wij de volgende projectleiders rollen:
Projectleider Keuringen
De hoofdmoot van het Werk bestaat uit het uitvoeren van de geplande PO-activiteiten (preventief onderhoud en preventieve inspecties). Dit zal een continue en geplande werkstroom zijn. Hieruit vloeien ook Manco’s voort, die hersteld moeten worden en de daaropvolgende Herkeuringen. Voor dit deel van het Werk is de Projectleider Keuringen verantwoordelijk.
Projectleider NPO (Niet-Planbaar Onderhoud)
Het herstellen van Storingen, meer incidenteel van aard. De rol van Projectleider NPO wordt vaak vervuld door de Objectmanager Defensie van een bepaald object. Per regio kunnen er meerdere Objectmanagers Defensie zijn, afhankelijk van de omvang van de Defensieportefeuille. 
Projectleider EOW (Extra Opgekomen Werkzaamheden)
Met Extra Opgekomen Werkzaamheden wordt gedoeld op COVO’s, monodisciplinaire projecten, vervangingen van installaties en NOU-werkzaamheden (Nader Opgekomen Urgentie). Deze werkzaamheden zijn zeer variabel in volume. De rol van Projectleider EOW wordt ook vaak vervuld door de Objectmanager Defensie van een bepaald object. Per regio zijn er meerdere Objectmanagers Defensie.
De Projectleiders worden in de uitvoering ondersteund door technici met o.a. de rollen van Contracthouders, Toezichthouders en/of (Hoofd-)Behandelaars EOW: 
Toezichthouder
De Toezichthouder controleert de uitgevoerde werkzaamheden van Aannemer. Hij is de 1e contactpersoon voor de Aannemer ter plaatse op het object. Binnen het mandaat van de toezichthouder zal deze opdrachten via Ultimo verstrekken.
Contracthouder
De Contracthouder werkt in ondersteuning van de Projectleider Keuringen en kan op dagelijkse basis contact hebben met de Aannemer. Binnen het mandaat van de contracthouder zal deze opdrachten verstrekken via Ultimo.
(Hoofd-)Behandelaar EOW
De (hoofd-)behandelaar EOW zal voor EOW-projecten (COVO, monodisciplinaire projecten, vervangingen en NOU-werkzaamheden) de offerteaanvraag doen, binnen mandaat opdracht verstrekken, toezicht houden op de uitvoer en opleveren.
Service Desk Defensie medewerker
De Service vastgoed Defensie medewerker ontvangt storingsmeldingen vanuit Defensie. De Aannemer zal via deze Service vastgoed Defensie (SVD) opdrachtbonnen vanuit Ultimo ontvangen. Spoedeisende storingen worden door SVD telefonisch gemeld. 
Escalatie
Voor de Aannemer is de volgorde van escalatie in de uitvoering afhankelijk van het product:

Planbaar Onderhoud,	Manco’s, Herkeuringen	Niet-Planbaar Onderhoud,	Storingen	Extra Opgekomen Werkzaamheden	COVO, projecten, vervangingen, NOU
Contracteigenaar	Contracteigenaar	Contracteigenaar
Contractmanager	Contractmanager	Contractmanager
Projectleider Keuringen	Projectleider NPO	(OM Defensie)	Projectleider EOW	(OM Defensie)
Contracthouder	Toezichthouder	(Hoofd-)Behandelaar EOW
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