## WW Totaal
1) Gegevens en uitgangspunten
Uitgangspunten:
T-koud | 10 | °C
T-boiler | 65 | °C
ΔT | 55 | K
c | 4.19 | kJ/kg.K
η-boiler | 80% | 0.8
T-gebruik | 40 | °C
Piek | 60 | min
Piek | 3600 | sec
Tappunt | Stuk | L/min | Gebruik (min.) | Totaal L | Temp. | Aantal in gebruik | Totaal liters
Douche mw | 1 | 6 | 10 | 60 | 38 | 42 | 2520
Douche therm | 1 | 6 | 8 | 48 | 38 | 4 | 192
Wastafel | 1 | 5 | 2 | 10 | 60 | 30 | 300
Gootsteen keuken | 1 | 5 | 1 | 5 | 60 | 30 | 150
Uitstortgootsteen | 1 | 5 | 2 | 10 | 38 | 14 | 140
[6 empty] | Minimaal inhoud: | 3302
Totaal douches: | 2520 | liter 38 gr = | 1282.9091 | liter van 38 gr
Totaal overig: | 782 | liter 60 gr = | 14.2182 | liter van 60 gr
Max uit boiler: | 2016 | liter 38 gr
Max uit boiler: | 1026.3273 | liter 65 gr
Max. tapvraag uur: | 17.1055 | L/min 65 gr
2) Capaciteit berekenen
Q = m x c x ΔT
Q-totaal: | 295646.4 | kJ
P-benodigd: | 82.124 | kW
P-installeren: | 30 | kW
Opwarmtijd | 0.3653 | uur
Opwarmtijd | 21.9181 | min
3) Resultaten
Vatcapaciteit: | 1282.9091 | liter | 1500L voorraad
P-boiler nodig: | 82.124 | kW
P-boiler installeren: |  | kW
Ketel: |  | kW

## Boiler bouwdeel x
Warmwater capaciteitsberekening: 26H23-35-LEG t.b.v. warmtepompboiler
1) Gegevens en uitgangspunten
T-koud | 10 | °C
T-boiler | 65 | °C
ΔT | 55 | K
c | 4.19 | kJ/kg.K
η-boiler | 80% | 1.2
T-gebruik | 60 | °C
Gelijktijdigheid | 75 | %
Piek | 60 | min
Piek | 3600 | sec
Tappunt | Stuk | L/min | Minuten | Totaal L | Aantal | Gelijktijdig | Liters | Q-verbruik
Douche
Bad
Douche therm
Wastafel
Douches | 1 | 6 | 5 | 30 | 104 | 78 | 2340 | 588276
Keukenmengkraan | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.75 | 3.75 | 942.75
Wastafels | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.75 | 3.75 | 942.75
0
Totaal douches: | 2340 | liter 60 gr = | 1276.3636 | liter van 40 gr
Totaal overig: | 7.5 | liter 60 gr |  | liter van 40 gr
Max uit boiler: | 2347.5 | liter 60 gr
Max uit boiler: | 2817 | liter 60 gr
Max. tapvraag uur: | 46.95 | L/min
2) Capaciteit
Q = m x c x ΔT
Q-totaal: | 540981.375 | kJ
P-benodigd: | 150.2726 | kW
P-installeren: |  | kW
P-warmtepomp: | 30 | kW
Opwarmtijd | 18.0327 | uur
Opwarmtijd | 1081.9628 | min
3) Resultaten
Vatcapaciteit 60L: | 2817 | liter
Incl. warmteverlies: | 1016 | liter
P-boiler installeren: | …...... | kW
Ketel: | …..... | kW
4) Warmtepomp unit
kW: | 30 | kW
Vatcapaciteit: | 1000 | liter
Type: | Thermal unit 2x 500 liter
DR3: | ø12Cu
Retour Circulatie: | ø22 Cu
Leidingsecties bepaald conform: WB 2.1, 4.4, NTA8800 en ISSO 55

## Boiler bouwdeel y
Warmwater capaciteitsberekening: 26H23-35-LEG
1) Gegevens en uitgangspunten
T-koud | 10 | °C
T-boiler | 65 | °C
ΔT | 55 | K
c | 4.19 | kJ/kg.K
η-boiler | 80% | 0.8
T-gebruik | 60 | °C
Gelijktijdigheid | 75 | %
Piek | 60 | min
Piek | 3600 | sec
Tappunt | Stuk | L/min | Minuten | Totaal L | Temp. | Aantal | Gelijk | Liters | kJ Q
Douchemengkraan | 1 | 6 | 5 | 30 | 38 | 104 | 78 | 2340 | 1053000
| 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Wastafel | 1 | 5 | 1 | 5 | 60 | 1 | 0.75 | 3.75 | 1687.5
Gootsteen keuken | 1 | 5 | 1 | 5 | 60 | 1 | 0.75 | 3.75 | 1687.5
Uitstortgootsteen | 1 | 5 | 1 | 5 | 38 | 1 | 0.75 | 3.75 | 30
Totaal douches: | 2340 | liter 60 gr = | 1276.3636 | liter van 40 gr
Totaal overig: | 2351.25 | liter 60 gr
Max uit boiler: | 3753 | liter 60 gr
Max. tapvraag uur: | 62.55 | L/min
2) Capaciteit
Q = m x c x ΔT
Q-totaal: | 864878.85 | kJ
P-benodigd: | 240.2441 | kW
P-installeren: | 0 | kW
Opwarmtijd | 1 | uur
Opwarmtijd | 60 | min
3) Resultaten
Vatcapaciteit: | 3753 | liter
P-boiler nodig: | 240.2441 | kW
P-boiler installeren: | …... | kW
Ketel: | …... | kW
4) Dimensionering
Hoofdleiding: | ø35mm
DR1: | ø28mm
DR2: | ø28mm
DR3: | ø28mm
DR4: | ø22mm
Retour Circulatie: | ø22mm
Leidingsecties bepaald conform: WB 2.1, 4.4 en ISSO 55
Zie bijgevoegde berekening VABI

## Invulveld
Boiler oplaadsysteem warmtewisselaar
Ontwerp condities:
| Opwekking: |  |  |  | Tapwater
| Taanvoer | 65 | °C |  | Tkoud | 10 | °C
| Tretour | 35 | °C |  | T warm | 65 | °C
| Vermogen | 33.6473 | KW |  | T recirc | 60 | °C
[5 empty] | mc | 339.6754 | l/h | (volgt uit leidingverlies)
| Boiler inh | 1282.9091 | ltr
| Boiler rend | 80%
| Piek 65°C | 340 | ltr/h
| Piek duur | 1 | h
| Opwarmtijd | 1 | h
| Tapcapaciteit |  | 65 | °C
| continue | 524.3732 | ltr/h
| Boiler | 1026.3273 | ltr/h
| Totaal piek | 1550.7005 | ltr/h
| Tapcapaciteit |  | 40 | °C
| continue | 961.3509 | ltr/h
| Boiler | 1881.6 | ltr
| Totaal piek | 2842.9509 | ltr/h

## Rekenveld
Boiler oplaadsysteem warmtewisselaar
Ontwerp vollast:
[10 empty] | Ta= | 70 | °C
|  |  |  | TSA | [6 empty] | Diameter | lengte | dikte isolatie | warmte gel.c | temp. Versch. | warmteafgifte
[11 empty] | mm. | m | mm | w/mk | °C | Watt | kPa/m | dp | v [m/s]
| Taanvoer= | 65 | °C |  | T-aan= | 65 | °C |  |  |  | 12 | 35 | 30 | 0.165 | 45 | 259.875 | 0.1489 | 5.2116 | 0.34473
[11 empty] | 15 | 0 | 30 | 0.173 | 45 | 0 | 0.041207 | 0 | 0.20403
| Φm= | 1.8381 | kg/s |  | ms= | 1.0026 | kg/s | 1282.9091 | l. |  | 22 | 35 | 30 | 0.196 | 45 | 308.7 | 0.0044798 | 0.15679 | 0.087934
[6 empty] | 3609.3909 | l/h | 0.3653 | opw [h] |  | 28 | 0 | 30 | 0.224 | 45 | 0 | 0.0010844 | 0 | 0.052603
[8 empty] | 3511.9209 | l/h |  | 35 | 0 | 40 | 0.224 | 45 | 0 | 0.00034362 | 0 | 0.032838
| Tretour= | 35 | °C |  | Tr= | 10 | °C |  |  |  | 42 | 0 | 40 | 0.25 | 45 | 0 | 0.00012749 | 0 | 0.022432
[11 empty] | 54 | 0 | 40 | 0.277 | 45 | 0 | 2.9322e-05 | 0 | 0.013253
| P= | 231.0511 | kW |  | P= | 231.0511 | kW |  |  |  | Ltot: | 70 |  |  | totaal: | 568.575 | Watt
[10 empty] | Tr= | 65 | °C | ΔT: | 5 | l/h: | 97.47
[6 empty] | 0.35544 |  |  |  | Ta= | 70 | °C
Ontwerp staionair:
TSA
m2 wordt bepaald op het vermogen van de TSA
| Taanvoer= | 65 | °C |  | Ta= | 65 | °C | [6 empty] | m3 wordt bepaald door de toegestane afkoeling
| Φm= | 1.8381 | kg/s |  | ms= | 1.0026 | kg/s | 1282.9091 | l. |  | mc= | 97.47 | l/h | Controle (methode Van der Beijl):
[6 empty] | 3609.3909 | l/h | 0.3653 | opw [h] |  | P= | 568.575 | W |  | m2 > 2 x m3
[8 empty] | 3511.9209 | l/h |  | mc/ms= | 37.0308 |  |  | als dit niet zo is dan
| Tretour= | 60 | °C |  | Tr= | 60 | °C |  |  |  | voorladen= | 3511.9209 | l/h |  | m2 ≥ 2 x m3
[11 empty] | opwarmtijd= | 0.3653 | h |  | Vul in werkelijke m2 => werkelijke opwarmtijd
| P= | 21.0548 | kW |  | P= | 21.0548 | kW
[10 empty] | Tr= | 65 | °C
| Tijd | Uur | vol | get | vermogen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 231.0511
| 10 | 0.16667 | 585.3201 | 585.3201 | 231.0511
| 20 | 0.33333 | 1170.6403 | 1170.6403 | 231.0511
| 30 | 0.5 | 1755.9604 | 1282.9091 | 21.0548
| 40 | 0.66667 | 2341.2806 | 1282.9091 | 21.0548
| 50 | 0.83333 | 2926.6007 | 1282.9091 | 21.0548
| 60 | 1 | 3511.9209 | 1282.9091 | 21.0548
| 70 | 1.1667 | 4097.241 | 1282.9091 | 21.0548
| 80 | 1.3333 | 4682.5612 | 1282.9091 | 21.0548
| 90 | 1.5 | 5267.8813 | 1282.9091 | 21.0548
| 100 | 1.6667 | 5853.2015 | 1282.9091 | 21.0548
| 110 | 1.8333 | 6438.5216 | 1282.9091 | 21.0548
| 120 | 2 | 7023.8417 | 1282.9091 | 21.0548
| 130 | 2.1667 | 7609.1619 | 1282.9091 | 21.0548
| 140 | 2.3333 | 8194.482 | 1282.9091 | 21.0548
| 150 | 2.5 | 8779.8022 | 1282.9091 | 21.0548
| 160 | 2.6667 | 9365.1223 | 1282.9091 | 21.0548
| 170 | 2.8333 | 9950.4425 | 1282.9091 | 21.0548
| 180 | 3 | 10535.7626 | 1282.9091 | 21.0548
| 190 | 3.1667 | 11121.0828 | 1282.9091 | 21.0548
| 200 | 3.3333 | 11706.4029 | 1282.9091 | 21.0548
| 210 | 3.5 | 12291.7231 | 1282.9091 | 21.0548
| 220 | 3.6667 | 12877.0432 | 1282.9091 | 21.0548
| 230 | 3.8333 | 13462.3633 | 1282.9091 | 21.0548
| 240 | 4 | 14047.6835 | 1282.9091 | 21.0548
| 250 | 4.1667 | 14633.0036 | 1282.9091 | 21.0548
| 260 | 4.3333 | 15218.3238 | 1282.9091 | 21.0548
| 270 | 4.5 | 15803.6439 | 1282.9091 | 21.0548
| 280 | 4.6667 | 16388.9641 | 1282.9091 | 21.0548
| 290 | 4.8333 | 16974.2842 | 1282.9091 | 21.0548
| 300 | 5 | 17559.6044 | 1282.9091 | 21.0548
| 310 | 5.1667 | 18144.9245 | 1282.9091 | 21.0548
| 320 | 5.3333 | 18730.2447 | 1282.9091 | 21.0548
| 330 | 5.5 | 19315.5648 | 1282.9091 | 21.0548
| 340 | 5.6667 | 19900.8849 | 1282.9091 | 21.0548
| 350 | 5.8333 | 20486.2051 | 1282.9091 | 21.0548
| 360 | 6 | 21071.5252 | 1282.9091 | 21.0548
| 370 | 6.1667 | 21656.8454 | 1282.9091 | 21.0548
| 380 | 6.3333 | 22242.1655 | 1282.9091 | 21.0548
| 390 | 6.5 | 22827.4857 | 1282.9091 | 21.0548
| 400 | 6.6667 | 23412.8058 | 1282.9091 | 21.0548
| 410 | 6.8333 | 23998.126 | 1282.9091 | 21.0548
| 420 | 7 | 24583.4461 | 1282.9091 | 21.0548
| 430 | 7.1667 | 25168.7663 | 1282.9091 | 21.0548
| 440 | 7.3333 | 25754.0864 | 1282.9091 | 21.0548
| 450 | 7.5 | 26339.4065 | 1282.9091 | 21.0548
| 460 | 7.6667 | 26924.7267 | 1282.9091 | 21.0548
| 470 | 7.8333 | 27510.0468 | 1282.9091 | 21.0548
| 480 | 8 | 28095.367 | 1282.9091 | 21.0548

## Gegevens
Weerstanden Cu bij Temp. ww=60C bij 1,0 m/s
| diameter | weerstand | liters/uur | oppervlak
| mm | kPa/m | L/h | m²
| 12 | 1.3 | 288 | 7.854e-05
| 15 | 0.95 | 468 | 0.0001327
| 22 | 0.55 | 1080 | 0.0003079
| 28 | 0.4 | 1872 | 0.0005147
| 35 | 0.3 | 2880 | 0.0008245
| 42 | 0.23 | 4140 | 0.001207
| 54 | 0.16 | 7200 | 0.002043
| diameter | lengte | dikte isol. | warmte gel.c | ΔT | afgifte
| mm. | m | mm | W/m.K | °C | Watt
| 12 | 1 | 30 | 0.165 | 45 | 7.425
| 15 | 1 | 30 | 0.173 | 45 | 7.785
| 22 | 1 | 30 | 0.196 | 45 | 8.82
| 28 | 1 | 30 | 0.224 | 45 | 10.08
| 35 | 1 | 40 | 0.224 | 45 | 10.08
| 42 | 1 | 40 | 0.25 | 45 | 11.25
| 54 | 1 | 40 | 0.277 | 45 | 12.465
| tapwcirc |  | 0.7 | m/s |  | max
Compensatie warmte verlies max.
mm. | dT= 5 [W] | l max [m] | dT= 10 [W] | l max [m] | dT= 15 [W] | l max [m]
12 | 1176 | 158.3838 | 2352 | 316.7677 | 3528 | 475.1515
15 | 1911 | 245.4721 | 3822 | 490.9441 | 5733 | 736.4162
22 | 4410 | 500 | 8820 | 1000 | 13230 | 1500
28 | 7644 | 758.3333 | 15288 | 1516.6667 | 22932 | 2275
35 | 11760 | 1166.6667 | 23520 | 2333.3333 | 35280 | 3500
42 | 16905 | 1502.6667 | 33810 | 3005.3333 | 50715 | 4508
54 | 29400 | 2358.6041 | 58800 | 4717.2082 | 88200 | 7075.8123