## blad 1 van 1
Nota van Inlichtingen
Project: Brandveiligheidsmaatregelen Arsenaal
Projectn: P-1003490
Datum: 07-06-2024
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Ontvangen op | Percelen
1 | Proces | aanbestedingsleidraad | par. 3.4 Op te geven personen voor 19 April. de documenten zijn zeer recent gepubliceerd. Wij hebben meer tijd nodig, gezien ook de gevraagd eisen waaraan de aan te melden personen moeten voldoen. Wij verzoeken deze datum uit te stellen naar 30 Aril zoals vermeld in planning overzicht par. 3.3 | Betreffende datum is aangepast en de bezichtiging heeft reeds plaats gevonden. Alle belangstellenden zijn in de gelegenheid gesteld om hieraan deel te nemen. | 2024-04-19 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
2 | Inhoud | UPD rappport doc.nr. 05105-01-upd-01 v1.1 | algemeen : levering van een inspectiecertificaat is exclusief, alleen een deel certificaat is mogelijk, immer s de BMI wordt gedaan door derden. | Klopt gedeeltelijk, de aannemer kan haar installatie opleveren met inspectie certificaat. Deze wordt alleen pas afgegeven als de BMI/OAI (waar de doormedling op zit) ook voorzien is van een inspectie certificaat. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
3 | Inhoud | UPD rappport doc.nr. 05105-01-upd-01 v1.1 | par. 4.14 : nieuw seperaat nevenpaneel voor sprinklerinstallatie levering derden ? Door koppeling met BMI zou dit affocient vanuit de BMI kunnen gebeuren viade lus van de BMI. | De aannemer dient uit te gaan van het leveren van een extra nevenpaneel door sprinklerinstallateur conform UPD Sprinklerinstallatie v 1.1 | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
4 | Inhoud | UPD rappport doc.nr. 05105-01-upd-01 v1.1 | pa. 4.11.1 Sturing paternosten kasten uit te voeren vanuit de SMC ? | conform UPD Sprinklerinstallatie tabel 14 | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
5 | Inhoud | UPD rappport doc.nr. 05105-01-upd-01 v1.1 | par. 4.11. 1 sprinklermeldcentrale algemeen : Koppeling van SMC met BMI op basis van contracten, levering sprinklerinstall. stopt bij de protentiaalvrije contacten, is dat correct ? | Het PvE van de BMI/AOI is als bijlage 1 gevoegd. Vooralsnog kan het in de vraag voorgestelde uitgangspunt voor de aanbesteding worden aangehouden. De betreffende contacten te realiseren direct nabij de BMC. Alle benodigde bekabeling en kabelwegen tussen SMC en BMC behoort tot het werk. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
6 | Juridisch | aanbestedingsleidraad | Gezien de mogelijke hoeveelheid beantwoording vragen en de verwerking daarvan is de opdrachtgever genegen om de aanbestedingsdatum met één week uit te stellen ? | De hoeveelheid gestelde vragen en het aantal gegadigden dat vragen heeft gesteld is niet extreem. Uitstel van de aanbesteding om die reden is niet akkoord. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
7 | Proces | bouwkundig bestek | Wij gaan ervanuit dat de werkzaamheden in het gebouw Het arsenaal onbelemmerend uitgevoerd kunnen worden, in het bijzonder voor vrije toegang (afgesloten ruimten dienen vrij toegankelijk te zijn) tot de diversen locaties | Afgesloten ruimten zijn na overleg en met instemming van de gebruiker te betreden. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
8 | Proces | bouwkundig bestek | Dienen medewerkers die niet in bezit zijn van een vaste toegangspas , dagelijks een dagpas aan te vragen ? | Ja, voor toegang tot het Defensieterrein. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
9 | Proces | bouwkundig bestek | Dienen medewerkers voor het gebouw Het arsenaal dagelijks een toegangspas aan te vragen ? | Ja. Dit is dezelfde aanvraag als die onder vraag 8. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
10 | Inhoud | DvT rapportage volledig brandveiligheidsonderzoek , ref BV 20442-RP-001 | maatregel K.01 en K.02: (maatregel nr. 3) deuren voorzien Rondom van opschuimde strip , onderzijde deur is een U geleiding en aan één zijde (schuifzijde) schuif de deur voorlangs de muur , hoe dienen hier de gevraagde strippen te worden toegepast/geplaatst ? | De uitvoering van de deuren dien te geschieden conform voorgeschreven oplossing van Efectis Nederland. Zie bijlage E van het volledig brandveiligheidsonderzoek. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
11 | Inhoud | DvT rapportage volledig brandveiligheidsonderzoek , ref BV 20442-RP-001 | maatregel K.01 en K.02: is een variant van uitvoering labyrint (maatregel nr. 2) bovenzijde deur toegestaan ? | De in de rapportage beschreven oplossing dient te worden aangehouden. Alternatieve oplossing zijn tijdens de aanbesteding niet toegestaan. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
12 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 15.21.09-a : Eventueel overtollige verhardingen blijven op lokatie ? | Overtollige materialen dient de aannemer af te voeren. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
13 | Inhoud | bouwkundig bestek | Par. 17.34.29-c : op welke maatregel van doc. BV 20442-RP-001-3.0 VBO Het Arsenaal heeft dit betrekking? | Dit heeft betrekking op beschermde maatregelen daar waar onder andere sprinklerinstallatie op vloer niveau gemonteerd is. Dit hoofdstuk betreft aanrijbeveiliging | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
14 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 17.34.21-a : Welke "overige " constructie elementen worden hier bedoelt. | Dit heeft betrekking op de nieuw aan te brengen constructie onderdelen waar aanrijbeveiliging noodzakelijk is | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
15 | Inhoud | bouwkundig bestek | Par. 17.34.21-a : betreft dit de kolommen conform teknr. TA-004 doc. BV 20442-RP-001-3.0 VBO Het Arsenaal ? | correct, onder andere deze locaties | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
16 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 12.50.10-a : Dienen wij uit te gaan van een gesloten grondbalans ? | ja, inschrijvers dient hier met gesloten grondbalans rekening te houden. Overtallig ontgraven grond wat de aannemer niet op de locatie kan verwerken dient iom opdrachtgever op een nader te bepalen locatie op het terrein gestort te worden | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
17 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 15.27.09-a.01 : gaarne tekening nieuwe situatie verhardingen . | Er worden geen nieuwe tekeningen tijdens aanbesteding aangeleverd. In deze paragraaf staat beschreven wat er verwacht wordt van de inschrijver mbt herplaatsen/hergebruiken van uitkomende materialen. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
18 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 10.00.20.92 ; Het eventueel verwijderen/herplaatsen van brandmelders aan stalen dakplaten , daar waar brandwerend plafond wordt aangbracht , door derden vlgs. Par. 01.02.31 ? | Correct, werkzaamheden aan installatie conform par. 01.02.31 door derden | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
19 | Inhoud | UPD rappport doc.nr. 05105-01-upd-01 v1.1 | par. 4.14 Eigen nevenpaneel SMC, t.b.v. van welke signaleringen? | Conform UPD Sprinklerinstallatie | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
20 | Inhoud | UPD rappport doc.nr. 05105-01-upd-01 v1.1 | levering / aanbrengen uitbreiden brandmeldpaneel door derden , zie par. 01.02.31? | Ja, zie par 01.02.31-01. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
21 | Inhoud | UPD rappport doc.nr. 05105-01-upd-01 v1.1 | In het UPD onder 4.11.6 staat: Zie hiervoor de betreffende Programma’s van Eisen nrs. 23-600-14B03_Y050_BMI en 23-600-14B03_Y050_OAI. Maar deze documenten hebben we niet ontvangen | Het PvE van de BMI/AOI is als bijlage 1 gevoegd. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
22 | Inhoud | DvT rapportage volledig brandveiligheidsonderzoek , ref BV 20442-RP-001 | Bij diverse punten staat benoemd dat de oude brandwerende coating verwijderd dient te worden, is dit echt noodzakelijk of is aanhelen ook akkoord? | Ja, is noodzakelijk. Aanhelen is niet akkoord. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
23 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 75.32.11 : Tekst : Stelpost: voor het leveren en installeren van de koppeling dient een stelpost aangehouden te worden. Gaarne opgave hoogte stelpost. | zie par. 01.02.37 Stelposten | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
24 | Inhoud | bouwkundig bestek | Par. 51.63.10-a t/m d : In de omschrijving wordt aangegeven "leidingdoorvoerhulpstuk" , in de genoemde maatregelen rapport 20442-RP-001-3.0 VBO Het arsenaal hfdst.6 worden geen specifieke leidingdoorvoerhulpstukken genoemd anders als zijde branderende kit/steenwolisolatie/brandmanchetten. Wij gaan ervanuit dat dit ook bedoelt wordt . | Alle afwerkingen dienen te voldoen aan de eisen zoals die in het bestek zijn gesteld. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
25 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 51.00.30.93 : "De aannemer dient ten tijden van het begroting een marge van 5% verrekenbare aantallen aan te houden. heeft dit betrekking de genoemde maatregelen in rapport 20442-RP-001-3.0 VBO Het arsenaal? " | Verrekenbare aantallen is alleen van toepassing op die delen van het bestek waar dat als zodanig is vermeld. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
26 | Inhoud | Bouwkundige tekening | teknr. BV 20442-TA-013-5.00 : Op tekeningen lijkt de pompruimte gedillateerd, wat behelsd de dubbele lijn t.h.v. drsn B-B ? | De aaannemer / sprinklerinstallateur dient zelf de pompkamer te ontwerpen met in achtname van hetgeen in het bestek is gesteld (o.a. in 17.31.30-a). Uit het aan het RVB ter goedkeuring voor te leggen ontwerp zal blijken of deze vraag dan nog relevant is. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
27 | Inhoud | Bouwkundige tekening | BV 20442-TA-013-5.00 : aangegeven bouwkundige details niet nader uitgewerkt, kunnen deze alsnog verstrekt worden ? | De pompkamer dient te voldoen aan de eisen die hieraan zijn gesteld in het bestek onder H17. Voor het overige is de wijze van uitvoering naar keuze van de aannemer resp. sprinklerinstallateur. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
28 | Inhoud | DvT rapportage volledig brandveiligheidsonderzoek , ref BV 20442-RP-001 | Par. 8.3 suggereerd dat de brandmeld- en ontruimingsinstall. Intergraal vervangen moet worden, echter vlgs. Par. 01.02.31.01 wordt dit door derden gedaan. Wij gaanervan uit dat dit niet tot de scope behoord. | Zie bestek paragraaf 01.02.31-01. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
29 | Inhoud | Bouwkundige tekening | BE-100 : Zie ook vorige vraag: De afkaphoogtes van de palen onder de pomphuisvloer passen niet bij de fundatiehoogte copnform tekening BE-200. Graag de juiste afkaphoogtes vermelden. | De pompkamer incl fundering dient te voldoen aan de eisen die hieraan zijn gesteld in het bestek onder H17. Voor het overige is de wijze van uitvoering naar keuze van de aannemer resp. sprinklerinstallateur. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
30 | Inhoud | Bouwkundige tekening | teknr. BE-100 en BE-200 : De fundering van het pomphuis is op tekening BE-100 afwijkend van tekening BE-200. Welke tekening dient aangehouden te worden? | De pompkamer incl fundering dient te voldoen aan de eisen die hieraan zijn gesteld in het bestek onder H17. Voor het overige is de wijze van uitvoering naar keuze van de aannemer resp. sprinklerinstallateur. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
31 | Inhoud | UPD rappport doc.nr. 05105-01-upd-01 v1.1 | Voor het uitvoeren van de werkzaamheden sprinkler installatie in de hallen BC7 en BC2 , worden de aanwezige opstallen/materiaal tijdelijk verplaatst door de opdrachtgever, in verband met de bereikbaarheid ? | Daar waar dat nodig is kunnen in overleg met RVB en/of de gebruiker materialen verplaatst worden tbv de werkzaamheden. Vaste stellingen en andere vaste opgestelde inrichting kan niet tijdelijk verplaatst worden. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
32 | Inhoud | DvT rapportage volledig brandveiligheidsonderzoek , ref BV 20442-RP-001 | bij;age teknr. TA-003 : Tijdens schouw is gebleken dat de boven liggend plafondtussen vloer wapenkamer Geen staal dak heeft maar uit een betonvloer bestaat, echter is wel aangegeven dat boven de betonvloer een staaldak aanwezig is, wij verzoeken u deze bestaanden constructie doorsneden te verstrekken. | Er is van betreffende situatie geen tekening beschikbaar. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
33 | Inhoud | DvT rapportage volledig brandveiligheidsonderzoek , ref BV 20442-RP-001 | bijlage teknr. TA-003 : tek.nr. TA-003 : tijdens schouw hebben wij het gedeelte tussen as X 252.0 en 271.2 en de ruimte achter het trappenhuis kunnen bekijken , i.v.m. het aanbrengen van het brandwerend plafond dient de ophanging van de lichtbanen en kanalen tijdelijk worden verwijderd ? | De steller van de vraag geeft aan dat hij/zij in de gelegenheid is geweest om de bestaande situatie op te nemen. De wijze waarop het plafond moet worden aangebracht en de werkzaamheden die daaruit voorkomen behoren tot het werk. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
34 | Inhoud | UPD rappport doc.nr. 05105-01-upd-01 v1.1 | bijlage teknr. 05105-01-tek-01v0.3 : Van waaruit bestaande grondleiding aansluiting naar sprinkler watervoorraadtanks , gaarne opgave locatie. | De opstelling van de watertanks en de pompkamer dient te voldoen aan de eisen die hieraan worden gesteld in het bestek. De werktekeningen/uitvoeringsontwerp dient door de aannmer resp. sprinklerinstallateur te worden gemaakt. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
35 | Inhoud | Bouwkundige tekening | teknr. BT 20442-TW-001 : gaarne opgave locatie vanwaaruit wij de voeding kunnen halen 35 amp. tbv het sprinkler pomphuis. | De voedingskabel is op rol met overlengte reeds aanwezig op de locatie. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
36 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 54.11.10-a : In basis gaan wij uit van bevestiging nieuw sprinklerleiding werk aan bestaanden staalconstructie. Indien uit nadere uitwerking blijkt dat er extra hulpstaal benodigd is, verzoeken wij u hiervoor een stelpost opgave te verstrekken. In deze fase is dit niet te voorzien. | zie rapportage 220239 D-102 11 mei 2021 | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
37 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 54.11.10-a : Wij verzoeken u de bestaande bouwkundige /constructieve tekeningen van de ruimten welke worden gesprinklerd te verstrekken. | De bestaande bouwkundige / constructieve tekeningen zullen worden verstrekt aan de aannemer aan wie he werk wordt gegund. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
38 | Inhoud | DvT rapportage volledig brandveiligheidsonderzoek , ref BV 20442-RP-001 | maatregel B.00.58 : Omschreven locatie is niet aangegeven op tekening, gaarne toelichting. | Dit staat wel vermeld op de tekening. Er zijn middels rode stippen aangegeven waar de naden voorkomen. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
39 | Inhoud | DvT rapportage volledig brandveiligheidsonderzoek , ref BV 20442-RP-001 | maatregel B.00.210, verwijzend naar teknr. TA-003 , is dit brandwerend plafond noodzakelijk i.v.m. brandoverslag bovenliggende buitengevels. Zou eventueel aanwezige ramen / roosters in de bovenliggende gevels in een brandwerende uitvoering een mogelijke optie zijn ? | In overleg met de gebruiker zijn beide oplossingen in overweging genomen. Voor nu gaat de voorkeur uit naar het brandwerend plafond. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
40 | Inhoud | DvT rapportage volledig brandveiligheidsonderzoek , ref BV 20442-RP-001 | bijlage teknr. TA-03 : Komt het brandwerend plafond op aan de onderzijde van de flens IPE400 ligger of rechtstreeks o.k. stalen dakplaat | Exacte uitvoering volgt uit het door de aannemer te maken uitvoeringsontwerp. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
41 | Inhoud | DvT rapportage volledig brandveiligheidsonderzoek , ref BV 20442-RP-001 | Bijlage teken TA-03 : Dient het "groen" geacceerd gedeelte , daar waar geen rode diagonalen is aangegeven, de dakliggers bekleed te worden ? | Zie TA-003 vs 1.0 aanhouden | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
42 | Inhoud | DvT rapportage volledig brandveiligheidsonderzoek , ref BV 20442-RP-001 | Gaarne opgave in welke bestaande ruimten systeemplafonds aanwezig zijn i.v.m. mogelijke brandwerende maatregelen boven deze plafonds. | De beschrijving van de brandmankementen in de rapportage biedt (voor de aanbesteding) voldoende aanknopingspunten om de aard en omvang van de werkzaamheden te kunnen bepalen. Indien tekeningen van systeemsplafonds beschikbaar zijn kunnen die op verzoek beschikbaar gesteld worden aan de aannemer aan wie het werk zal worden gegungd. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
43 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 44.41.21-a.01 : waar dienen nieuwe MS-wanden te worden geplaatst ? | Zie VBO rapportages o.a. gebrek B.00.101 | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
44 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 45.41.39-d : Komt overeen met 45.41.39-c vervalt hiermee par. 45.41.39-d ? | Dat is correct. Beide betreft een vlamscherm/aansluiting brandwerende wand op dakconstructie. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
45 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 30.32.19-0 : Betreft het 2 stuks aluminium gevel kozijnen afm 3600x1500 mm. vervangen door hardhouten raamkozijnen? | Dit betreft geen aluminium puiconstructie | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
46 | Contract | aanbestedingsleidraad | De (concept) aannemingsovereenkomst ontbreekt. Het verzoek deze aanvullend te verstrekken. | In de leidraad wordt geen melding gemaakt van de (concept) aannemingsovereenkomst. Het is dus onbekend waarop gedoeld. Verstrekking van onbekende documenten is niet mogelijk. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
47 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 20.00.70.90 : Kosten voor berekeningen en/of aanpassingen komen ten laste van de opdrachtgever. Echter over eventuele aanpassingen opgegeven specificatie en evt. aanpassingen funderingsconstructie wordt niet neder vernoemd , wij gaan ervan uit dat ook deze wijzigingskosten verrekend kunnen worden. | Indien er sprake is van een bestekswijziging zullen de daarmee gemoeide kosten (meer of minder) verrekend worden. Par 20.00.70.90 wordt niet aangepast/aangevuld. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
48 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 20.00.30.94 : Is voorboren verplicht? | par 20.00.30.94 komt in het bestek niet voor. par. 20.00.50 lid 94 'Voorboren' is van toepassing | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
49 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 20.00.30.91 : Gaarne opdrachtgever bevestigen of en mogelijk bestaande funderingspalen aanwezig zijn in het werkgebied, i.v.m. kosten in te meten evt. bestaanden fund. Palen. Indien niet met zekerheid door de opdrachtgever kan worden bevestigd , sluiten wij eventuele kosten uit. | Bestek volgen | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
50 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 20.00.30.91 : Genoemde geluidswaarde worden niet gehaald met gekozen paalsysteem . Ons inziens is een geluidsmeting in dat geval overbodig. | Par 20.00.30.91 komt niet voor in het bestek. par. 20.00.20 lid 91 'Geluidsniveau' is van toepassing. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
51 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 17.34.21-b.c01 : aanrijbeveiliging zal tpv van de ronding, mogelijk gesegmenteerd uitgevoerd worden. | Het is onduidelijk of er een vraag wordt gesteld en zo ja welke. De aanrijdbeveiliging dient te voldoen aan de eisen die in het bestek hieraan worden gesteld en geschikt te zijn voor de toepassing. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
52 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 17.34.21-c.01 : Gaarne opgaven aantal en locatie vermelden op tekening . Dit is niet te herleiden op de ontvangen stukken. | par 17.34.21-c.01 komt niet voor in het bestek. Onbekend waarop gedoeld wordt. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
53 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 17.34.21-a01 : Gaarne opgaven aantal en locatie vermelden op tekening . Dit is niet te herleiden op de ontvangen stukken. | Hiervoor een stelpost op te nemen ter grootte van €10.000,=. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
54 | Inhoud | Funderings advies | funderingsadvies tjaden rapport S 20.338-Fi/Ajj , par. 4 . Eventuele gevolgschade t.g.v. trillingen voorgesteld paalsysteem sluiten wij uit. Zoals ook gesteld in par. 20.00.40.90 | De inschrijver dient in te schrijven conform het bestek. Inschrijvingen met uitsluitingen zijn in principe ongeldig. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
55 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 17.31.30-a : Wij verzoeken u, in verband met eventuele andere inschrijvende partijen, om gelijke uitgangspunten/specificaties voor de staalconstructie/dak- en gevelbekleding te verstrekken. | De uitgangspunten in par 17.31.30-a gelden voor alle inschrijvende partijen. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
56 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 14.00.10.99 : voor buitenriolering wordt verwezen naar hoofdstuk 50 , dit hoofdstuk is niet in bestek omschreven. | Inschrijver dient rekening mee met het aansluiten van de hemelwaterafvoer van het pompgebouw op de bestaande terreinleiding zoals beschreven in H17. Het uitvoeringsontwerp dient door de aannemer te worden gemaakt en ter goedkeuring te worden aangeboden aan de directie. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
57 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 05.42.31-a.01 : Is genoemd reclame bord verplicht ? | Ja. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
58 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 01.05.39.03 : is genoemd beheer- en onderhoudsplan kabels en leidingen van toepassing ? | Ja. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
59 | Inhoud | Bouwkundige tekening | BV20442-TA-009-2.00 : Detail 03 , op welke maatregel nr. heeft dit betrekking ? | Tekening BV20442-TA-002 d.d. 06-06-2020 is als bijlage 2 gevoegd. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
60 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 01.05.10.29 : Van welke na genoemde onderdelen dienen wij revisietekeningen aan te leveren : Nieuwe fundatie+sprinklergebouw,genoemde maatregel uit rapportage DVT doc. BV20442-RP-001-3.0 VBO | Het gehele werk | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
61 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 01.05.10.15 :Dienen wij de bouwkudige/constructieve uitwerking van het sprinklerpomphuis in BIM uit te voeren ? | Nee, dit is geen eis maar mag wel. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
62 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 01.02.22.05 : Model garantieverklaring is niet toegevoegd bij de ontvangen documenten | Model is als bijlage 3 gevoegd | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
63 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 01.02.06.89 : Model T.K.P is niet toegevoegd bij de ontvangen documenten. | Model is als bijlage 4 gevoegd | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
64 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 01.02.06.09 : Door de aannemer dient een coördinerend constructeur te worden aangesteld die de nodige berekening maakt tijdens de uitvoer van het project. Dit betreft o.a. de controle berekeningen voor de staalconstructie van de hallen 002 t/m 004 en 170. Echter voorzover onze infomatie rijkt is deze berekening reeds gemaakt vlgs. doc.nr. 220239 D-102. Is deze paragraaf wel van toepassing ? | Ja, van toepassing. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
65 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 01.02.05.90 : Ter bevestiging : dienen wij uit te gaan dat ELKE ruimte waar werkzaamheden worden verricht vóór aanvang een rapport overlegd moet worden, incl. foto rapportage ? | Ja. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
66 | Inhoud | bouwkundig bestek | par. 01.01.90.06 : Verwezen wordt naar asbestinventarisatie : doc. DN 90200 M. Onder identificatie RN99/1054 ref. ODC ARSENAL GEBOUW 050 DOSSIERNR. Dn9/02001 worden een aantal referentie monsters aangegeven. Echter dit is niet a.d.h.v. de toegevoegde plattegronden aan te geven of deze lokaties binnen de werkzaamheden passen voor de bouwkudige werkzaamheden brandveiligheidsmaatregelen. Gaarne wat de uitvoerden partij aan dient te houden, mogelijk een nader opte geven stelpost op te nemen ? | Het document waarnaar verwezen wordt is zodanig verouderd dat dit niet geschikt om te dienen als uitgangpunt voor de uitvoering van het werk. Het RVB zal daarom het gebouw opnieuw laten inventariseren en die rapportage delen met de aannemer aan wie het werk zal worden gegund. Het document DN 90200 M komt te vervallen. Voor eventuele extra werkzaamheden (sanering asbesthoudende materialen ivm het uit te voeren werk) nu een stelpost opnemen van € 50.000,-. | 2024-05-31 | 1003490 Brandveiligheidsmaatregelen “ODC - Het Arsenaal”, te Den Helder
67 | Inhoud | UPD rappport doc.nr. 05105-01-upd-01 v1.1 | Par. 4.3.3. blz. 13 , gaarne tekening van de paternosterkasten | Er zijn geen tekeningen van de paternosterkasten beschikbaar.