| ## Werkpakket: Vervangen vacuümcontacten 25kV Tracfeed A15 tracé (Ritter HVI) |  | Nummer Werkpakket: ? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling Op het A15 tracé wordt de vermogensschakelaar (VS) in de onderstations frequent belast met een maximale kortsluitstroom (12kA) t.g.v. spanning/aarde rijden trein of vogelsluiting. Om de beschikbaarheid van de installatie te waarborgen dienen vacuümcontact vervangen te worden. Het betreft 12 dubbelpolige (PF- NF) vermogensschakelaars |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - Uitvoering in afstemming/combinatie met het regulier onderhoud. - Wijziging doorvoeren in SAP EAM - Doorlooptijd tot afronding van het project is maximaal 3 jaar na mobilisatie onderhoudscontract |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - Het te vervangen vacuümcontact dient qua specificatie overeen te komen met het huidige component - Type tekening, certificaten en keuringsrapporten. - ProRail dient middels de reguliere maandrapportage geïnformeerd te worden over de voortgang. |  |  |  |  |  |
| Input Scope nr; Equipment; Locatie. 1; 10977071; 152 km 5.920 OSGsm HSinst VS-H. 2; 10977073; 152 km 5.920 OSGsm Hsinst VS-G. 3; 10977075; 152 km 5.920 OSGsm HSinst VS-F. 4; 10977077; 152 km 5.920 OSGsm HSinst VS-E. 5; 10977102; 155 km 60.425 OSTlo HSinst VS-H. 6; 10977103; 155 km 60.425 OSTlo HSinst VS-G. 7; 10977104; 155 km 60.425 OSTlo HSinst VS-F. 8; 10977105; 155 km 60.425 OSTlo HSinst VS-E. 9; 10977135; 158 km 103.844 OSZvw HSinst VS-H. 10; 10977137; 158 km 103.844 OSZvw HSinst VS-G. 11; 10977139; 158 km 103.844 OSZvw HSinst VS-F. 12; 10977141; 158 km 103.844 OSZvw HSinst VS-E. |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee (zie ANNEX 1) | Review Termijn in weken |
| - De opdrachtnemer dient uiterlijk 2 maanden na opdrachtverstrekking een voorstel m.b.t. de aan te brengen vacuümcontacten ter beoordeling in te leveren. | V |  | nvt | Nee | 2 |
| - Het maken van de locatie specifieke detailenginering | V |  | Nvt | Nee | 4 |
| - Het aanbrengen van de met ProRail afgestemde vacuüm contacten | V |  | nvt | ja | 4 |
| Mijlpaaldatum ???? |  |  |  |  |  |