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Inleiding
Gemeente Etten-Leur kiest er in deze aanbestedingsprocedure voor om armaturen en onderdelen functioneel te specificeren, waarbij het voor inschrijvers is toegestaan met een passend product in te schrijven.
Er is sprake van een bestaande situatie waarin locaties en lichtpunthoogte van verlichtingsobjecten intact blijven. Dit vormt voor de opdrachtgever het uitgangspunt bij het opstellen van profielen. De profielen zijn bij de aanbesteding in een Dialux-file beschikbaar gesteld. Per profiel is de verlichtingsklasse volgens NPR13201. In de bestekposten wordt gerefereerd aan deze profielen.
Toetsingskader
De inschrijver dient per profiel een armatuur naar eigen keuze aan te bieden. Voor ieder profiel dienen vier leveranciers te worden aangeboden.
De inschrijver dient voor deze armatuurkeuze lichtberekeningen op te stellen om aan te tonen dat het armatuur in het voorgeschreven profiel voldoet. Het armatuur dient te voldoen aan alle functionele eisen van onderstaande tabel en de eisen in het bestek.

	Onderdeel
	Functionele eis

	Algemeen
	Voor alle nieuw te plaatsen armaturen dienen de metingen gedaan te zijn in een geaccrediteerd laboratorium ISO 17025, waarmee geborgd wordt dat de testen gedaan worden zoals in de normen omschreven staat.
Verder dienen de armaturen te voldoen aan:
· Vibratie standaard volgens ANSI 1.5G en 3G IEC 68-2-6 bij een lichtpunthoogte van >4m;
· Armatuur dient een EPD (environmental product declaration) conform ISO14025 en EN50693 te hebben die door een derde externe partij is geaccrediteerd.

	Vormgeving
	Kegelarmatuur:
Betreft traditionele/functionele kegelvormen:



· Rechte, ronde of gebogen lijnen en hoeken zijn toegestaan;
· Windvangend oppervlak maximaal 0,15 m2;
· Geschikt voor mastbevestiging op mast met topdiameter tussen 60mm en 76mm; 
· De kleur van de behuizing van het armatuur is in de betreffende bestekspost beschreven.

	
	Kofferarmatuur:
Betreft traditionele langwerpige koffervormen:
[image: Afbeelding met pijl
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· Rechte, ronde of gebogen lijnen en hoeken zijn toegestaan;
· Verstelbare kantelhoek, minimaal 00 tot -150;
· Aerodynamische weerstand (CxS) maximaal 0,09/m2 ;
· Geschikt voor mastbevestiging: opzet en opschuif. Topdiameter tussen 60mm en 76mm;
· De kleur van de behuizing van het armatuur is in de betreffende bestekspost beschreven.

	Lichttechniek
	· LED-lichtbron, Directe verlichting;
· Kofferarmatuur: voorzien van gehard en extra helder glas;
· Kegelarmatuur: frosted, UV-gestabiliseerd polycarbonaat;
· Upper Light Output Ratio (ULOR): 
· 0% voor kofferarmaturen;
· ≤5% voor kegelarmaturen.
· Kleurtemperatuur: 3000K voor kegelarmatuur en 3000 of 4000k voor kofferarmatuur;
· Kleurweergave index (CRI): Ra ≥ 70  (aan te tonen met LM-79 rapport).


	Elektrotechnische eigenschappen
	· Powerfactor bij vollast: ≥ 0,9 (aan te tonen met LM-79 rapport)
· Powerfactor in gedimde toestand (50%): ≥ 0,8.
· Armatuur veiligheidsklasse II. 
· Overspanningsbeveiliging 10 kV.
· Voorzien van intelligentie met vrij programmeerbaar dimregime, default dimregime (af-fabriek) dimregime 4a:
- verlichting aan tot 20.00 uur op 100%;
- van 20.00 uur tot 00.00 uur op 70%;
- van 00.00 uur tot 05.00 uur op 50%;
- van 05.00 uur tot 06.30 uur op 70%;
- van 06.30 uur tot verlichting uit op 100%. 
Dimregime in het veld eenvoudig her-programmeerbaar: draadloos, contactloos zonder demontage van de driver of het binnenwerk. De smart controller moet firmware updates uit kunnen uitvoeren, zonder daarvoor fysiek op locatie aanwezig te hoeven zijn.

	Materiaalgebruik,  mechanische eigenschappen en aanvullende eisen.
	Armatuur: 
· Minimaal IK08 (aan te tonen met certificaat);
· Minimaal IP66 (aan te tonen met certificaat);
· Kap en montagevoorziening van spuitgiet aluminium;
· Het totale gewicht (bedrijfsklaar) van het armatuur is maximaal 8Kg voor het kegelarmatuur en maximaal 18kg voor een kofferarmatuur;
· Voorzien van ZD4i certificaat;
· Kofferarmatuur geschikt voor montage van twee Zhaga book 18 connectoren; 1 aan de bovenzijde en 1 aan de onderzijde van het armatuur;
· Behuizing armatuur dient aantoonbaar in Europa geproduceerd te zijn en bestaat uitsluitend uit secundaire (gerecyclede) grondstoffen. (dus niet de assemblage in Europa maar de daadwerkelijke productie van de behuizing).

De samensteller dient een verklaring af te geven dat het eindresultaat na montage van (beide) Zhaga connector(en) voldoet aan alle gestelde eisen, e.e.a. conform productnorm NEN-EN-IEC 60598-1.

	Levensduur LED en D4i driver
	· LED: Minimaal L90B10 bij 100.000 branduren en Tq 25° (aan te tonen met LM-79 en TM-21 rapport)
· Driver: Minimaal 100.000 branduren en Tq 25°. 

	Systeemefficiency 
	Aan te tonen d.m.v. LM-79 en TM-21 rapport:
· ≥ 120 lm/W (systeemvermogen) bij 100.000 branduren.


	Efficiëntie in onderhoud en toekomstbestendigheid
	· Geen uitstekende delen t.b.v. reinigen exterieur;
· Interieur: eenvoudig bereikbaar binnenwerk, handmatig d.m.v. clips of met handgereedschap d.m.v. maximaal 4 schroeven.
· Binnenwerk (driver en LED-unit) ter plaatse vervangbaar.
· Toekomst bestendig door sensor ready en smart upgradeability.


	Garantie
	Betreft volledige garantie van minimaal 5 jaar op materiaal, constructie en het functioneren volgens specificaties bij aanschaf.  
[bookmark: _Hlk84513006]Gedurende deze garantieperiode dient de leverancier, uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van het defecte armatuur en/of onderdeel, een vernieuwd of gerepareerd armatuur (of onderdeel) uit te leveren.  
Onderdelen van het armatuur dienen gegarandeerd voor minimaal 20 jaar leverbaar te zijn.
De Inschrijver beschrijft en levert een garantieprocedure bij inschrijving.
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