## Sheet1
Object |  | Bon gegevens | [12 empty] | Objectdetails |  |  |  | Locatiegegevens
Code | Omschrijving | Status | Gemaakt op | Bon nr | Type | Omschrijving | Opmerking | Afhandeling opmerking | Tags | Bon datum | Start | Eind | Gekoppelde acties | Gekoppelde bestanden | Categorie | Tags | Objecttype | Risicoprofiel | Plaats | Straat
385 | Johan van Wyttenhorstweg 14 | Uitgevoerd | 2024-09-30 09:10 | 1000308 | Storing | Netfout | Storing beschrijving: Netfout. | Werkzaamheden: Bij aankomst geen storing. Pomp laten draaien en alles gereset. |  | 2024-09-28 02:00 | 2024-09-28 02:00 | 2024-09-28 02:00 | 0 | 2 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Vredepeel | Johan van Wyttenhorstweg
447 | Nobelweg 1 | Uitgevoerd | 2024-09-27 09:38 | 999695 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp 2 thermisch. | Werkzaamheden: Pomp 2 is schoon, goed ontucht en terug geplaatst. Alles werkt weer naar behoren. Besturing ook gecontroleerd deze is goed. |  | 2024-09-26 02:00 | 2024-09-26 02:00 | 2024-09-26 02:00 | 0 | 2 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Oostrum | Nobelstraat
395 | Ripseweg 1 (vliegbasis) | Uitgevoerd | 2024-09-18 10:41 | 996350 | Storing | Pomp op storing | Pomp stuk as niet te draaien gat voor hijspot moet ontroest worden | Pomp stuk as niet te draaien gat voor hijspot moet ontroest worden Maandag gaan regelen |  | 2024-09-14 02:00 | 2024-09-14 02:00 | 2024-09-14 02:00 | 0 | 4 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Vredepeel | Ripseweg
249 | Leunseweg 10 (Rotonde) | Uitgevoerd | 2024-09-18 10:27 | 996344 | Storing | Pomp op storing | pomp thermisch | Pomp schoon gemaakt |  | 2024-09-12 02:00 | 2024-09-12 02:00 | 2024-09-12 02:00 | 0 | 1 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Venray | Leunseweg
495 | Geijsterseweg 21b Oostrum | Uitgevoerd | 2024-09-18 10:07 | 996337 | Storing | anders | object aangemaakt . dat deze ook mee genomen gaat worden met onderhoud . deze is bijna 1 jaar in gebruik. | object aangemaakt . dat deze ook mee genomen gaat worden met onderhoud . deze is bijna 1 jaar in gebruik. |  | 2024-09-10 02:00 | 2024-09-10 02:00 | 2024-09-10 02:00 | 0 | 8 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Oostrum | Geijsterseweg
395 | Ripseweg 1 (vliegbasis) | Uitgevoerd | 2024-09-18 09:56 | 996331 | Storing | Pomp op storing | P1 op storing, is in juli geplaatst. pomp er uit gehaald waaier as zeer vast met Simon gebeld pomp er uit gehaald en schoon gemaakt en naar Kanters gebracht. | pomp er uit gehaald waaier as zeer vast met Simon gebeld pomp er uit gehaald en schoon gemaakt en naar Kanters gebracht. |  | 2024-09-16 02:00 | 2024-09-16 02:00 | 2024-09-16 02:00 | 0 | 5 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Vredepeel | Ripseweg
335 | Matterhornlaan 32 | Uitgevoerd | 2024-09-09 17:03 | 993619 | Storing | Anders | APP 300 uit de Brugpas plaatsen, opletten dat er een simkaart in zit. ligt in magazijn (info Arnold) Pomp pas vervangen als de besturing is overgezet uit de brugpas (APP300) | besturingen opgehaald bij Kanters , tekeningen gezocht deze lagen nog bij brugpas zijn aan geveten . oude besturing er uit gehaald en APP 300 gaan plaatsen nog niet klaar . keller sensor geplaatst , en in overleg met Xylem helpdesk instellingen aan gepast werkt . Keller senor van gemeente , alleen nog kijken of riool blokering er op moet en hoe. |  | 2024-08-21 02:00 | 2024-08-21 02:00 | 2024-08-21 02:00 | 1 | 6 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Venray | Matterhornlaan
447 | Nobelweg 1 | Uitgevoerd | 2024-09-09 11:36 | 993371 | Storing | waaiers en insertringen vervangen | Pomp: slijtage draaiende delen | Pomp: slijtage draaiende delenWeg geroepen in verband met calamiteiten verstopping beekweg.wel al begonnen. Dinsdag het werk af gemaakt. Van pomp 1 en pomp 2 de waaier en insertring vervangen de insertring zat goed vast we hebben ze gelukkig er uit gekregen zie foto's waaiers af gesteld alles werkt weer naar behoren. |  | 2024-09-02 02:00 | 2024-09-02 02:00 | 2024-09-02 02:00 | 0 | 10 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Oostrum | Nobelstraat
385 | Johan van Wyttenhorstweg 14 | Uitgevoerd | 2024-09-09 11:00 | 993325 | Storing | Rode lamp brandt | RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 8102 | Storing bekeken put vol besturing is goed pomp er toch uit kunnen hallen die is schoon en goed weer terug plaats de pomp verzet wel iets maar bijna niks 't even terug gekoppeld naar Simon die pak dit even op met de gemeente dat die leeg gemaakt woord en de persleiding op druk zetten. |  | 2024-08-22 02:00 | 2024-08-22 02:00 | 2024-08-22 02:00 | 0 | 4 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Vredepeel | Johan van Wyttenhorstweg
385 | Johan van Wyttenhorstweg 14 | Uitgevoerd | 2024-09-09 10:55 | 993322 | Storing | Pomp op storing | RL brandt: Onbekend a: Loopt de put over: nee staat vol b: Stroomt er rioolwater het huis in: ja in de kelder komt het naar binnen gestroomd b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja d: Wat is het putnummer; 385 | gemaaltje is in orde mevr , gebeld zij geeft aan dat putten aan straat vol staan , zijn straat kolk . Pascal gebeld dit was al bekend en licht bij Goossens. Mevrouw heeft de gemeente Venray gebeld en is doorverwezen naar Kanters. |  | 2024-08-15 02:00 | 2024-08-15 02:00 | 2024-08-15 02:00 | 0 | 0 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Vredepeel | Johan van Wyttenhorstweg
447 | Nobelweg 1 | Uitgevoerd | 2024-07-30 09:24 | 979023 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P1 thermisch, afgelopen weken veel storingen gehad door vervuiling in de pompen 29-07 gemaal gereinigd. Oorzaak: Pomp: Slijtage draaiende delen. Oorzaak beschrijving: Doeken in en tussen de waaier, waaiers van beide pompen versleten. | Werkzaamheden: Pomp gelicht en doeken verwijderd in en tussen de waaier. |  | 2024-07-30 02:00 | 2024-07-30 02:00 | 2024-07-30 02:00 | 0 | 2 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Oostrum | Nobelstraat
447 | Nobelweg 1 | Uitgevoerd | 2024-07-29 13:44 | 978852 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P2 thermisch, graag pomp controleren binnen 1 maand 4 x pomp 2 vervuild, versleten? | Werkzaamheden: Vuil uit de pomp verwijderd, erin geslaagd om 7a te bereiken, pomp 2 versleten waaier, pomp 1 in betere staat. Veel afval in de tank. |  | 2024-07-26 02:00 | 2024-07-26 02:00 | 2024-07-26 02:00 | 0 | 20 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Oostrum | Nobelstraat
447 | Nobelweg 1 | Uitgevoerd | 2024-07-25 13:21 | 977956 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P2 thermisch. | Werkzaamheden: De pomp is twee keer schoongemaakt, het was mogelijk om deze terug te brengen tot 7A. Er zat een laag afval op het oppervlak van de tank. |  | 2024-07-25 02:00 | 2024-07-25 02:00 | 2024-07-25 02:00 | 0 | 4 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Oostrum | Nobelstraat
395 | Ripseweg 1 (vliegbasis) | Uitgevoerd | 2024-07-24 13:24 | 977616 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Netfout. Beide pompen springen niet aan. Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Er zit ergens sluiting in pomp 1. Put stond vol bij aankomst en aardlekschakelaar kracht lag eruit. | Werkzaamheden: Bij inschakelen aardlek met beide pompen op automatisch springt de aardlek meteen weer uit. Bij gebruik van alleen pomp 1 gaat ook de aardlek eruit. Bij gebruik van alleen pomp 2 gaat het prima. Op het moment van opstarten van pomp 1 loopt hij even op 5 amp. Pomp 2 draait ook op ongeveer 5 amp. Voor nu even de schakelaar van pomp 1 uit gezet zodat het gemaal wel werkt. Niveau zakt ook langzaam aan. |  | 2024-07-19 02:00 | 2024-07-19 02:00 | 2024-07-19 02:00 | 0 | 5 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Vredepeel | Ripseweg
395 | Ripseweg 1 (vliegbasis) | Uitgevoerd | 2024-07-24 13:02 | 977606 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Volledige sluiting in pomp 1. Oorzaak: Pomp: Defect. Oorzaak beschrijving: Volledige sluiting in pomp 1. | Werkzaamheden: Pomp opgehaald in Gorinchem bij Homa en pomp 1 vervangen. Alles werkt weer. |  | 2024-07-22 02:00 | 2024-07-22 02:00 | 2024-07-22 02:00 | 0 | 5 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Vredepeel | Ripseweg
447 | Nobelweg 1 | Uitgevoerd | 2024-07-24 12:55 | 977604 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Na reiniging de pompen trekken en schoonmaken (contact houden met de reiniging hierover), Oorzaak: Pomp: Extreme vervuiling. | Werkzaamheden: Beide pompen gelicht en gereinigd, veel doekjes. |  | 2024-07-18 02:00 | 2024-07-18 02:00 | 2024-07-18 02:00 | 0 | 6 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Oostrum | Nobelstraat
395 | Ripseweg 1 (vliegbasis) | Uitgevoerd | 2024-07-24 11:54 | 977570 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P1 in storing. Bij inschakelen knalt aardlekschakelaar meteen uit. Waarschijnlijk sluiting in de pomp. Maandag 1e werk graag controleren. Oorzaak: Pomp: Defect. | Werkzaamheden: Communicatie werkt reset en werkt weer. Pomp 1 gemeggerd deze heeft volledige sluiting. Dit gaat Teun/Simon oppakken. |  | 2024-07-22 02:00 | 2024-07-22 02:00 | 2024-07-22 02:00 | 0 | 1 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Vredepeel | Ripseweg
430 | Dorpstraat 2 | Uitgevoerd | 2024-07-17 15:28 | 976021 | Storing | Anders | pompen staan uit ? graag ter plaatse controleren en checken. even bellen als je daar bent Oorzaak Elektrisch: gemaalcomputer defect |  |  | 2024-06-27 02:00 | 2024-06-27 02:00 | 2024-06-27 02:00 | 0 | 2 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Geijsteren | Dorpstraat
430 | Dorpstraat 2 | Uitgevoerd | 2024-07-17 14:24 | 975987 | Storing | Voeding defect | voeding is defect, vervangen De 24 d. voeding vervangen Spanning op de fgc maar netfout plopt op Storing in de besturing gezocht en verholpen |  |  | 2024-06-28 02:00 | 2024-06-28 02:00 | 2024-06-28 02:00 | 1 | 1 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Geijsteren | Dorpstraat
447 | Nobelweg 1 | Uitgevoerd | 2024-07-17 12:26 | 975860 | Storing | pomp op storing | Bij het om hoog halen pomp zat er niks in |  |  | 2024-07-10 02:00 | 2024-07-10 02:00 | 2024-07-10 02:00 | 0 | 1 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Oostrum | Nobelstraat
425 | Feldberglaan II | Uitgevoerd | 2024-07-15 16:31 | 975270 | Storing | pomp op storing | P1 thermisch | pomp 1 gelicht en gereinigd stukje hout. |  | 2024-07-08 02:00 | 2024-07-08 02:00 | 2024-07-08 02:00 | 0 | 2 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Tatralaan
009 | Hoenderstraat 119 | Uitgevoerd | 2024-07-15 16:21 | 975267 | Storing | pomp op storing | beide pompen op storing, p1 en p2 start niet, graag controleren. stroomstoring op postcode 5801CC , gemaal staat op postcode 5801CJ | Pompen gereset Put word leeg gepompt beide pompen getest Gewacht tot de put leeg was |  | 2024-06-24 02:00 | 2024-07-15 02:00 | 2024-07-15 02:00 | 0 | 0 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Merseloseweg
447 | Nobelweg 1 | Uitgevoerd | 2024-07-15 15:52 | 975248 | Storing | pomp op storing |  |  |  | 2024-07-11 02:00 | 2024-07-11 02:00 | 2024-07-11 02:00 | 0 | 2 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Oostrum | Nobelstraat
430 | Dorpstraat 2 | Uitgevoerd | 2024-07-15 14:45 | 975202 | Storing | Communicatie/Netwerk | systeem gereset, geen afwijkingen gevonden. later wel weer verbinding met hoofdpost! geen verbinding |  |  | 2024-06-28 02:00 | 2024-06-28 02:00 | 2024-06-28 02:00 | 0 | 2 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Geijsteren | Dorpstraat
430 | Dorpstraat 2 | Uitgevoerd | 2024-06-21 09:57 | 963530 | Storing | Hoofdschakelaar | Storing beschrijving: Tijdens reiniging geconstateerd dat gemaal vol staat en hoofdschakelaar uit staat. Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: P1 en 2 gecontroleerd, beide pompen werken. Het waterpeil daalt heel langzaam, isolatie daalt. |  | 2024-06-13 02:00 | 2024-06-13 02:00 | 2024-06-13 02:00 | 0 | 6 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Geijsteren | Dorpstraat
345 | Smakterweg HWA + REG | Uitgevoerd | 2024-06-21 09:09 | 963503 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P1 staat in storing. Dit heeft Dominik vanmiddag gezien tijdens reinigen. Op de hoofdpost ook te zien. | Werkzaamheden: Oude geleidenbuis vervangen, put gereinigd. Piotr en Dominik waren ook aanwezig. |  | 2024-06-14 02:00 | 2024-06-14 02:00 | 2024-06-14 02:00 | 0 | 5 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Metaalweg
447 | Nobelweg 1 | Uitgevoerd | 2024-06-17 10:50 | 919773 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P2 thermisch. Oorzaak: Lozing: Doeken. Oorzaak beschrijving: Doek in de waaier. | Werkzaamheden: Pomp gelicht en schoon gemaakt met hogedruk. Waaierhuis los gemaakt en vervuiling verwijderd. |  | 2024-06-17 02:00 | 2024-06-17 02:00 | 2024-06-17 02:00 | 0 | 4 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Oostrum | Nobelstraat
340 | Metaalweg DWA | Uitgevoerd | 2024-05-22 12:04 | 919732 | Storing | Looptijd overschrijding |  | Werkzaamheden: Beide pompen gelicht en gereinigd. Werken weer. |  | 2024-05-21 02:00 | 2024-05-21 02:00 | 2024-05-21 02:00 | 0 | 1 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Metaalweg
245 | Ghunenbeek 7+REG | Afgehandeld | 2024-05-13 13:55 | 919697 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P2 thermisch. | Werkzaamheden: Storing bekeken pomp 2 gelicht, deze zat vol met doeken. Pomp schoon gemaakt, ontlucht en terug geplaatst. Alles werkt naar behoren. |  | 2024-05-01 02:00 | 2024-05-01 02:00 | 2024-05-01 02:00 | 0 | 5 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Oostrum | Ghunenbeek
245 | Ghunenbeek 7+REG | Afgehandeld | 2024-05-13 13:49 | 919692 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P2 thermisch. Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Vervuiling in en tussen de waaier. | Werkzaamheden: Pomp gelicht en vuil verwijderd. Pomp draait weer zoals het hoort. |  | 2024-04-27 02:00 | 2024-04-27 02:00 | 2024-04-27 02:00 | 0 | 9 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Oostrum | Ghunenbeek
340 | Metaalweg DWA | Afgehandeld | 2024-05-13 11:57 | 919703 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P2 thermisch. Oorzaak beschrijving: Doek in de waaier. | Werkzaamheden: Pomp 2 gelicht en doeken verwijderd. Pomp ontlucht en terug geplaatst. Pomp draait met iets te veel amp. Niveau blijft stijgen. |  | 2024-05-03 02:00 | 2024-05-02 02:00 | 2024-05-02 02:00 | 0 | 1 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Metaalweg
245 | Ghunenbeek 7+REG | Afgehandeld | 2024-05-13 11:33 | 919702 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P2 thermisch en geen verbinding meer. | Werkzaamheden: Pomp 2 gelicht en gereinigd. Modem gereset, deze heeft weer verbinding. |  | 2024-05-03 02:00 | 2024-05-03 02:00 | 2024-05-03 02:00 | 0 | 1 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Oostrum | Ghunenbeek
020 | Brugpas (Kerk) | Uitgevoerd | 2024-04-03 13:47 | 919658 | Storing | Huurpomp plaatsen | Storing beschrijving: Huur pomp plaatsen Oorzaak: Pomp: Defect. | Werkzaamheden: Tiojdelijke pomp geplaatst en getest. |  | 2024-03-28 01:00 | 2024-03-28 01:00 | 2024-03-28 01:00 | 0 | 3 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
020 | Brugpas (Kerk) | Uitgevoerd | 2024-04-03 13:41 | 919652 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pompstoring. | Werkzaamheden: Storing bekeken pompen gecontroleerd die zijn schoon alles gereset en het werkt weer naar behoren. Put leeg bij vertrek. |  | 2024-03-24 01:00 | 2024-03-25 01:00 | 2024-03-25 01:00 | 0 | 3 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
020 | Brugpas (Kerk) | Uitgevoerd | 2024-04-03 13:35 | 919655 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Ter plaatsen gaan om nog meer storingen te voorkomen. | Werkzaamheden: Storing bekeken kan de bout van de waaier niet los krijgen is dol gedraaid pomp 2 gaat naar Veghel om hem daar te maken. Even opletten als er wat met pomp 1 is meteen actie ondernemen. |  | 2024-03-26 01:00 | 2024-03-26 01:00 | 2024-03-26 01:00 | 0 | 2 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
020 | Brugpas (Kerk) | Uitgevoerd | 2024-04-03 13:21 | 919644 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp 1 is geblokkeerd, pomp 2 staat in storing. | Werkzaamheden: Pomp 2 hoge ampère. Waaier afgesteld, deze springt uit elkaar, gemeente gebeld. Juan is gekomen, waaier is bij borgring versleten. Samen alles schoon gemaakt en kon borgveer met hand erin zetten. Weer afgesteld en draait weer. Advies: 2 waaiers en onderplaat bestellen. |  | 2024-03-15 01:00 | 2024-03-15 01:00 | 2024-03-15 01:00 | 0 | 3 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
345 | Smakterweg HWA + REG | Uitgevoerd | 2024-03-29 09:25 | 919653 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Pompen verzetting niets. | Werkzaamheden: Storing bekeken, pompen zijn goed. Schuif dicht gedraaid maar niveau zakt hard. Zeer veel inkomend water zal ergens vandaan moeten komen, persleiding open. |  | 2024-03-25 01:00 | 2024-03-25 01:00 | 2024-03-25 01:00 | 0 | 6 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Metaalweg
299 | Peelweg 43 | Uitgevoerd | 2024-03-29 08:57 | 919656 | Storing | Pomp vervangen | Storing beschrijving: Homa pomp plaatsen, chopper. | Werkzaamheden: Pomp opgehaald bij Kanters. Pomp 1 gelicht en de nieuwe pomp geplaatst. Getest en de bedrijfsuren op 0 gezet. De afdelingenring van pomp 2 was er weer uit deze opgehaald de basis. De ring geplaatst in de voetbocht. |  | 2024-03-28 01:00 | 2024-03-28 01:00 | 2024-03-28 01:00 | 0 | 6 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Ysselsteyn | Peelweg
345 | Smakterweg HWA + REG | Uitgevoerd | 2024-03-26 09:29 | 919651 | Storing | Communicatie/Netwerk | Storing beschrijving: Langere tijd geen verbinding meer, verbinding herstellen en gemaal controleren. Oorzaak: Communicatie: Modem/router. Oorzaak beschrijving: Waarschijnlijk fout modem. Moet worden ingelogd, laptop op modem niveau. | Werkzaamheden: Modem gecontroleerde, herstart gegeven en pomp 2 gecontroleerd. |  | 2024-03-21 01:00 | 2024-03-21 01:00 | 2024-03-21 01:00 | 0 | 5 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Metaalweg
020 | Brugpas (Kerk) | Uitgevoerd | 2024-03-21 10:03 | 919643 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp thermisch, gemaal wordt eerst gereinigd. | Werkzaamheden: Pomp 2 gelicht 40 cm slib weg gezogen door Adriaans. Adriaans heeft maand terug alle vrij verval putten gereinigd, hier komt dit van. |  | 2024-03-14 01:00 | 2024-03-14 01:00 | 2024-03-14 01:00 | 0 | 1 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
410 | Buitenweg 5 | Uitgevoerd | 2024-03-21 09:29 | 919647 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P2 thermische storing. | Werkzaamheden: Doeken in het pomphuis. Pomp los gemaakt en doeken verwijderd. Pomp draait weer goed. |  | 2024-03-18 01:00 | 2024-03-18 01:00 | 2024-03-19 01:00 | 0 | 5 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Venraysbroek
020 | Brugpas (Kerk) | Uitgevoerd | 2024-03-18 13:32 | 919641 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P2 thermisch. | Werkzaamheden: Storing bekeken pomp 2 is schoon . Wanneer hij op de klauw staat maakt die een raar geluid als ik hem net boven de voetbocht hang doet die dat niet. Pu tmoet gereinigd worden en kijken wat er aan de hand is. |  | 2024-03-12 01:00 | 2024-03-12 01:00 | 2024-03-12 01:00 | 0 | 3 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
020 | Brugpas (Kerk) | Uitgevoerd | 2024-03-14 10:22 | 919636 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P2 thermisch. Oorzaak: Lozing: Doeken. Oorzaak beschrijving: Doekjes achter en voor de waaier. | Werkzaamheden: Pomp schoon gemaakt. Opmerkingen monteur: Samen met Peter omdat mijn takel niet goed werkt. |  | 2024-03-11 01:00 | 2024-03-11 01:00 | 2024-03-11 01:00 | 0 | 3 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
450 | Veulenseweg 28 | Uitgevoerd | 2024-03-14 09:26 | 919633 | Storing | Niveaumeting | Storing beschrijving: Noodvlotters hangen of sensor. | Werkzaamheden: Op FMC 721 geen display al 2 jaar, via hoofdpost. Sensor getest en werkt dus heb ik 1 Vegawell 52 sensor en hoogwater vlotter geplaatst en pomp aangesloten. Vegawell C11 is ook in put kan later bij Robuust aangesloten worden. Alles werkt weer, alleen interne fout gaat niet weg. |  | 2024-03-07 01:00 | 2024-03-07 01:00 | 2024-03-07 01:00 | 0 | 0 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
245 | Ghunenbeek 7+REG | Uitgevoerd | 2024-03-06 11:22 | 919627 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P1 thermisch. Oorzaak beschrijving: Doeken tussen de waaier. | Werkzaamheden: Pomp 1 en 2 gelicht en doeken verwijderd. Opmerkingen monteur: Beide pompen zijn de waaiers versleten. Advies nieuwe waaiers of nieuwe pompen plaatsen. |  | 2024-03-01 01:00 | 2024-03-01 01:00 | 2024-03-01 01:00 | 0 | 10 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Oostrum | Ghunenbeek
020 | Brugpas (Kerk) | Uitgevoerd | 2024-02-29 10:45 | 919619 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P2 thermisch. | Werkzaamheden: Pomp 2 gelicht en gereinigd, zaten doekjes in. |  | 2024-02-27 01:00 | 2024-02-27 01:00 | 2024-02-27 01:00 | 0 | 1 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
340 | Metaalweg DWA | Uitgevoerd | 2024-02-29 10:39 | 919621 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp 2 thermisch. Oorzaak beschrijving: Waaier van pomp 2 vol doekjes. | Werkzaamheden: Pomp gelicht, doekjes verwijderd en terug geplaatst. Pomp draait weer zoals het hoort. |  | 2024-02-28 01:00 | 2024-02-28 01:00 | 2024-02-28 01:00 | 0 | 5 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Metaalweg
020 | Brugpas (Kerk) | Uitgevoerd | 2024-02-23 09:23 | 919610 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp storing (p1 na 3 x resetten). | Opmerkingen monteur: Storing bekeken pomp 1 zat vuil in de waaier. Alles schoon gemaakt en alles werkt weer naar behoren. LET OP!! De besturing van pomp 1 of pomp 2 staat wel eens op noodstroom/noodstart, dat betekent dat een besturing werkt en dit wisseld om de tijd. |  | 2024-02-22 01:00 | 2024-02-22 01:00 | 2024-02-22 01:00 | 0 | 6 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
299 | Peelweg 43 | Uitgevoerd | 2024-02-22 12:05 | 919608 | Storing | Besturing | Storing beschrijving; Netfout + geen stroomstoring online. Oorzaak: Elektrisch: Zekering defect. | Werkzaamheden: Thermisch pakket pomp 1 veroorzaakt sluiting. Beide fase 63A eruit. Compleet pakket bestellen. Pomp 1 staat nu uit. Wacht op de monteur Enexis en zuigwagen. |  | 2024-02-19 01:00 | 2024-02-19 01:00 | 2024-02-19 01:00 | 0 | 4 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Ysselsteyn | Peelweg
020 | Brugpas (Kerk) | Uitgevoerd | 2024-02-05 10:49 | 919588 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P2 thermisch. | Werkzaamheden: Pomp 2 gelicht en gereinigd, veel doekjes achter de waaier. |  | 2024-02-04 01:00 | 2024-02-04 01:00 | 2024-02-05 01:00 | 0 | 2 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
009 | Hoenderstraat 119 | Uitgevoerd | 2024-01-11 08:56 | 919558 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Beide pompen starten niet. Oorzaak beschrijving: Besturing op storing. | Werkzaamheden: Besturing gereset. Pompen draaien en put is weer op niveau. |  | 2024-01-10 01:00 | 2024-01-10 01:00 | 2024-01-10 01:00 | 0 | 4 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Merseloseweg
020 | Brugpas (Kerk) | Uitgevoerd | 2024-01-10 12:13 | 919557 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P2 thermisch. | Werkzaamheden: Pomp 2 gelicht en gereinigd, zat vol doekjes. Alles werkt weer. |  | 2024-01-08 01:00 | 2024-01-08 01:00 | 2024-01-08 01:00 | 0 | 2 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
299 | Peelweg 43 | Uitgevoerd | 2023-12-18 10:13 | 919491 | Storing | Communicatie/Netwerk | Storing beschrijving: Geen verbinding meer, gemaal controleren op werkingen en resetten. | Opmerkingen monteur: Communicatie en PLC gereset, alles werkt weer naar behoren. |  | 2023-12-13 01:00 | 2023-12-13 01:00 | 2023-12-13 01:00 | 0 | 3 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Ysselsteyn | Peelweg
260 | Aan de Dril 2 | Uitgevoerd | 2023-12-18 10:05 | 919489 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P2 thermisch. | Opmerkingen monteur: Pomp 2 gelicht, zat een stuk buis in (zie foto's). Alles verwijderd en werkt weer naar behoren. |  | 2023-12-12 01:00 | 2023-12-12 01:00 | 2023-12-12 01:00 | 0 | 4 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Merseloseweg
395 | Ripseweg 1 (vliegbasis) | Uitgevoerd | 2023-12-18 09:53 | 919486 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Extreem hoog niveau. | Werkzaamheden: Pompen gereset, deze beginnen gelijk te draaien. Niveau zakt goed. |  | 2023-12-08 01:00 | 2023-12-08 01:00 | 2023-12-08 01:00 | 0 | 0 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Vredepeel | Ripseweg
325 | Macroweg t.o. 22 | Uitgevoerd | 2023-12-18 09:19 | 919492 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Pompen lijken niets te verzetten. Oorzaak beschrijving: Achter losingspunt vrij verval dicht. | Werkzaamheden: Pascal heeft de sleutel van de afsluiter gebracht, afsluiter dicht gedraaid. Niveau zakt. Pascal heeft uitgezocht waar het probleem zat. Vrij verval dicht, Adriaans komt. |  | 2023-12-14 01:00 | 2023-12-14 01:00 | 2023-12-14 01:00 | 0 | 0 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Macroweg
249 | Leunseweg 10 (Rotonde) | Uitgevoerd | 2023-12-08 10:00 | 919481 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp thermisch, URGENT! | Werkzaamheden: Motorbeveiligingsschakelaar stond uit, alles gereset. Pomp heeft juiste amperage, ben er even bij gebleven maar alles werkt naar behoren. Denk dat er iets in de waaier zat wat eruit is nu. |  | 2023-12-05 01:00 | 2023-12-05 01:00 | 2023-12-05 01:00 | 0 | 2 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Venray | Leunseweg
410 | Buitenweg 5 | Uitgevoerd | 2023-12-08 09:51 | 919483 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P2 thermische storing. | Opmerkingen monteur: Pomp 2 vol met doeken, alles schoon gemaakt (zie foto's). Alles werkt weer naar behoren. |  | 2023-12-06 01:00 | 2023-12-06 01:00 | 2023-12-06 01:00 | 0 | 5 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Venraysbroek
020 | Brugpas (Kerk) | Uitgevoerd | 2023-12-04 09:57 | 919471 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving; Pomp 2 op storing. | Opmerkingen monteur: Pomp 2 gelicht en doekjes verwijderd. Pomp ontlucht en teruggeplaatst. Pomp 1 gaf een storing van een noodstart. Herm over gebeld en kon geen storing zien. Sleutel van de put leppen niet aanwezig. Slot verwijderd en nieuw slot geplaatst. |  | 2023-11-30 01:00 | 2023-11-30 01:00 | 2023-11-30 01:00 | 0 | 6 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
002 | Lavendelheide 21 | Uitgevoerd | 2023-12-04 09:50 | 919470 | Storing | Gemaal op storing | Storing beschrijving: Gemaal op storing. Oorzaak beschrijving: Geen communicatie. | Werkzaamheden: Modem gereset, alles werkt weer ook op de hoofdpost gekeken. |  | 2023-11-30 01:00 | 2023-11-30 01:00 | 2023-12-01 01:00 | 0 | 0 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Lavendelheide
313 | Jan Poelsweg DWA 2 | Uitgevoerd | 2023-11-30 09:38 | 919467 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Extreem lange looptijd, gemaal lijkt niets te verzetten. | Opmerkingen monteur: Storing bekeken, pompen zijn goed, geen lucht in pompen. Alles gecontroleerd even contact gehad met Juan en het lozingspunt opgezocht. maar daar komt gewoon water uit RWA en DWA binnen. Beide gemalen lozen op dezelfde persleiding. Hierdoor kan het zijn dat de DWA langzamer pompt. Juan gaat dit in de gaten houden. |  | 2023-11-29 01:00 | 2023-11-29 01:00 | 2023-11-29 01:00 | 0 | 5 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Ysselsteyn | Agrobaan
395 | Ripseweg 1 (vliegbasis) | Uitgevoerd | 2023-11-15 13:33 | 919442 | Storing | Communicatie/Netwerk | Storing beschrijving: Communicatie is uitgevallen, graag controleren of het gemaal in werking is. | Werkzaamheden: Communicatie bleef hangen, alles gereset en gecontroleerd. Alles werkt weer naar behoren. |  | 2023-11-14 01:00 | 2023-11-14 01:00 | 2023-11-14 01:00 | 0 | 2 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Vredepeel | Ripseweg
345 | Smakterweg HWA + REG | Uitgevoerd | 2023-11-15 11:04 | 919431 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Extreem lange looptijd, iveau zakt niet en het regent niet. | Werkzaamheden: Storing bekeken, pompen zijn goed. Gekeken of er lucht in de pompen zat, dit was niet het geval. Je hoorde de balkeerklep ook vallen. Persleiding is ook open. Heb de schuif dicht gehad en het niveau zaktte snel, even in de gaten houden vermoed dat er ergens water vanaf komt. Pomp 1 geleidenbuis kapot (zie foto's) deze moet gemaakt worden pomp kan er niet uit nu. |  | 2023-11-06 01:00 | 2023-11-06 01:00 | 2023-11-06 01:00 | 0 | 5 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Metaalweg
410 | Buitenweg 5 | Uitgevoerd | 2023-11-03 13:12 | 919412 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Beide pompen reinigen, 1 heeft hoge stroom, 2 heeft lage stroom (iets in de uitlaat) gemaal wordt vandaag extra gereinigd. | Werkzaamheden: Pompen gecontroleerd (zie foto's) geen vuil in de waaier alles werkt naar behoren. Waaiers zijn versleten en moeten vervangen worden. |  | 2023-10-25 02:00 | 2023-10-25 02:00 | 2023-10-25 02:00 | 0 | 7 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Venraysbroek
430 | Dorpstraat 2 | Uitgevoerd | 2023-11-03 11:55 | 919408 | Storing | Pomp plaatsen | Storing beschrijving: Gerepareerde pomp (Xylem) terug in het gemaal plaatsen. | Werkzaamheden: Pomp terug geplaatst, geen touw of kabel in mantelbuis. Alles werkt weer. |  | 2023-10-23 02:00 | 2023-10-23 02:00 | 2023-10-26 02:00 | 0 | 2 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Geijsteren | Dorpstraat
340 | Metaalweg DWA | Uitgevoerd | 2023-10-26 10:32 | 919411 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P1 thermische storing. | Opmerkingen monteur: In pomp 1 stuk hout en vuil in de waaier, als verwijderd en schoon gemaakt alles werkt weer naar behoren. |  | 2023-10-25 02:00 | 2023-10-25 02:00 | 2023-10-25 02:00 | 0 | 5 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Metaalweg
020 | Brugpas (Kerk) | Uitgevoerd | 2023-10-24 09:10 | 919406 | Storing | Communicatie/Netwerk | Storing beschrijving: Geen communicatie meer, mogelijk uitval. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar uit en aan gezet, communiceert weer. |  | 2023-10-23 02:00 | 2023-10-23 02:00 | 2023-10-23 02:00 | 0 | 0 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
020 | Brugpas (Kerk) | Uitgevoerd | 2023-10-23 11:41 | 919405 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P1 storing. Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Vervuiling. | Werkzaamheden: P1 gelicht en vervuiling bij de waaier verwijderd. |  | 2023-10-20 02:00 | 2023-10-20 02:00 | 2023-10-20 02:00 | 0 | 2 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
340 | Metaalweg DWA | Uitgevoerd | 2023-10-16 10:11 | 919401 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P2 thermisch. | Werkzaamheden: Pomp 2 gelicht en gereinigd. |  | 2023-10-14 02:00 | 2023-10-14 02:00 | 2023-10-14 02:00 | 0 | 1 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Metaalweg
240 | De Voorde 30 | Uitgevoerd | 2023-10-12 10:41 | 919399 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Pomp verzetting niets, ontluchten. | Werkzaamheden: Beide pompen ontlucht. |  | 2023-10-11 02:00 | 2023-10-11 02:00 | 2023-10-11 02:00 | 0 | 1 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Oostrum | De Voorde
240 | De Voorde 30 | Uitgevoerd | 2023-09-25 11:20 | 919386 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: 2 pompen thermisch en hoogwater. Ook niveaumeting nakijken, veel draaiuren. | Werkzaamheden: Sensor kapot, put leeg. Sensor vervangen SN60268672/3026237/1. |  | 2023-09-25 02:00 | 2023-09-25 02:00 | 2023-09-25 02:00 | 0 | 1 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Oostrum | De Voorde
430 | Dorpstraat 2 | Uitgevoerd | 2023-09-20 09:19 | 919375 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp thermisch, hoog water. 1 pomp krijgt het nauwelijks weggepompt. Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Pomp 1 is uitgeschakeld. | Werkzaamheden: Het gemaal gecontroleerd niveau zakt zeer langzaam. |  | 2023-09-17 02:00 | 2023-09-17 02:00 | 2023-09-17 02:00 | 0 | 1 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Geijsteren | Dorpstraat
240 | De Voorde 30 | Uitgevoerd | 2023-09-18 09:58 | 919370 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Pomp verzetten niets. | Werkzaamheden: Pomp staan droog te draaien, sensor wijkt af. Pascal en Juan zijn gekomen, moest de sensor maar kalibreren en zij ouden het wel in de gaten of hij goed blijft staan. Pompen ontlucht en werkt weer naar behoren. |  | 2023-09-15 02:00 | 2023-09-15 02:00 | 2023-09-15 02:00 | 0 | 0 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Oostrum | De Voorde
340 | Metaalweg DWA | Uitgevoerd | 2023-09-18 09:51 | 919368 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P2 thermisch. Oorzaak: Lozing: Doeken. Oorzaak beschrijving: Doekjes in de waaier. | Werkzaamheden: Pomp 2 gelicht en doekjes uit de waaier gehaald. |  | 2023-09-15 02:00 | 2023-09-15 02:00 | 2023-09-15 02:00 | 0 | 1 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Metaalweg
245 | Ghunenbeek 7+REG | Uitgevoerd | 2023-08-30 09:45 | 919336 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P2 thermisch. Oorzaak beschrijving: Doekjes. | Werkzaamheden: Beide pompen gereinigd. |  | 2023-08-29 02:00 | 2023-08-29 02:00 | 2023-08-29 02:00 | 0 | 0 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Oostrum | Ghunenbeek
430 | Dorpstraat 2 | Uitgevoerd | 2023-08-17 11:43 | 919296 | Storing | Gemaal controleren | Storing beschrijving: Stroommeting instellen en pompen controleren op vervuiling gemaal lijkt niets te verzetten. Oorzaak: Pomp: Defect. Oorzaak beschrijving: Pomp 1 defect, komt 400V binnen pomp draait niet. | Werkzaamheden: Pompen gelicht en boven gecontroleerd. Opmerkingen monteur: Pomp 1 defect, gasdempers defect, overbodige lasdozen en kabels moeten worden verwiijderd. |  | 2023-08-09 02:00 | 2023-08-09 02:00 | 2023-08-09 02:00 | 0 | 10 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Geijsteren | Dorpstraat
245 | Ghunenbeek 7+REG | Uitgevoerd | 2023-08-17 11:31 | 919279 | Storing | Netfout | Storing beschrijving: Netfout, 2 pompen op storing. | Werkzaamheden: Essent heeft in de buurt stroom eraf liggen, was niet bekend bij gemeente. |  | 2023-08-03 02:00 | 2023-08-03 02:00 | 2023-08-03 02:00 | 0 | 2 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Oostrum | Ghunenbeek
450 | Veulenseweg 28 | Uitgevoerd | 2023-08-17 10:33 | 919277 | Storing | Gemaal controleren | Storing beschrijving: Gemaal controleren, heeft remondis uitgezet voor renovatie. Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Pompen aangezet en starten automatisch op. Pompen ontlucht deze werken weer. Interne fout gaat alleen niet weg. |  | 2023-08-03 02:00 | 2023-08-03 02:00 | 2023-08-03 02:00 | 0 | 0 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
490 | St. Isidorusstraat 12 | Uitgevoerd | 2023-08-17 10:07 | 919274 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: TAS/Frs/ a: Loopt de put over: nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Ventilator stond continue aan. | Werkzaamheden: Put gecontroleerd deze stond leeg. De melder gesproken, komt gebrom uit de kast, melder dacht dat dit de pompen waren, bleek de ventilator te zijn. aanslag temperatuur staat op 10 gr deze op 25 grade gezet. |  | 2023-08-02 02:00 | 2023-08-02 02:00 | 2023-08-02 02:00 | 0 | 1 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Leunen | Sint Catharinastraat
390 | Keizer Karelweg | Uitgevoerd | 2023-07-28 12:37 | 919258 | Storing | Communicatie/netwerk | Storing beschrijving: Geen verbinding meer, gemaal controleren en verbinding herstellen. Oorzaak: communicatie: Modem/router. | Werkzaamheden: Modem gereset, maakt weer contact en heb ingelogd. |  | 2023-07-28 02:00 | 2023-07-28 02:00 | 2023-07-28 02:00 | 0 | 0 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Vredepeel | Johan van Stalbergweg
020 | Brugpas (Kerk) | Uitgevoerd | 2023-07-19 09:12 | 919244 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp 1 thermisch. | Werkzaamheden: Pomp 1 gelicht en schoongemaakt. Werkt weer naar behoren. |  | 2023-07-17 02:00 | 2023-07-17 02:00 | 2023-07-17 02:00 | 0 | 0 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
395 | Ripseweg 1 (vliegbasis) | Uitgevoerd | 2023-07-19 09:07 | 919242 | Storing | Communicatie/netwerk | Storing beschrijving: Geen communicatie. | Werkzaamheden: Communicatie gereset en getest, werkt weer. |  | 2023-07-17 02:00 | 2023-07-17 02:00 | 2023-07-17 02:00 | 0 | 0 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Vredepeel | Ripseweg
410 | Buitenweg 5 | Uitgevoerd | 2023-07-05 13:36 | 919229 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P1 thermische storing. | Werkzaamheden: Pomp 1 schoon gemaakt maar de waaiers zijn slecht, deze moet worden vervangen. Waaiers bij beide pompen zijn niet meer af te stellen (zie foto's). ren zuigwagen ook op deze bon (XDM). |  | 2023-07-03 02:00 | 2023-07-03 02:00 | 2023-07-03 02:00 | 0 | 2 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Venraysbroek
447 | Nobelweg 1 | Afgehandeld | 2023-07-03 10:18 | 919227 | Storing | communicatie | geen communicatie, wellicht uitval, graag controle ter plaatse | Communicatie gereset en naar gekeken alles werk weer. |  | 2023-06-30 02:00 |  |  | 0 | 3 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Oostrum | Nobelstraat
360 | St. Antoniusveldweg DWA + HWA + REG | Afgehandeld | 2023-07-03 10:10 | 919174 | Storing | looptijd overschrijding | aanhoudend hoogwater, pomp lijkt niets te verzetten | Storing bekeken hwa put staat hoog pompen zijn goed niveau meting ook schuif dicht gezet en het niveau zat snel persleiding ook open gemaal zal wel even nodig hebben om leeg tekomen even in de gaten houden. |  | 2023-05-30 02:00 |  |  | 0 | 4 | Hoofdgemalen |  | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 2xRWA pomp | Onbekend | Venray | Sint Antoniusveldweg
445 | RG Brugstraat | Afgehandeld | 2023-07-03 09:55 | 919222 | Storing | pomp op storing | pompen komen niet meer uit blokeerstand, graag vandaag ter plaatse | Storing bekeken er zat een Storing in de uitbreiding module die waarschijnlijk nog niet geaccepteerd was door de hoofdpost terplekke naar uitzoeken de pompen kunnen deblokkeren Storing uitbreiding blok gereset contact gehad met de helpdesk Storing is niet meer actief alles werk weer naar behoren samen met henk opgelost. |  | 2023-06-29 02:00 |  |  | 0 | 2 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Wanssum
410 | Buitenweg 5 | Afgehandeld | 2023-07-03 09:39 | 919221 | Storing | pomp op storing | Pomp 1 schoon gemaakt zat vol met doeken. |  |  | 2023-06-29 02:00 |  |  | 0 | 4 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Venraysbroek
225 | Pascherhof 1 + REG | Afgehandeld | 2023-06-28 16:34 | 919208 | Storing | Communicatie storing | geen communicatie meer | communicatie hersteld werkt weer. |  | 2023-06-22 02:00 | 2023-06-22 02:00 | 2023-06-22 02:00 | 0 | 1 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Leunen | Pascherhof
410 | Buitenweg 5 | Afgehandeld | 2023-06-28 15:44 | 919216 | Storing | Pomp op storing | Pomp op storing, P1 thermisch | P1 schoon gemaakt zat vol met doeken alles werk weer naar behoren. |  | 2023-06-26 02:00 |  |  | 0 | 5 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Venraysbroek
020 | Brugpas (Kerk) | Afgehandeld | 2023-06-28 15:33 | 919205 | Storing | pomp op storing | Pomp op storing | Pomp 1 en pomp 2 gecontroleerd pomp 2 vuil in de waaier pomp 1 schoon, put is al weer goed vuil, bij vertrek alles werk weer naar behoren. |  | 2023-06-21 02:00 |  |  | 0 | 8 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
410 | Buitenweg 5 | Afgehandeld | 2023-06-28 14:33 | 919195 | Storing | pomp op storing | P1 en P2 op storing, beide pompen gelicht en gereinigd . doekjes. |  |  | 2023-06-13 02:00 |  |  | 0 | 2 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Venraysbroek
410 | Buitenweg 5 | Afgehandeld | 2023-06-28 14:09 | 919223 | Storing | anders | Put gereinigd, veel doek zand en haar, beitel eruit gevist. Op heenweg schoon water geladen en wezen afwateren. | Put gereinigd, veel doek zand en haar, beitel eruit gevist. Op heenweg schoon water geladen en wezen afwateren. |  | 2023-06-30 02:00 |  |  | 0 | 2 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Venraysbroek
410 | Buitenweg 5 | Uitgevoerd | 2023-05-24 09:33 | 919170 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp 1 thermisch. | Werkzaamheden: Beide pompen gelicht en gereinigd, doekjes. |  | 2023-05-23 02:00 | 2023-05-23 02:00 | 2023-05-23 02:00 | 0 | 3 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Venraysbroek
002 | Lavendelheide 21 | Uitgevoerd | 2023-05-22 13:30 | 919167 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: 2 pompen thermisch. Oorzaak: Algemeen: Loze melding. | Werkzaamheden: Pomp 1 en 2 gecontroleerd, geen vervuiling in de waaier (zie foto's). Alles weer aangezet en alles werkte weer naar behoren. Geen storing aangetroffen. |  | 2023-05-21 02:00 | 2023-05-21 02:00 | 2023-05-21 02:00 | 0 | 8 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Lavendelheide
410 | Buitenweg 5 | Uitgevoerd | 2023-05-08 10:15 | 919156 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp 2 thermisch. | Werkzaamheden: Pomp 2 schoon gemaakt, zat helemaal vol met doekjes. |  | 2023-05-07 02:00 | 2023-05-07 02:00 | 2023-05-08 02:00 | 0 | 5 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Venraysbroek
447 | Nobelweg 1 | Uitgevoerd | 2023-05-08 09:40 | 919154 | Storing | Pomp op storing | Pomp 2 thermisch. | Werkzaamheden: Pomp 2 gelicht, pomphuis gedemonteerd. Er zat een stuk PVC tussen de insertring en de waaier. |  | 2023-05-05 02:00 | 2023-05-05 02:00 | 2023-05-05 02:00 | 0 | 1 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Oostrum | Nobelstraat
240 | De Voorde 30 | Uitgevoerd | 2023-05-08 09:33 | 919152 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp 1 thermisch. | Werkzaamheden: Pomp 1 gelicht en de waaier gedemonteerd, geen vervuiling aangetroffen. Waaier afgesteld, alles terug gemonteerd en de pomp getest. Werkt weer naar behoren. |  | 2023-05-04 02:00 | 2023-05-04 02:00 | 2023-05-05 02:00 | 0 | 2 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Oostrum | De Voorde
245 | Ghunenbeek 7+REG | Uitgevoerd | 2023-05-08 09:22 | 919150 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: 2 pompen op storing. Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Motorbeveiligingsschakelaar uit bij beide pompen. | Werkzaamheden: Pompen gecontroleerd, geen bijzonderheden, draaien goed in de amp, gewacht tot de put leeg was. Essent is om de hoek bezig, dit zou een oorzaak kunnen zijn. |  | 2023-05-03 02:00 | 2023-05-03 02:00 | 2023-05-03 02:00 | 0 | 3 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Oostrum | Ghunenbeek
345 | Smakterweg HWA + REG | Uitgevoerd | 2023-05-02 10:06 | 919145 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P2 thermisch. Oorzaak beschrijving: Stukje hout. | Werkzaamheden: Afsluiter dicht gezet. Pomp 2 gelicht en gereinigd, stukje hout. Werkt weer naar behoren. |  | 2023-04-28 02:00 | 2023-04-28 02:00 | 2023-04-28 02:00 | 0 | 1 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Metaalweg
395 | Ripseweg 1 (vliegbasis) | Uitgevoerd | 2023-05-02 10:03 | 919144 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Gemaal controleren i.v.m. lange looptijd. | Werkzaamheden: Beide pompen gelicht, zijn schoon en rubber zit goed. |  | 2023-04-25 02:00 | 2023-04-25 02:00 | 2023-04-25 02:00 | 0 | 0 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Vredepeel | Ripseweg
340 | Metaalweg DWA | Uitgevoerd | 2023-04-25 09:28 | 919141 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp 2 thermisch. Oorzaak beschrijving: Doekjes en plastic. | Werkzaamheden: Pomp 2 gelicht en gereinigd. Ook pomp 1 gelicht. |  | 2023-04-23 02:00 | 2023-04-23 02:00 | 2023-04-24 02:00 | 0 | 1 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Metaalweg
275 | Broekweg (rotonde) | Uitgevoerd | 2023-04-24 09:20 | 919139 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pompstoring en HW! Urgent! Oorzaak beschrijving: Pomp vuil. | Werkzaamheden: Pompen gelicht en gereinigd, vol doekjes. |  | 2023-04-21 02:00 | 2023-04-21 02:00 | 2023-04-21 02:00 | 0 | 1 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray
370 | Vlakwater Tennishal | Uitgevoerd | 2023-04-17 09:02 | 919134 | Storing | Communicatie/Netwerk | Storing beschrijving: Geen communicatie. | Werkzaamheden: Communicatie gereset en gecontroleerd op de hoofdpost. Alles werkt weer naar behoren. |  | 2023-04-14 02:00 | 2023-04-14 02:00 | 2023-04-14 02:00 | 0 | 6 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Venray | Kempweg
430 | Dorpstraat 2 | Uitgevoerd | 2023-04-14 09:18 | 919128 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp 1 hoge temperatuur. Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Bij aankomst pomp 1 hoge temperatuur, deze gecontroleerd zat een beetje vuil in de waaier. De waaier gaat een beetje van links naar rechts. Denk dat het dit aan de pomp ligt dat deze niet meer goed is en nagekeken moet worden. Als het nog een keer terugkomt moet de pomp naar Xylem. In de gaten houden via hoofdpost. |  | 2023-04-07 02:00 | 2023-04-07 02:00 | 2023-04-07 02:00 | 0 | 6 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Geijsteren | Dorpstraat
020 | Brugpas (Kerk) | Uitgevoerd | 2023-04-12 13:05 | 919132 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P1 storing. Oorzaak beschrijving: Doekjes. | Werkzaamheden: Pomp 1 gelicht en gereinigd, doekjes. |  | 2023-04-11 02:00 | 2023-04-11 02:00 | 2023-04-11 02:00 | 0 | 2 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
002 | Lavendelheide 21 | Uitgevoerd | 2023-03-31 09:42 | 919119 | Storing | Communicatie/netwerk | Storing beschrijving: Geen communicatie meer met de hoofdpost. Oorzaak: Communicatie: Modem/router. | Werkzaamheden: Modem gereset. |  | 2023-03-28 02:00 | 2023-03-28 02:00 | 2023-03-28 02:00 | 0 | 1 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Lavendelheide
390 | Keizer Karelweg | Uitgevoerd | 2023-03-29 09:19 | 919107 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: GRP36D plaatsen. Paspoort SAM bijwerken. | Werkzaamheden: Pomp 1 vervangen, paspoort in SAM bij gewerkt en foto's van de nieuwe pomp toegevoegd, bij vertrek werkt alles naar behoren. |  | 2023-03-13 01:00 | 2023-03-13 01:00 | 2023-03-28 02:00 | 0 | 5 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Vredepeel | Johan van Stalbergweg
360 | St. Antoniusveldweg DWA + HWA + REG | Uitgevoerd | 2023-03-20 10:03 | 919115 | Storing | Netfout | Storing beschrijving: Netfout. Oorzaak: Elektrisch: Voeding/fase. Oorzaak beschrijving: Er lag een fase uit. | Werkzaamheden: De fases gecontroleerd fase 2 lag er uit. Enexis gebeld, Enexis had level schade dit hebben ze gerepareerd. Gemaal getest alles werkbaar behoren. |  | 2023-03-17 01:00 | 2023-03-17 01:00 | 2023-03-17 01:00 | 0 | 0 | Hoofdgemalen |  | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 2xRWA pomp | Onbekend | Venray | Sint Antoniusveldweg
275 | Broekweg (rotonde) | Uitgevoerd | 2023-03-20 09:20 | 919112 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp 1 hoge temperatuur. Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Onbekend. | Werkzaamheden: Pomp gelicht, geen vuil in de pomp. Pomp getest niets bijzonders kunnen vinden. |  | 2023-03-17 01:00 | 2023-03-17 01:00 | 2023-03-17 01:00 | 0 | 2 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray
325 | Macroweg t.o. 22 | Uitgevoerd | 2023-03-20 09:16 | 919111 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp 2 hoge temperatuur. Oorzaak: Lozing: Doeken. Oorzaak beschrijving: Doekjes en een vaatdoek in de pomp. | Werkzaamheden: Pomp 2 gelicht en doekjes en vaatdoek uit de waaier verwijderd. |  | 2023-03-17 01:00 | 2023-03-17 01:00 | 2023-03-17 01:00 | 0 | 2 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Macroweg
360 | St. Antoniusveldweg DWA + HWA + REG | Uitgevoerd | 2023-03-17 09:01 | 919109 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: 2 pompen op storing. Oorzaak: Elektrisch: Voeding/fase. | Werkzaamheden: Fase 3 ligt eruit. Enexis gebeld en binnen 2 uur monteur ter plaatse. Enexis op locatie er lag een zekering uit bij de verdeelkast. Pompen bij gezet alles draait goed. Gewacht tot de DWA pompen gingen starten. |  | 2023-03-14 01:00 | 2023-03-14 01:00 | 2023-03-14 01:00 | 0 | 0 | Hoofdgemalen |  | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 2xRWA pomp | Onbekend | Venray | Sint Antoniusveldweg
390 | Keizer Karelweg | Uitgevoerd | 2023-03-14 11:50 | 919102 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp 1 storing. Oorzaak beschrijving: Lagers kapot. | Werkzaamheden: Pomp 1 gelicht, deze is schoon. Kan hem heel moeilijk draaien voel dat de lagers kapot zijn. Gemeente akkoord, Teun kan nieuwe pomp bestellen. Homa GRP 36D 3,1kW. |  | 2023-03-10 01:00 | 2023-03-10 01:00 | 2023-03-10 01:00 | 0 | 2 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Vredepeel | Johan van Stalbergweg
020 | Brugpas (Kerk) | Uitgevoerd | 2023-03-14 11:02 | 919096 | Storing | Assistentie bij reinigen | Storing beschrijving: Assistentie bij reiniging (door 3e). | Werkzaamheden: Put mee gereinigd, zeer veel zand, stenen, slib en vuil. |  | 2023-03-09 01:00 | 2023-03-09 01:00 | 2023-03-10 01:00 | 0 | 0 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
020 | Brugpas (Kerk) | Uitgevoerd | 2023-03-14 10:55 | 919095 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp 1 storing. Oorzaak beschrijving: Doekjes en ander vuil. | Werkzaamheden: Pomp 1 gelicht, beetje vuil uit de pomp verwijderd. Gemeente is er bij geweest, put is zeer vervuild, gemeente heeft Adriaans gebeld om put te reinigen. Ik hoor nog of ik erbij moet zijn. Dit wil de gemeente. |  | 2023-03-09 01:00 | 2023-03-09 01:00 | 2023-03-09 01:00 | 0 | 0 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
002 | Lavendelheide 21 | Uitgevoerd | 2023-02-10 09:32 | 919076 | Storing | Communicatie/Netwerk | Storing beschrijving: Geen communicatie. Oorzaak: Communicatie: Modem/router. Oorzaak beschrijving: Modem. | Werkzaamheden: Modem gereset en de communicatie via de hoofdpost gecontroleerd. |  | 2023-02-09 01:00 | 2023-02-09 01:00 | 2023-02-09 01:00 | 0 | 0 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Lavendelheide
410 | Buitenweg 5 | Uitgevoerd | 2023-01-24 09:12 | 919066 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp 1 thermisch. | Werkzaamheden: Beide pompen gelicht en gereinigd, zaten vol doekjes. Werkt weer naar behoren. |  | 2023-01-23 01:00 | 2023-01-23 01:00 | 2023-01-23 01:00 | 0 | 0 | Hoofdgemalen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Venray | Venraysbroek