## Toelichting
Toelichting inschrijfbestand |  | Pi nummer | Klant
Acute Gebreken |  | Pi2023131 | Gemeente Roermond
Werkzaamheden staan geheel vermeld in het bijbehorende offerteaanvraag
Per tabblad volgt een specificatie per installatie en de werkzaamheden
Invulvelden zijn gemarkeerd met kleur
Verklaring van inschrijving
Naam van onderneming | Invullen van de naam van de inschijvende onderneming
KvK nummer | Invullen van Kamer van Koophandel nummer
Contactpersoon | Invullen van contactpersoon
Emailadres | Invullen van emailadres
Functie | Invullen van functie
Datum | Invullen van datum
Handtekening | Invullen van handtekening
Inschrijfblad per installatie
Offertenummer | Invullen van het offertenummer van de betreffende installatie
Merk | Invullen van het merk bij de betreffende werkzaamheden
Type | Invullen van het type bij de betreffende werkzaamheden
Garantie | Garantie jaren opgeven
Kosten materialen | Invullen van de materiaalkosten van de betreffende werkzaamheden
Kosten arbeid | Invullen van de arbeidskosten van de betreffende werkzaamheden
Aantal uren | Invullen van het aantal uren voor de betreffende werkzaamheden
Totale kosten | Dit veld wordt automatische berekend
Verrekenprijzen
Uurtarief | Invullen van de betreffende uurtarieven
Reisuurtarief | Invullen van de betreffende reistarieven
Assistentie keuringen | Invullen van kosten voor assistentie bij keuring
Voorrijtarief | Indien van toepassing, invullen van voorrijtarief
Eigen verklaring
Naam van onderneming | Invullen van de naam van de inschijvende onderneming
KvK nummer | Invullen van Kamer van Koophandel nummer
Contactpersoon | Invullen van contactpersoon
Emailadres | Invullen van emailadres
Functie | Invullen van functie
Datum | Invullen van datum
Handtekening | Invullen van handtekening
Totaaloverzicht | Dit tabblad wordt automatische gevuld voor het vergelijken van de diverse aanbiedingen

## Verklaring van inschrijving
Pi2023131
Verklaring van inschrijving
Ondergetekende verklaart hierbij dat:
| - | dat de inschrijver volledig en zonder voorbehoud instemt met en voldoet aan het gestelde in het Programma van Eisen
| - | dat de Inschrijver de opdracht conform de uitgebrachte offerte uitvoert
| - | dat de inschrijver volledig en zonder voorbehoud instemt met en voldoet aan de voorwaarden voor deze offerteaanvraag
/aanbesteding en instemt met en conformeert aan de antwoorden van onder andere gegeven in de Nota van Inlichtingen
Naam van onderneming
KvK nummer
Contactpersoon
Emailadres
Functie
Datum
Handtekening*
| * | De verklaring is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan wel een overeenkomstig register
van het land van vestiging van de onderneming, vertegenwoordigingsbevoegde.

## Verrekenprijzen
Pi2023131
Verrekentarieven |  | Uurtarief (€) | Gewogen uurtarief
Uurtarief | Kantooruren (8:00 - 17:00) |  | Kantooruren (8:00 - 17:30) | 70%
| Buiten kantooruren (17:00 - 8:00) |  | Buiten kantooruren (17:30 - 8:00) | 30%
| Zondag en feestdagen |  | Gewogen uurtarief | 0
Reisuurtarief | Kantooruren (8:00 - 17:00)
Buiten kantooruren (17:00 - 8:00)
Zondag en feestdagen
Assistentie keuringen | Kantooruren (8:00 - 17:00)
Voorrijtarief
Opslag / winstpercentage
Tot € 250,00
Vanaf € 250,00 tot € 2.500,00
Vanaf € 2.500,00

## Totaalprijs overzicht
Inschrijfbestand Acute Gebreken transportinstallatie
Pi2023131
| Totaal overzicht |  |  |  | Totaal kosten Perceel1. | 0
| Aanbieder | Invullen van de naam van de inschijvende onderneming |  |  | Totaal kosten Perceel 2. | 0
| Volgnr | Object | Adres | Plaats | Naam | Kosten reparatie
Perceel 1.
| 1 | Stadhuis | Markt 31 | Roermond | Lift ARS | 0
| 2 | Stadhuis | Markt 31 | Roermond | Lift Biggelaar | 0
| 3 | Stadhuis | Markt 31 | Roermond | Lift Markt | 0
| 4 | Stadhuis | Markt 31 | Roermond | Lift Archief | 0
| 5 | Stadkantoor | Kazerneplein 7 | Roermond | Lift duplex links | 0
| 6 | Stadkantoor | Kazerneplein 7 | Roermond | Lift duplex rechts | 0
| 7 | UWV | Kazerneplein 172-196 | Roermond | Lift | 0
| 8 | UWV | Kazerneplein 172-196 | Roermond | Platformlift | 0
| 9 | Stadsbibliotheek | Neerstraat 11-13 | Roermond | Personenlift | 0
| 10 | Stadsbibliotheek | Neerstraat 11-13 | Roermond | Kleingoederenlift | 0
| 11 | Stadsbibliotheek | Neerstraat 11-13 | Roermond | Plateaulift | 0
| 12 | Wijkaccommodatie Herteheym | Putkamp 6 | Herten | Platformlift | 0
| 13 | MFA de Velderie | Prins Bernardstraat 1 | Roermond | Personenlift | 0
| 14 | Parkeergarage Stationspark | Maria Theresialaan 12 | Roermond | Personenlift | 0
| 15 | Groenhuis | Godsweerderstraat 2 | Roermond | Personenlift | 0
| 16 | ECI Cultuurfabriek | ECI 13 | Roermond | Personenlift | 0
| 17 | ECI Cultuurfabriek | ECI 13 | Roermond | Heftafel | 0
| 18 | Cuypershuis | Pierre Cuypersstraat 1 | Roermond | Platformlift | 0
Perceel 2.
| 19 | Passage | Ernst Casimirpassage | Roermond | Pastoorswal Lift | 0
| 20 | Passage | Ernst Casimirpassage | Roermond | Pastoorswal Roltrap Op | 0
| 21 | Passage | Ernst Casimirpassage | Roermond | Pastoorswal Roltrap Neer | 0
| 22 | Passage | Ernst Casimirpassage | Roermond | Kazerneplein Lift | 0
| 23 | Passage | Ernst Casimirpassage | Roermond | Kazerneplein Roltrap Op | 0
| 24 | Passage | Ernst Casimirpassage | Roermond | Kazerneplein Roltrap Neer | 0

## Acute Gebreken
Installatie | Object | Adres | Postcode | Plaats | NLSFB-code (6 cijfers) | Naam element | Soort | Fabrikant | Type | Gebrek-nummer | Handeling | Gebreksomschrijving | Fotonummer | Ernst | Intensiteit gebrek | Omvang | Aantal | Eenheid | Prijs (voor verhelpen gebrek) | Startjaar (waarin gebrek dient te worden verholpen) | Cyclus (leeg laten indien 0)
Perceel 1.
1 | Stadhuis | Markt 31 | 6041EM | Roermond | 661110 | Lift ARS | Personenlift | KONE, ombouw Starro 2013 | 1039271 / 10244978 / X2012.14 | 1 | Afstellen | De lift vertoont stopverschillen | 3727 | Serieus | Begin | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2023
1 | Stadhuis | Markt 31 | 6041EM | Roermond | 661120 | Lift ARS | Personenlift | KONE, ombouw Starro 2013 | 1039271 / 10244978 / X2012.14 | 2 | Verplaatsen of voorziening aanvbrengen voor veilig bereiken regeling | Frequentieregeling vanaf cabinedak niet bereikbaar | 3749 | Serieus | Begin | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
1 | Stadhuis | Markt 31 | 6041EM | Roermond | 661130 | Lift ARS | Personenlift | KONE, ombouw Starro 2013 | 1039271 / 10244978 / X2012.14 | 3 | Afstellen | Rem wordt te laat gelicht bij rijden op inspectie waardoor de regeling onnodig zwaar wordt belast en de motor door de rem wil trekken | geen | Gering | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2023
1 | Stadhuis | Markt 31 | 6041EM | Roermond | 661130 | Lift ARS | Personenlift | KONE, ombouw Starro 2013 | 1039271 / 10244978 / X2012.14 | 4 | Verhelpen tijdens (groot) planmatig onderhoud. Heeft geen consequenties voor het certificaat. | Keuringspunt 25-5-2023: remcontrole ontbreekt | geen | Serieus | Gevorderd | Regelmatig | 1 | stuks |  | 2025
2 | Stadhuis | Markt 31 | 6041EM | Roermond | 661240 | Lift Biggelaar | Personenlift | Starlift, ombouw Starro 2013 | H22027 / X2012.13 | 1 | Instellen | Lift vertraagt soms per verdiepingszone tijdens neerwaartse rit en moet eerst naar beneden voordat deze naar boven kan. Afwijking in besturing | geen | Gering | Begin | Incidenteel | 1 | stuks |  | 2023
2 | Stadhuis | Markt 31 | 6041EM | Roermond | 661230 | Lift Biggelaar | Personenlift | Starlift, ombouw Starro 2013 | H22027 / X2012.13 | 2 | Afstellen | Deur 2 loopt zeer abrupt open en dicht. Dit levert onnodige belastingen op aan de deurregeling en -motor | geen | Gering | Gevorderd | Regelmatig | 1 | stuks |  | 2023
2 | Stadhuis | Markt 31 | 6041EM | Roermond | 661230 | Lift Biggelaar | Personenlift | Starlift, ombouw Starro 2013 | H22027 / X2012.13 | 3 | Herstellen (koppelingen natrekken) | Keuringspunt 25-5-2023: algehele lekkage rondom stuurblok | 3983 | Gering | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
3 | Stadhuis | Markt 31 | 6041EM | Roermond | 661210 | Lift Markt | Personenlift | Starlift, ombouw Starro 2013 | H22028 / X2012.11 | 1 | Afstellen | Lift vertoont stopverschillen | 3879 | Serieus | Begin | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2023
3 | Stadhuis | Markt 31 | 6041EM | Roermond | 661230 | Lift Markt | Personenlift | Starlift, ombouw Starro 2013 | H22028 / X2012.11 | 2 | Vervangen | De oliekan voor de opvangolie langs de plunjerpakking is beschadigd | 3960 | Gering | Eind | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
3 | Stadhuis | Markt 31 | 6041EM | Roermond | 661210 | Lift Markt | Personenlift | Starlift, ombouw Starro 2013 | H22028 / X2012.11 | 3 | Onderzoeken | De eerder aangebrachte snelheidsbegrenzer en vang zijn deels gedemonteerd. Geen normafwijking, wel is eerder opdracht verstrekt om veiligheid te verhogen (ruimte onder schacht betreedbaar) | 3954 | Serieus | Eind | Algemeen | 1 | stuks |  | 2028
3 | Stadhuis | Markt 31 | 6041EM | Roermond | 661250 | Lift Markt | Personenlift | Starlift, ombouw Starro 2013 | H22028 / X2012.11 | 4 | Afstellen | Keuringspunt 25-5-2023: Verticale deurspleet verdieping 'E' te groot | geen | Gering | Begin | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
4 | Stadhuis | Markt 31 | 6041EM | Roermond | 661210 | Lift Archief | Personenlift | Starlift, ombouw Starro 2013 | H22029 / X2012.12 | 1 | Afstellen | Lift schaaft onderin schacht over leiders | geen | Gering | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
4 | Stadhuis | Markt 31 | 6041EM | Roermond | 661240 | Lift Archief | Personenlift | Starlift, ombouw Starro 2013 | H22029 / X2012.12 | 2 | Herstellen | Lift rijdt niet opwaarts op inspectie | geen | Serieus | Eind | Algemeen | 1 | stuks |  | 2023
4 | Stadhuis | Markt 31 | 6041EM | Roermond | 661210 | Lift Archief | Personenlift | Starlift, ombouw Starro 2013 | H22029 / X2012.12 | 3 | Vastzetten | Deurregelingkasten los op cabinedak | 3855 | Gering | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
4 | Stadhuis | Markt 31 | 6041EM | Roermond | 661220 | Lift Archief | Personenlift | Starlift, ombouw Starro 2013 | H22029 / X2012.12 | 4 | Olieafvoer controleren | Plunjerpakking en -kop nat maar opvangkan lekolie is leeg | 3872 | Gering | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
4 | Stadhuis | Markt 31 | 6041EM | Roermond | 661210 | Lift Archief | Personenlift | Starlift, ombouw Starro 2013 | H22029 / X2012.12 | 5 | Onderzoeken | De eerder aangebrachte snelheidsbegrenzer en vang zijn deels gedemonteerd. Geen normafwijking, wel is eerder opdracht verstrekt om veiligheid te verhogen | 3859 | Serieus | Eind | Algemeen | 1 | stuks |  | 2028
4 | Stadhuis | Markt 31 | 6041EM | Roermond | 661230 | Lift Archief | Personenlift | Starlift, ombouw Starro 2013 | H22029 / X2012.12 | 6 | Leveren | Keuringspunt 25-5-2023: hendel van handpomp ontbreekt | 3783 | Serieus | Eind | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
5 | Stadkantoor | Kazerneplein 7 | 6041TG | Roermond | 661110 | Lift duplex links | Personenlift | Otis | 61NF5330 | 1 | Afstellen | De lift vertoont stopverschillen | 4051 | Serieus | Begin | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2023
5 | Stadkantoor | Kazerneplein 7 | 6041TG | Roermond | 661120 | Lift duplex links | Personenlift | Otis | 61NF5330 | 2 | Schoonmaken | De schacht is op enkele plaatsen erg vettig | 4096 | Gering | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
6 | Stadkantoor | Kazerneplein 7 | 6041TG | Roermond | 661130 | Lift duplex rechts | Personenlift | Otis | 61NF5331 | 1 | Afstellen | De lift vertoont rollback | geen | Gering | Begin | Regelmatig | 1 | stuks |  | 2023
6 | Stadkantoor | Kazerneplein 7 | 6041TG | Roermond | 661110 | Lift duplex rechts | Personenlift | Otis | 61NF5331 | 2 | Vervangen tijdens planmatig onderhoud | De lagers van de omleidwielen op de cabine kraken licht | geen | Gering | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2026
7 | UWV | Kazerneplein 172-196 | 6041TH | Roermond | 661130 | Lift | Personenlift | Otis, ombouw Starro 2013 | 61NF5329 / X2022.08 | 1 | Onderzoeken | De draagbanden 'knisperen' over de tractie- en de omleidwielen | geen | Gering | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2026
7 | UWV | Kazerneplein 172-196 | 6041TH | Roermond | 661110 | Lift | Personenlift | Otis, ombouw Starro 2013 | 61NF5329 / X2022.08 | 2 | Afstellen | De lift vertoont stopverschillen | 4195 | Serieus | Begin | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2023
7 | UWV | Kazerneplein 172-196 | 6041TH | Roermond | 661130 | Lift | Personenlift | Otis, ombouw Starro 2013 | 61NF5329 / X2022.08 | 3 | Aansluiten, de aandrijving is hiervoor geschikt | Keuringspunt 22-7-2022: remcontrole ontbreekt | geen | Serieus | Gevorderd | Regelmatig | 1 | stuks |  | 2023
8 | UWV | Kazerneplein 172-196 | 6041TH | Roermond | 661400 | Platformlift | Platformlift | Cibes, leverancier Aesy | NL154076 / 8531748 | 1 | Onderzoeken waar dit boek is, anders opnieuw laten opstellen en aanleveren | Bij de installatie is geen liftboek aanwezig | geen | Gering | Begin | Algemeen | 1 | stuks |  | 2023
8 | UWV | Kazerneplein 172-196 | 6041TH | Roermond | 661400 | Platformlift | Platformlift | Cibes, leverancier Aesy | NL154076 / 8531748 | 2 | Aanmelden bij keurende instantie. Is niet vereist maar Eigenaar staat juridisch sterker mocht zich een incident voordoen | Keuringen: deze installatie wordt niet periodiek onafhankelijk gekeurd | geen | Gering | Begin | Algemeen | 1 | stuks |  | 2024
9 | Stadsbibliotheek | Neerstraat 11-13 | 6041KA | Roermond | 661200 | Personenlift | Personenlift | Schindler, ombouw Starro 2022 | 15.067 / X2022.03 | 1 | Keurende instantie (Liftinstituut?) informeren | Keuringen: het certificaat van goedkeuring is verlopen op 10-7-2023. De sticker in de cabine vermeld een onjuiste vervaldatum van het certificaat | geen | Serieus | Begin | Algemeen | 1 | stuks |  | 2023
9 | Stadsbibliotheek | Neerstraat 11-13 | 6041KA | Roermond | 661250 | Personenlift | Personenlift | Schindler, ombouw Starro 2022 | 15.067 / X2022.03 | 2 | Afstellen | De deursloffen maken lawaai tijdens openen en sluiten van de deuren | geen | Gering | Gevorderd | Regelmatig | 1 | stuks |  | 2023
9 | Stadsbibliotheek | Neerstraat 11-13 | 6041KA | Roermond | 661200 | Personenlift | Personenlift | Schindler, ombouw Starro 2022 | 15.067 / X2022.03 | 3 | Boek in besturingskast leggen | Het liftboek ligt los op de besturingskast. Het risico is dat dit boek meegenomen wordt | 4370 | Gering | Begin | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
9 | Stadsbibliotheek | Neerstraat 11-13 | 6041KA | Roermond | 661240 | Personenlift | Personenlift | Schindler, ombouw Starro 2022 | 15.067 / X2022.03 | 4 | Herstellen | Keuringspunten modificatiekeuring 23-6-2022: overlastcontact aansluiten, spreekluisterverbinding op noodstroom aansluiten | geen | Serieus | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
10 | Stadsbibliotheek | Neerstraat 11-13 | 6041KA | Roermond | 663100 | Kleingoederenlift | Klein goederenlift | Lödige | 703/80467 | 1 | Herstellen | De verlichting in de liftmachineruimte is defect | 4447 | Gering | Eind | Algemeen | 1 | stuks |  | 2023
10 | Stadsbibliotheek | Neerstraat 11-13 | 6041KA | Roermond | 663100 | Kleingoederenlift | Klein goederenlift | Lödige | 703/80467 | 2 | Aanmelden bij keurende instantie. Is niet vereist maar Eigenaar staat juridisch sterker mocht zich een incident voordoen | Keuringen: deze installatie wordt niet periodiek onafhankelijk gekeurd | geen | Gering | Begin | Algemeen | 1 | stuks |  | 2024
11 | Stadsbibliotheek | Neerstraat 11-13 | 6041KA | Roermond | 661400 | Plateaulift | Plateaulift | Lödige | 750/1490 | 1 | Herstellen | De pompmotor lekt olie, de absorberende doeken zijn doordrenkt met olie | 4303 | Gering | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
11 | Stadsbibliotheek | Neerstraat 11-13 | 6041KA | Roermond | 661400 | Plateaulift | Plateaulift | Lödige | 750/1490 | 2 | Behandelen | Delen van de installatie zijn geroest | 4494 | Gering | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
11 | Stadsbibliotheek | Neerstraat 11-13 | 6041KA | Roermond | 661400 | Plateaulift | Plateaulift | Lödige | 750/1490 | 3 | Vervangen | Een enkel inbusboutje van de beplating is dolgedraaid | 4496 | Gering | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
11 | Stadsbibliotheek | Neerstraat 11-13 | 6041KA | Roermond | 661400 | Plateaulift | Plateaulift | Lödige | 750/1490 | 4 | Aanbrengen | Opschriften nabij de toegangen over automatisch openen van de afsluitingen ontbreken | 4498 | Gering | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
11 | Stadsbibliotheek | Neerstraat 11-13 | 6041KA | Roermond | 661400 | Plateaulift | Plateaulift | Lödige | 750/1490 | 5 | Mogelijkheden onderzoeken om hekjes vandaalbestendiger te krijgen | De deuren worden, volgens een medewerker van de brasserie, buiten openingstijd handmatig opengetrokken waardoor de aandrijving van de deurtjes defect gaan | 4481 | Gering | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | nvt
11 | Stadsbibliotheek | Neerstraat 11-13 | 6041KA | Roermond | 661400 | Plateaulift | Plateaulift | Lödige | 750/1490 | 6 | Reinigen | De put onder het hefplateau is vervuild | 4491 | Gering | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
11 | Stadsbibliotheek | Neerstraat 11-13 | 6041KA | Roermond | 661400 | Plateaulift | Plateaulift | Lödige | 750/1490 | 7 | Aanmelden bij keurende instantie. Is niet vereist maar Eigenaar staat juridisch sterker mocht zich een incident voordoen | Keuringen: deze installatie wordt niet periodiek onafhankelijk gekeurd | geen | Gering | Begin | Algemeen | 1 | stuks |  | 2024
12 | Wijkaccommodatie Herteheym | Putkamp 6 | 6049AK | Herten | 661400 | Platformlift | Platformlift | Cibes, leverancier Aesy | 8516478-15248 | 1 | Onderzoeken waar dit boek is, anders opnieuw laten opstellen en aanleveren | Bij de installatie is geen liftboek aanwezig | geen | Gering | Begin | Algemeen | 1 | stuks |  | 2023
12 | Wijkaccommodatie Herteheym | Putkamp 6 | 6049AK | Herten | 661400 | Platformlift | Platformlift | Cibes, leverancier Aesy | 8516478-15248 | 2 | Afstellen | De deur-open tijd op de onderste stopplaats is te kort; direct na openen van de deur sluit deze weer | 4526 | Serieus | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2023
12 | Wijkaccommodatie Herteheym | Putkamp 6 | 6049AK | Herten | 661400 | Platformlift | Platformlift | Cibes, leverancier Aesy | 8516478-15248 | 3 | Aanmelden bij keurende instantie. Is niet vereist maar Eigenaar staat juridisch sterker mocht zich een incident voordoen | Keuringen: deze installatie wordt niet periodiek onafhankelijk gekeurd | geen | Gering | Begin | Algemeen | 1 | stuks |  | 2024
13 | MFA de Velderie | Prins Bernardstraat 1 | 6043BG | Roermond | 661120 | Personenlift | Personenlift | Möhringer,ombouw Starro 2022 | 99.231 / X202123 | 3 | Vervangen | Keuringspunt 31-3-2022: buffer tegengewicht vervangen | 4608 | Serieus | Eind | Algemeen | 1 | stuks |  | 2023
14 | Parkeergarage Stationspark | Maria Theresialaan 12 | 6042AK | Roermond | 661120 | Personenlift | Personenlift | KONE | 1834600 | 1 | Herstellen (bouwkundig) | De ventilatie in de schachtkop is dichtgemaakt c.q. van buitenaf dichtgeduwd | 4663 | Serieus | Eind | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
14 | Parkeergarage Stationspark | Maria Theresialaan 12 | 6042AK | Roermond | 661150 | Personenlift | Personenlift | KONE | 1834600 | 2 | Schoonmaken (opnemen in schema schoonmaker) | De drempelspleten zijn vervuild waardoor het risico op deurstoringen toeneemt | 4671 | Gering | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
15 | Groenhuis | Godsweerderstraat 2 | 6041GH | Roermond | 661210 | Personenlift | Personenlift | Hopmann | 5.1124 | 1 | Herstellen | Het cabinelicht functioneert niet | 4685 | Serieus | Eind | Algemeen | 1 | stuks |  | 2023
15 | Groenhuis | Godsweerderstraat 2 | 6041GH | Roermond | 661200 | Personenlift | Personenlift | Hopmann | 5.1124 | 1 | Onderzoeken hoe machinekamer efficiënter verwarmd kan worden | De elektrische ribbenbuiskachel staat 24/7 vol aan. Volgens liftboek omdat olie anders te koud is. Dit is niet energiezuinig | 4698 | Gering | Gevorderd | Algemeen | 1 | stuks |  | 2023
15 | Groenhuis | Godsweerderstraat 2 | 6041GH | Roermond | 661210 | Personenlift | Personenlift | Hopmann | 5.1124 | 1 | Onderzoeken | De lift maakt bijgeluiden tijdens de rit. | geen | Gering | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2023
16 | ECI Cultuurfabriek | ECI 13 | 6041MA | Roermond | 661210 | Personenlift | Personenlift | MP Devenco | 2928 | 1 | Vervangen | De vloerbedekking in de cabine laat los | 4906 | Gering | Begin | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2024
16 | ECI Cultuurfabriek | ECI 13 | 6041MA | Roermond | 661110 | Personenlift | Personenlift | MP Devenco | 2928 | 2 | Vervangen (bij voorkeur ledverlichting toepassen) | 1 van de cabinelampen is defect | 4912 | Gering | Eind | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
16 | ECI Cultuurfabriek | ECI 13 | 6041MA | Roermond | 661110 | Personenlift | Personenlift | MP Devenco | 2928 | 3 | Afstellen | De lift vertoont stopverschillen | 4929 | Serieus | Gevorderd | Regelmatig | 1 | stuks |  | 2023
16 | ECI Cultuurfabriek | ECI 13 | 6041MA | Roermond | 661110 | Personenlift | Personenlift | MP Devenco | 2928 | 4 | Vastzetten | De leuning in de cabine zit los | 5002 | Serieus | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
16 | ECI Cultuurfabriek | ECI 13 | 6041MA | Roermond | 661110 | Personenlift | Personenlift | MP Devenco | 2928 | 5 | Afstellen | De cabinedeuren lopen tegen elkaar aan | 5003 | Gering | Gevorderd | Regelmatig | 1 | stuks |  | 2023
17 | ECI Cultuurfabriek | ECI 13 | 6041MA | Roermond | 663220 | Heftafel | Hefplateau | nnb | nnb | 1 | Aanbrengen | Opschrift maximale last 2.000 kg en 'Verboden voor personenvervoer' niet zichtbaar bij betreden heftafel | 5009 | Gering | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
17 | ECI Cultuurfabriek | ECI 13 | 6041MA | Roermond | 663220 | Heftafel | Hefplateau | nnb | nnb | 2 | Hek afsluitbaar maken en sleutel aan bedieningssleutel toevoegen | Het hek is niet afsluitbaar waardoor valgevaar kan dreigen (hoogte 1,55m) | 5016 | Ernstig | Eind | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
17 | ECI Cultuurfabriek | ECI 13 | 6041MA | Roermond | 663220 | Heftafel | Hefplateau | nnb | nnb | 3 | Onderzoeken en herstellen | De installatie lijkt olie te lekken | 5039 | Gering | Begin | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
17 | ECI Cultuurfabriek | ECI 13 | 6041MA | Roermond | 663220 | Heftafel | Hefplateau | nnb | nnb | 4 | Onderzoeken en bijvullen (oliepeil op foto: heftafel niet in bovenste stand maar op stutpaal | Het oliereservoir is bijna leeg | 5042 | Serieus | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
17 | ECI Cultuurfabriek | ECI 13 | 6041MA | Roermond | 663220 | Heftafel | Hefplateau | nnb | nnb | 5 | Aanmelden bij keurende instantie. Is niet vereist maar Eigenaar staat juridisch sterker mocht zich een incident voordoen | Keuringen: deze installatie wordt niet periodiek onafhankelijk gekeurd | geen | Gering | Begin | Algemeen | 1 | stuks |  | 2024
17 | ECI Cultuurfabriek | ECI 13 | 6041MA | Roermond | 663220 | Heftafel | Hefplateau | nnb | nnb | 6 | Onderzoeken waar dit boek is, anders opnieuw laten opstellen en aanleveren | Bij de installatie is geen liftboek aanwezig | geen | Gering | Begin | Algemeen | 1 | stuks |  | 2023
18 | Cuypershuis | Pierre Cuypersstraat 1 | 6041XG | Roermond | 661400 | Platformlift | Platformlift | Axess | 106285 | 1 | Onderzoeken | De aandrijving maakt lawaai | geen | Gering | Begin | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
18 | Cuypershuis | Pierre Cuypersstraat 1 | 6041XG | Roermond | 661400 | Platformlift | Platformlift | Axess | 106285 | 2 | Afsluiten | Het inspectieluik naast de onderste schachttoegang dient te worden afgesloten | 5066 | Serieus | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
18 | Cuypershuis | Pierre Cuypersstraat 1 | 6041XG | Roermond | 661400 | Platformlift | Platformlift | Axess | 106285 | 3 | Vastzetten | De vloerbedekking op het plateau nabij de randen laat los | 5070 | Gering | Begin | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2025
18 | Cuypershuis | Pierre Cuypersstraat 1 | 6041XG | Roermond | 661400 | Platformlift | Platformlift | Axess | 106285 | 4 | Aanmelden bij keurende instantie. Is niet vereist maar Eigenaar staat juridisch sterker mocht zich een incident voordoen | Keuringen: deze installatie wordt niet periodiek onafhankelijk gekeurd | geen | Gering | Begin | Algemeen | 1 | stuks |  | 2024
Perceel 2.
19 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 661150 | Pastoorswal Lift | Personenlift | Otis | F6253 | 1 | Schoonmaken (opnemen in schema schoonmaker) | De deurdrempels zijn vervuilld waardoor risico op deurstoringen optreden | 6054 | Gering | Gevorderd | Regelmatig | 1 | stuks |  | 2023
19 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 661110 | Pastoorswal Lift | Personenlift | Otis | F6253 | 2 | Vervangen | De cabineverlichting is defect | 6056 | Gering | Eind | Incidenteel | 1 | stuks |  | 2023
19 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 661110 | Pastoorswal Lift | Personenlift | Otis | F6253 | 3 | Vervangen | Keuringspunt 24-8-2023: de liftaanduiding en de standaanwijzer in de cabine zijn defect | 6059 | Gering | Eind | Algemeen | 1 | stuks |  | 2023
19 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 661110 | Pastoorswal Lift | Personenlift | Otis | F6253 | 4 | Vastzetten | De leuning in de cabine zit los | 6061 | Gering | Begin | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
19 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 661120 | Pastoorswal Lift | Personenlift | Otis | F6253 | 5 | Behandelen | Delen van de installatie zijn geroest | 6070 | Gering | Begin | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2025
19 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 661120 | Pastoorswal Lift | Personenlift | Otis | F6253 | 6 | Vervangen | Ter hoogte van de 1e verdieping is een schachtruit gescheurd | 6071 | Gering | Eind | Incidenteel | 1 | stuks |  | 2024
19 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 661110 | Pastoorswal Lift | Personenlift | Otis | F6253 | 7 | Vastzetten | De cabineventilator ligt los op het cabinedak | 6080 | Gering | Begin | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
19 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 661140 | Pastoorswal Lift | Personenlift | Otis | F6253 | 8 | Vervangen | De stoffilters van de besturingskast in de schacht zijn verontreinigd | 6124 | Gering | Gevorderd | Incidenteel | 1 | stuks |  | 2023
19 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 661110 | Pastoorswal Lift | Personenlift | Otis | F6253 | 9 | Aanbrengen | Automatische leidersmeerpotjes ontbreken waardoor de leiders roesten en dit onnodige belasting en slijtage oplevert | 6126, 6129 | Gering | Gevorderd | Regelmatig | 1 | stuks |  | 2024
19 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 661110 | Pastoorswal Lift | Personenlift | Otis | F6253 | 10 | Vervangen | Het glas van 3 cabinedeurpanelen is beschadigd | 6132, 6132, 6137 | Gering | Eind | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2024
20 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3815 | 1 | Herstellen en herkeuren | De installatie is op 17-7-2023 afgekeurd en mag formeel niet in bedrijf zijn totdat het certificaat van goedkeuring is afgegeven | geen | Ernstig | Eind | Algemeen | 1 | stuks |  | 2023
20 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3815 | 2 | Herstellen | De tredeverlichting aan 1 zijde van de roltrap is defect | 6198 | Gering | Eind | Algemeen | 1 | stuks |  | 2024
20 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3815 | 3 | Vervangen | De leuningbanden zijn verdroogd | 6199, 6249 | Serieus | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2024
20 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3815 | 4 | Vastzetten | De afdichting tussen de roltrap en de vaste muur is los | 6201, 6204 | Gering | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
20 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3815 | 5 | Reinigen | De installatie is inwendig verontreinigd | 6215, 6220, 6247 | Gering | Gevorderd | Algemeen | 1 | stuks |  | 2024
20 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3815 | 6 | Vervangen | De afdekkap van de leuningbandinloop is kapot | 6218 | Gering | Eind | Incidenteel | 1 | stuks |  | 2023
20 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3815 | 7 | Herstellen | de bevestigingen die de onderlinge vloerluikdelen aaneen houdt laat los | 6222, 6223 | Gering | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2024
20 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3815 | 8 | Vervangen | De afstapverlichting onder de treden is defect | 6225 | Gering | Eind | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2024
20 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3815 | 9 | Vervangen | De geleidingsblokken zijn versleten | 6227, 6228 | Gering | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2024
20 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3815 | 10 | Bijvullen | De olietank van het automatische smeersysteem is nagenoeg leeg | 6239 | Gering | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2023
20 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3815 | 11 | Vervangen | De hoofdaandrijfketting vertoont speling op de tandwielen en is aan het eind van de technische levensduur | 6240 | Gering | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2024
20 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3815 | 12 | Vervangen | De olie in de aandrijving schuimt | 6243 | Serieus | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2023
20 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3815 | 13 | Vervangen | De tredekettingen zijn aan het eind van de technische levensduur | 6244 | Gering | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2024
20 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3815 | 14 | Vervangen | De leuningbandaandrijfkettingen vertonen speling op de tandwielen en roest. Deze zijn aan het eind van de technische levensduur | 6252 | Gering | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2024
20 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3815 | 15 | Afstellen | De leuningbandgeleidingen halverwege de roltrap liggen niet in lijn | 6264 | Gering | Gevorderd | Incidenteel | 1 | stuks |  | 2024
21 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3814 | 1 | Herstellen en herkeuren | De installatie is op 17-7-2023 afgekeurd en mag formeel niet in bedrijf zijn totdat het certificaat van goedkeuring is afgegeven | geen | Ernstig | Eind | Algemeen | 1 | stuks |  | 2023
21 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3814 | 2 | Vervangen | De afstapverlichting onder de treden is defect | geen | Gering | Eind | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2024
21 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3814 | 3 | Vervangen | De geleidingsblokken zijn versleten | geen | Gering | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2024
21 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3814 | 4 | Vastzetten | De afdichting tussen de roltrap en de vaste muur is los | 6269 | Gering | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
21 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3814 | 5 | Vervangen | De leuningbanden zijn verdroogd | 6271, 6295 | Serieus | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2024
21 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3814 | 6 | Reinigen | De installatie is inwendig verontreinigd | 6284, 6314 | Gering | Gevorderd | Algemeen | 1 | stuks |  | 2024
21 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3814 | 7 | Behandelen | De aansluitkast in de omkeerruimte is geroest | 6285 | Gering | Gevorderd | Incidenteel | 1 | stuks |  | 2024
21 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3814 | 8 | Vervangen | De leuningbandaandrijfkettingen vertonen speling op de tandwielen en roest. Deze zijn aan het eind van de technische levensduur | 6294 | Gering | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2024
21 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3814 | 9 | Vervangen | Het deksel van de zekeringenkast in de motorruimte is gerepareerd met ducktape | 6307, 6308 | Gering | Gevorderd | Incidenteel | 1 | stuks |  | 2024
21 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3814 | 10 | Bijvullen | De olietank van het automatische smeersysteem is nagenoeg leeg | 6310 | Gering | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2023
21 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3814 | 11 | Vervangen | De olie in de aandrijving zit onder het minimumniveau en schuimt | 6312 | Serieus | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2023
21 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3814 | 12 | Vervangen | De hoofdaandrijfketting vertoont speling op de tandwielen en is aan het eind van de technische levensduur | 6318, 6319 | Gering | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2024
21 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3814 | 13 | Herstellen | De tredeverlichting aan 1 zijde van de roltrap is defect | 6321 | Gering | Eind | Algemeen | 1 | stuks |  | 2024
21 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3814 | 14 | Vervangen | De tredekettingen zijn aan het eind van de technische levensduur | geen | Gering | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2024
21 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Pastoorswal Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3814 | 15 | Herstellen | de bevestigingen die de onderlinge vloerluikdelen aaneen houdt laat los | 6324 | Gering | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2024
22 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 661150 | Kazerneplein Lift | Personenlift | Otis | F5332 | 1 | Vervangen | De matterende folie van de deuren is deels kapotgetrokken | 5906 | Gering | Eind | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
22 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 661110 | Kazerneplein Lift | Personenlift | Otis | F5332 | 2 | Vervangen | De tegelvloer in de cabine is kapot | 5908 | Ernstig | Eind | Algemeen | 1 | stuks |  | 2023
22 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 661150 | Kazerneplein Lift | Personenlift | Otis | F5332 | 3 | Schoonmaken (opnemen in schema schoonmaker) | De deurdrempels zijn vervuilld waardoor risico op deurstoringen optreden | 5989 | Gering | Gevorderd | Regelmatig | 1 | stuks |  | 2023
22 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 661120 | Kazerneplein Lift | Personenlift | Otis | F5332 | 4 | Behandelen | Delen van de installatie zijn geroest | 5992 | Gering | Begin | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2024
22 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 661120 | Kazerneplein Lift | Personenlift | Otis | F5332 | 5 | Herstellen | De dompelpomp functioneert onvoldoende/niet (door vervuiling) | 5999 | Serieus | Gevorderd | Incidenteel | 1 | stuks |  | 2023
22 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 661140 | Kazerneplein Lift | Personenlift | Otis | F5332 | 6 | Vervangen | De stoffilters van de besturingskast in de schacht zijn verontreinigd | 6017 | Gering | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
23 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3710 | 1 | Herstellen en herkeuren | De installatie is op 17-7-2023 afgekeurd en mag formeel niet in bedrijf zijn totdat het certificaat van goedkeuring is afgegeven | geen | Ernstig | Eind | Algemeen | 1 | stuks |  | 2023
23 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3710 | 2 | Herstellen | Ten tijde van de inspectie staat de roltrap stil op een afgebroken kamplaat | 5923 | Serieus | Eind | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2023
23 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3710 | 3 | Vervangen | De afstapverlichting onder de treden is defect | geen | Gering | Eind | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2024
23 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3710 | 4 | Vervangen | De geleidingsblokken zijn versleten | geen | Gering | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2024
23 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3710 | 5 | Vervangen | De leuningbanden zijn verdroogd | 5915, 6338 | Serieus | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2024
23 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3710 | 6 | Herstellen | De afdichting tussen de roltrap en de vaste muur is beschadigd | 5926 | Gering | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2024
23 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3710 | 7 | Herstellen | De sokkelbeplating nabij de opstapzijde ligt niet in 1 lijn | 5927 | Gering | Gevorderd | Incidenteel | 1 | stuks |  | 2024
23 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3710 | 8 | Vervangen | Het olieniveau in de aandrijving ligt lager dan de oliepeilstok aan kan geven | 5934 | Ernstig | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2023
23 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3710 | 9 | Bijvullen | De olietank van het automatische smeersysteem is nagenoeg leeg | 5936 | Gering | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2023
23 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3710 | 10 | Vervangen | De hoofdaandrijfketting vertoont speling op de tandwielen en is aan het eind van de technische levensduur | 5937 | Gering | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2024
23 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3710 | 11 | Vervangen | De tredekettingen vertonen tekenen van roest en zijn aan het eind van de technische levensduur | 5978 | Gering | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2024
23 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3710 | 12 | Reinigen | De installatie is inwendig verontreinigd | 6335 | Gering | Gevorderd | Algemeen | 1 | stuks |  | 2024
23 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Op | Roltrap | Otis | F3710 | 13 | Vervangen | De leuningbandaandrijfkettingen vertonen speling op de tandwielen en roest. Deze zijn aan het eind van de technische levensduur | 6331, 6341, 6343 | Gering | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2024
24 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3709 | 1 | Herstellen en herkeuren | De installatie is op 17-7-2023 afgekeurd en mag formeel niet in bedrijf zijn totdat het certificaat van goedkeuring is afgegeven | geen | Ernstig | Eind | Algemeen | 1 | stuks |  | 2023
24 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3709 | 2 | Vervangen | De afstapverlichting onder de treden is defect | geen | Gering | Eind | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2024
24 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3709 | 3 | Vervangen | De geleidingsblokken zijn versleten | geen | Gering | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2024
24 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3709 | 4 | Vervangen | De beugel van de middenbevestiging voor het vloerluik aan de afstapzijde is weggeroest | 6355 | Gering | Eind | incidenteel | 1 | stuks |  | 2024
24 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3709 | 5 | Herstellen | De afvoerbuis van de dompelpomp lekt waardoor water terugstroomt in de omkeeruimte van de roltrap | 6358, 6359 | Gering | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2024
24 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3709 | 6 | Vervangen | Het vloerrooster in de omkeerruimte boven de dompelpomp is doorgezakt | 6362 | Gering | Eind | incidenteel | 1 | stuks |  | 2024
24 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3709 | 7 | Reinigen | De installatie is inwendig verontreinigd | 6366, 6394 | Gering | Gevorderd | Algemeen | 1 | stuks |  | 2024
24 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3709 | 8 | Herstellen | de bevestigingen die de onderlinge vloerluikdelen aaneen houdt laat los waardoor het vloerluik zijn sterkte verliest | 6375, 6400 | Gering | Gevorderd | Plaatselijk | 1 | stuks |  | 2024
24 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3709 | 9 | Vervangen | De leuningbanden zijn verdroogd | 6378 | Serieus | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2024
24 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3709 | 10 | Vervangen | De olie in de aandrijving zit onder het minimumniveau en schuimt | 6385 | Serieus | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2023
24 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3709 | 11 | Vervangen | De tredekettingen vertonen tekenen van roest en zijn aan het eind van de technische levensduur | 6391, 6396 | Gering | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2024
24 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3709 | 12 | Vervangen | De hoofdaandrijfketting vertoont speling op de tandwielen en is aan het eind van de technische levensduur | 6392, 6397 | Gering | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2024
24 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3709 | 13 | Vervangen | De leuningbandaandrijfkettingen vertonen speling op de tandwielen en roest. Deze zijn aan het eind van de technische levensduur | 6399 | Gering | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2024
24 | Passage | Ernst Casimirpassage | 6041CC | Roermond | 662100 | Kazerneplein Roltrap Neer | Roltrap | Otis | F3709 | 14 | Bijvullen | De olietank van het automatische smeersysteem is nagenoeg leeg | geen | Gering | Gevorderd | Aanzienlijk | 1 | stuks |  | 2023