## Blad1
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
68 | VCA* | Onderwerp 5.1.2 VCA** Vraag Waarom vragen jullie om een VCA** certificering? Mogen wij ook inschrijven met een VCA* certificering? Uitleg: Er zijn 3 certificatieniveaus 1. VCA* 2. VCA** 3. VCA petrochemie. De ene certificering is niet beter dan de andere. Echter worden deze voor ander soort bedrijven gebruikt. VCA** is meer iets voor banen-velden bouwers welke veel werken met onderaannemers. VCA** is op het gebied van veilig werken op de werkvloer identiek aan VCA*. Het verschil tussen beide normen is dat VCA** ook alles regelt om veilig te kunnen werken met inzet van onderaannemers. Wij maken geen gebruik van onderaannemers. Wij doen alles zelf. Derhalve voldoet VCA*. | Akkoord onder de voorwaarde van geen onderaannemers.
69 | Ontwerp | Is het mogelijk dat er een DWG-bestand van het stadion beschikbaar wordt gesteld? | Ja, maar dit zijn vrij sumiere exemplaren.
70 | Armaturen | In het bestek staat een ScX waarde van maximaal 0.16 & in de NVI1 geeft de opdrachtgever aan dat het windvangend oppervlak niet groter mag zijn dan de bestaande conventionele armaturen. Om dit duidelijk te maken en om de veiligheid te waarborgen is het beter om de ScX waardes uit windtunnelberekeningen te halen. Iedere aanbieder kan dan windtunnelberekeningen van het product overleggen en daar staan alle waardes in per type en bij iedere kantelhoek. Kan de opdrachtgever deze eis wijzigen zodat iedere aanbieder bij het gemaakte lichtplan de recente windtunnelberekeningen van het aangeboden product dient aan te leveren? | akkoord.
71 | UEFA norm | Wanneer UEFA level B (stadium guide 2023) wordt toegepast, wordt dan ook het bijbehorende het 12 x 8pnt meetgrid voorgeschreven, waarbij de buitenste meetpunten op de zijlijn en achterlijn liggen? Of wordt hier het EN12193 grid (21 x 13pnt, binnen het veld) of het KNVB grid (7 x 11pnt, binnen het veld) gebruikt? Is het mogelijk om deze vraag te beantwoorden? Deze lijkt in NVI1 niet beantwoord | Uefa-level B toepassen.
72 | Armaturen | In het bestek staat: Optiek en lensplaat dienen geïntegreerd te zijn en uit één geheel te bestaan. Deze eis zorgt ervoor dat slechts 1 leverancier kan inschrijven op het bestek. Kan de opdrachtgever deze eis laten vervallen? | Zie NVI 1. Hier is aangegeven dat het niet de bedoeling is dat er maar 1 leverancier kans maakt. Dit voor de duidelijkheid en vervallen.
73 | Lichthinder | Goed om de norm benoemd te hebben, er zijn er namelijk meerdere. CIE150:2017 is de meest recente norm. Het is dan van belang om enkele woonadressen aan De Locht te benoemen, zodat iedereen op dezelfde plek meet? | De opdrachtgever geeft de adressen na gunning en opdrachtnemer moet dan voldoen.
74 | Showlighting | We kunnen DMX leveren, maar in onze ogen is het onnodig duur ten opzichte van RF. Dat komt door dure hardware, hoge programmeerkosten en de bekabeling naar de armaturen. RF is 80% goedkoper is reeds meer dan 20 keer succesvol toegepast in stadions tot zo’n 140 armaturen. Dat is heel erg stabiel geworden. Tegenwoordig kun je met een verstoringsmeting tijdens een wedstrijd zien waar eventuele storingsbronnen zitten om daar omheen te werken. Gelieve deze eis als optie aan te bieden | DMX zoals eerder aangegeven (ook in NVI 1) en geen RF.
75 | Voeding op afsttand | Een voeding op afstand klinkt aantrekkelijk wanneer er eentje vervangen moet worden. Het is echter een veel voorkomende misverstand dat dit ervoor zorgt dat je voor onderhoud niet de mast in hoeft. Bij LED ligt de nadruk bij onderhoud op schoonmaken van het glas om weerkaatsing van licht terug in het armatuur (kan leiden tot yellowing) te voorkomen, en op visuele inspectie van de bevestigingsmiddelen om veiligheid te waarborgen. Je dient dit bij voorkeur 1 x per jaar of minimaal 1 x per twee jaar. Dat geldt voor iedere fabricaat. En daarvoor moeten de armaturen bereikbaar zijn. Qua kosten van bekabeling is een voeding op afstand veel duurder. Bij een conventionele schijnwerper maakte het niet uit waar de driver zat, de kabel naar de driver en de kabel van de driver naar de lamp, waren hetzelfde. Bij LED is dat niet meer zo. De kabel van de driver naar de lamp is nu een veel duurdere multikabel, waardoor een systeem met remote drivers veel duurder uitpakt. Als laatste heb je de koeling van de voeding. Conventionele koeling (=wind) heeft de voorkeur, boven het monteren van een voeding in een afgesloten kast. Om al deze redenen zie je steeds vaker voedingen bij de armaturen zitten en niet meer op afstand. Het is daarbij wel af te raden om de voeding boven de lamp te monteren, omdat de warmte van de lamp omhoog gaat en de voeding opwarmt, wat weer leidt tot het verkorten van de levensduur. Gelieven deze eis te laten vervallen, vanwege uitsluiten van A leveranciers. | Dit naar eigen keuze. Of boven of beneden. Opdrachtgever heeft geen voorkeur. De prijs is bepalend voor de gunning.
76 | Referenties | Bij dergelijke grote en omvangrijke opdrachten vanuit overheden en grote bestuursorganen, wordt altijd gevraagd om referentieprojecten om kwaliteit en betrouwbaarheid te waarborgen. Een stadion verlichten – zeker met een UEFA Level B normering – is écht een specialistisch vakgebied en niet te vergelijken met het verlichten van kleinere voetbalvelden. Vanuit kwaliteitsoogpunt, gelet op de grote en omvang van het project, zien we graag de eis toegevoegd dat de inschrijver minimaal één stadionproject in Nederland heeft uitgevoerd met de led-fabrikant waarmee ook ingeschreven wordt voor deze aanbesteding. De referentie-eis moet dan ook minimaal de UEFA Level B normering bevatten. | Akkoord, de inschrijver moet minimaal één stadionproject, NIET per se, in Nederland heeft uitgevoerd met de led-fabrikant waarmee ook ingeschreven wordt voor deze aanbesteding. De referentie-eis moet dan ook minimaal de UEFA Level B normering bevatten.
77 | Driver | Naar aanleiding van de Nota is de eis voor de positie van de driver aangepast naar “beneden”. Graag zien we deze nieuwe eis komen te vervallen. Een voeding op afstand klinkt aantrekkelijk wanneer er eentje vervangen moet worden. Het is echter een veel voorkomend misverstand dat dit ervoor zorgt dat je voor onderhoud niet de mast in hoeft. Bij LED ligt de nadruk bij onderhoud op schoonmaken van het glas om weerkaatsing van licht terug in het armatuur te voorkomen, en op visuele inspectie van de bevestigingsmiddelen om veiligheid te waarborgen. Je dient dit bij voorkeur 1 keer per jaar of minimaal 1 keer per twee jaar uit te voeren. Dat geldt voor ieder fabricaat. Een ander aspect is dat wanneer de driver geïntegreerd is in het led-armatuur ervoor zorgt dat extra verbindingen niet benodigd zijn wat storingensrisico’s mitigeert. Als laatste heb je de koeling van de voeding en driver. Conventionele koeling (=wind) heeft sterk de voorkeur, boven het monteren van een voeding in een afgesloten kast. Onder meer om deze redenen zie je steeds vaker voedingen bij de armaturen zitten en niet meer op afstand. Graag zien wij de nieuwe eis dat de driver per se "beneden" moet vervallen. | Dit naar eigen keuze. Of boven of beneden. Opdrachtgever heeft geen voorkeur. De prijs is bepalend voor de gunning.
78 | Besturing | Graag zien we de eis voor RF aangepast worden. Na de eerste RF-toepassingen in Nederlandse eredivisie-stadions enkele jaren geleden, is het inmiddels veel vaker succesvol toegepast in stadions tot zo’n 140 armaturen, zowel in Nederland als daarbuiten. Het is volledig stabiel. Middels een frequentie-meting tijdens een wedstrijd met volle tribunes, kunnen eventuele storingsbronnen worden gelokaliseerd en omzeild. RF vereist geen aparte uitgebreide bekabelde infrastructuur. Over grotere afstanden zijn kabels juist gevoelig voor storingen, slijtage, fysieke schade en signaalverlies. Daarnaast is Powerline gevoelig voor interventie door andere apparaten die op het net zijn aangesloten. RF is betrouwbaarder in dynamische omgevingen zoals stadions omdat moderne RF-systemen in staat zijn om frequenties automatisch aan te passen om interventie te vermijden. Dit is met name van belang bij grote evenementen. RF is schaalbaar en er kunnen eenvoudig nieuwe systemen aan worden toegevoegd. DMX is beperkter in bereik, omdat het bekabeld is en de afstand vaak afhankelijk is van het type bekabeling en de kracht van het signaal. DMX-signalen degraderen over langere afstanden en vereisen mogelijk extra apparatuur (zoals repeaters) om signalen over grote afstanden betrouwbaar te transporteren. Powerline-communicatie kan vaak last hebben van afstandsbeperkingen, vooral in een groot stadion waar het elektriciteitsnet complex kan zijn. Het systeem wordt bovendien minder betrouwbaar als het wordt uitgebreid naar meer apparaten, waardoor schaalbaarheid een uitdaging vormt. RF-technologie kan snelle, draadloze en synchrone signaaloverdracht mogelijk maken, wat ideaal is voor het dynamisch aanpassen van verlichting tijdens evenementen, zoals lichtshows bij doelpunten of bij muziekondersteuning. Powerline-communicatie heeft vaak een lagere reactiesnelheid en kan onderhevig zijn aan signaalvertraging door de elektrische infrastructuur, wat de synchronisatie en reactietijd bij lichtveranderingen kan beïnvloeden. Graag zien wij RF ook opgenomen als mogelijkheden tot besturing. | DMX zoals eerder aangegeven (ook in NVI 1) en geen RF.
79 | Communicatie ledarmaturen | Graag de bevestiging dat zowel Powerline (bekabeld) als DMX als communicatieprotocol worden geaccepteerd. | Alleen DMX zoals eerder aangegeven (ook in NVI 1).
80 | Armaturen en drivers | Drivers als onderdeel van armatuur behouden in mast: graag bevestiging dat ook deze optie tot de mogelijkheden blijft, aangezien ook hier voordelen aan verbonden zijn. | Dit naar eigen keuze. Of boven of beneden. Opdrachtgever heeft geen voorkeur. De prijs is bepalend voor de gunning.