## Leijpark
Matrix Leijpark en Swaarvenstraat Rioolgemalen
| Aantal | Onderdelen | Negetieve aspecten | Positieve aspecten | Nodige onderzoeken | Kansen | Risico's | Gevolg | Opmerkingen/Toelichtingen | Visie 25 jaar | Visie 50 jaar
Mechanisch | 2 | DWA Pompen |  |  | vervangen |  | laag |  | Staande pompen toepassen
| 2 | HWA Pompen |  |  | vervangen |  | hoog |  | Staande pompen toepassen
|  | Leidigingspompen |  |  | vervangen |  | laag
|  | Leidingwerk |  |  | vervangen |  | laag |  | Maatwerk
| 2 | DWA Afsluiters |  |  | vervangen |  | hoog
| 2 | HWA Afsluiters |  |  | vervangen |  | hoog
| 2 | DWA Muurdoorvoer |  |  | vervangen |  | hoog
| 2 | HWA Muurdoorvoer |  |  | vervangen |  | hoog
| 1 | Leidiginspomp doorvoer |  |  | vervangen |  | laag
| 1 | Toevoer Rioolafsluiter |  |  | vervangen |  | hoog
| 4 | Aanzuiglijn muurdoorvoer |  |  | vervangen |  | hoog
| 1 | Hijs inrichting |  |  | hergebruik |  | laag |  | hergebruik
| 2 | Hydraulische Schuifafsluiter |  |  | Onderzoek |  | hoog |  | Type ?
| 1 | Hoofdafsluiter plaatsen |  |  | vervangen |  | hoog
Elektrotechnisch |  | Frequentieregelaar |  |  | Hergebruik |  | normaal |  | Hergebuik ligt aan de type pomp!
|  | Besturingskast |  |  | vervangen |  | normaal |  | Zijn 2 instalatie ( overtsort)
|  | E-Installatie |  |  | vervangen |  | normaal
|  | KWH meter meenemen |  |  | Enexis |  | laag |  | Enexis
|  | Niveau sensor vervangen |  |  | vervangen |  | hoog |  | Type Rader vega wel
Stedelijk water |  | R&I hoofdleiding toevoer gemaal |  |  | Extern onderzoek | 100 | 80 | het gaat hier om 750m³ per dag dus hoge aanvoer dus aanvoer moet gegarandeerd blijven | geen maatregelen nodig | per 10 jaar bekijken | mogelijk leidng vervangen
|  | R&I hoofdleiding afvoer gemaal |  |  | Extern onderzoek | 100 | 80 | idem als hier boven | geen maatregelen nodig | idem | mogelijk leidng vervangen
|  | Capaciteitstoevoer leiding |  |  | Intern onderzoek | 25 | 50 | huidige wordt gehandhaafd | de huidige Q aanhouden | idem | mogelijk verlagen ivm aanleg blauwe adres
|  | HWA afkoppelen |  |  |  | 50 | 25 | lage m² als deze in het gemengd terecht komt geen nood
| 1 | Pig installatie ( DWA) |  |  | Monteren |  | 100 | is nodig voor afvoer garantie, 750m³ per dag
| 1 | Pig installatie ( RWA) |  |  | monteren |  | 100 | is nodig voor afvoergarantie dus bij regen belangrijk
|  | Gebruik van TPI |  |  |  |  | Hoog | garantie voor afvoer van 750m³ | 750 m3 moet gepompt kunnen worden
Bouwkundig |  | Waterleiding verwijderen | [6 empty] | wens opdrachtgever
|  | Dakbedekking vernieuwen | lekkage gevoelig | gevolgschade n.a. |  | 100 | 80% |  |  | 2 keer vervangen | 3 keer vervangen
|  | Kozijnen met glas vernieuwen | enkel glas, kwaliteit matig | kwalitatief herstel Minder condensvoerming |  | 100 | 50% |  |  | Regelmatig onderhoud | vervangen
|  | Gevelreperatie | diverse beschadigde elementen | kwalitatief herstel |  | 25 | 25% |  |  | gevelinspectie | gevelinspectie
|  | Metsel/Voegwerk | vochtdoorslag |  | krassen voegen tzt | 25 | 25 |  |  | voegen vernieuwen | gevelinspectie
|  | Buitenkozijnen incl deur schilderen |  | levensduur verlengend |  | 100 | 50 |  |  | vervangen | regelmatige onderhoud
|  | Verlichting | lumen te weinig, storing | voldoen bouwbesluit |  | 100 | 100 |  |  | vervangen | vervangen
|  | E-installatie | storingsgevoelig | voldoen bouwbesluit |  | 75 | 75 |  |  | vervangen | vervangen
|  | Contactmelding voordeur | inbraakgevoelig | voorkomen |  | 100 | 50 |  | wens opdrachtgever | aanbrengen | vervangen
|  | Binnenschilderwerk | niet hygienisch en fris | hygiene en frisheid |  | 100 | 25 |  |  | Regelmatig onderhoud | Regelmatig onderhoud
|  | Ventilatie | hygiene en vochtophoping | hygiene en frisheid |  | 100 | 100 |  | mechanische ventilatie | aanbrengen | vervangen
|  | Betonpoeren | [6 empty] | afhankelijk vervanging pompen | aanpassen | aanpassen
|  | Afwerkvloer | niet hygienisch en fris | schoonmaak makkelijker |  | 50 | 25 |  | gietvloer | Regelmatig onderhoud | vervanging
|  | Straling en coating van toevoerkelder | betonrot/aantasting | levensduur beton | Vogels | 100 | 50 |  | geen coating aanwezig, aantasting beton | Uitvoeren | vernieuwen
|  | Alimuniumluiken voorzien van hydraulische veren | zwaar te openen | ARBO verbetering |  | 100 | 50 |  |  | vervangen | vervangen
|  | Conservering van staal waar nodig | corrosie | levensduur staal |  | 50 | 25 |  |  | Regelmatig onderhoud | vervangen
Civieltechnisch |  | Verharding | verzakking en slijtage | stevige ondergrond |  | 50 | 50 |  | vervangen door gebakken klinkers

## Swaardvenstraat
Matrix Leijpark en Swaarvenstraat Rioolgemalen
|  | Aantal | Onderdelen | Negetieve aspecten | Positieve aspecten | Nodige onderzoeken | Kansen | Risico's | Gevolg | Opmerkingen/Toelichtingen | Visie 10 jaar | Visie 25 jaar | Visie 50 jaar
Mechanisch
| Elektrotechnisch |  |  | Frequentieregelaar |  |  |  | normaal |  | vervangen en / of hergebruik
|  |  |  | Besturingskast | vernieuwen |  |  | normaal |  | kast bouwen H2s voorbeeld gemaal (foto volgt) gemaal 66 (schepersdijk)
|  |  |  | E-Installatie | vernieuwen |  |  | normaal |  | vervangen en / of hergebruik
|  |  |  | TPI | ja | prijs volgt |  | hoog |  | Kwakernaak heeft in 2016 ook een TPI geplaatst deze nog eens vragen ivm pva
|  |  |  | Nivo sensor Lozingsput | vernieuwen | radar |  | normaal
|  |  |  | Nivo sensor Blokkering | vernieuwen | afspraak / meldling via ADSL ) |  | normaal |  | Afspraak maken met Waterschap over Blokering systeem Handmatig / auto.
|  |  |  | Nivo sensor Riool gemaal | vernieuwen | radar |  | normaal
| Stedelijk water |  |  | R&I hoofdleiding toevoer gemaal |  | R&I om huidige status te bepalen | 100 | 80 | het gaat hier om 15000m³ !!!!!! per dag dus hoge aanvoer dus aanvoer moet gegarandeerd blijven | na vraag gedaan bij Anton nog geen reactie
|  |  |  | R&I hoofdleiding afvoer gemaal |  | idem | 100 | 80 | het gaat hier om 15000m³ !!!! per dag dus hoge aanvoer dus aanvoer moet gegarandeerd blijven | tot aan eerst volgende put 45m
|  |  |  | Capaciteitstoevoer leiding |  | intern bespreken nut en noodzaak | 25 | 50 | wat nemen we mee voor nu ivm aanleg blauweaders
|  |  |  | HWA afkoppelen gebouw |  |  | 50 | 25 | lage m² als deze in het gemengd terecht komt geen nood
|  |  |  | Beton rot |  | Onderzoek gedaan |  | normaal | mocht er iets aan de hand zijn kan je het in dit project meenemen | info volgt
| Bouwkundig |  | Waterleiding verwijderen | [6 empty] | wens opdrachtgever
|  |  | Dakbedekking vernieuwen | lekkage gevoelig | gevolgschade n.a. |  | 25 | 100% |  | nu niet aan de orde over 5 jaar |  | vervangen | vervangen
|  |  | Kozijnen met glas vernieuwen | enkel glas, kwaliteit matig | kwalitatief herstel |  | 100 | 100% |  | vervangen |  | vervangen | Regelmatig onderhoud
S |  |  | Gevelreparatie | diverse beschadigde elementen | kwalitatief herstel | [7 empty] | gevelinspectie
W |  |  | Metsel/Voegwerk | vochtdoorslag |  | krassen voegen tzt | [6 empty] | gevelinspectie
A |  |  | Buitenkozijnen incl deur schilderen |  | levensduur verlengend |  | 100 | 50 |  |  |  | Regelmatig onderhoud | vervangen
A |  |  | Verlichting | lumen te weinig, storing | voldoen bouwbesluit |  | 75 | 75 |  |  |  |  | vervangen
R |  |  | E-installatie | storingsgevoelig | voldoen bouwbesluit |  | 75 | 75 |  |  |  |  | vervangen
D |  |  | glazen daglicht | lekkage gevoelig | beschermen installatie |  | 25 | 75 |  | opdrachtgever wenst geen risico |  | aanpassen | Regelmatig onderhoud
V |  |  | Contactmelding voordeur | inbraakgevoelig | voorkomen |  | 100 | 50 |  | wens opdrachtgever |  | aanbrengen | vervangen
E |  |  | Binnenschilderwerk | niet hygienisch en fris | hygiene en frisheid |  | 100 | 25 |  |  |  | Regelmatig onderhoud | Regelmatig onderhoud
N |  |  | Ventilatie | hygiene en vochtophoping | hygiene en frisheid |  | 100 | 100 |  | mechanische ventilatie |  | aanbrengen | vervangen
|  |  | Betonpoeren | [6 empty] | afhankelijk vervanging pompen |  | aanpassen | aanpassen
|  |  | Afwerkvloer | niet hygienisch en fris | schoonmaak makkelijker |  | 50 | 25 |  | gietvloer |  |  | aanbrengen
|  |  | Straling en coating van toevoerkelder | betonrot/aantasting | levensduur beton | Vogels | 25 | 50 |  | kwaternaak coating lijkt in orde |  | Uitvoeren | vernieuwen
|  |  | Beton ruimte vijzels | betonrot/aantasting | levensduur beton | Vogels | 100 | 100 |  | sprake van enige betonrot |  | Uitvoeren | inspectie
|  |  | Ontluchtingskanaal | betonaantasting | levensduur beton | Vogels | 100 | 100 |  | sprake van aantasting |  | Uitvoeren
|  |  | Rooster | chemische aantasting H2S | degradatie |  | 100 | 50 |  | coating bestand H2S |  | vervangen | inspectie
| Civieltechnisch |  |  | verharding rondom gebouw |  |  | 50 | 50 |  |  |  | hergebruik