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1 INLEIDING

Dit programma van eisen (PVE) is bedoeld voor het beheer en onderhoud van alle drukrioolgemalen, rioolgemalen en berg bezink voorzieningen (BBB’s) in de BEL gemeenten: Blaricum, Eemnes en Laren.

Hieronder vallen de volgende werkzaamheden:

· Uitvoeren van jaarlijks preventief onderhoud
· Reinigen van de installaties

· Oplossen van alle voorkomende storingen (correctief onderhoud)
Hierbij is de gemeente op zoek naar een partij welke de komende jaren als “partner” met de gemeente optrekt in het beheer en onderhoud van de installaties.

De aannemer verzekert de opdrachtgever van vakkundig onderhoud aan de installaties volgens BRL. Hij voert dit onderhoud dusdanig uit dat een goede en bedrijfsvaardige toestand van de in de overeenkomst genoemde installaties en gemalen verwezenlijkt wordt.
De aannemer lost alle voorkomende storingen aan de installaties op voor een vaste prijs per installatie. Hiermee legt de gemeente het risico bij de aannemer. Dit biedt de aannemer echter ook kansen. De prijs per object blijft gelijk, ook als de aannemer het aantal storingen met goed onderhoud en analyses van voorkomende storingen omlaag weet te brengen.

1.1 AREAAL

In de bijlagen is een volledig overzicht op tekening te vinden met daarop de locatiegegevens, voor zover deze bekend zijn binnen de gemeente.

Blaricum heeft momenteel 23 drukrioolunits (25 pompen). Daarnaast zijn er 5 hoofdgemalen. Er zijn geen randvoorzieningen.
Eemnes heeft momenteel circa 185 drukrioolunits. Daarnaast zijn er 5 hoofdgemalen en 2 randvoorzieningen. 

Laren heeft momenteel 9 drukrioolunits. Daarnaast zijn er 2 hoofdgemalen en een BBB en bufferleiding aan de Gooijergracht.
Bovenstaande is een indicatie van de hoeveelheden. De hoeveelheden kunnen wijzigen en worden bijgesteld. Aan de hoeveelheden kunnen geen rechten ontleend worden.
1.2 UITGANGSPUNT

Het uitgangspunt is dat de opdrachtgever het preventief- en correctief onderhoud voor de BEL gemeenten volgens de in dit PvE beschreven uitgangspunten voor een vaste prijs aan de aannemer uitbesteedt. De aannemer verzekert de opdrachtgever van regelmatig onderhoud aan de installaties. Hij voert dit onderhoud zo uit dat er 24/7 een goede en bedrijfszekere toestand van de in de overeenkomst benoemde installaties gewaarborgd is en blijft. Van de inschrijver worden minimaal 2 gelijkwaardige referentieprojecten gevraagd.
In dit PvE zijn alle eisen, bepalingen en criteria voor de te onderhouden (mini)gemalen en onderdelen daarvan beschreven. Het PvE dient als contractstuk tussen de BEL gemeenten.

Het onderhoudscontract bevat de werkzaamheden die benodigd zijn voor het onderhoud aan de pompen en installaties inclusief rapportage en vervangingsadvies. Tevens wordt er in het onderhoudscontract het oplossen van storingen en reinigen opgenomen. Het verhelpen van storingen wordt verrekend op basis van een vaste prijs per object per jaar, inclusief materiaal, materieel, arbeidsloon en voorrijkosten. 

De opdrachtgever maakt onderscheid tussen urgente en niet urgente storingen, zie hoofdstuk 7.
1.3 LEVERING EN BETALING 

Er wordt een overeenkomst gesloten conform PvE BEL-DR_GEM_BBB 2025-01 voor preventief en correctief onderhoud mini- en rioolgemalen en zal toetsing plaatsvinden aan de algemene inkoopvoorwaarden van BEL Combinatie. 

De betaling zal plaatsvinden in maandelijkse termijnen achteraf na toezending van uitgevoerde hoeveelheden en onderhoudsrapportage, e.e.a zoals vermeld in de opdrachtbrief.
Verrekening van meer- en/of minderwerk zal maandelijks plaatsvinden. Meerwerk zal alleen plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring van opdrachtgever. 

Indexatie conform de meest recente wettelijke consumenten prijsindex van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). De inschrijfprijs dient gebaseerd te zijn op uitvoering gedurende 2025 t/m 2028, de eerste indexering mag per 1 januari 2026 plaatsvinden. 

2 OPDRACHT
2.1 TYPE OPDRACHT

Deze procedure heeft betrekking op de aanbesteding van een “Werk” volgens CPV code 45259100-8 “Reparatie en onderhoud van afvalwaterinstallatie”. Het betreft een opdracht vanuit een nationale openbare aanbesteding.
2.2 TIJDSBEPALING

Het contract is in principe en contract voor de duur van vier jaar. (2 jaar vast en 2 keer een jaar verlenging). Het werk vangt aan op 1 januari 2025.

De gemeente behoudt zich het recht voor het contract zonder tussenkomst van derden na het eerste of tweede jaar te beëindigen als de opdrachtnemer niet conform het PvE werkt.
Het contract eindigt automatisch na het bereiken van de einddatum. (31 december 2028)
2.3 GUNNINGSCRITERIUM 

De in artikel 7.7.1 van de ARW 2016 bedoelde gunningscriteria bedraagt het criterium van de laagste prijs.

Er is niet gekozen voor gunning op basis van EMVI om de volgende redenen:

· Het gevraagde is in sterke mate gestandaardiseerd en gespecialiseerd in de markt verkrijgbaar;

· Er zijn geen grote verschillen in kwaliteit te verwachten;

· De inhoud en omvang van de opdracht zijn eenduidig vastgelegd;

· Het gunnen op EMVI brengt meer werk met zich mee en wordt gezien de beperkte omvang van het project om die reden niet als kosten efficiënt gezien.
2.4 KLACHTENPROCEDURE 

Klachten kunnen voorgelegd worden aan de Commissie van Aanbestedingsexperts. Website: www.commissievanaanbestedingsexperts.nl. De BEL schakelt hiervoor de rechtbank Midden Nederland in. 
Tijdens de uitvoering worden klachten geregistreerd via het KCC en het MOR systeem. Direct of in de evaluatie worden de klachten besproken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

3 ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN 
3.1 ALGEMEEN 

Voor zover in deze omschrijving niet anders is bepaald zijn de volgende voorschriften, zoals zij drie maanden voor de datum van aanbesteding luiden, van toepassing, als waren zij letterlijk in deze omschrijving opgenomen: 

· De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor het uitvoeren van werken (UAV 2012) 

· Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2016) 

· Besluit Bodemkwaliteit (BBK) 

· CROW publicatie 96B 

3.2 VOORWAARDEN 

De aannemer moet aan de volgende voorwaarden voldoen, een en ander conform de Europese Wetgeving: 

· Machinerichtlijn (2006/42/EG) 

· EMC-richtlijn, (2004/108/EG) 

· Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG) 

· NEN 1010 

· Alle overige op het werk van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

3.2.1 CERTIFICATEN / DIPLOMA’S / GETUIGSCHRIFTEN 

De aannemer (het bedrijf en zijn monteurs) die op het werk verschijnen dienen minimaal te beschikken over de volgende certificaten/diploma’s of getuigschriften: 

· VCA-basis (certificaat basisveiligheid) monteurs betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden. 

· BRL K14020/01 certificaat (opleiding kwaliteit gestuurd onderhoud) 

· NEN 3140 VOP LS en/of NEN 50110 en/of NEN 3140 

· Veilig werken langs de weg 

· Veilig werken in riolen 

Iedere monteur welke zelfstandig wordt ingezet bij het uitvoeren van de werkzaamheden voortkomend uit dit aanbestedingsdocument heeft aantoonbaar tenminste 6 maanden ervaring met bedoelde werkzaamheden.

3.3 HERLEVERINGSGARANTIE OP MATERIAAL 

De aannemer geeft een schriftelijke (her)leveringsgarantie (garantie dat product binnen 
hieronder aantal aangegeven jaar nog geleverd kan worden) op: 

· een eventueel te leveren besturingssysteem en mechanische installatie voor een periode van 10 jaar;

· een eventueel te leveren drukopnemer voor een periode van 5 jaar.

3.4 BEËINDIGEN VAN DE OVEREENKOMST 

Beëindigen van het contract vindt automatisch plaats na het einde van de afgesloten contractperiode. Indien de aannemer te veel negatieve beoordelingspunten heeft gehaald is dit een geldige reden om het contract per direct en zonder enige vergoeding te beëindigen. Voor deze beoordeling zie hoofdstuk “Beoordeling”. 

3.5 C.A.R. VERZEKERING 

Algemeen

De opdrachtnemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor de verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van opdrachtnemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet en het werkrisico verzekerd te zijn. De polis dekking dient volledig primair te zijn, zonder voorbehoud ten aanzien van partijen en of soort schade. Het verzekerde werkrisico is inclusief de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. De verzekerde partijen op deze werk-materieelpolis zijn naast de eigenaar en houder tevens de rioolbeheerder, diens adviseur, de bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de verzekeringnemer gebruik dan wel gebruik laten maken van het werkmaterieel. Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet ten behoeve van het werk worden gebruikt. Schakelt opdrachtnemer derden in en of gebruikt hij materiaal van derden en laat hij opdrachtnemersmateriaal van derden gebruiken voor de uitvoering van het werk dan dient de opdrachtnemer toe te zien dat de verzekering(en) van deze derden voldoet aan wat in dit artikel gesteld is. De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor rekening van de partij die deze bepalingen niet naleeft.

CAR-verzekering (gemeente)

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer en de onder opdrachtnemers krachtens de bepalingen van de Wet en/of dit PvE zal door de rioolbeheerder, mede ten behoeve van de opdrachtnemers en hun onder opdrachtnemers, een constructie "All Risks" verzekering op het werk worden afgesloten.

02 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:

a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;

b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;

c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de rioolbeheerder met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de rioolbeheerder zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.

03 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of rioolbeheerder, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.

05 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:

a. ten gevolge van door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;

b. welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn.

06 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de opdrachtnemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de opdrachtnemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

07 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de rioolbeheerder aan de betrokken opdrachtnemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.

08 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

09 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de rioolbeheerder afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de polis condities en deze bestektekst kunnen geen rechten ontleend worden.

10 Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de opdrachtnemer, op diens verzoek, worden verstrekt.

De opdrachtnemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid Verzekering voor Bedrijven (A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van € 2.500.000,-.

11 Opdrachtnemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de rioolbeheerder aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

12 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de opdrachtnemer en de mede- en onder opdrachtnemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van opdrachtnemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico.

3.6 OVERMACHT 

Partijen zijn niet gehouden de uit het contract voortvloeiende verplichtingen na te komen indien dit, door onafhankelijke factoren, tijdelijk of blijvend wordt verhinderd, zoals in geval van oproer, surseance van betaling van de aannemer, faillissement, oorlog, overheidsmaatregelen of elke andere oorzaak die partijen redelijkerwijs onmogelijk hadden kunnen voorkomen of voorzien. Geen der partijen zal als dan recht hebben op vergoeding van schade, noch zal de opdrachtgever recht hebben op restitutie. (Zie UEA)
3.7 VERPLICHTINGEN AANNEMER 

1.Alle communicatie over gemalen dient te gebeuren op basis van de gemaalnummers welke de gemeente hanteert.

2.Alle relevante werkzaamheden dienen conform de BRL-K14020/01 uitgevoerd te worden.

3. Voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer een Kwaliteits- en V&G plan in te dienen dat goedgekeurd dient te worden door de directie. 

4. Het informeren van bewoners bij minigemalen door middel van een vooraf te versturen bewonersbrief waarin de uitvoeringsperiode aangegeven wordt (bewonersbrieven dienen altijd eerst ter goedkeuring aan de directie voorgelegd te worden). 

5. Het tegen een vaste jaarprijs oplossen van storingen en het verrichten van reparatiewerkzaamheden inclusief alle bijkomende kosten (voorrijkosten, arbeidsloon, klein materieel, klein materiaal, algemene kosten etc.). 

6. Het uitvoeren van een preventieve controlebeurt aan de installaties. Voor frequentie werkzaamheden zie hoofdstuk 5. 

7. De preventieve onderhoudswerkzaamheden dienen op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur uitgevoerd te worden. 

8. Het reinigen van de installaties. Voor frequentie en werkzaamheden zie hoofdstuk 6. 

9. De preventieve onderhoudswerkzaamheden dienen aaneengesloten plaats te vinden en mogen niet als ‘vulwerk’ gezien worden. 

10. De aannemer garandeert te voldoen aan de in hoofdstuk 7 gestelde eisen aan reactietijden bij storingen. 

11. Tijdens de uitvoering van het werk zal namens de opdrachtgever één persoon of diens plaatsvervanger optreden als contactpersoon. Deze contactpersoon is op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur bereikbaar. Buiten deze tijden kan gecommuniceerd worden met de calamiteitendienst. 

12. De aannemer wordt tijdens de uitvoering van het werk door een projectleider vertegenwoordigd. Deze dient op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur telefonisch bereikbaar te zijn. Buiten de reguliere tijden dient de wachtdienst van de aannemer te allen tijde beschikbaar te zijn voor calamiteiten en storingen. 

13. De volgende situaties dienen direct aan de contactpersoon van de opdrachtgever gemeld te worden: 

a. indien de werkzaamheden op enige dag wegens de kans op neerslag niet kunnen worden uitgevoerd; 

b. staking op de dag zelf; 

c. afwijkende zaken, die ernstige risico’s voor het goed functioneren van de riolering tot gevolg hebben (bijvoorbeeld omvangrijke hoeveelheden uitkomend zand of grind, overstorten van vuilwater richting het oppervlaktewater, risico’s welke gevaar voor het milieu kunnen veroorzaken); 

d. externe omstandigheden die stagnatie van werkzaamheden tot gevolg hebben; 

e. verkeerssituaties die extra inzet van bebording en personeel vragen, ten gevolge van kapotte of missende putdeksels en / of andere onderdelen van de riolering. 

14. Alle correspondentie dient in de Nederlandse taal plaats te vinden. Tevens dienen de contactpersonen en de monteurs die op het werk verschijnen de Nederlandse taal volledig machtig te zijn. 

15. Iedere werknemer moet zich te allen tijde kunnen legitimeren aan bewoners, wanneer het gemaal zich op privéterrein bevindt. 

16. De aannemer beschikt over één of meer gekeurde hijsmechanismen, waarmee alle pompen gelicht kunnen worden (zwaarste pomp 250 kg). 

17. De aannemer verzekert zich tegen wettelijke aansprakelijkheid. 

18. Alle werkzaamheden (zowel preventief, correctief als reinigen) dienen dagelijks verwerkt te worden in kikker (Riodesk). Bij alle werkzaamheden dient duidelijk te zijn welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en welke onderdelen zijn vervangen (waar van toepassing). 

19. Indien de noodzaak hiervoor is aanwezig zijn bij een bouwvergadering om de lopende zaken te bespreken. 

20. Aannemer gebruikt voor dit werk enkel voertuigen Euro 5 of beter. 

3.8 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER 

1. Namens de opdrachtgever treedt gedurende de uitvoering één persoon als directie op. In de opdrachtbrief aan de aannemer wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever directie voert. 

2. Opdrachtgever moet de aannemer, gedurende de gehele contractperiode, onvoorwaardelijk en onbeperkt, minimaal te voet, toegang verlenen tot de installaties. 

3. Opdrachtgever is gehouden de aannemer direct en ononderbroken te laten werken, zodat de werkzaamheden efficiënt uitgevoerd kunnen worden. 

4. Opdrachtgever stelt een complete set sleutels beschikbaar aan aannemer ten behoeve van toegang tot de bedieningskasten van alle installaties. 

5. Opdrachtgever stelt kikker (Riodesk) en hoofdpost inloggegevens beschikbaar. 

4 WERKZAAMHEDEN 
· Het 1 maal per jaar uitvoeren van een preventieve controlebeurt van de minigemalen en CVK’s volgens hoofdstuk 5.

· Het 1 maal per jaar uitvoeren van een preventieve controlebeurt voor rioolgemalen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens hoofdstuk 5.

· Het 1 maal per jaar uitvoeren van een reinigingsronde voor de minigemalen volgens hoofdstuk 6.

· Het 4 maal per jaar uitvoeren van een reinigingsronde voor rioolgemalen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens hoofdstuk 6.

· Het 2 maal per jaar uitvoeren van een reinigingsronde voor BBB’s. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens hoofdstuk 6.

· Het oplossen van storingen aan alle objecten volgens hoofdstuk 7.

· Uitvoeren van aanvullende diensten volgens hoofdstuk 9.

4.1 OMSCHRIJVING INSTALLATIES 

Onderhoudscontracten worden afgesloten voor alle typen rioolgemalen, minigemalen, CVK en berg bezink voorzieningen welke toegepast zijn binnen de BEL Combinatie. 

4.1.1 INSTALLATIES 

De volgens deze overeenkomst door de aannemer te verrichten correctieve werkzaamheden hebben betrekking op de volgende installaties: 

	Overzicht installaties 
Type Object 
	Aantal 

	Minigemalen en CVK’s
	222 

	Rioolgemalen 
	21 

	Bergbezinkvoorzieningen 
	4 


De precieze locaties staan in het kikker (Riodesk) systeem van de gemeente. De exacte aantallen kunnen afwijken. 

De aannemer heeft voorafgaande aan de prijsaanbieding kennis genomen van de ligging en bereikbaarheid van alle in bovenstaande tabel genoemde installaties. 

Minigemalen liggen voor een groot deel op particulier terrein. 
4.1.2 MINIGEMALEN 

Onder minigemalen wordt verstaan: enkel pomps gemalen met betonnen- of kunststof put, schakelkast voor direct start of ster-driehoek start van 1 pomp, met of zonder KWh meter en afgaande groepen, niveauregeling middels open bel, vlotters, borrelbuis, drukopnemer, besturingsunit met telemetrie; rioolwaterpomp van max. 3,6 kW type vrije doorlaat pomp (kanaalwaaier), vortex of vuil versnijdend. Storingsmelding geschiedt door middel van telemetrie op CVK’s en rode lamp.

4.1.3 CENTRALE VERDEELKASTEN 

De centrale verdeelkast (CVK) bevat de aansluiting van de energieleverancier, een groepen verdeelkast en eventueel een inbelpunt voor telemetrie. De CVK dient meegenomen te worden in zowel het preventief als het correctief onderhoud. 

4.1.4 RIOOLGEMALEN 

Onder rioolgemalen wordt verstaan: 1 tot 3 pompinstallaties voor het verpompen van DWA en/of RWA, opgesteld in een betonnen put, schakelkast voor directe of ster-driehoekstart, met of zonder PLC besturing met doormelding naar centrale, of web-basede hoofdpost, niveauregeling middels sensor of vlotters, 1 tot 3 rioolpompen in onderwater uitvoering, soms met meerdere put componenten (DWA / HWA). 

4.1.5 BERGBEZINKVOORZIENINGEN 

Berg bezink voorzieningen bestaan uit een kelder of voorziening om water te bergen en te laten bezinken. Hiernaast is in de voorziening een rioolgemaal opgenomen voor het ledigen van de voorziening. 

Binnen dit contract vallen het onderhouden van alle onderdelen van de voorziening (rioolgemaal en eventuele kleppen en schuiven), het oplossen van storingen hier aan en het reinigen van de pompput (ledigingsput). 

Het reinigen van de berg bezink voorziening zelf valt niet onder dit contract.
5 HET PREVENTIEF ONDERHOUD 
Bij alle installaties in de BEL Combinatie dient preventief onderhoud uitgevoerd te worden. 

In geval van afwijking op deze aantallen zal verrekening plaatsvinden op basis van de werkelijke uitgevoerde aantallen. 

Het onderhoud dient in overeenstemming met de BRL–K14020/01 voor Kwaliteit gestuurd Onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen, geheel volgens de meest recente versie, uitgevoerd te worden en bestaat uit; 

5.1 ALGEMENE CONTROLE 

· Controle van de bereikbaarheid van de installatie wat betreft ligging en begroeiing.

· Opnemen van eventuele uitwendige schade aan de schakelkast, sokkel en putdeksel.

· Putdeksel indien nodig ontroesten, zodat deze weer goed afsluit.

· Controle van de pompput op de aanwezigheid van drijfvuil en vet.

· Eventuele verzakkingen.

· Algemene controle van de staat van de betonnen delen op aantasting, scheuren en of lekkages.

5.2 MECHANISCHE CONTROLE 

· Uitwendige inspectie persleiding in het gemaal.

· Controle balkeerklep(pen) op werking en lekkage.

· Controle eventueel aanwezige persafsluiters op lekkage en gangbaarheid.

· Controle werking en bevestiging van manometers, kraantjes en andere appendages.

· Gangbaarheid sloten, valroosters en afdekluiken.

· Werking afsluiter persleiding en afsluiter inkomende leiding controleren op lekkage en gangbaarheid.

· Waar nodig spindels voorzien van vet.

5.3 POMPTECHNISCHE CONTROLE 

· Gangbaarheid geleide systeem en koppelingen.

· Staat van de hijsketting en harpsluitingen.

· Staat van de pompkabel (uitwendige beschadigingen).

· Controle waaier en pomphuis (afstelling speling waaier – zuigdeksel).

· Afstelling snijmechanisme vuil versnijdende pompen.

· Oliehuiscontrole op de aanwezigheid van water en hoeveelheid olie.

· Algehele staat van de pomp.

· Meten isolatieweerstand van de motorwikkelingen.

5.4 ELEKTROTECHNISCHE CONTROLE 

· Werking pompinstallatie, schakelingen

· Werking niveauregeling

· Werking alarmeringen en doormelding PLC, FMC, FGC naar hoofdpost.

· Test aardlekschakelaar(s)

· Stroomopname bij pomp(en) in bedrijf (over 3 fasen).

· Controle niveauregeling op vervuiling en afstelling schakelpeilen.

· Controle EMC afscherming, afdichting niveausensoren en aansluiting op aarde.

· Controle kabeldoorvoeringen, wartels, rubbers en andere afdichtingen. 

· Controle kastverwarming, hygrostaat, verlichting en wandcontactdozen. 

· Controle lampen, meters, display, waarschuwingstekens en opschriften. 

· Algemene staat van de schakelkast. 

5.5 CONTROLE ENERGIEVERBRUIK EN DRAAIUREN POMP 

· Opname tellerstand(en) urenteller(s) indien aanwezig. 

· Opname energieverbruik door stand kWh-meter. 

5.6 PLANNING 

Het preventieve onderhoud aan alle installaties dient jaarlijks uitgevoerd te worden. Hierbij dient 10 tot 14 maanden tussen twee inspecties aan het zelfde gemaal te zitten. 

De exacte planning dient in overleg met de directie opgesteld te worden. 

5.7 RAPPORTAGE 

De aannemer dient dagelijks (op de dag van de inspectie) een rapportage in van de uitgevoerde preventieve onderhoudswerkzaamheden. De gemeente verwerkt dit in het kikker (Riodesk) systeem. Daarnaast levert de aannemer aan het eind van de inspecties een algemene rapportage met bevindingen en aanbevelingen aan de gemeente. 

De rapportage van de inspecties wordt met de gemeente besproken, hierbij worden ook aanbevelingen gedaan t.b.v. te renoveren (mini)gemalen en BBB’s. De gemeente loopt deze (mini)gemalen en BBB’s met de aannemer na om de werkelijke uit te voeren werkzaamheden voor renovatie vast te stellen. 

5.8 VERVANGINGEN EN AFSTELLEN 

Wanneer uit het preventieve onderhoud blijkt dat onderdelen vervangen moeten worden (code 3) dient dat direct te gebeuren. De kosten hiervoor (arbeid, voorrijkosten, materiaal, materieel) dienen in de inschrijfprijs voor het preventief onderhoud te zijn verwerkt. 

Onderdelen dienen te worden vervangen door onderdelen van het zelfde merk en type. Alleen na schriftelijke toestemming van de directie mag hiervan worden afgeweken. 

Bij onderdelen welke volgens de BRL dienen afgesteld te worden dient dit direct bij het onderhoud plaats te vinden. Ook deze kosten dienen in de inschrijfprijs verdisconteerd te zijn. 

De volgende onderdelen worden gezien als groot onderhoud / renovatie en hoeven NIET bij het preventief onderhoud te worden vervangen: 

· Gemaalcomputer / telemetrie 

· Buiten opstellingskast 

· Persleiding / muurdoorvoer 

· Ventilator 

· Toegangsluiken en valroosters 

· Put en coating 

· Pompen (onderdelen van pompen, zoals waaier en bodemplaten vallen wel onder het klein onderhoud) 

6 REINIGEN 
Het reinigen van de objecten valt onder dit contract. 

Alle objecten dienen te worden gereinigd, voor de minigemalen geldt een frequentie van eens per jaar, voor de rioolgemalen vier keer per jaar en BBB’s van twee keer per jaar. 

Onder het reinigen van de objecten vallen de volgende werkzaamheden: 

· Metingen en vrijgave (ook tussendoor worden er metingen uitgevoerd). 

· Foto’s maken van de installatie voor het reinigen. 

· Het afsluiten van de put (waar mogelijk met afsluiter). 

· Het leegzuigen of pompen van de put (bodem droog). 

· De pomp ontdoen van (vastzittend) vuil en vet. 

· Het verwijderen van (vastzittend) vuil en vet uit de put en van de mechanische delen. 

· Schoonmaken van de wanden (maximaal 5% vervuiling aanwezig). 

· Bodem vrij maken van vervuiling (geen slibresten aanwezig). 

· Sensoren mogen niet met hogedrukreiniger worden gereinigd. Dit dient handmatig te gebeuren. 

· Putdeksel sponningen reinigen. 

· Het werkend achterlaten van de installatie. Goed ontluchten van de pomp en controleren van niveau sensoren. 

· Ontwateren van het rioolslib. 

o Het water dient geloosd te worden op het riool. 

o Het slib dient te worden afgevoerd naar een erkende regionale eindverwerker. 

o Aan- en afrijtijden naar de stortlocatie zijn voor rekening van de opdrachtnemer. 

· Foto’s maken van de installatie, na het reinigen. 

Het reinigen van de berg bezink bakken van berg bezink voorzieningen valt buiten dit contract. Het reinigen van de pomp(ledigings)kelders van deze voorzieningen valt wel binnen dit contract. 

Foto’s van voor en na het reinigen dienen als *. jpg bestand binnen een week (5 werkdagen) na uitvoering aan de gemeente te worden verstrekt. Zij voegen dit toe aan kikker (Riodesk). Uit de bestandnaam dient te blijken wanneer de foto’s zijn gemaakt. 

Het reinigen mag worden gecombineerd met het preventief onderhoud. 

De prijs voor het reinigen, inclusief de stortkosten, dient al deze werkzaamheden te bevatten.

7 STORINGEN /CORRECTIEF ONDERHOUD
De aannemer lost alle storingen aan de objecten volgens 4.1.1 op. Hiervoor heeft de aannemer een 24/7 storingsdienst beschikbaar. 

Storingsmeldingen komen via de hoofdpost, via de gemeente of door eigen waarneming bij de aannemer binnen. 

De aannemer kan ook zelf in de hoofdpost inloggen om de oorzaak van een storing te bekijken. 

Voor alle storingen die doorgezet worden naar de aannemer gelden de volgende uitgangspunten: 

· De defecte componenten worden direct en zonder overleg vervangen. 

· De kosten van deze nieuw geplaatste componenten zijn verwerkt in de inschrijfprijs voor het correctief onderhoud. 

· De volgende onderdelen worden gezien als groot onderhoud / renovatie en zijn NIET inbegrepen in de vaste prijs van het correctief onderhoud: 

o Gemaalcomputer / telemetrie 

o Buiten opstellingskast 

o Persleiding / muurdoorvoer 

o Ventilator 

o Toegangsluiken en valroosters 

o Put en coating 

o Verstopping persleiding buiten de put 

o Pompen (onderdelen van pompen zoals waaiers en bodemplaten vallen hier wel onder) 

· Bij een defect aan een onderdeel dat wordt beschouwd als groot onderhoud / renovatie dient voor vervanging contact op te worden genomen met de gemeente. 

· De aannemer zorgt voor een voldoende voorraad aan vervangende pompen. Dit zijn pompen die in geval van een storing een defecte pomp tijdelijk kan vervangen. 

· De reden van de storingen worden dagelijks (op dag van uitvoering) aan de gemeente gemeld die de gegevens in het  kikker (Riodesk) systeem van de gemeente verwerkt. 

	Voor de storingen gelden de volgende maximale tijden om aanwezig te zijn / de storing op te lossen: 
Aanwezig binnen 
	(nood) oplossing, gemaal werkt weer 

	Zeer urgent 
	1 uur 
	2 uur 

	Urgent 
	2 uur 
	3 uur 

	Niet urgent 
	6 uur 
	12 uur 


Het urgentieniveau van een storing wordt aangegeven in de hoofdpost of bij telefonisch doorgeven door de gemeente. 

Onder dit contract vallen alle storingen welke een oorzaak hebben in het gemaal (binnen de put of buiten opstellingskast) of hier tussen. 

Problemen hier buiten, zoals verstoppingen persleidingen of storingen in de kabel tussen CVK en minigemaal worden op uren basis verrekend.

8 OVERIGE DIENSTEN 
De opdrachtgever verwacht van de aannemer dat deze de opdrachtgever kan ondersteunen in alle voorkomende werkzaamheden betreffende de mechanische riolering. Hiervoor zijn uren opgenomen voor de inhuur van projectleiders en adviseurs en voor een monteur met bus. 

Daarnaast dienen de volgende werkzaamheden eenmalig te worden uitgevoerd: 

8.1 AANVULLEN EN CORRIGEREN GEGEVENS KIKKER (RIODESK) 

Bij de eerste ronde van het preventief onderhoud controleert de aannemer alle basisgegevens van de objecten in kikker (Riodesk). Daar waar gegevens niet kloppen of ontbreken geeft de aannemer dit aan de gemeente aan. 

Tevens voegt de aannemer per object de volgende foto’s toe: 

· Voorkast kast (nummer goed leesbaar) 

· Overzicht van het gemaal en de directe omgeving 

· Overzicht van het gemaal met globale omgeving (t.b.v. het makkelijk vinden van het gemaal) 

· Binnenkant van de (binnen) kast 

· Binnenkant put 

Bij het plaatsen van nieuwe onderdelen tijdens het onderhoud dient de aannemer de gegevens te verstrekken zodat de gemeente  kikker (Riodesk) kan updaten en relevante documenten in PDF toe te voegen. 

8.2 DEBIETMETING 

De aannemer voert in het eerste en derde jaar een debietmeting uit van de toegepaste pompen in alle rioolgemalen. Iedere pomp wordt afzonderlijk en in samenloop bemeten. De resultaten worden door de aannemer verstrekt en door de gemeente verwerkt in kikker (Riodesk). 

8.3 NEN 3140 KEURING 

De aannemer voert in het eerste jaar een NEN 3140 keuring uit op alle objecten. De opgegeven prijs is inclusief het aanpassen van de installaties zodat deze goedgekeurd zijn volgens de NEN 3140. Tevens voldoen de installaties, anno 2024 aan de NEN 3140.
9 VEILIGHEID 
Aannemer zal er op toezien dat zijn personeel over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om veilig te kunnen werken. Het dragen van beschermende kleding, veiligheidsbril, rubber handschoenen en gebruik van gecertificeerde hijswerktuigen zijn als vanzelfsprekend, evenals het in acht nemen van persoonlijke hygiëne en het verzorgen van opgelopen wondjes. Persoonlijke ongelukken, ontstaan tijden werkzaamheden aan deze genoemde installaties, dienen direct aan de beheerder gemeld te worden. 

Na gunning dient de aannemer een V&G plan in. Voor het opstellen van het V&G plan, dient de aannemer rekening te houden met risico’s met betrekking tot: 

· Valgevaar 

· Veilig werken in riolen 

· Veilig werken langs de weg 

· Biologische agentia 

· Elektrotechnische bedrijfsvoering 

Voor aanvang van de werkzaamheden dient het door de aannemer opgestelde V&G-plan door de opdrachtgever goedgekeurd te zijn. 

9.1 VERKEERSMAATREGELEN 

Indien nodig zorgt de aannemer voor het treffen van de noodzakelijke verkeersmaatregelen welke nodig zijn voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden. 

· Als dit noodzakelijk is dient er door de aannemer een verkeersplan ingediend te worden bij de opdrachtgever. 

· Te nemen verkeersmaatregelen overeenkomstig CROW publicatie blad 96 B. 

· Bij afsluiten van de weg (of wegdeel) dient een melding gemaakt te worden bij de verkeerskundige binnen de BEL Combinatie. In geval van planbaar onderhoud dient dit ten minste 10 dagen voor de werkzaamheden gemeld te worden. 

In principe is voor geen van de locaties een verkeersplan nodig.
10 BEOORDELING /PERIODIEKE EVALUATIE
De aannemer zal op een aantal zoals hieronder omschreven punten beoordeeld worden gedurende de looptijd van het contract. 

Deze beoordeling bepaalt of de werkzaamheden goed uitgevoerd worden en of het contract niet tussentijds beëindigd hoeft te worden. De beoordeling zal continu plaatsvinden en wordt ten minste half jaarlijks in een werkoverleg geëvalueerd. 

De beoordelingspunten zijn onder andere: 

· Klachten van bewoners over bijvoorbeeld: 

o Gedrag of uitlatingen van de monteurs. 

o Het aanbrengen van schade aan tuinen, hekwerk, opritten ed. 

o Het achterlaten van afval, zowel van henzelf of afkomstig uit de putten. 

· Klachten van opdrachtgever over bijvoorbeeld: 

o Het niet tijdig oplossen van een gemelde storing. 

o Het niet tijdig indienen van de rapportage. 

o Het onnodig vervangen van materialen / onderdelen. 

Bij elke klacht wordt de aannemer hiervan op de hoogte gesteld. Na twee door de directie gegronde klachten binnen een half jaar krijgt de aannemer een officiële waarschuwing. 

Voor iedere klacht van de opdrachtgever zal de opdrachtgever een boete opleggen aan de aannemer van; 1e klacht € 500,00, tweede klacht € 1.000,00, derde en ieder volgende klacht 
€ 1.500,00. 

Na vier ontvangen en door de directie aan de aannemer doorgegeven gegronde klachten binnen een half jaar, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om het contract per direct of aan het einde van het contractjaar te beëindigen (zonder enige vergoeding). 

De klachten worden gedurende looptijd van het contract doorgeteld. 

11 TER BESCHIKKING STELLEN

12.1 DOOR DE OPDRACHTNEMER TER BESCHIKKING TE STELLEN WERKNEMERS

De directie kan de opdrachtnemer verplichten voor werkzaamheden welke niet binnen het kader van dit PvE vallen, werknemers ter beschikking te stellen tegen de bij de inschrijving opgegeven verrekenprijzen.

12.2 DOOR DE OPDRACHTNEMER TER BESCHIKKING TE STELLEN MATERIEEL

De directie kan de opdrachtnemer verplichten voor werkzaamheden welke niet binnen het kader van dit PvE vallen, materieel ter beschikking te stellen tegen de bij de inschrijving opgegeven verrekenprijzen.

BIJLAGE A. Dit PvE BEL DR_GM_BBB 2025-01 
BIJLAGE B. Leidraad NOA_Def
Als bijlage bijgevoegd 

BIJLAGE C. INSCHRIJFSTAAT 
Als bijlage bijgevoegd 

BIJLAGE D. INSCHRIJFBILJET 
Als bijlage bijgevoegd

BIJLAGE E. Uniform Europees Aanbestedingsformulier

Als bijlage bijgevoegd 
BIJLAGE F. Referentie werken 
Door opdrachtnemer toe te voegen
BIJLAGE G. OVERZICHT AREAAL 
De inschrijvers kunnen tijdens de aanbestedingsprocedure gebruik maken van de door de gemeente mee te sturen *.pdf tekeningen. Export *.dxf bestanden van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren worden op verzoek verstrekt.

BIJLAGE H. OVERZICHT STORINGEN AFGELOPEN JAREN 
Op aanvraag te verkrijgen bij de rioolbeheerder, Dhr. B. Kaarsgaren.   LJ.kaarsgaren@belcombinatie.nl 
BIJLAGE I. INKOOPVOORWAARDEN BEL COMBINATIE 
Te downloaden via: https://www.belcombinatie.nl  
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