## Gestelde vragen DCTerra ADV
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Planning | Het is voor ons niet haalbaar om op 9 januari een passende en marktconforme inschrijving in te dienen. Wij vragen u daarom om de indiendatum met vijf weken te verschuiven zodat wij medio februari kunnen indienen. | reeds beantwoord
2 | Bouwplaatsvoorziening | Kan er aangegeven worden waar aansluitingen water/riool/elektra beschikbaar is voor bouwplaats voorziening. | Voor riolering zie de bijgevoegde terreintekening Voor elektra kan een aansluiting worden gemaakt in de verdeelkast in ruimte A0.32 Voor water kan een aansluiting worden gemaakt in de kruipruimte van het gebouw onder ruimte A0.26A (berging) | x
3 | Onderhoud | Moeten we er vanuit gaan dat service en beheer tijdens de bouwperiode ook moet worden overgenomen. Hiervoor evt een stelpost opnemen? | Primaire storingsdienst blijft bij de huidige onderhoudspartij. Zij zullen de eerste lijns storingen oppakken en waar nodig verhelpen. Indien storingen gerelateerd blijken aan de bouw dan zal hier een gesprek over plaatsvinden. Uiteraard heeft de aannemer van dit werk een inspanningsverplichting om storingne te voorkomen en om dit actief te communiceren waar nodig met de bestaande onderhoudspartij.
4 | Voor traject | Moet je ook aangeven als je besluit om niet te gaan rekenen? | Dat is aan u, het is een openbare aanbesteding, het staat een ieder vrij om die voldoet aan de geschiktheidseisen om wel of niet in te schrijven.
5 | Kruipruimte | Tijdens de schouw was de kruipruimte met water en heel warm. Is het tracee onder de vloer in de voorfase opgenomen en/of kunnen we ervanuit gaan dat het wel uit te voeren is zoals bedacht. | Er is drainage aanwezig in de kruipruimte. De kruipruimte is goed benaderbaar en de leidingen in de kruipruimte zijn recent geinspecteerd en acceptabel bevonden. Indien er toch onvolkomenheden worden gevonden in de kruipruimte dient dit te worden gemeld en zal dit worden besproken.
6 | Referenties | Moeten de referenties door de werkmaatschappij die inschrijft zijn uitgevoerd? | Nee, de referenties hoeven niet per se door de werkmaatschappij die inschrijft te zijn uitgevoerd, zolang de inschrijver kan aantonen dat zij daadwerkelijk kan beschikken over de middelen en ervaring van de partij waarop zij leunt. Deze partij moet dan ook daadwerkelijk worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht en de betreffende partij dient een eigen UEA in te vullen.
7 | Referenties | Moeten de referenties in Noord-Nederland zijn uitgevoerd? | Nee hoor.
8 | Leveranciers | Welke leveranciers zijn in voorstadium tijdens het ontwerp al betrokken en moeten we deze meenemen in de prijsvorming | Keuze bij de de opdrachtnemer. Maar het systeem voor raveling sparing schachten is gekozen voor lijmwapening, Goudstikker heeft in overleg met Kreeft in Hoogeveen de mogelijkheden onderzocht. Voor de platte daken is DNN in Emmen de onderhoudstpartij welk hiervoor een onderhoudscontract heeft
9 | Voorzieningen | Moeten wij een eigen schaft en toiletvoorziening voorzien en op welke plek deze te plaatsen. | Er zal per fase een toiletgroep worden aangewezen tbv de bouw. Deze is dan in of direct naast het bouwgebied. Schaftvoorzieningen dienen door de aannemer zelf te worden geregeld of binnen het bouwgebied te worden ingevuld. Er worden hiervoor geen aanvullende m2 ter beschikking gesteld.
10 | Voorbeeldruimte | Moet er eerst 1 voorbeeldruimte gemaakt worden en welke onderdelen moeten in die ruimte als voorbeeld gemaakt worden | Er kan worden volstaan met duidelijke plattegrondtekeningen voorzien van duidedlijk fabrikaten en types en kleuren van de toe te passen materialen. Er hoeft dus geen fysieke mockup te worden gemaakt.
11 | 61.60.22-a | Variabele volumeregelaar, fabr. Barcol Air, alternatief is toegestaan | Voor het gehele bestek geldt of gelijkwaardig. Dat is kwalitatief en functioneel gelijkwaardig. Dit is echter altijd ter beoordeling van de adviseur en opdrachtgever.
12 | 61.51.12-c | Plafondrooster, type PRVD/PRDD. Dit zijn inbouw roosters. Betekend het dat er voor een deel vaste plafond in de school aanwezig zijn? Of zijn het allemaal systeem plafonds 595x595. | Het zijn systeemplafonds. Het dient hierdoor type PRVS te zijn. Te voorzien van akoestisch geisoleerde plenumbakken.
13 | 61.33.12-a | Mogen de luchtkanalen op het dak ook worden uitgevoerd in sendzimir verzinkt plaatstaal en afgewerkt met 50mm steenwol + stucco beplating | Nee
14 | 61.00.29 | Is er ruimte in de bouw om de luchtkanalen droog en stofvrij op te slaan of moeten wij zelf voor een container zorgen. | De aannemer dient zelf te zorgen voor opslagfaciliteit van de materialen binnen het aangegeven bouwplaatsgebied
15 | 02.43.01 | Artikel 02.43.01: Bijgevoegde model bankgarantie betreft een on demand bankgarantie. Deze bankgarantie kan door Opdrachtgever op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing worden ingeroepen, ongeacht of is vastgesteld dat er sprake is van een tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer. Dit brengt een onevenredig risico voor Opdrachtnemer mee. Wij verzoeken u de model bankgarantie aan te passen zodat deze pas kan worden ingeroepen wanneer Opdrachtnemer in gebreke is gesteld en wanneer aangetoond is dat daadwerkelijk sprake is van een tekortkoming. Is Opdrachtgever bereid deze aanpassing door te voeren? | Het on demand principe vervalt. De bankgarantie dient overeenkomstig de UAV2012, artikel 43a te worden overlegd.
16 | 02.43.01 | Artikel 02.43.01: Opdrachtgever vraagt een bankgarantie van 5%. Bovendien zal 7% van de te betalen termijn pas worden betaald als de restpunten zijn afgerond en 3% na het einde van de onderhoudstermijn. Dit betreft een dubbele zekerheid. De bankgarantie loopt tot het einde van de onderhoudstermijn, en biedt aan Opdrachtgever voldoende zekerheid. Is Opdrachtgever bereid om deze termijnen te laten vervallen en bij eindoplevering te voldoen, waarbij de bankgarantie doorloopt tot het einde van de onderhoudstermijn? | Conform het bestek zal de bankgarantie worden teruggegeven indien het gehele werk is opgeleverd en de restpunten zijn afgehandeld. Daarna blijft alleen de 3% garantietermijn nog open staan. Zie hiervoor artikel 01.02.43
17 | 02.22.05 | Artikel 02.22.05 van het bestek en de model garantieverklaring verplicht opdrachtnemer tot herstel van "alle" fouten en gebreken (elke prestatie die niet aan de overeenkomst beantwoordt). Wij nemen aan dat die verplichting alleen geldt voor gebreken en fouten waarvoor opdrachtnemer verantwoordelijk is. Het zal niet de bedoeling zijn dat opdrachtnemer voor haar eigen rekening schade moet herstellen die door een derde is veroorzaakt, althans welke niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Wij verzoeken u daarom in 02.22.05 de tekst te vervangen door de tekst "elke prestatie die als gevolg van een aan aannemer toe te rekenen of voor risico van aannemer komend gebrek niet aan de overeenkomst beantwoordt”. Bovendien verzoeken wij u in de model garantieverklaring ‘alle gebreken’ te vervangen voor ‘alle aan aannemer toerekenbare gebreken’. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, kunt u aangeven waarom u hier niet toe bereid bent? | De garantieverplichting geldt alleen voor alle werkzaamheden die de aannemer heeft uitgevoerd. Voor de overige onderdelen geldt een meldingsplicht en een inspanningsverplichting om gezamenlijk tot een goede oplossing te komen. De aannemer is niet verantwoorodelijk voor bestaande gebreken of tekortkomingen.
18 | Aansprakelijkheid | De contractstukken bevatten geen aansprakelijkheidsregeling. Dit heeft tot gevolg dat aanspraken van derden waarvoor aannemer in par. 6 lid 9 UAV 2012 de opdrachtgever vrijwaart en de aansprakelijkheid voor indirecte en zuiver financiële schade niet gelimiteerd zijn. Dit is voor ons een onvoldoende beheersbaar risico dat niet of niet tegen marktconforme voorwaarden is te verzekeren. Kunt u akkoord gaan met de volgende aansprakelijkheidsregeling: “Aannemer is aansprakelijk voor door Opdrachtgever en derden geleden directe schade met een maximum van €1 mio per gebeurtenis en €2 mio per jaar. Aannemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte zaak- en vermogensschade. Deze beperking is van overeenkomstige toepassing op par. 6 lid 9 UAV 2012. Opdrachtgever vrijwaart aannemer voor aanspraken die de vermelde aansprakelijkheidsbeperking te buiten en/of te boven gaan”. Indien u niet instemt met dit voorstel, wilt u dan uw antwoord dan motiveren en een voorstel doen dat tegemoetkomt aan onze bezwaren? | De aansprakelijkheid van de aannemer voor directe schade wordt beperkt tot €1 miljoen per gebeurtenis en €2 miljoen per jaar. De aansprakelijkheid voor indirecte en zuiver financiële schade wordt uitgesloten. Paragraaf 6 lid 9 UAV 2012 (vrijwaring van de opdrachtgever tegen aanspraken van derden) blijft van toepassing, maar met een beperking binnen de overeengekomen maxima.
19 | 02.10.92 | Artikel 02.10.92 bestek: “Er zijn situaties denkbaar dat er schade aan een onderdeel in het werk ontstaat, nadat dit onderdeel vervroegd in gebruik is genomen, terwijl deze schade niet is veroorzaakt door het gebruik van dit specifieke onderdeel. Het is volgens Opdrachtnemer niet redelijk om deze schade voor rekening van Opdrachtnemer te laten komen, aangezien zij deze schade onvoldoende kan voorzien. Is Opdrachtgever bereid deze afwijking op de UAV te laten vervallen?” | Daarom geldt er per fase een (estetische) deeloplevering, waardoor er een controle zal plaatsvinden voordat het bouwdeel weer in gebruik wordt genomen. Daarna geldt dus de omgekeerde bewijslast. Dan gelden de normale garantievoorwaarden.
20 | 02.08.04 | In 02.08.04 van het bestek stelt OG dat de kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie voor rekening van aannemer zijn. Verderop staat dat bij herhaalde beproeving, in dat geval de kosten van benodigde water en energie voor rekening van de aannemer zijn. Kan Opdrachtnemer bevestigen dat dit een fout in het bestek betreft, en dat de kosten voor de eerste beproeving voor rekening van Opdrachtgever komt? Enkel bij een herhaalde beproeving zijn de kosten voor rekening van de Opdrachtnemer. | Alle kosten voor de benodigde stroom, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever
21 | Leidraad 2.2 Beschrijving werkzaamheden/scope | In de leidraad staat opgenomen: "De installateur dient met overige werkzaamheden rekening te houden en te coördineren en op te nemen in de projectplanning. De overige werkzaamheden zijn: • De verhuizing van personeel en studenten tussen de bouwfases. • Maken van de nodige veiligheidsvoorzieningen • Maken van tijdelijke voorzieningen om warmte, ventilatie en Electra te waarborgen tijdens de bouwperiode t.b.v. het onderwijs. • Coördinatie van het gewenste gesloten bronnensysteem en dit afstemmen met de aanwezige infrastructuur, parkeervoorzieningen en toegang tot de school." Voor ons is niet duidelijk welke onderdelen van de scope wij op moeten nemen in onze aanbieding. Zo zijn de tijdelijke voorzieningen om warmte, ventilatie en Electra te waarborgen tijdens de bouwperiode t.b.v. het onderwijs opgenomen in het bestek. De overige punten zoals verhuizen en veiligheidsvoorzieningen zijn verder niet opgenomen in het bestek. Zou u aan kunnen geven of wij voor deze onderdelen alleen rekening moeten houden in de planning en voor de coördinatie? Of dienen wij ook de verhuizing zelf op te nemen in de begroting? Indien wij de verhuizing dienen op te nemen ontvangen wij graag een omschrijving van deze uit te voeren werkzaamheden. | Verhuizingen zijn voor rekening DCTerra, we in overle gmet alle partijen in welke fases enz. Tijdelijke voorzieningen als stofschotten - afscherming enz zijn voor rekening opdrachtnemer
22 | Plafondraster | U omschrijft in bestek een grijs raster, terwijl het bestaande wit is. Kunt u aangeven waar wij vanuit moeten gaan? | Raster als bestaand uitvoeren. Deze te bemonsteren voor montage.
23 | Kanaalwerk | Tijdens de toelichting is er een vraag geweest over de LUKA-classificering van het kanaalwerk, waarop beantwoord is dat er geen LUKA-eis van toepassing is. Echter staat in het bestek wel LUKA- klasse C benoemd. Waar dienen we vanuit te gaan? | Alle nieuwe kanaaldelen dienen conform de voorwaarden van Luka-C te worden uitgevoerd. Gezien de inkoppeling op het bestaande kanaalwerk is een controle op luchtdichtheid echter niet mogelijk. Luka-C blijft waar mogelijk echter wel de norm.
24 | Geschiktheidseisen | U vraagt om een polisblad voor een beroepsaansprakelijkheids-verzekering. Wij beschikken over een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB), echter niet over een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Eventuele risico's met betrekking tot ontwerp-gerelateerde fouten hebben wij ondergebracht in de Bouw & Ontwerp Verzekering (BOV). Gaat u akkoord met het aanleveren van de verzekeringscertificaten van de AVB en de BOV in plaats van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering? | Dat is akkoord, mits de aangeboden verzekeringen adequaat dekken water met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt beoogt.
25 | Leidraad aantal pagina's plan van aanpak | Bij subgunningscriterium K1 plan van aanpak geeft u een maximum aan van 4 a4. Mogen wij aanvullend hierop een bijlage van op A3, A2 of A1-formaat toevoegen ten behoeve van de planning? | Ja dat is akkoord
26 | Leidraad aantal pagina's plan van aanpak | Bij subgunningscriterium K1 plan van aanpak geeft u een maximum aan van 4 a4. Mogen wij aanvullend hierop een bijlage van 1 A3 toevoegen met beeldmateriaal en/of andere visuele toelichting ter ondersteuning van het plan van aanpak? Idem bij subgunningscriterium K2 risicobeheersing. | Ja dat is akkoord
27 | Bestek 44.31.10-a | Huidig is in het bestek een Rockfon krios E plafondplaat omschreven, dit is een doorzaktegel, deze is duurder dan een inleg tegel. Is het wenselijk om een Rockfon krios A 24 toe te passen? | Rockfon krios A24 toepassen
28 | Straatwerk | Waar kunnen wij de gedemonteerde bestrating tijdelijk opslaan? | Ons advies is om deze niet op te slaan, maar direct na het leggen van de leidingen weer dicht te leggen. De wens is om de sleuven zo kort als mogelijk open te hebben.
29 | Leidingwerk terrein | Indien er graafwerk moet worden verricht dieper dan het grondwaterpeil, hoe dienen wij dan om te gaan met bemaling? | Dit is naar eigen inzicht van de aannemer.
30 | Straatwerk | Kunnen wij de aanlegtekening van het parkeerterrein ontvangen of een beschrijving van de opbouw? bijvoorbeeld is het gefundeerd met granulaat? | Zie bijgevoegde terreintekening
31 | Straatwerk | Is het noodzakelijk om het gehele straatwerk op te breken tbv het boren van de bronnen? | Nee, zeer zeker niet. Alleen daar openbreken waar dit nodig is voor het boren van de bronnen en het leggen van de leidingen.
32 | Leidingwerk terrein | Kunnen wij het leidingtracé van het terrein ontvangen i.v.m. de aanwezige putten en HWA? in een autocad bestand? | Zie bijgevoegde terreintekening
33 | Bronnen | Zij er sleuven benodigd om de bronnen onderling te koppelen, zo ja hoe welke afmetingen hebben deze dan nodig? | Nee. De bronnen stervormig te koppelen met de aangegeven verdeelput. Indien gewenst kan er een tweede verdeelput worden opgenomen.
34 | Bronnen | Worden de bronnen in 2 fases geplaatst of moet het hele terrein gereed gemaakt worden voor het boren? | Bij voorkeur alles in 1 fase uitvoeren. Het liefst zoveel als mogelijk in een vakantieperiode.
35 | E- tekeningen | E-6: Op de verlichtingstekeningen [bijvoorbeeld 22.011] staan bij diverse bewegingsmelders een [#] vermeld. Wat betekent dit? | Dit zijn de aanwezigheidsmelders die in de roombus van Priva worden opgenomen. Zie hiervoor artikel 68.31.99-c
36 | Hoofdstuk 44.11.90-a | Er staat omschreven "Het bestaande plafond (1200x600) zal worden verwijderd Een nieuw plafond (600x600) dient te worden aangebracht Hierbij dienen de opening aan de gevels te worden dichtgezet en dient dus het nieuwe bandraster door te lopen tot aan de buitengevel." Er staan geen bandrasters getekend wat wordt hiermee bedoeld? | De nieuwe plafonds en plafondindeling zijn getekend op zowel de klimaattekeningen als de verlichtingstekeningen. In de bestaande situatie zit er bij de natuurlijk geventileerde vertrekken een open koof aan de gevel. Het plafond sluit hier dus niet aan op de gevel. In de nieuwe situatie dient te wel te worden aangewerkt tot aan de gevel.
37 | Bestaande wanden schachten | Kunnen wij er van uitgaan dat de bestaande wanden van de schachten waar wij nieuwe metalstud voorzetwanden tegen plaatsen 60min brandwerend zijn? | Daar mag men vanuit gaan
38 | BA.100.18 | Volgens de tekening van de schacht 03 op de 4e verdieping zit er nog een open ruimte tussen de nieuwe metalstud voorzetwand en de bestaande wand van de berging, is dit juist? De schacht zal dan niet voldoen aan 60min brandwerend | Schacht 3 op alle verdiepingen omkleden met MS wand, deze zijn hier op de 4e en 5e verdieping niet getekend, maar hier wel toepassen.
39 | Schacht 02 | De daksparing voor schacht 02 is 1000x976mm evenals de 2e verdieping, maar de 3e verdieping is 1000x900mm. Hoort deze versmalling of is dit een tekenfout? | De maatvoering zoals opgegeven is leidend voor de prijsvorming. De werkelijke maatvoering dient door de aannemer te worden bepaald o.b.v. de te maken werktekeningen.
40 | Dakwerkzaamheden | Is er bestaande dakisolatie aanwezig? Zo ja, kan de opdrachtgever aangeven welke soort en dikte dit betreft? | Dit dak is geisoleerd niet bekend in welke dikte en materiaal. Voor de calculatie uitgaan van 100mm isolatie EPS. Onderhoudspartij is DNN
41 | Bestek overlast | In het bestek 01.02.08 03. schrijft u ''Eventuele beperkingen in de bedrijfvoering worden geaccepteerd mits de gebruikers hier geen hinder van ondervind''. Kunt u aangeven welk type beperkingen door u worden geaccepteerd? | Dit is moeilijk hard te kwantificeren. Waar we naar zoeken is korte lijnen, duidelijke communicatie en een hele duidelijke inspanningsverplichting. De grens die hierbij wordt gesteld is dat het onderwijs buiten het bouwgebied ongestoord doorgang kan vinden. Dus boorwerkzaamheden bundelen buiten de lestijden en geen gesleep met grote materialen als er leerlingen op de gang zijn. Ook dient het klimaat acceptabel te zijn tijdens de werkzaamheden. Veiligheid is wel een harde maatstaf, als de veiligheid in het geding is worden de bouwwerkzaamhedne stilgelegd totdat de veiligheid weer kan worden gewaarborgd. Het in te dienen plan van aanpak wordt hierin leidend en dit zal ook in grote mate de scoringskans bepalen en deze zullen we in de uitvoering dan ook gebruiken als maatstaf.
42 | Gunningscriteria aanbestedingsleidraad | Bij subgunningscriterium K2 Risicobeheersing vraagt u ons hoe wij het risico ''onvoorziene (technische) complicaties'' beheersen. Klopt het dat u ons vraagt naar ons handelen/proces in het geval er een onverwachte/onvoorziene gebeurtenis plaatsvindt? En klopt het dat u ons daarmee niet vraagt om het beheersen van specifieke complicaties/gebeurtenissen die in onze ogen op kunnen treden? Kunt u dit risico nader omschrijven? | Ja dat klopt. Met "onvoorziene (technische) complicaties" doelen wij op situaties waarin technische problemen optreden die vooraf niet expliciet konden worden geïdentificeerd. Wij vragen u te beschrijven hoe u dergelijke complicaties signaleert, analyseert en oplost (proces/aanpak). Het is niet noodzakelijk om specifieke complicaties te benoemen.
43 | Gunningscriteria aanbestedingsleidraad | Bij subgunningscriterium K1 Plan van aanpak schrijft u ''Beschrijf hoe u stakeholders op de hoogte houdt van de voortgang van de verbouwing en eventuele verstoringen''. Kunt u specifiek aangeven op welke stakeholders wij ons moeten richten in ons plan van aanpak? En kunt u aangeven welke rol deze stakeholders hebben in het project? | Met name gebruikers bedoelen wij hier. Verder is dit aan u.
44 | Gunningscriteria aanbestedingsleidraad | Bij de gunningscriteria geeft u het maximum aantal pagina's aan per subgunningscriterium (bijv. 4 a4 bij K1 Plan van aanpak). Mogen wij aanvullend hierop per subgunningscriterium een kaft/voorblad toevoegen? | Ja dat is akkoord.
45 | Elektrotechnische werkzaamheden | E-5: We gaan ervan uit dat de huidige installatie [bekabeling van de verlichtingsgroepen] gehandhaafd blijft, en dat we voor het dali systeem een separaat netwerk gaan aanleggen? Is dat juist? | Dat klopt
46 | Elektrotechnische werkzaamheden | E-4: Bij het in- en uit- schakelen van de brandmeldinstallatie en inbraak installatie willen we dit graag in overleg met de huidige leverancier doen die deze installaties in onderhoud heeft. Kunt u ons fabricaat en/of contactgegevens verstrekken voor de brandmelding en inbraak installatie? | De huidige installatie wordt beheerd en onderhouden door Harwig
47 | Elektrotechnische werkzaamheden | E-3: Volgens 70.11.30-a worden de armaturen boven de werkplekken door middel van aanwezigheidsmelders en pulsschakelaars geschakeld en gedimd. Klopt het dat de pulsschakelaars niet op de E-tekeningen zijn weergegeven? | De pulsschakelaars zijn fysiek de softwarematige contacten uit het Priva bedienpaneel. Deze zijn dus opgenomen in het Priva bedienpaneel (TouchPoint). Zie ook artikel 68.11.39-a
48 | Elektrotechnische werkzaamheden | E-2: Volgens 70.11.30-a dienen we in de verkeersgebieden dali-bewegingsmelders op te nemen. Deze zijn niet op tekening aangegeven is dat juist? | Zie hiervoor de aangepaste tekeningen. Het gaat om de aanwezigheidsmelders voorzien van het '$' teken.
49 | Elektrotechnische werkzaamheden | E-1: We gaan ervan uit dat er nog geen dali systeem aanwezig is. Volgens 70.33.20-a dienen we overeenkomstig Helvar een dali installatie te voorzien. Houd dit in dat alle onderverdelers [met lichtgroepen] moeten worden voorzien van actoren/switch e.d? Zo ja, zijn de verdelers geschikt voor deze uitbreiding, of dienen we separate [dali] kasten naast de onderverdelers te plaatsen? | Nee, in dit geval worden de armaturen vervangen. Dus de armaturen komen op een vaste spanning en de besturing gaat via een nieuw Dali systeem. In de verblijfsruimten via Priva en in de gangzones via Helvar. Alleen voor de gangzones waar de verlichting niet wordt vervangen aanvullende dali-actoren (relais) in de verdeelkast op te nemen en deze aan te sturen door het Helvar systeem.
50 | Terreinwerkzaamheden | Kan de opdrachtgever aan geven hoe groot de sleuven tussen de bronnen onderling moeten worden? | Tussen de bronnen zijn er geen sleuven aanwezig. Deze worden stervormig aangesloten via een verdeelput.
51 | Terreinwerkzaamheden | De bestaande terreintekening geeft erg weinig voor het bepalen van de grondwerkzaamheden, zouden wij aanleg tekeningen kunnen ontvangen van het terrein? | Elke bron heeft een aanvoer en retourleiding welke naar de verdeelput dient te worden gebracht op een diepte van 80cm. De randvoorwaarden staan in het bestek.
52 | Dakluik | Kan de opdrachtgever aan geven op tekening waar het nieuwe dakluik geplaatst dient te worden? | Zie de bijgevoegde tekening
53 | Valbeveiliging | Zijn er valbeveiligingen aanwezig op het dak? | Ja, deze zijn aanwezig, in de vorm van aanhaakvoorzieningen (gecertificeerde dakbeveiliging)
54 | Dakbedekking | Van welk materiaal is de bestaande dakbedekking? | Bitumen
55 | Ruimtestaat | Kunnen wij een ruimtestaat ontvangen met daarin vermeld welke ruimtes een naverwarmer krijgen incl. CV-vermogen? | Zie tekening (alle verblijfsruimten met een + in het kanaal. Het vermogen per naverwarmer staat in paragraaf 61.42.21-a. Her vermogen per groep (incl gelijktijdigheid) staat op het principeschema.
56 | Revisie regelschema's | Kunnen wij de volledige regelschema's van RK1 t/m RK5 ontvangen. De ontvangen schema's bij de revisiestukken zijn niet compleet. | Zie de bijlage.
57 | 70.54.09-a MEETINSTRUMENTEN | Dienen wij ook tapwaterwarmtepomp 2 (TWP2) te voorzien van een kWh-meter met M-bus? | Ja, de bronwarmtepomp (1x), de luchtwarmtepompen (3x) en de tapwaterwarmtepompen (2x)
58 | 68.32.91-b BEHEER OP AFSTAND | Ten behoeve van het aansluiten van het modem dient een direct kiesbare (analoge) buitenlijn te worden aangebracht nabij het GBS. De coördinatie van het geheel valt onder de werkzaamheden van de aannemer. Indien er geen analoge lijn beschikbaar is, dient een 4G verbinding te worden opgenomen. Op dit moment weten wij niet of er een analoge lijn beschikbaar is. Wat dienen wij aan te houden? | Er mag worden uitgegaan dat deze lijn beschikbaar is in de bestaande regelkast.
59 | 68.31.99-a WARMTEMETERS | In paragraaf 68.31.99-a staat omschreven dat wij ook warmtemeters moeten plaatsen voor levering lucht warmtepompen CV en lucht warmtepompen GKW. Echter staat dit niet getekend op principeschema P1. Dienen wij elke warmtepomp afzonderlijk te voorzien van een warmtemeter of mag dit in de centrale leiding naar de verdeler CV en GKW? | De levering warmte van de BWP te meten, alsook de levering van warmte van de groep LWP's (dus de 3 luchtwarmtepompen als collectief te meten)
60 | 68.31.99-a WARMTEMETERS | Mogen wij i.p.v. Kamstrup met een alternatief warmtemeter rekenen welke ook voldoet aan de Europese norm MID en EN 1434 voor warmtemeters? | Ook hier geldt of gelijkwaardig. Zowel kwalitatief als funtioneel. Eea ter beoordeling van de adviseur.
61 | 68.11.79-a NAREGELINGEN VERBLIJFSRUIMTEN | Op welke regelkast moeten de naregelingen aangesloten worden? | Ter beoordeling van de aannemer, zolang de functionele eis wordt gewaarborgd en de busverbinding voldoende capaciteit en snelheid heeft voor de gevraagde informatie-uitwisseling.
62 | 68.11.59-d LUCHTBEHANDELINGSKAST C1 | Op welke regelkast moet LBK C1 aangesloten worden? | Deze op de regelkast in de techniekruimte van B aan te sluiten
63 | 68.11.59-c LUCHTBEHANDELINGSKAST B1 | Op welke regelkast moet LBK B1 aangesloten worden? | Deze op de regelkast in de techniekruimte van B aan te sluiten
64 | 68.11.59-b LUCHTBEHANDELINGSKAST A1, A2, A3, B2 EN D1 | Op welke regelkast moeten de LBK's A1, A2, A3 en D1 aangesloten worden? | LBK D op de RK in de toren aan te sluiten. LBK's op het dak van A in de regelkast van A3 aan te sluiten (of hier eventueel een extra regelkast voor op te nemen.
65 | 68.11.59-a LUCHTBEHANDELINGSKAST A4 | Op welke regelkast moet LBK A4 "Informatica" aangesloten worden? | Op de regelkast in dezelfde ruimte
66 | 68.11.29-g NAREGELING VLOERVERWARMING BOUWDEEL K | In paragraaf 68.11.29-c staat omschreven dat de regeling van de vloerverwarming bouwdeel K op RK2 komt. Maar in paragraaf 68.11.29-g staat RK1. Wat dienen wij hiervoor aan te houden? | Dit moet zijn de regelkast van bwd K (RK5)
67 | 68.11.19-a FUNCTIONELE WERKING WARMTE/KOUDE-CENTRALE | RK6 (O&J regeling in de LBK) blijft bestaan en dient te worden ingekoppeld via een modbus koppeling naar RK1. Via welke protocol (RTU of TCP)? | Via modbus RTU
68 | 62.71.30-a CIRCULATIEPOMP | '- storings- en bedrijfsmelding naar GBS, via CIM module. Rekenign houden met 5 datapunten per pomp. 1. Welke protocol (Modbus, Bacnet, etc) dienen aan te houden hiervoor? Geldt dit ook voor de CV-pompen? 2. Gaat de vrijgave via potentiaal vrij contact of ook via de CIM-module? | De SIM module voor BacNet of Modbus SMTP hiervoor inzetten (naar keuze). Vrijgave via een potentiaalvrij contact.
69 | 62.71.30-a CIRCULATIEPOMP | '- toerengeregeld door middel van frequentieregeling, regelbereik 10-100%. Het debiet dient als flowmeting te worden ingevoerd in het GBS systeem. De Magna3 pompen zijn niet voorzien van flowmeting. Hoe dienen wij dit te realiseren? | Op de Magna3 pomp kan een externe sensor worden aangesloten. Icm met de meting van het drukverschil in de pomp en temperatuurmeting in de pomp kan een indicatie van de energiehoeveelheid worden gegeven. Dit kan worden gecommuniceerd via de CIM module.
70 | 62.42.12-a LUCHTGEKOELDE KAMERKOELER | Wie levert de voeding van de buiten en binnen-unit. Komt deze vanuit de E-verdeler of RK? | Vanuit de E-verdeler. Levering en montage door de aannemer
71 | 62.42.12-a LUCHTGEKOELDE KAMERKOELER | Type binnen en buiten-unit ontbreekt. Kunt u dit alsnog aanvullen in het bestek? | Alle randvoorwaarden staan in dit besteksartikel. Dit lijkt ons afdoende.
72 | 62.42.12-a LUCHTGEKOELDE KAMERKOELER | Deze ontbreekt op het principeschema. Graag deze alsnog verwerken in een herzien principeschema. | Deze aan te sluiten op de groep naverwarmers.
73 | 61.42.32-a VENTILATORRADIATOR | Dit is een unit voorzien van een warmtewisselaar aangesloten op een CV-net. Echter ontbreken de aansluitleidingen CV op plattegrondtekening en principeschema. Wat dienen wij aan te houden? | Zie bijgevoegde gewijzigde plattegrondtekeningen
74 | 61.42.21-a WARM-WATER VENTILATIE-/VERWARMINGSTOESTEL | Uittrede bij de LBK's is 16°C/ 95% RV. Intrede bij naverwarmer is 16°C/ 60% RV. Wat dienen wij aan te houden? | 95% aanhouden
75 | 61.41.33-c LUCHTBEHANDELINGSKAST, WARMTETERUGWINELEMENT | LBK Informatie is niet verwerkt in het principeschema. Kan deze als nog verwerkt worden in een herziende principeschema? | Zie bijgevoegde herziene schema
76 | 61.41.33-c LUCHTBEHANDELINGSKAST, WARMTETERUGWINELEMENT | '- Analoge drukverschilmetingen over de ventilatoren en het warmtewiel, gekoppeld op het GBS. De kast is voorzien van een twincoil. Wat dienen wij aan te houden? | Bij LBK A4 alleen de drukverschilmetingen over de ventilatoren en de filters op te nemen
77 | 61.41.33-a LUCHTBEHANDELINGSKAST, WARMTETERUGWINELEMENT | '- frame op te stellen op houten baddingen, geplaatst op het betondak LBK D1 wordt een binnenopstelling. Wat dienen wij aan te houden? | De LBK die binnen op ene betonnen vloer worden opgesteld hoeven niet per definitie op een opstorting te worden opgesteld. Wel te vorozien van d gebraagde trillingsdempende voorzieningen.
78 | 61.41.33-a LUCHTBEHANDELINGSKAST, WARMTETERUGWINELEMENT | De luchtdebieten in bestek paragraaf 61.41.33-a komen niet overeen met de luchtdebieten op principeschema P1 Warmte/koude opwekking. Welke dienen wij aan te houden? | Paragraaf 61.41.33-a aanhouden
79 | 61.11.11-a VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE | De radiatoren worden voorzien van drukgecompenseerde afsluiters. In de verblijfsruimten te voorzien van een dop en in de ondersteunde ruimten te voorzien van een thermostaatkraan. Graag ontvangen wij een lijst met ruimtenummers wat een verblijfruimte is en wat een ondersteunde ruimte is. | In alle ruimten met een elektronische naregeling d.m.v. een naverwarmer de afsluiter afblinden. In de ruimten zonder naregeling een thermostaatkraan op te nemen. Het laatste geldt dus ook voor de verblijfsruimten waar geen werkzaamheden wordfen uigevoerd (de kern van bwd A op de bgg en entresol)
80 | 61.11.11-a VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE | Climarad lokale ventilatiesystemen opgenomen. Gestuurd vanuit het centrale regelsysteem. Op de principeschema staat een Climarad controller getekend. Waar dient deze voor als de Climarad toch centraal geregeld wordt vanuit het GBS? | Alleen de informatieuitwisseling is centraal tbv de beheerfunctie en monitoring. De regeling is lokaal.
81 | 61.11.11-a VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE | De retourkanalen worden gereinigd en aangepast en ingezet als toevoer kanalen. Op het reinigen van bestaande retourkanalen kan geen reinheidsklasse afgegeven worden. Er kan dus niet 100% gegarandeerd worden dat de luchtkanalen schoon zijn na het reinigen. Hoe dienen wij hiermee om te gaan? | De kanalen dienen na reinigen de Luka reinheidsklasse H te hebben. Dit is overeenkomstig de klasse 1 van de ISO8502-3. Dit dient te worden aangetoond met een rapportage na het reinigen van de kanalen in elke fase.
82 | 61.00.29 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND | Alvorens de kanalen worden aangesloten op de ventilatiekast dienen ze inwendig te worden gereinigd. Welke reinheidsklasse dienen wij hiervoor aan te houden? | Zie vraag 81
83 | 60.71.30-a CIRCULATIEPOMP | De frequentie geregelde pompen, volgens principeschema. Aan te sturen middels 0-10V, of viaeigen regeling. Op basis van welke conditie (drukverschil, temperatuurverschil, vermogen, etc.) moet er gestuurd worden? | Zie hiervoor paragraaf 68.11. Alle groepspompen dienen te worden ingesteld op een adaptieve drukregeling. Alleen de aangegeven distributiepompen dienen extern te worden aangestuurd o.b.v. een extern te meten drukverschil. Dit laatste staan tevens duidelijk op schema P1 aangegeven.
84 | 60.60.21-b EXPANSIEVAT, MONTAGE TANK/VAT | Eventueel te koppelen/combineren met ontgassingsautomaat Fabricaat en type ontgassingsautomaat wordt niet omgeschreven in het bestek. Kunt u dit alsnog aanvullen? | Hiervoor het volgende op te nemen: Fabrikaat: Spirotech b.v. Spirovent Lucht Superior. Type: Verwarming. Potentiaal vrij contact voor GBS-aansluiting. De werkelijke dimensionering en positie dient op advies van Spirotech uit te voeren. Toebehoren: - bijvulmodule tbv bewaken cv-druk, incl wateraansluiting voorzien van de juiste beveiliging; - watermeter tbv bepalen hoeveelheid bijgevuld tapwater; - ophangbeugel met bevestigingsmateriaal; - ingebouwde droogloopbeveiliging; - omschakel 3-wegkleppen tbv koppelen op gkw-net en cv-net (sturing via Priva) - storingsmeldingen en bedrijfsmelding naar de regelkast - voeding vanuit de regelkast
85 | 60.60.21-b EXPANSIEVAT, MONTAGE TANK/VAT | Vanuit waar dient de voeding te komen voor de expansieautomaat? Hij komt niet voor in de Blokschema E-installatie. | Van een vaste voeding uit de ruimte
86 | 60.60.21-b EXPANSIEVAT, MONTAGE TANK/VAT | Protocol: interface RS 485 Hoeveel inleeswaardes dienen hiervoor op te nemen? | maximaal 10 waardes
87 | 60.51.51-b ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP | '- Setpointinstelling vanuit de centrale regeling Moet dit via een 0-10V signaal of Modbus? | Via Modbus
88 | 60.51.51-b ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP | Softwarematige koppeling met het GBS via modbus rekening houden met koppelen minimaal 12 adressen. Moet dit Modbus RTU of TCP zijn? | Via Modbus RTU
89 | 60.51.51-b ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP | Softwarematige koppeling met het GBS via modbus rekening houden met koppelen minimaal 12 adressen. Moet dit Modbus RTU of TCP zijn? | Via Modbus RTU
90 | 60.51.51-a ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP | '- Tracinglint van de waterleidingen op het dak. Vrijgave vanuit het GBS. Meestal wordt tracing ook toegepast met bedrijfsmelding/status. Dienen wij dit ook mee te nemen? | Graag tevens bedrijfsmelding op te nemen
91 | 60.51.51-a ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP | 'temperatuur intrede/uittrede (°C): - Winter 50-45 °C - Zomer 12-18 °C Op principeschema P1 staat 45-35grC (winter) en 9-15grC (zomer). Welke dienen wij aan te houden? | De warmteopwekking selecteren o.b.v. een uittredetemperatuur van 45°C
92 | 60.51.31-a TEGENSTROOMAPPARAAT | Op principeschema staat 14-20 grC i.p.v. 11-17 grC. Wat dienen wij aan te houden voor de selectie van de TSA? | Artikel 60.51.31-a aan te houden
93 | 60.11.10-a WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE | De nieuwe en bestaande luchtbehandelingskasten krijgen een nieuw distributiesysteem van warmte of koude via een change over net. De change-over schakeling bij LBK A1, A2, A3, A4, B1, B2 en D1 is niet voorzien van open-dicht regelafsluiters. Kunnen deze alsnog verwerkt worden in een herziende principeschema? | Er worden geen separate open-dicht afsluiters voorzien. De chenge-over werkt d.m.v. een volgorde schakeling van de aangegeven modulaire 2-weg ventielen
94 | 60.11.10-a WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE | De huidige luchtgordijnen van de entrees zijn gekoppeld aan de groep radiatoren. Deze blijven vooralsnog gehandhaafd en krijgen dus lagere temperaturen op de batterijen. De huidige luchtgordijnen staan niet op de principeschema. Kunnen deze alsnog verwerkt worden in een herziende principeschema | Het principeschema is niet in dat detail getekend. Het geeft alleen de principes weer. Zoals gezegd zijn ze ingekoppeld in de huidige groep radiatoren. De regeling van de gordijnen aan te passen naar een 2-weg regeling, voorzien van een ingeregelde kortsluitleiding.
95 | 60.11.10-a WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE | De luchtgordijnen te voorzien van een elektronische 2-weg regeling en de vrijgave van de luchtgordijnen op te nemen in de Priva software. Moeten we ook storingsmelding meenemen voor de luchtgordijnen? | Ja, deze ook meenemen. Er mag van uit worden gegaan dat hiervoor een schakelcontact aanwezig is op het luchtgordijn.
96 | 52.51.51-a ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMPBOILER | Op welke regelkast moet de warmtapwater opwekking van bwd. B en bwd. D aangesloten worden? | Op de regelkast in dezelfde ruimte
97 | 52.51.51-a ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMPBOILER | Welke Modbus protocol (RTU of TCP) dienen wij voor de tapwaterwarmtepomp aan te houden? | Modbus RTU aanhouden
98 | 52.51.51-a ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMPBOILER | Waar komt de voeding vandaan voor de tapwater warmtepompen? E-verdeler of RK? TWP2 wordt vanuit RK4 gevoed volgens blokschema E-installaties. Is dit juist? | Blokschema E aanhouden
99 | 52.51.30-b INDIRECT VERWARMDE BOILER | Fabrikaat: LG / Centercon 500 liter RVS tapwaterboiler met spiraal Op principeschema staat 400L. Welke dienen wij aan te houden? | Het principeschema aanhouden
100 | 52.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN | '- Alle deelringen van het circulatieleidingnet dienen te worden voorzien van temperatuuropnemers, welke uit te lezen zijn in het GBS. 1. Zijn de bestaande deelringen al voorzien van temperatuuropnemers? 2. Hoelang moeten deze gegevens bewaard worden in het GBS? Wat is de historie periode? | Uit te gaan van in totaal 4 deelringen over 2 systemen. Dit zijn allemaal nieuwe opnemers.
101 | 52.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN | '- de waterdebieten in circulatieleidingen dienen op elke tak in het leidingnet ingesteld en gemeten kunnen worden. Dit is alleen visueel of moet dit ook in het GBS afleesbaar zijn? | Alleen fysiek in te regelen. De flow wordt niet gemeten. Alleen de temperatuur zichtbaar maken, voorzien van alarmgrenzen.
102 | 52.00.19 LEGIONELLA PREVENTIE | Indien uit de genomen monsters blijkt dat er teveel schadelijke bacteriën aanwezig zijn, dan dient de aannemer de installatie te desinfecteren (thermisch/chemisch). Wij gaan ervan uit dat dit als eventueel meerwerk uitgevoerd kan worden. Is dat correct? | Ja dat is correct. Indien er vervuiling wordt geconstateerd zullen we in overleg de maatregelen bespreken. De eventuele maatregelen zijn extra werkzaamheden buiten het gevraagde.
103 | 44.31.10-a.01 | Waar is het nodig koven tegen de gevel te maken. Deze staan niet op tekening, waar rekening mee te houden. | Prijstechnisch mag er vanuit worden gegaan dat dit niet nodig is en dat alle plafonds tegen de bestaande gevel kunnen worden aangewerkt.
104 | 44.31.10-a.01 | In omschrijving wordt te maken plafonds in de diverse ruimten en gangzones conform tekening omschreven. Worden hier alle plafonds conform tekening bedoeld? Welke plafonds de- en hermonteren? | Op de tekeningen zijn met het 60x60 raster de nieuwe plafonds aangeduid. De overige delen blijven dus bestaand. Indien de aannemer hier boven bij dient te zijn dient dit dus te worden gede- en hermonteerd.
105 | 30.36 | Op tekening staat niet aangegeven welke kozijnen zijn uitgevoerd in hout of metaal? Dit i.v.m. detail ventilatie- en suskasten. | Het uitgangspunt is dat de toren (2e t/m 7e verdieping) is voorzien van aluminium en de overige kozijnen zijn van hout.
106 | 21.00 | Heeft Kreeft reeds een berekening van de lijmwapening gemaakt? | Nee dat niet, kreeft heeft samen met de constructeur voor onderzoek gedaan. Definitief in opdracht van opdrachtnemer
107 | 10.32.09-a | Welke plafonds worden hergebruikt. Het is niet duidelijk in welke ruimte plafonds worden hergebruikt en waar nieuwe plafonds komen. | Zie vraag 104
108 | 01.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN | Is er een maximale geluidsniveau buiten op de gevel in dagsituatie en nachtsituatie van toepassing? | Conform de gemeentelijke verordening van de gemeente Assen. 40 dB(A) in de nachtsituatie en 50 dB(A) in de dagsituatie, gemeten op de erfgrens van de belendende percelen.
109 | 01.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN | De navolgende maximaal toelaatbare geluiddrukniveaus ten gevolge van alle technische installaties dienen te worden gerealiseerd op een afstand vanaf 1 meter van de geluidsbron. Techniekruimten / schachten 50 dB(A) De binnen opgestelde bronwarmtepomp Western Sigma Sky Hi OH R7 type 10.2 produceert een geluidsniveau (op 1mtr afstand) van 69,5 dB(A). De Low Noise uitvoering (XLN) produceerd 65,5 dB(A). Het streefdoel om onder de 50 dB(A) te blijven zal in de praktijk zeer moeilijk of niet haalbaar zijn. Hoe dienen wij hiermee om te gaan? Voor een binnen opgestelde LBK zal het in de praktijk ook lastig zijn om aan de maximale geluidsniveau van 50 dB(A) te voldoen. | In de schachten de 50 dB aan te houden. In de techniekruimten is dit niet haalbaar. Hiervoor een algemeen geluidniveau van maximaal 65dB(A) aan te houden.
110 | 01.02.11 Onderhoudstermijn | Voor bovengenoemde installaties dient de aannemer de installaties visueel te inspecteren en het preventief en correctief onderhoud, dit dient te zijn inbegrepen in de aanneemsom. Wat is de storingsafkoop bij correctief onderhoud? | Deze is er niet. In het garantiejaar zijn alle correctieve onderhoudskosten van de nieuw geleverde installatiedelen voor rekening van de aannemer. Bij correctief onderhoud aan bestaande installatiedelen is de rekening volledig voor de opdrachtgever.
111 | 01.02.11 Onderhoudstermijn | Dienen wij ook de bestaande brandkleppen te inspecteren en testen of betreft het alleen de nieuwe geplaatste? Idem voor Expansie- en ontluchtingsvoorzieningen. | Alle bestaande onderdelen die wel onderdeel zijn van het nieuwe systeem dienen te worden getest, gecontroleerd en waar nodig opnieuw ingesteld en/of ingeregeld.
112 | 01.02.11 Onderhoudstermijn | Voor het onderhouden van de bestaande ventilatoren ontvangen wij graag een (asset)lijst met daarin de aantallen, type en locatie aangegeven. | Er is geen assetlijst beschikbaar. Op basis van de meegestuurde gegegevens is het ons inziens echter prima mogelijk om hiervoor onderhoudsplan op te stellen.
113 | Prijsvorming | In de aanbestedingsleidraad staat onder punt 2.2 dat wij de bronnen moeten coördineren. Zijn de bronnen dan werken derden? | Nee, de bronnen zijn conform het bestek onderdeel van het werk, maar dit wordt veelal door een onderaannemer uitgevoerd. Het aanspreekpunt dient echter ten allen tijde de installateur te zijn.
114 | Bestrating | Opnemen en herstraten bestrating t.b.v. bronnen is niet in het bestek omschreven. Zijn deze werkzaamheden door derden? | Nee, de aannemer dient zelf de situatie weer te herstellen in de oorspronkelijke staat. Dus inclusief het herbestraten.
115 | Schoon grond verklaring | Is er een schoon grondverklaring aanwezig? Zo ja mogen wij deze ontvangen. | Nee, deze dient door de aannemer te worden verzorgd
116 | Riolering t.p.v. bronnen | Ter plaatse van de te boren bronnen zit riolering, kan de opdrachtgever inzichtelijk maken waar deze precies zit en wat er mee gedaan moet worden? | Ziebijgevoegde terreintekening
117 | Fietsenstalling | Ten behoeve van het boren van de bronnen zal de fietsenstalling moeten worden gedemonteerd en tijdelijk herplaatst, waar moeten de fietsenstallingen herplaatst worden? Valt dit onder de scope van de aannemer? | De overdekte fietsenstelling dient te blijven staan. De boringen zitten hiernaast. De stellingen vd open stalling dienen tijdelijk te worden gedemonteerd en later weer gehermonteerd
118 | Bestek hoofdstuk 60 warmtepomp | Warmtepomp wordt voorgeschreven 200kW verwarmen en 200kW koelen. Klopt dit ? | Het koelvermogen is obndergeschikt. De verhouding is ook afhankelijk van de condities en het fabricaat. De eisen gelden voor het verwarmingsvermogen.
119 | Bestek hoofdstuk 60 naverwarmers | Vermogen naverwarmers bouwdeel A bepaald obv ruimtecondities. Na totalisering komen wij ca 120kW hoger uit dan wat op het principe schema staat . Kunt u het principeschema hier op nazien ? | De naverwarmers hebben individueel meer vermogen om de ruimten wat sneller in temperatuur te kunnen varieren. Hier zit dus een grote gelijktijdigheid in. Het totale vermogen te bepalen o.b.v. de te maken transmissieberekening. De individuele naverwarmers uti te leggen o.b.v. de randvoorwaarden in het bestek. Het groepsvermogen voor de prijsvorming aan te houden conform het principeschema.
120 | Principe schema PS1 | Er zijn geen groepen op de principes te vinden PS1 voor C1&C2. Klopt dit ? | C1 en C2 is het grote atrium. Hier zijn alleen radiatoren opgenomen. Deze staan genoemd in het principeschema. Groep radiatoren BGG en 1e verd bwd A en bwd C.
121 | Bestek hoofdstuk 70 Dali | Is er op dit moment een centrale Dali regeling aanwezig ? | Nee
122 | Ventilatie hoofdstuk 61 | Kunt u een ruimte ventilatiestaat verstrekken gezien niet alle debieten op tekening leesbaar zijn of dubbelingen bevatten ? | De tekeningen zijn opnieuw bijgevoegd. Ze zijn nu goed leesbaar.
123 | Bestek 60 blz 56 | Dimensionering op ontvochtiging. Klopt dit of kunt u dit toelichten? | De eisen voor de inblaastemperaturen staan genoemd bij de LBK's in paragraaf 61.41 Hierin zit ook een stukje ontvochtiging. De regeling is echter op inblaastemperatuur, met een correctie o.b.v. de achterliggende ruimten. Er wordt dus niet geregeld op vocht.
124 | Tekeningen Wtb en Bestek hoofdstuk 60 | CV leidingen voor LBK A1, A2, A3 en B2 zijn niet ingetekend. Kunt u deze toevoegen ? | Zie bijgevoegde herziene tekeningen.
125 | Tekeningen Wtb | Voedingsleiding naar Verdeler Bouwdeel K mist op tekeningen. Kunt u deze toevoegen ? | Deze staat op het principeschema. En is ook toegevoegd op de nieuwe plattegrondtekening van de kruipruimte. Dit is een DN40 leiding vanaf ruimte A0.33 naar ruimte A0.17
126 | Principeschema 22.011 P1 en tekening 22.011 W1 | Getekende leiding in Funderingstekening naar Bouwdeel B (verdiepingspijlen missen/kloppen niet) dient deze als voedingsleiding t.b.v. verdeler in TR bouwdeel B (deze verdeler staat niet op principe schema) ? | Dit is de bestaande voedingleiding naar de bestaande verdeler in de techniekruimte op B1. Deze leiding wordt hergebruikt in de nieuwe situatie tbv de nieuwe luchtbehandelingskast in bwd B1. De verdeler is dan vervallen, omdat de 4 kasten worden vervangen door 1 LBK. De leiding kan dus worden hergebruikt, maar dient opnieuw te worden geïsoleerd (dampdicht).
127 | Bestek hoofdstuk 61 | Tijdens de schouw werd gezegd dat er in bouwdeel C1 & C2 nagenoeg geen werkzaamheden plaatsvinden. Op tekening staat vermeld dat de toevoer roosters moeten worden vervangen door jetroosters. Wat aan te houden? | Alle kanaalroosters te vervangen door een Swegon KDY nozzle kanaalrooster Alle wand toevoerroosters te vervangen door een Swegon Colibri Wall rooster Tevens alle radiatoren te voorzien van drukgecompenseerde afsluiters en nieuwe thermostaatkranen.
128 | Bestek hoofdstuk 60 | Dienen de radiatoren van C1 & C2 voorzien te worden van druk gecompenseerde ventielen? | Zie vraag 127
129 | UAV 2012 | Schade in de UAV2012 is niet beperkt. Wij stellen voor dat u de aansprakelijkheid voor wat betreft zuivere vermogens schades (met uitzondering van een eventuele boeteclausule, opzet en/of grove roekeloosheid en vorderingen ten gevolge van het niet nakomen van wettelijke bepalingen zoals de WAS, WAV en de ketenaansprakelijkheidsregelingen) ook beperkt tot maximaal 10% van de opdrachtsom. Graag uw reactie ? | zie eerdere beantwoording
130 | Bestek bijlage 2 Bereidheidverklaring en bankgarantie | Bereidheidverklaring is "on first demand". Deze verklaring zal een bank niet afgeven en is niet conform de UAV. Ben u bereid "on first demand" te schrappen aan het concept toe te voegen conform de UAV? | Zie vraag 15
131 | Bestek bijlage 2 Bereidheidverklaring bank | In de leidraad staat niet vermeld dat we een bereidheidverklaring bank moeten indienen. Klopt dit ? | Dat is inderdaad niet nodig. De winnende inschrijver dient een bankgarantie in te leveren.
132 | Stukken | Wij missen een concept overeenkomst, krijgen we die nog of krijgen we opdracht volgens bestek tekeningen en nota's ? | Deze wordt opgesteld op basis van het bestek en nota's e.d.
133 | 68.11.39-a | Wat is precies de demarcatie tussen Priva en Helvar voor de verblijfsruimten? | Helvar heeft in de verblijfsruimten geen functionaliteit. De verlichting en het klimaat worden gestuurd door Priva. Op centraal niveau is er een koppeling tussen Priva en Helvar t.b.v. het gebouwbeheer. Zie het bijgevoegde aangepaste zwakstroomschema
134 | 68.11.39-a | Zit de multisensor op de Dalilijn van Helvar of van Priva? | Op de roombus van Priva (in de verblijfsruimten)
135 | 68.11.39-a | De verlichting in de verblijfsruimten is overbrugbaar vanaf de Priva naregeling. Is een aan/uit schakeling in 2 zones voldoende? | De verlichting dient te kunnen worden geschakeld en gedimd in 2 zones
136 | 68.34.19-b | Hier wordt het touchscreen/PSB benoemd als een Priva Touchpoint 7 inch, in paragraaf 68.11.39-a onder kopje ‘overbrugging’ staat dit op Helvar beschreven. Voorstel om hier een Helvar touchscreen 10 inch toe te passen, is dat akkoord? | Hiervoor idd een Helvar bedienpaneel op te nemen en hierop de klimaatmeldingen (storingsmeldingen) in op te nemen. Het Priva paneel komt dan te vervallen.
137 | Algemeen | Algemeen Is er een mogelijkheid voor een 2e schouw met eventuele onderaannemers? | zie planning
138 | 30.36.12-a | "Bestaande gevelroosters dichtzetten en thermisch afwerken". Wie neemt dit mee, bouwkundig?. "conform bijgevoegd principe", waar kunnen wij dit principe vinden?. Hoe uitvoeren, graag nader specificeren? | Zie het bouwkundige detail in de set bouwkundige detailtekeningen
138 | Tek-P1 | 2e en 3e L/W warmtepompen en CV-ketels zijn omkaderd, waarvoor dient deze omkadering? | Voor de prijsvorming geldt dat de drie luchtwarmtepompen worden geleverd en aangesloten en dat de cv-ketels worden gedemonteerd en afgevoerd. Indien tijdens het project blijkt dat het elektrische vermogen nog erg lang op zich laat wachten dan zal de bestaande HR ketel nog niet worden afgevoerd en zullen 2 luchtwarmtepompen niet in bedrijf worden gesteld. Op basis van de correspondentie met Enexis gaan we er echter van uit dat het elektrische vermogen beschikbaar is voor de oplevering.
139 | Tekeningen Luchtbeh. | Tekeningen zijn zéér slecht leesbaar ivm dikte van lijnen (oranje). Kunt u een goed leesbare versie verstrekken? | Zie bijgevoegde gewijzigde tekeningen
140 | Tekeningen Luchtbeh. | Klopt het dat alleen de in oranje aangegeven kanalen/roosters en appendages nieuw geleverd en gemonteerd dienen te worden? | Oranje is inderdaad nieuw en grijs is bestaand.
141 | 62.71.42-a | Hier staat een verwijzing naar par: 60.71.41. deze paragraaf bestaat echter niet. Kunt u een omschrijving van de toe te passen vacuum ontgassser toevoegen? | Zie vraag 84