## Blad1
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Armaturen | "De armaturen dienen van dezelfde productfamilie te zijn en te bestaan uit 6 tot 8 LED-modules. Voor optimale uniformiteit en minimaal strooilicht dienen led modules individueel uit te richten te zijn." Verzoek: Het voldoen aan de vereisten m.b.t. de lichtniveaus etc. staat los van het aantal ledmodules. Verzoek om het toegestane aantal te wijzigen naar 1-8 ledmodules. | mag 1-8 led modules worden. Eis laten vervallen
2 | Armaturen | "Windload armatuur: S.Cx <0,16" Verzoek: Verzoek om windload armatuur aan te passen naar maximaal 35. | De s.Cx waarde heeft te maken met luchtweerstand. Binnen het bouwbesluit is deze waarde niet vermeld. Vanuit de constructie wordt er dus geen rekening gehouden met deze waarde. In de norm worden andere waarde aangegeven en houden we ook geen rekening met hoeken. Mijn verwachtig is dat men in de constructie rekening heeft gehouden met een dicht oppervlakte voor de masten. Anders ben je al direct beperkt in het aanbrengen van de verlichting. in de ontwerpfase zullen de armaturen nog niet bekend zijn geweest. Misschien heeft men wel rekening gehouden met een percentage perforatie van het vlak. Dit is ons echter nu niet bekend. belangrijker lijkt mij dat het oppervlakte van de lampen niet groter is dan de huidige lampen.
3 | Armaturen | Eis: "De armatuur en modules dienen van gepoedercoat aluminium te zijn." Vraag: Mag het armatuur ook zonder poedercoating uitgevoerd zijn wanneer deze ook gewoon voldoet aan de corrosieklasse van C4 of hoger? | voor de armaturen hebben we niet direct een eis. Voor de verbinding met de hoofddraagconstructie is er wel een aandachtspunt. De zwakste schakel zal gaan roesten. Bij Aluminium is dit prbleem niet. echter bij rvs of gegalvaniseerd staal wel. Bij gebruik van 2 verschillende materialen is de eis om de 2 materialen te ontkoppelen. dit zou men kunnen doen dmv een rubber.
4 | Armaturen | "De bevestigingsbeugel van de led-modules dient van RVS te zijn A2-classificering of hoger." Vraag: Mag de bevestigingsbeugel van de ledmodules ook uitgevoerd zijn in Aluminium of Gegalvaniseerd staal in plaats van RVS? | voor de armaturen hebben we niet direct een eis. Voor de verbinding met de hoofddraagconstructie is er wel een aandachtspunt. De zwakste schakel zal gaan roesten. Bij Aluminium is dit prbleem niet. echter bij rvs of gegalvaniseerd staal wel. Bij gebruik van 2 verschillende materialen is de eis om de 2 materialen te ontkoppelen. dit zou men kunnen doen dmv een rubber.
5 | Armaturen | Vraag: "De armatuur bestaande uit de led-modules, het frame, aansluitdoos en driver mogen samen niet meer dan 25kg wegen." Verzoek: Om de keuze in hoogwaardige armaturen voor opdrachtnemer te vergroten verzoeken wij het gewicht van de armaturen te verruimen naar 35kg | de verwachting is dat de huidige lampen zwaarder zijn dan de nieuwe. Daarmee zou de situatie alleen maar beter worden. Het gewicht van de bestaande armaturen is echter niet bekend. De gewicht per mast mag niet hoger worden dan het huidige gewicht. Echter na de ontwerpfase zal dit ter keuring aan de constructeuradviseur van de gemeente Kerkrade worden voorgelegd. Indien dit niet voldoet zal er een aanpassing moeten volgen.
6 | Armaturen | "Het systeemvermogen dient minimaal 1700W en maximaal 1800W te zijn." Verzoek: Armaturen met een lager systeemvermogen kunnen een hogere efficiëntie hebben en boven dat mogelijk ook algehele betere prestaties leveren. Het verzoek om ook armaturen toe te staan met een systeemvermogen <1700w. | systeemvermogen maximaal 1800W
7 | Armaturen | "De armaturen moeten ook bij lichthinder ná plaatsing eenvoudig voorzien kunnen worden van afscherming in de vorm van light guides met minimale reflectiewaarde en géén verlies van luxwaarde op het veld". Verzoek: Het veranderen van een licht-karakteristiek zal invloed hebben op de uitkomst van de lichtberekening. Voorstel: Deze eis laten vervallen. | vooraf een lichthindersimulatie te doen op basis van de norm
8 | Armaturen | "Knipperwaarde van <1% - Maximaal 72 leds per module ten aanzien van thermisch- mechanische aspecten". Verzoek: Graag een vrijstelling geven voor het aantal LED's, omdat met meer LED's ook de vereiste lichtwaardes etc. kunnen worden behaald met behoud van kwaliteit, zowel thermisch, mechanisch als lichtbeeld. | mag 1-8 led modules worden. Eis laten vervallen
9 | Armaturen | Eis: "De led drivers dienen geschikt te zijn voor een netspanning van zowel 230V als 400 V AC/50hz bij een maximale fluctuatie van 10% netspanning" Verzoek: Het ook mogen toepassen van afzonderlijke drivers voor 230V en 400V. De info of een veld is uitgevoerd op basis van één van deze twee voltages zou van tevoren bekend moeten zijn. | opnemen bestaand vermogen 400V 200A verdeel over 4 afgaande groepen 400V 63A voedingen van 4 kasten met voorschakelapparatuur
10 | Armaturen | "De leddrivers zijn onderdeel van het armatuur en moet als een geheel in combinatie met het armatuur boven in de mast gemonteerd worden." Verzoek: Wij adviseren de drivers beneden bij / in de mast te monteren, dus los van het armatuur. Dit zorgt bij onderhoud voor een betere bereikbaarheid en voorkomt hierdoor hogere kosten. Verzoek is om de drivers dus los van het armatuur te plaatsen op een positie beneden bij of in de mast. | drivers beneden in (bestaande) stuur kasten i.v.m. onderhoud
11 | Armaturen | Eis: "Communicatie met driver moet via bestaande bekabeling tot stand komen. Geen WiFi, RF, DALI of anderszins, in verband storingsgevoeligheid en toepassing extra bekabeling (kosten/duurzaamheid). Zo ook voor lichtshow (prijs van deze lichtshowoptie gespecificeerd vermelden)." Verzoek: De keuze van het fabricaat van het armatuur wordt nu beperkt door de aansturing via de bestaande voedingskabel. Om meerdere partijen kans te geven en een eerlijk vergelijk te kunnen maken gezien vanuit het oogpunt van de opdrachtgever, verzoeken wij om het protocol voor aansturing te verruimen naar DALI (bedraad of draadloos), DMX en/of 1-10V. Dit zijn algemeen bekende en open standaarden waar meerdere fabrikanten op kunnen aanhaken met behoud van de beoogde kwaliteit welke verlangd wordt. | DMX sturing en niet draadloos.
12 | Opslag | Tijdens de montage is er opslagruimte benodigd voor de nieuwe led armaturen, is deze beschikbaar? | In overleg en indien dit niet het geval is mogen er containers worden geplaatst. De gemeente zorgt zelf voor de desbetreffende vergunningen, indien nodig.
13 | Hoogwerker | Voor het gebruik van de hoogwerker/kraan buitenom het stadion, regelt de opdrachtgever daarvoor de vergunning? | De gemeente zorgt zelf voor de desbetreffende vergunningen, indien nodig.
14 | Verbinding | Zijn er UTP kabels aanwezig per lichtmast? Indien niet, verzorgt de opdrachtgever deze? | nee, niet aanwezig en deze worden niet verzorgt door opdrachtgever.
15 | Communicatie | Welke communicatie wordt vanuit de lichtmasten verzonden? (dit om miscommunicatie te voorkomen) | geen
16 | Lichtmasten | Er zijn een aantal masten voorzien van Telecommunicatie, zorgt de aanbestedende dienst voor contactlegging dat er aan de lichtmast gewerkt zal worden? | ja
17 | Loopbrug | Hoeveel KG max er maximaal belast worden op de loopbrug? | 500kg staat op de loopbrug aangegeven.
18 | Constructie | Er is een loopbrug aanwezig in het stadion, kan deze tijdens de werkzaamheden in gebruik worden genomen? | ja
19 | Tekening | Is er een algemene tekening bekend met detailmaatvoeringen van het stadion? (vanwege hoogte dakrand/loopbrug en lichtmasten) | De tekeningen zijn niet direct voorzien van detailmaatvoeringen en indien nodig zullen deze volgen na gunningsfase. Voor nu niet direct nodig.
20 | Constructie | Hoeveel armaturen mogen er maximaal bevestigd worden aan de dakconstructie (indien bekend)? Kort en lange zijden afzonderlijk bepaalt. | De toename zal zeer gering zijn tov de huidige constructie. Voor nu 2 armaturen per uitkragende constructie (triangel) van max 50kg per stuk. Echter na de ontwerpfase zal dit ter keuring aan de constructeuradviseur van de gemeente Kerkrade worden voorgelegd. Indien dit niet voldoet zal er een aanpassing moeten volgen.
21 | Constructie | Is er ook een constructieberekening bekend/aanwezig van de dakconstructie? | De toename zal zeer gering zijn tov de huidige constructie. Voor nu 2 armaturen per uitkragende constructie (triangel) van max 50kg per stuk. Echter na de ontwerpfase zal dit ter keuring aan de constructeuradviseur van de gemeente Kerkrade worden voorgelegd. Indien dit niet voldoet zal er een aanpassing moeten volgen.
22 | Constructie | Indien het noodzakelijk is om aan de dakconstructie LED armaturen te bevestigen, staat de aanbestedende dienst dit toe? | De toename zal zeer gering zijn tov de huidige constructie. Voor nu 2 armaturen per uitkragende constructie (triangel) van max 50kg per stuk. Echter na de ontwerpfase zal dit ter keuring aan de constructeuradviseur van de gemeente Kerkrade worden voorgelegd. Indien dit niet voldoet zal er een aanpassing moeten volgen.
23 | Armaturen | 1. Met de eis dat het armatuur uit 6 tot 8 modules dient te bestaan lijkt u toe te schrijven naar één specifieke leverancier. In een functioneel bestek is deze eis bij voorbaat overbodig, immers de verlichting dient te voldoen aan ‘UEFA Illuminance Level B’ gebaseerd op ‘UEFA Stadium Lighting Guide 2023’, hierin wordt objectief gesteld waar de verlichting onder andere qua uniformiteit en strooilicht aan dient te voldoen. De manier waarop deze eisen worden bereikt is aan de leverancier van de verlichting. Veel of weinig modules in een armatuur geeft de AD geen enkele garantie voor “optimale uniformiteit en minimaal strooilicht”. Wij verzoeken u dan ook om te bevestigen dat de eis dat een armatuur uit 6 of 8 modules dient te bestaan, komt te vervallen. | mag 1-8 led modules worden. Eis laten vervallen
24 | Armaturen | 2. Bij de vermelde SCx waarde staat niet de hoek van het armatuur vermeldt. Een armatuur kan probleemloos voldoen aan de gevraagde SCx waarde als deze horizontaal gemeten is, echter als het armatuur verticaal gemonteerd dient te worden om het juiste lichtbeeld te bereiken, dan is de belasting van de mast veel hoger. Iedere respectabele leverancier test de SCx belasting onder diverse hoeken in een windtunnel. Daarom het verzoek om de SCx per montage hoek te specificeren en de koppeling te maken met het lichtplan waarin deze hoeken opgegeven behoren te worden. Tevens het verzoek om de juiste eenheid toe te voegen. | De s.Cx waarde heeft te maken met luchtweerstand. Binnen het bouwbesluit is deze waarde niet vermeld. Vanuit de constructie wordt er dus geen rekening gehouden met deze waarde. In de norm worden andere waarde aangegeven en houden we ook geen rekening met hoeken. Mijn verwachtig is dat men in de constructie rekening heeft gehouden met een dicht oppervlakte voor de masten. Anders ben je al direct beperkt in het aanbrengen van de verlichting. in de ontwerpfase zullen de armaturen nog niet bekend zijn geweest. Misschien heeft men wel rekening gehouden met een percentage perforatie van het vlak. Dit is ons echter nu niet bekend. belangrijker lijkt mij dat het oppervlakte van de lampen niet groter is dan de huidige lampen.
25 | Armaturen | 3. In het PvE staan de volgende eisen opgenomen: “De armatuur en modules dienen van gepoedercoat aluminium te zijn.”, “De bevestigingsbeugel van de led-modules dient van RVS te zijn A2-classificering of hoger” en “Montagebeugel moet bestaan uit gegalvaniseerd staal”. Met deze 3 eisen wordt één specifiek armatuur van een specifieke leverancier beschreven, namelijk de Lumosa “Stadio Pro Serie”. Kunt u toelichten waarom de bevestigingsbeugel van RVS dient te zijn en de montagebeugel van gegalvaniseerd staal? Gezien de locatie van het stadium zou een vervangende funtionele eis kunnen zijn dat het armatuur geschikt dient te zijn voor toepassing in een C3 omgeving. | voor de armaturen hebben we niet direct een eis. Voor de verbinding met de hoofddraagconstructie is er wel een aandachtspunt. De zwakste schakel zal gaan roesten. Bij Aluminium is dit prbleem niet. echter bij rvs of gegalvaniseerd staal wel. Bij gebruik van 2 verschillende materialen is de eis om de 2 materialen te ontkoppelen. dit zou men kunnen doen dmv een rubber.
26 | Armaturen | 4. Het maximale gewicht van een armatuur is geen zinvolle eis, immers hetgeen telt is de mastbelasting. 1 armatuur van 35 kg, geeft minder belasting dan 2 armaturen van 25 kg. In relatie tot de vraag over de SCx waardes verzoeken wij u dan ook om de maximale mastbelasting specificeren, zodat we binnen deze belasting het meest optimale ontwerp kunnen realiseren. | de verwachting is dat de huidige lampen zwaarder zijn dan de nieuwe. Daarmee zou de situatie alleen maar beter worden. Het gewicht van de bestaande armaturen is echter niet bekend. De gewicht per mast mag niet hoger worden dan het huidige gewicht. Echter na de ontwerpfase zal dit ter keuring aan de constructeuradviseur van de gemeente Kerkrade worden voorgelegd. Indien dit niet voldoet zal er een aanpassing moeten volgen.
27 | Armaturen | 5. Kunt u toelichten waarom het een eis is om drivers boven in de mast bij het armatuur te plaatsen? Technisch is dit voor ons geen enkel probleem, echter de ervaring leert dat indien er, op termijn, een defect ontstaat dit 9 van de 10 keer de driver is. Door de driver lager te plaatsen zal het onderhoud van de installatie gedurende de volledige levensduur significant goedkoper zijn. Als extra bijkomstigheid wordt de mastbelasting verlaagd. Graag zien we u toelichting tegemoet. | drivers beneden in (bestaande) stuur kasten i.v.m. onderhoud
28 | Armaturen | 6. De opgegeven bandbreedte van het systeemvermogen per armatuur lijkt enkel het doel te hebben om toe te schrijven richting een specifieke leverancier. Waarom zou de gemeente geen armaturen wensen aan te schaffen die een lager energieverbruik hebben? De bovengrens is arbitrair, maar de ondergrens dient geen enkel doel, graag deze verwijderen uit het bestek. | systeemvermogen maximaal 1800W
29 | Armaturen | De armaturen moeten ook bij lichthinder ná plaatsing eenvoudig voorzien kunnen worden van afscherming in de vorm van light guides met minimale reflectiewaarde en géén verlies van luxwaarde op het veld” Bij een zorgvuldig uitgevoerd project is het nooit nodig om achteraf extra afscherming te plaatsen, immers bij het maken van de lichtberekening conform de gestelde eisen wordt er direct een oplossing gezocht, first time right. Deze eis graag laten vervallen. | vooraf een lichthindersimulatie te doen op basis van de norm
30 | Armaturen | 8. Het aantal LEDs per module is afhankelijk van het gekozen ontwerp door de leverancier, elders heeft u reeds de levensduur van het armatuur gespecificeerd (L90B10 te bedragen bij 60.500 branduren en Tq = 25 graden Celsius), hoeveel LEDs een leverancier in een module plaatst doet er niet toe zolang deze afdoende gekoeld worden, het aantal LEDs in een module zegt niets over de kwaliteit van een armatuurontwerp. Deze eis graag laten vervallen. | mag 1-8 led modules worden. Eis laten vervallen
31 | Armaturen | Kan de AD toelichten hoe de eis van de powerfactor bij gedimde verlichting tot staan is gekomen? De netcode specificeert een minimale power factor van 0.85, graag een heldere toelichting waarom deze minimaal 0.96 dient te zijn. | Powerfactor >0,98 bij vol vermogen en bij gedimd licht afhankelijk van het besturings systeem
32 | Armaturen | 10. Is de AD zich bewust dat zij in het bestek specificeren dat de verlichting niet via een OPEN industrie standaard zoals DALI of bijv DMX bestuurd mag worden? Door af te wijken van industriestandaarden wordt een vendor lock-in gecreerd. De norm voor het aansturen van verlichting in stadions is DMX. Dit is de meest robuuste manier van verlichting in een stadium aansturen en verminderd juist de storingsgevoeligheid. Graag zien wij een uitgebreide onderbouwing tegemoet waarom de gemeente open industriestandaarden bewust uitsluit dan wel een bevestiging dat Open Instustrie standaard zijn toegestaan. | DMX sturing en niet draadloos.
33 | Armaturen | Geïntegreerde lensplaat: de afdekplaat is geïntegreerd met de optiek. Het licht wordt minder vaak gebroken door deze combinatie, waardoor er minder energieverlies tussen de optiek en afdekplaat plaatsvindt, energie wordt omgezet in warmte en warmte is niet goed voor de levensduur van de led chip/optiek.”. Hetgeen hier gesteld wordt is onjuist, de levensduur van het armatuur wordt bepaald door het volledige ontwerp. De levensduur van stadionverldverlichtings armaturen van A-leveranciers is al een aantal jaar 100.000 uur. Wij verzoeken de AD deze eis eruit te halen. | Stadionverldverlichtings armaturen van A-leveranciers toepassen met een levensduur van 100.000 uur
34 | Procedure | Gezien het aantal specifieke vragen verzoeken wij u om na beantwoording van de vragen in de NvI de mogelijkheid te geven voor een 2e NvI | Dit wordt gefaciliteerd. Op donderdag 14 november vóór 10:00 uur dienen de vragen voor de tweede nota van Inlichtingen binnen te zijn, op vrijdag 15 november zal de tweede nota van Inlichtingen gepubliceerd worden.
35 | Lichthinder | Graag zien wij de eis toegevoegd worden dat de officiële lichthindernorm gebruikt moet worden (NSVV2020 / CIE150:2017). Bijvoorbeeld bij de woningen aan de Locht, E3 bij mastarmaturen. Waardoor er vooraf al bepaald wordt of er wel of geen lichthindermaatregelen benodigd zijn. | Eis toevoegen dat de officiële lichthindernorm gebruikt moet worden b.v. (NSVV2020 / CIE150:2017) en vooraf een lichthindersimulatie moet worden uitgevoerd en vooraf een lichthindersimulatie moet worden uitgevoerd
36 | Bediening | In Nederland is 95% van de Nederlandse LED stadions voorzien van DMX of RF in plaats van PowerLine communicatie. Graag zien we de eis voor RF en DMX aangepast worden. We zien en ervaren dat dit probleemloos werkt bij vergelijkbare stadions. PowerLine lijkt op het eerste oog een eenvoudige en goedkope manier om de verlichtingsarmaturen te besturen. In de praktijk treden er echter diverse problemen op, van deze inmiddels redelijk verouderde besturing. Powerline communicatie is in eerste instantie bedacht en bedoelt om te communiceren over de fase en de nul draad. Bij veld/terreinverlichting wordt er echter over het algemeen gebruik gemaakt van hoge vermogens armaturen welke werken op 400V ( fase-fase ). Hierop is het powerline systeem aangepast. Er wordt gebruikt gemaakt van communicatie tussen de fase en de aarde. 1e nadeel van powerline communicatie : “Nul en aarde gekoppeld” In de groepenkast (waar de hoofdaansluiting binnen komt), is gebruikelijk dat de nul en de aarde aan elkaar gekoppeld. Hierdoor wordt het powerline signaal volledig gedempt. Dit betekent nogal wat beperkingen bij het plaatsen van de communicatieapparatuur. Het kan zelfs in de praktijk betekenen dat er extra apparatuur nodig, is om dit dempende effect enigszins te beperken. 2e nadeel van powerline communicatie: “Snelheid van de data welke gebruikt wordt” Om de communicatieapparatuur betaalbaar te houden, wordt er gebruik gemaakt van een goedkope communicatie IC. Resultaat is een zeer lage datasnelheden (1200 baud). Bij deze zeer lage snelheid kan er eigenlijk alleen 1-weg communicatie plaats vinden. Wat in houdt dat er alleen een signaal naar de armaturen verstuurd wordt en er geen terugkoppeling is, of dat armaturen het signaal begrepen hebben. Het systeem kan hierdoor niet signaleren wanneer er iets mis is gegaan en wat de reden hiervan is. Bij modernere draadloze communicatiesystemen, is dit door veel hogere datasnelheden te gebruiken wel het geval. Hierdoor is het ook mogelijk om veel meer gegevens van de armaturen te monitoren. Denk hierbij aan o.a. energieverbruik per armatuur. lichtniveau, temperatuur, veroudering, vochtontwikkeling, branduren en service meldingen. Defecten kunnen dan b.v. proactief gesignaleerd worden. 3e nadeel: van powerline communicatie: “Kwaliteit van bestaande bekabeling” Aangezien dat er voor de communicatie gebruik wordt gemaakt van de bestaande kabel, is de kwaliteit van deze kabel van groot belang. De bekabeling is al 20 jaar aanwezig, waardoor de kabel kwaliteit langzamerhand steeds minder is geworden. Het verminderen van de kabelkwaliteit is pas in een extreem geval merkbaar als de stroom aan de armaturen wordt geleverd.. Helaas wel zeer snel merkbaar bij het trage en verouderende powerline communicatieprotocol. Het communicatieprotocol wat door powerline communicatie wordt gebruikt (seriële commando’s), heeft de mogelijkheid om fouten te detecteren of te herstellen. In de praktijk worden de seriële commando’s meerdere keren achter elkaar verstuurd om iets meer betrouwbaarheid te krijgen. In de meeste gevallen is dit niet de oplossing. Bij moderne draadloze communicatiesystemen, zijn diverse foutdetectie en herstel systemen ingebouwd. Deze maken onderdeel uit van het gebruikte protocol. De foutdetectie zit niet alleen in het gebruikte dataprotocol, maar ook in het draadloze netwerk. Dit netwerkt bouwt zich op als een ster netwerk. Dit betekent dat alle onderdelen direct met elkaar in verbinding staan. In de praktijk betekent dit dat wanneer er 1 onderdeel in het netwerk uitvalt, de rest van het netwerk gewoon blijft werken. | DMX sturing en niet draadloos.
37 | Windvang | De CX waarde van 0,16 is de windvang in de start stand. Wanneer het armatuur omhoog lift, wordt dit meer. Graag zien we daarom de eis aangepast worden naar maximaal 0,2 bij een tilt van 15 graden. | De s.Cx waarde heeft te maken met luchtweerstand. Binnen het bouwbesluit is deze waarde niet vermeld. Vanuit de constructie wordt er dus geen rekening gehouden met deze waarde. In de norm worden andere waarde aangegeven en houden we ook geen rekening met hoeken. Mijn verwachtig is dat men in de constructie rekening heeft gehouden met een dicht oppervlakte voor de masten. Anders ben je al direct beperkt in het aanbrengen van de verlichting. in de ontwerpfase zullen de armaturen nog niet bekend zijn geweest. Misschien heeft men wel rekening gehouden met een percentage perforatie van het vlak. Dit is ons echter nu niet bekend. belangrijker lijkt mij dat het oppervlakte van de lampen niet groter is dan de huidige lampen.
38 | Certificering VCA** en ISO9001 | Gezien de aard en de omvang van de opdracht, is het gebruikelijk om ISO9001 en VCA** certificering te overleggen door de opdrachtnemer om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen. Graag zien we deze eis mede vanwege de (gemeentelijke) belangen toegevoegd worden. | ISO9001 en VCA** certificering te overleggen door de opdrachtnemer om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen
39 | Mechanica led-armatuur | De eis van 72 leds per armatuur zien we graag vervallen aangezien elke led-fabrikant zijn eigen berekening heeft gemaakt voor de technische en mechanische warmtehuishouding. Hoe groter de module, hoe meer leds je kwijt kan. | mag 1-8 led modules worden. Eis laten vervallen
40 | Mechanica led-armatuur | UEFA Level B schrijft voor dat de kleurtemperatuur tussen de 5.000K en 6.200K moet zijn. Graag zien we de eis uitgebreid worden dat de kleurtemperatuur tussen de 5.000K en 6.200K moet zijn. | UEFA Eis en kleurtemperatuur aanpassen 5000-6200K
41 | Certificering VCA* en ISO9001 | Certificering VCA* en ISO9001 Vraag Gezien de aard en de omvang van de opdracht, is het gebruikelijk om ISO9001 en VCA* certificering te overleggen door de opdrachtnemer om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen. Graag zien we deze eis mede vanwege de (gemeentelijke) belangen toegevoegd worden. | ISO9001 en VCA** certificering te overleggen door de opdrachtnemer om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen
42 | Dynamisch Systeem | Er wordt één bepaald dynamisch systeem voorgeschreven van één leverancier. Aangezien er meer RF en Dali systemen worden toegepast in stadions, vragen wij om deze eis aan te passen. | DMX sturing en niet draadloos.
43 | Lighthinderkapjes (light guides) | Het nadien plaatsen met lichthinderbeperkende maatregelen, heeft altijd invloed op de luxwaarden op het veld, ongeacht het merk of type (dus ook bij Lumosa). Dat is natuurkundig principe wat je kunt ontkennen. Met lichthinderbeperkende maatregelen zullen je armaturen ook anders moeten worden uitgericht, om de gelijkmatigheid niet te veel nadelig te beinvloeden. Om onduidelijkheid te voorkomen, is het daarom aan te raden vooraf een lichthindersimulatie te doen op basis van een heldere en eenduidige norm (NSVV2020 / CIE150:2017) en dit als zodanig voor te schrijven. De vraag is aan welke lichthindernorm moeten leveranciers voldoen en waar wordt dat gemeten (bijvoorbeeld op 150 meter van het stadion, voor de huizen aan de Locht)? | vooraf een lichthindersimulatie te doen op basis van de norm
44 | Positie armaturen | De mastposities ten opzichte van de zij- en achterlijn zijn dusdanig, dat bij het officiële UEFA meetgrid het lichttechnisch de voorkeur heeft om aan aantal armaturen aan de dakrand te hangen, waardoor het lichtbeeld beter in balans komt. Daarnaast geeft het duurzaamheidsvoordelen, doordat de energie efficiency er fors op vooruit gaat (minder vermogen nodig). Is het toepassen van armaturen aan de dakrand toegestaan en technisch mogelijk? | De toename zal zeer gering zijn tov de huidige constructie. Voor nu 2 armaturen per uitkragende constructie (triangel) van max 50kg per stuk. Echter na de ontwerpfase zal dit ter keuring aan de constructeuradviseur van de gemeente Kerkrade worden voorgelegd. Indien dit niet voldoet zal er een aanpassing moeten volgen.
45 | UEFA norm | Wanneer UEFA level B (stadium guide 2023) wordt toegepast, wordt dan ook het bijbehorende het 12 x 8pnt meetgrid voorgeschreven, waarbij de buitenste meetpunten op de zijlijn en achterlijn liggen? Of wordt hier het EN12193 grid (21 x 13pnt, binnen het veld) of het KNVB grid (7 x 11pnt, binnen het veld) gebruikt? | UEFA Eis en kleurtemperatuur aanpassen 5000-6200K
46 | Kleurtemperatuur 5700K | Moeten we ons houden aan de UEFA norm qua lichttemperatuur? UEFA schrijft voor minimaal 5.000K<. Wellicht is het verstandig om gewoon de UEFA norm aan te houden, die is namelijk op van bepaalde kwaliteitsnormen bepaald voor Europees voetbal. De norm willen overstijgen kan extra geld kosten, en dat is wellicht voor het Parkstad Limburg stadion niet zinvol. | UEFA Eis en kleurtemperatuur aanpassen 5000-6200K
47 | Windload armatuur | Is bij de S.Cx van 0.16 de “tilt” van het armatuur uitgesloten (dus op een horizontale stand = start positie)? Want de windvang van ieder armatuur van iedere fabrikant verandert naar mate je deze hoger (verder weg) richt, aangezien dan het oppervlak gezien vanaf de achterzijde groter wordt. We zien hier maar één getal, wat duidt op de Cx van de “startpositie” (de basis windvang). Waarschijnlijk is verstandiger om te berekenen wat op dit moment de windvang en het gewicht in de masten is, veroorzaakt door de conventionele armaturen, om vervolgens voor te schrijven dat de totale windvang en het totale gewicht van de LED armaturen, niet hoger mag zijn dan de huidige situatie. Hoe ziet de opdrachtgever dit? | De s.Cx waarde heeft te maken met luchtweerstand. Binnen het bouwbesluit is deze waarde niet vermeld. Vanuit de constructie wordt er dus geen rekening gehouden met deze waarde. In de norm worden andere waarde aangegeven en houden we ook geen rekening met hoeken. Mijn verwachtig is dat men in de constructie rekening heeft gehouden met een dicht oppervlakte voor de masten. Anders ben je al direct beperkt in het aanbrengen van de verlichting. in de ontwerpfase zullen de armaturen nog niet bekend zijn geweest. Misschien heeft men wel rekening gehouden met een percentage perforatie van het vlak. Dit is ons echter nu niet bekend. belangrijker lijkt mij dat het oppervlakte van de lampen niet groter is dan de huidige lampen.
48 | Eisen omtrent lichthinder | Individueel uitrichten: Het bepalen van uniformiteit en strooilicht, wordt gedaan in een lichtsimulatie, door daar heldere eisen aan te verbinden .Qua veldverlichting wordt UEFA Level B genoemd, maar qua lichthinderbeperking wordt geen norm genoemd. Door hier een duidelijke norm te stellen (bijvoorbeeld NSVV2020 / CIE150: 2017 zone E3 op 150 meter rondom het stadion) voorkom je discussie over de manier waarop dit moet gebeuren. Kortom, aan welke lichtnorm moet kunnen worden voldaan, ook wanneer je pas achteraf lichthinderkapjes plaatst? | vooraf een lichthindersimulatie te doen op basis van de norm
49 | Gebruik van hoogwerkers binnen en buiten het stadion. | - Kan een hoogwerker buiten het stadion naast de masten geplaatst worden om de verlichting te installeren? - Staat deze locatie op openbaar terrein, en is er een vergunning voor nodig? - Wanneer een vergunning voor het gebruik van de hoogwerker vereist is, kan Gemeente Kerkrade deze dan (tijdig) verstrekken? - Tot welk gewicht mag een hoogwerker binnen het stadion gebruikt worden en op welke locaties mag de hoogwerker komen? | De gemeente zorgt zelf voor de desbetreffende vergunningen, indien nodig voor de hoogwerker en of hijskraan aan de buitenzijde. Op het veld mag geen hoogwerker. Wel aan de randen waar het kunstgras ligt en deze hoogwerker mag max 4ton zijn. .
50 | Internet verbinding masten | Is er een bekabelde internet verbinding in de mast? | nee
51 | Opslagruimte voor de nieuwe ledverlichting | - Is er beschikbare opslagruimte voor de nieuwe LED-ledverlichting? - Zo niet, is er ruimte voor de plaatsing van opslagcontainers? - Is er plek voor een container om oude verlichting af te voeren? - Zo ja, dient deze door installateur gehuurd te worden? | In overleg en indien dit niet het geval is mogen er containers worden geplaatst. De gemeente zorgt zelf voor de desbetreffende vergunningen, indien nodig.
52 | Netwerkverdelers voor bekabelde internetverbinding | - Is er bekabeld internet aanwezig in elke technische ruimte onder elke mast? - Zo niet, kan de interne IT-afdeling dit eventueel realiseren? | nee, niet aanwezig en deze worden niet verzorgt door opdrachtgever.
53 | 4G/5G antenne | Op een aantal masten hebben wij zendantennis gespot, wanneer er werkzaamheden gedaan moet worden in de masten zouden de antennis uitgeschakeld moeten worden. Is dit mogelijhk? | ja
54 | Zendmasten/antennes op de verlichtingsmast | Wat wordt via deze antennes uitgezonden en kunnen de masten (tijdelijk) worden uitgeschakeld gedurende installatie? - Welke typen antennes zijn geïnstalleerd in de mast? | Zie vraag 53.
55 | Loopbrug in het stadion | Kan de loopbrug worden gebruikt voor het monteren van de nieuwe ledverlichting? Wat is de draagcapaciteit van de loopbrug? | 500kg staat op de loopbrug aangegeven.
56 | Gebruik van hoogwerker | Kan er een hoogwerker buiten het stadion t.h.v. de masten gepostitioneerd worden? | Ja, de gemeente zorgt zelf voor de desbetreffende vergunningen, indien nodig.
57 | Gebruik hoogwerker | Is er een vergunning nodig voor het plaatsen van een hoogwerker buiten het stadion t.h.v. de lichtmasten? | Ja, de gemeente zorgt zelf voor de desbetreffende vergunningen, indien nodig.
58 | Gebruik hoogwerker | Is het mogelijk om een hoogwerker te gebruiken in het stadion? | De gemeente zorgt zelf voor de desbetreffende vergunningen, indien nodig voor de hoogwerker en of hijskraan aan de buitenzijde. Op het veld mag geen hoogwerker. Wel aan de randen waar het kunstgras ligt en deze hoogwerker mag max 4ton zijn. .
59 | Toegankelijkheid en draagcapaciteit van de dakranden | - Wat is de draagcapaciteit van de lange en korte zijdes van het stadion? - Kan de staalconstructeur berekenen of de draagkracht voldoende is voor het bevestigen van het benodigde aantal ledverlichting aan de lange en korte zijden van het dak van de tribune, inclusief de constructie om de verlichting te monteren? - Wat zijn de mogelijkheden en toegankelijkheid om ledverlichting aan deze dakranden te bevestigen (bijv. middels hoogwerkers/loopbrug)? | De toename zal zeer gering zijn tov de huidige constructie. Voor nu 2 armaturen per uitkragende constructie (triangel) van max 50kg per stuk. Echter na de ontwerpfase zal dit ter keuring aan de constructeuradviseur van de gemeente Kerkrade worden voorgelegd. Indien dit niet voldoet zal er een aanpassing moeten volgen.
Op het veld mag geen hoogwerker. Wel aan de randen waar het kunstgras ligt en deze hoogwerker mag max 4ton zijn. De loopbrug max 500kg, staat op de loopbrug aangegeven .
60 | Transport / opslag nieuw en oude armaturen | Is er een afgesloten ruimte beschikbaar om de nieuwe armaturen op te slaan? | In overleg en indien dit niet het geval is mogen er containers worden geplaatst. De gemeente zorgt zelf voor de desbetreffende vergunningen, indien nodig.
61 | Transport / opslag oude en nieuwe armaturen | Zijn er andere mogelijkheden voor opslag indien er geen afgesloten ruimte beschikbaar is? | In overleg en indien dit niet het geval is mogen er containers worden geplaatst. De gemeente zorgt zelf voor de desbetreffende vergunningen, indien nodig.
62 | transport / opslag oude en nieuwe armaturen | Hetzelfde geld voor de "oude" armaturen, kunnen deze ergens worden opgeslagen alvorens deze te af te voeren / recyclen? | In overleg en indien dit niet het geval is mogen er containers worden geplaatst. De gemeente zorgt zelf voor de desbetreffende vergunningen, indien nodig.
63 | Gebruik van loopbrug | Kan de loopbrug onder het dak van de hoofdtribune gebruikt worden bij eventuele montage van de armaturen onder het dak? | 500kg staat op de loopbrug aangegeven.
64 | Montage armaturen aan dakranden | Mochten er i.v.m. eisen voor horizontale verlichting armaturen aan de dakrand bevestigd moeten worden, is dit dan mogelijk? | De toename zal zeer gering zijn tov de huidige constructie. Voor nu 2 armaturen per uitkragende constructie (triangel) van max 50kg per stuk. Echter na de ontwerpfase zal dit ter keuring aan de constructeuradviseur van de gemeente Kerkrade worden voorgelegd. Indien dit niet voldoet zal er een aanpassing moeten volgen.
65 | NVI 1 | U vraagt in de stukken dat de uitvoering gereed moet zijn voor eind 31 maart 2025. Gezien de drukke speelschema’s van Roda JC willen wij u vragen om de uitvoering te verlenen tot 31 mei 2025, zodat er na de competitie geïnstalleerd kan worden. | eventueel overleg na gunning. Nu deze aanhouden.
66 | NVI 1 | In bijlage 2 van het Bestek betreffende de nieuwe veldverlichting van het Parkstad Limburg Stadion (Roda JC) stelt u de eis dat de communicatie met de driver via de bestaande bekabeling moet verlopen, zonder gebruik van WiFi, RF, DALI of andere methoden, vanwege storingsgevoeligheid en de extra kosten en duurzaamheid van bijkomende bekabeling. Daarnaast moeten de verlichting en de lichtshows bediend kunnen worden via een web-based besturingssysteem, inclusief spanningsloze programmering van meerdere lichtshows en noodbediening met een driestanden-schakelaar (uit, wedstrijdstand en normaal). Vraag: Gezien de voorschriften van de Aanbestedingswet vragen wij u om ook andere oplossingen voor de aansturing toe te staan, zoals DALI en LTE-M, om een eerlijke concurrentie te waarborgen. | DMX sturing en niet draadloos.
67 | Montage armaturen aan dakranden | Wanneer er armaturen aan de dakrand bevestigd moeten worden op zowel de lange en / of korte zijde van het stadion, zullen er waarschijnlijk sterkte berekeningen moeten worden gemaakt, wie is hier verantwoordlijk voor? | De toename zal zeer gering zijn tov de huidige constructie. Voor nu zou ik opgeven 2 armaturen per uitkragende constructie van max 50kg per stuk. Echter na de ontwerpfase zal dit ter keuring aan de constructeuradviseur van de gemeente Kerkrade worden voorgelegd. Indien dit niet voldoet zal er een aanpassing moeten volgen.