## NvI 1 Technisch Bulkgas (2)
Project: | EA Technische Bulkgassen (Perceel 2)
Kenmerk: | TenderNed 483431
Onderwerp: | Nota van Inlichtingen 1
Betreffende: | PERCEEL 2
Nr. | Document | Hfdst/ Postnr./ paragraaf | Blz. | Vraag Ondernemer | Reactie Aanbestedende dienst
1 | Algemeen | Algemeen |  | Wij vinden nergens een startdatum wanneer jullie verwachten dat de installaties moeten worden opgeleverd. Kunt u dit verduidelijken aub? | De startdatum staat gepland op 15 maart. Vanaf die datum gaat de implementatie lopen. Van inschrijvers wordt verlangd om in het implementatieplan (Kwaliteitseis 1) aan te geven in welk tempo en binnen welke termijn de implementatie kan worden voltooid.
2 | Bijlage 6 Prijsinvulformulier assortiment Bulkgassen: Technische gassen | Alle rijen |  | Graag hadden wij de volumes van afname gekend per tank dit om te bepalen of de huidige grote van de tank nog conform is aan de huidige regels en voorwaarden die de aanbestedende partijs stelt? | Zie bijlage Excel document 'EUA - Volumes per gassoort'
3 | Bijlage 6 Prijsinvulformulier assortiment Bulkgassen: Technische gassen | Alle rijen |  | Graag hadden wij per stikstof tank geweten of de vloeibare stikstof gebruikt wordt voor de bewaring van menselijke stalen? | De technische stikstof wordt met name voor lab doeleinden gebruikt en de opslag van middelen die niet in/op/aan de patiënt gaat. Daaronder kunnen ook menselijke stalen (residuair lichaamsmateriaal) worden beschouwd. Medische stikstof wordt gebruikt voor o.a. cryotherapie en de cryogene opslag van biologisch materiaal t.b.v. een later gebruik bij medische procedures.
4 | Algemeen | Meer zicht op de technische installaties |  | Is er de mogelijkheid indien gewenst door de aanbieder om een volledige rondleiding in januari te krijgen bij UMC / AMC van alle bulk tanks om een juiste inschatting te maken van de technische kosten | De opstellingen rond de ziekenhuizen zijn voor alle partijen vrij te bezoeken. In de stukken is een overzicht gedeeld van waar de tanks staan opgesteld.
5 | Bijlage 5. Eisen Medische en Technische bulkgassen | Bulk C15 De tanks worden minimaal 2 x per jaar uitwendig gereinigd. | 4 | 2 keer op 1 jaar is te veel naar onze ervaring, is er de mogelijkheid om dit te veranderen naar 1 keer per jaar? | Nee. Uitgangspunt blijft twee maal per jaar.
6 | Bijlage 6 Prijsinvulformulier assortiment Bulkgassen: Medisch | Algemeen |  | Is het mogelijk bij elke toepassing te zetten of de afname vloeibaar is of gasfase. Indien gasfase graag ook een overzicht zoveel/M³ per uur van de capaciteit van de atmosferische verdampers? | Zie bijlage Excel document 'EUA - Tankinhoud, debiet verdampers'.
7 | Algemeen |  |  | Antwoorden op de door ons gestelde vragen kunnen aanleiding zijn voor nieuwe/aanvullende vragen. Welke mogelijkheid biedt u inschrijvers deze vragen alsnog te stellen? | Deze kunnen gesteld worden en mogelijk worden beantwoord in de 2e NvI.
8 | Bijlage 5- Eisen medische en technische gassen | Bulk_B2 | 2 | Kunt u aangeven op welke wijze de PGS9-conformiteit wordt geborgd bij de aanwezigheid van tanks voor medische gassen en technische gassen op een en hetzelfde bordes, indien het ene perceel gegund wordt aan de huidige leverancier en het andere perceel aan een nieuwe leverancier? Voor bestaande tankinstallatie is tenslotte de 2014-versie van toepassing, waar en tegen voor nieuwe installaties de 2021-versie geldt. | De opstellingen bij het VUmc voldoen aan de PGS-9-2021, bij het AMC loopt deze controle nog, maar mag de leverancier er van uitgaan dat deze ook voldoet. Bulktanks van verschillende leveranciers op een en hetzelfde bordes hebben geen invloed op de PGS-9, mits dezelfde onderlinge afstanden als de huidige configuratie worden aangehouden.
9 | Bijlage 5- Eisen medische en technische gassen | Bulk_B2 | 2 | Indien tanks van de bestaande leverancier en een nieuwe leverancier tezamen op 1 tankbordes staan, kan dit i.v.m. een verschil in PGS9-confirmiteit mogelijk verstrekkende gevolgen hebben voor de vergunningsverlening en het voldoen aan wet- en regelgeving door AMC/VuMC. Bent u zich hier van bewust? En zo ja, op welke manier is dit door AMC/VuMC getoetst? | Wij zijn ons bewust van mogelijk impact van een tankwissel op de vergunning en verwachten daarbij medewerking van Inschrijver.
10 | Bijlage 5- Eisen medische en technische gassen | Bulk_B2 | 2 | Bij de opdeling van de opdracht in een perceel medische gassen en een perceel technische gassen bestaat de mogelijkheid dat beide percelen aan verschillende partijen worden gegund. In de praktijk betekent dit dat er binnen AMC/VuMC situaties aan te wijzen zijn, waarbij er dan bulktanks van 2 verschillende leveranciers op 1 bordes komen te staan. Tankinstallaties dienen echter niet toegankelijk te zijn voor onbevoegden. Dat wil zeggen, de tankinstallaties van leverancier A dienen niet toegankelijk te zijn voor leverancier B en vice versa. Op welke manier kan dit binnen de huidige opzet worden geborgd? Is er op de desbetreffende bordessen ruimte om extra hekwerk te voorzien? | Bij elke vulling worden partijen begeleid door het AUMC er zal geen onbevoegd persoon toegang krijgen tot de installaties. AUMC houd toezicht op leveranciers welke op/nabij de bordessen werkzaamheden hebben. Daarmee is het ons inziens niet nodig een extra afscheiding te realiseren.
11 | Bijlage 5- Eisen medische en technische gassen | Bulk_B2 | 2 | Wanneer er tanks van verschillende leveranciers op 1 bordes staan, op welke manier waarborgt u dan dat beide leveranciers efficiënt en snel hun tanks kunnen vullen zonder onnodig(e) (lange) wachttijden? (omdat reeds de concurrentleverancier reeds aan het lossen is) | Wij verwachten dat deze situatie zich niet snel zal voordoen. Indien deze situatie zich toch voordoet zal dit via ons contractmanagement worden geadresseerd. Eventuele 'wachttijd' zal gecompenseerd worden door AUMC, dit wordt ook geborgd door Continudienst, leveranciers dienen zich van te voren te melden wanneer ze komen leveren.
12 | Bijlage 5- Eisen medische en technische gassen | Bulk_B2 | 2 | Tanks van verschillende leveranciers op 1 bordes kan zorgen voor vertraging in levering aangezien er slechts ruimte voor 1 bulkwagen tegelijk is om te lossen. Als gevolg hiervan kan het voorkomen dat een leverancier langer moet wachten wat uiteindelijk een negatieve invloed kan hebben op de uitvoering van de totale dagplanning van de wachtende leverancier. Op welke manier zal AMC/VuMC inschrijvers compenseren voor de langere wachttijd? | Wij verwachten dat deze situatie zich niet snel zal voordoen. Indien deze situatie zich toch voordoet zal dit via ons contractmanagement worden geadresseerd. Eventuele 'wachttijd' zal gecompenseerd worden door AUMC, dit wordt ook geborgd door Continudienst, leveranciers dienen zich van te voren te melden wanneer ze komen leveren.
13 | Bijlage 5- Eisen medische en technische gassen | Bulk_B2 |  | Eis niet akkoord. Inschrijver is niet verantwoordelijk voor het voldoen aan de PGS9, enkel voor de technische staat van de installatie waar de PGS-9 naar verwijst( PED). Het voldoen aan de PGS heeft echter ook te maken met de omgeving waarin de installatie (het bordes) zicht bevindt. Inschrijver kan hier niet verantwoordelijk voor zijn. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin AMC/VuMC een verbouwing uitvoert waarbij de afstanden niet meer conform PGS zijn. Wij verzoeken dit aan te passen in eis. | De eis heeft betrekking op de implementatie van de overeenkomst met de huidige situatie. Als de inschrijver van mening is dat er elementen buiten zijn invloed zorgen dat er niet kan worden voldaan, kan hij dat in het implementatieplan of de toelichting bij deze eis vermelden. Er wordt daarnaast van de inschrijver verwacht dat hij/zij zich bewust is van de huidige opstelling en dat participatie bij het leveren van stukken wordt gevraagd (zoals berekeningen van afstanden e.d.) bij gewijzigde tankconfiguratie (hoger, breder, zwaarder etc.). Inschrijver is niet verantwoordelijk voor de PGS-9 wat betreft de omgeving.
14 | Amsterdam UMC leidrdaad opnbr_Medische Technische en Bulkgassen V1.0 | 4b beoordeling prijs | 15 | De beoordeling van de prijs is gebaseerd op een logaritmische formule. Dit heeft inschrijver nog niet eerder gezien in opdrachten voor de levering van gassen. Graag vernemen wij waarom u gekozen heeft voor een logaritmische formule ipv een lineaire en wat hierbij de belangrijkste uitgangspunten waren. | Met de logaritmische formule worden de prijsverschillen anders gewaardeerd. Het grondgetal geeft aan welke bandbreedte wij voor een prijs acceptabel vinden.
15 | Amsterdam UMC leidrdaad opnbr_Medische Technische en Bulkgassen V1.0 | 4b beoordeling prijs | 15 | Binnen de logaritmische beoordelingformule voor de prijs maakt u gebruik van grondgetallen. Graag vernemen wij op basis waarvan en op welke manier deze grondgetallen zijn vastgesteld. | Het grondgetal geeft aan welke bandbreedte de opdrachtgever acceptabel vind. Bij een grondgetal van 1,2 is een bandbreedte van 20% acceptabel. Een inschrijver die meer dan 20% afwijkt van de laagste prijs krijg dus geen punten meer.
16 | Leidraad | 3.3 aangeboden prijzen | 11 | U stelt dat de Marktconformiteit van de prijzen tijdens de procedure en na gunning worden getoetst aan de gehanteerde prijsniveaus binnen de EG-lidstaten én de inkoopcombinatie(s) waar u deel van uitmaakt en/of zal uitmaken. Op welke manier toetst u de marktconformiteit? En wat doet u met de uitkomst van deze conformiteitstest? Gelieve ons hier nader over te informeren. | Dit artikel komt vervallen.
17 | Bijlage 5_Eisen Medische en Technische Bulkgassen | C27_voldoen aan actuele regelgeving transport | 5 | U stelt ‘Het transport voldoet gedurende de contractperiode aan de actuele regelgeving van milieuzone Stad Amsterdam.’ Inschrijver kan enkel akkoord gaan met een dergelijke eis voor wat betreft de huidige regelgeving aangezien deze bij inschrijver bekend is. Echter, op dit moment is nog niet precies duidelijk wat de regelgeving zal zijn voor de gehele contractperiode en wat de consequenties kunnen/zullen zijn van een wijziging in deze wetgeving tov de huidige situatie. Inschrijver zal zich echter te allen tijde volledig inspannen om binnen de geldende regelgeving van mileuzone Stad Amsterdam leveringen aan AMC/VuMC uit voeren om zo de gasvoorziening van AMC/VuMC te borgen. Gelieve deze nuancering in de eis over te nemen. | De stad Amsterdam heeft al een zeer duidelijke visie over de ontwikkeling van de milieuzone. Opdrachtgever gaat er van uit dat Inschrijvers hiervan op de hoogte zijn en deze plannen meenemen in hun aanbieding.
18 | Bijlage 5_Eisen Medische en Technische Bulkgassen | C29_24/7 leveren | 5 | Akkoord, behoudens onvoorziene omstandigheden voortvloeiend uit wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld een rijverbod door extreem slecht weer volgens ADR. Gelieve deze nuance toe te voegen aan de eis. | Akkoord, wordt toegevoegd.
19 | Bijlage 7_conceptraamovereenkomst | Artikel 4.1 |  | In verband met planning en voorbereiding voor eventuele verwijdering van de installatie is het verstandig om de termijn waarbinnen een eventuele verlenging wordt medegedeeld te verlengen tot tenminste 6 maanden, is UMC bereid deze termijn te verlengen? | Akkoord tot verlengen tot tenminste 6 maanden.
20 | Bijlage 7_conceptraamovereenkomst | artikel 5 |  | Inschrijver verzoekt om een paragraaf toe te voegen die duidelijk maakt dat indien na het tot stand komen van de Raamovereenkomst een wijziging van kosten plaatsvindt waarop de prijzen zijn gebaseerd, vanwege overheidsingrepen of gewijzigde toepasselijke regelgeving, de Leverancier gerechtigd is de prijzen in gezamenlijk overleg naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid te wijzigen, als redelijke pendant van artikel 11 | Indien Inschrijver wordt geconfronteerd met onvoorziene prijsontwikkelingen vanuit overheidswege kan hierover met de contractmanager contact worden opgenomen. Inschrijver dient daarbij transparant inzichtelijk te maken wat de consequenties zijn van welke aanpassingen. Voor overmacht is de opdrachtgever altijd bereid het gesprek aan te gaan.
21 | Bijlage 7_conceptraamovereenkomst | artikel 11.1 |  | eerste tweede en derde bulletpoint: Dit artikel geeft UMC vrijheid om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen. Op grond van artikel 3.3 en 3.4 is er geen minimum afnameverplichting en lijkt artikel 11.1 bulletpoint 1 t/m 3 overbodig. Tegelijk vormt het artikel een commercieel risico voor inschrijver, reden om te verzoeken deze bulletpoints te laten vervallen. | Van artikel 11.1 worden de eerste twee bullits geschrapt. Bij de derde bullit is het aan de leverancier om hier een besluit over te nemen.
22 | Bijlage 7_conceptraamovereenkomst | algemeen |  | Wij verzoeken om een bepaling aan de Raamovereenkomst toe te voegen die duidelijk maakt dat indien Leverancier niet in staat is om UMC te voorzien van een product via de normale leveringsbronnen, vanwege onbeschikbaarheid daarvan, dat Leverancier het recht heeft om het betreffende product uit een alternatieve bron aan UMC te leveren. Leverancier stelt UMC naar behoren schriftelijk op de hoogte van een eventuele prijsimpact en brengt in onderling overleg naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de eventuele extra kosten daarvan aan UMC in rekening, tenzij UMC de Leverancier te kennen geeft het product niet nodig te hebben. | Hiervoor zijn de kwaliteitscriteria opgenomen voor leveringszekerheid waarop door Inschrijvers punten kunnen worden behaald.
23 | AIV 2024 | Artikel 10.6 en 10.7 |  | Verzoek deze bepalingen wederkerig te verklaren. | Niet akkoord, dit zou niet nodig hoeven zijn wanneer er goed contractmanagement wordt gevoerd. Het Amsterdam UMC kan zich niet permitteren bij een onenigheid over facturen geen levering van gas te ontvangen. De vordering zou via de rechter afgedwongen kunnen worden.
24 | AIV 2024 | Artikel 13.1 |  | Wij verzoeken te verduidelijken dat UMC een voorgenomen keuring voorafgaand aan de Levering schriftelijk zal aankondigen met inachtneming van een redelijke termijnen en dat Leverancier niet zal worden gehinderd in de uitvoering van zijn werkzaamheden als gevolg van de keuring. | Het Amsterdam UMC zal zorgdragen voor duidelijke communicatie voorafgaand aan een keuring. De communicatie zal binnen een redelijke termijn plaatsvinden.
25 | AIV 2024 | Artikel 16.3 |  | Wij willen vooropstellen dat Leverancier uiteraard in overeenstemming met de verplichtingen uit artikel 16 zal handelen. Echter wij kunnen niet akkoord gaan met een boete in geval van overtreding van artikel 16. In geval van een overtreding van artikel 16 - hetgeen slechts hypothetisch is - zal Leverancier de schade vergoeden die UMC als gevolg van de overtreding geleden heeft. Verzoek om dit artikel aan te passen. | Als blijkt dat er met er met deze dienstverlening geen beschermde data wordt gebruikt dan zal artikel 16.3, de boete komen te vervallen.
26 | AIV 2024 | Artikel 16 |  | Wij verzoeken om aan dit artikel toe te voegen dat de verplichting tot vertrouwelijkheid komt te vervallen 2 jaar na afloop van de Raamovereenkomst. | Niet akkoord.
27 | AIV 2024 | Artikel 17.4 |  | Leverancier draagt geen IE rechten over, tenzij (en dan slechts voor zover nodig) deze in overwegende mate door UMC zelf zijn ontwikkeld gedurende de samenwerking. Verzoek om dit artikel te laten vervallen. | Akkoord, artikel 17.4 vervalt.
28 | AIV 2024 | Artikel 19.2 |  | Wij verzoeken om de aansprakelijkheidslimiet aan te laten sluiten op de totale waarde van de Raamovereenkomst, zodanig dat de aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag van maximaal 100% van de jaaromzet per gebeurtenis en per contractjaar, en een totale maximale aansprakelijkheid van maximaal 100% van de omzet behaald gedurende de totale looptijd van de Raamovereenkomst, danwel de aansprakelijkheid voor beide partijen gelijk te trekken tot het in 19.4 ten behoeve van UMC genoemde bedrag. | Niet akkoord. De bepaling zoals opgenomen in de AIV wordt in relatie tot deze opdracht door Amsterdam UMC als proportioneel beschouwd.
29 | AIV 2024 | Artikel 19 |  | Wij verzoeken om een bepaling aan de overeenkomst toe te voegen op basis waarvan de partijen jegens elkaar niet aansprakelijk zijn voor indirecte schade, zoals gederfde inkomsten, gederfde winst, gemist gebruik, gemiste kansen, schade door bedrijfsstagnatie en/of enige gevolgschade. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting zal voor beide partijen (vgl de eenzijdige bepaling in artikel 19.2 sub b) niet geldig zijn in geval van schade of verlies veroorzaakt door bewuste roekeloosheid of opzet of in andere gevallen waarin deze niet is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. | Opdrachtgever gaat hiermee niet akkoord, het betreft de core business van de leverancier en een kritisch proces voor opdrachtgever.
30 | AIV 2024 | Artikel 20.2 |  | Wij willen vooropstellen dat Leverancier uiteraard in overeenstemming met de verplichtingen uit artikel 20.2 zal handelen. Echter wij kunnen niet akkoord gaan met een gefixeerde schadevergoeding / boete in geval van overtreding van dit artikel. In geval van een overtreding van artikel 20.2 - hetgeen slechts hypothetisch is - zal Leverancier de schade vergoeden die UMC als gevolg van de overtreding geleden heeft. Verzoek om dit artikel aan te passen. | Akkoord, de boetebepaling in artikel 20.2 vervalt. De tekst van artikel 20.2 komt als volgt te luiden: Onverminderd alle andere rechten kan UMC de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zoals in artikel 20.1 van de Inkoopvoorwaarden gesteld, indien door Leverancier of door één van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon, die deel uitmaakt van het bedrijf van UMC of aan één van zijn ondergeschikten of vertegenwoordiger zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van UMC. Leverancier is aansprakelijk voor de door UMC geleden en te lijden schade. Onder persoon wordt mede verstaan de persoon die al dan niet in dienstverband op enigerlei wijze verbonden is aan één der
31 | Amsterdam UMC leidrdaad opnbr_Medische Technische en Bulkgassen | 4.1 | 4 | In de leidraad beschrijft u dat u inschrijvers toe staat na jaar 1, een jaarlijkse indexatie op de prijzen te passen op basis NZA (materieel en personeel) met een maximum van 4%. Het energiecomponent bepaalt echter voor een groot deel de prijs van de bulkgassen en deze NZA indexering dekt dit component niet. Dit zou betekenen dat kostenstijgingen met betrekking tot energie volledig voor risico van inschrijver zijn. Hier kunnen wij niet mee akkoord gaan. Wij hebben een eigen indexeringsformule die we u graag willen voorleggen. Een formule waarin op een transparante wijze ook het energiecomponent wordt meegenomen. Graag vernemen wij of het is toegestaan onze indexeringsformule met u te delen en op welke manier wij dit kunnen doen. Indien het niet is toegestaan een alternatieve indexatieformule voor te stellen dan ontvangen wij graag van u een tegenvoorstel voor een indexeringsmodel waarbij in ieder geval ook het energiecomponent is meegenomen. | Akkoord om voorstel wat betreft indexatie voor te laten leggen. Opdrachtgever zal deze beoordelen en in laatste nota al dan niet aangepast vaststellen.
32 | Inschrijvingsleidraad | 1.4 Onderwerp en omvang opdracht | 4 | Uit de omschrijving van de omvang en onderwerp van de opdracht komt niet naar voren wat de startdatum van de overeenkomst is en wanneer de tanks allen operationeel dienen te zijn en de leveringen van de bulkgassen moeten aanvangen. Gelieve inschrijvers hierover te informeren | De startdatum staat gepland op 15 maart. Vanaf die datum gaat de implementatie lopen. Van inschrijvers wordt verlangd om in het implementatieplan (Kwaliteitseis 1) aan te geven in welk tempo en binnen welke termijn de implementatie kan worden voltooid.
33 | Leidraad | 3.3 aangeboden prijzen | 11 | In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat inschrijver op verzoek van AMC/VUmc spoedleveringen moet uitvoeren buiten de normale planning die obv telemetrie wordt uitgevoerd. Uiteraard is inschrijver u hierin graag van dienst maar spoedleveringen brengen extra kosten met zich mee. Uit punt 3.3. blijkt echter niet welke mogelijkheden u inschrijvers biedt deze kosten aan AMC/VuMC door te belasten. Gelieve inschrijvers hierover te informeren. | Inschrijver kan een voorstel doen van de additionele kosten welke doorberekend worden bij een spoedlevering.
34 | Inschrijvingsleidraad | 1.4 Onderwerp en omvang opdracht | 4 | Hier wordt aangegeven dat de prijs vast is in het 1e contractjaar maar dat er daarna een jaarlijkse indexatie mogelijk is per 1 januari. Aangezien de gunning pas in 2025 plaatsvind, zou dit betekenen dat de 1e verhoging pas kan plaatsvinden op 1 januari 2027. Klopt deze aanname? | Dat is correct.
35 | Inschrijvingsleidraad | 1.4 Onderwerp en omvang opdracht | 4 | Hier wordt aangegeven dat er voor de indexering gebruik wordt gemaakt van de NZA indexering personeel en materieel. Echter wordt hier niet aangegeven in welke verhouding dit is. Wij stellen voor om hier de verhouding 50% personeel en 50% materieel aan te houden. Is dit akkoord? | We hebben kennis genomen van jullie voorstel er mogen voorstellen gedaan worden, deze zullen in de NvI 2 betantwoord worden.
36 | Inschrijvingsleidraad | 1.4 Onderwerp en omvang opdracht | 4 | Hier wordt aangegeven dat er een maximale indexering is van 4%. Aangezien het een overeenkomst is van 14 jaar en we niet kunnen overzien wat er in deze 14 jaar allemaal met de prijzen kan gebeuren, is dit niet acceptabel. Graag deze 4% eruit halen en de NZA (50% personeel en 50% materieel) aanhouden. Is dit akkoord? | We hebben kennis genomen van jullie voorstel er mogen voorstellen gedaan worden, deze zullen in de NvI 2 betantwoord worden.
37 | Inschrijvingsleidraad | 1.4 Onderwerp en omvang opdracht | 4 | Hier wordt aangegeven dat de indexatie uiterlijk 1 maand voor ingangsdatum moet worden doorgegeven, echter in Bijlage 5 eis bulk D7 wordt aangegeven 3 maanden. We gaan ervan uit dat dit 1 maand moet zijn. Kunt u dit aanpassen? | Niet akkoord. Dit moet 3 maanden zijn in beide gevallen.
38 | Inschrijvingsleidraad | 4.2 Beoordelingsprocedure | 15 | Hier wordt bij punt 4.2.1 een formule getoond welke niet volledig is. In de het berekeningsvoorstel eronder wordt de formule wel goed toegepast.Waarschijnlijk moet de formule als volgt zijn: S= MP - (MP*((Log (P/L))/(Log (G))) Kunt u dit aanpassen? | Uw interpretatie is correct. Wordt aangepast.
39 | Inschrijvingsleidraad 4.2 en Bijlage 4.1 1 Geschiktheidseisen | 4.2 Beoordelingsprocedure en 1.1 Technische en/of beroepsbekwaamheid, financiële en/of economische draagkracht | 2 en 2 | Hier wordt aangegeven dat bewijsstukken binnen 10 werkdagen na gunning moeten worden aangeleverd. Echter wordt in de inschrijvingsleidraad op pagina 16 wordt gesproken over 7 werkdagen. Wat klopt hier? | Dit moet zijn 10 dagen.
40 | Inschrijvingsleidraad | 4.2 Beoordelingsprocedure fase 4 beoordeling prijs | 16 | Hier wordt aangegeven dat alle prijzen marktconform dienen te zijn en dat de aanbestedende dienst marktconformiteit tijdens de procedure en na gunning kan controleren aan de prijsniveau`s binnen de EG-lidstaten en inkoopcombinaties waar Amsterdam UMC deel van uitmaakt of zal uitmaken. Dit is niet mogelijk omdat alle informatie welke er in deze aanbesteding gedeeld wordt en ook alle informatie van eventuele organisaties waar Amsterdam UMC mee samenwerkt vertrouwelijk is. Dit geldt voor beide partijen vice-versa. Het kan dus nooit zo zijn dat een andere organisatie de prijzen aan Amsterdam UMC doorgeeft omdat dit niet is toegestaan. Kunt u dit aanpassen? | Dit artikel komt vervallen.
41 | Verklaring Russische betrokkenheid |  | 1 | Voor inschrijver is het geen probleem om dit document te ondertekenen, maar voor inschrijver is het ook van belang dat er bij aanbesteder geen activiteiten zijn met Russische betrokkenheid. Kan de aanbesteder dat bevestigen? | Dat kan opdrachtgever bevestigen.
42 | Bijlage 4.1 + 4.2 | 1. Geschiktheidseisen | 2 | Bij punt c wordt aangegeven een milieumanagement systeem ISO45001. Volgens onze informatie is ISO45001 een arbomanagement systeem en geen milieumanagement systeem. Kunt u dit aanpassen? | Correct, het gaat inderdaad om het Arbo managementsysteem; wordt aangepast.
43 | Bijlage 5.1 voorwaarden voor koppeling met GBS | Totale document | nvt | Hier wordt een document gedeeld van meer dan 100 pagina`s met technische details welke volledig geen betrekking hebben op deze aanbesteding en onacceptabel zijn voor inschrijver. Kunt u specifieker de eisen omschrijven welke van belang zijn voor deze aanbesteding. Hierbij is het vooral van belang om te weten welke signaal aanbesteder nodig heeft om het GBS te sturen. Wij leveren hiervoor een 4 - 20 mA signaal wat door aanbesteder kan worden verwerkt in het GBS. Het inregelen en ontwerpen van het GBS is de verantwoordelijkheid van de aanbesteder en niet van de inschrijver. Kunt u dit aanpassen? | 4-20 mA is akkoord (harde contacten). Inschrijver wordt wel gevraagd te assisteren bij het testen van de meldingen welke op GBS opdrachtgever binnenkomen (niveaumeldingen, alarmmeldingen en dergelijke).
44 | Bijlage 5 Medische en Technische Bulkgassen Eisen | B 2. Installatie, logistiek en voorraadbeheer | 2 | Hier wordt omschreven dat de inschrijver moet bewijzen dat bij ongewijzigde configuratie deze voldoen aan de PGS 9: deze verantwoordelijkheid zal altijd bij de aanbesteder liggen. De aanbesteder is verantwoordelijk voor de vergunningen en/of het voldoen aan de wetgeving, niet de inschrijver. De inschrijver kan alleen verantwoordelijk worden gehouden dat de tanks, toebehoren en aansluitingen voldoen aan de geldende wetgevingen. Kunt u dit artikel eruit halen of drastisch aanpassen? | De inschrijver stelt voldoende apparatuur voor bulkgassen (tanks + verdampers tot de eerste afsluiter) ter beschikking om een adequate bevoorrading van de locaties en continuïteit te garanderen (zie prijzenblad voor de huidige situatie aanwezige tanks). Bij ongewijzigde configuratie mag ervan worden uitgegaan dat alle cryogene buitenopslag voldoet aan PGS 9:2014 v1.0 (april 2014). Inschrijver mag een andere configuratie van tanks aanbieden, maar dient dan een document aan te leveren, waaruit blijkt dat die configuratie aan de nieuwe PGS 9:2021 voldoet. Tevens zal Inschrijver dan volle medewerking aan een eventuele vergunningsaanvraag moeten verlenen. Mocht blijken bij de nieuwe vergunningsaanvraag, dat de configuratie toch niet aan PGS 9:2021 voldoet, dan zal Inschrijver op eigen kosten binnen de termijn die de vergunningsverlener daarvoor stelt, de situatie in lijn brengen met PGS 9:2021.
45 | Bijlage 5 Medische en Technische Bulkgassen Eisen | B8. Installatie, logistiek en voorraadbeheer | 3 | Hier wordt aangegeven dat levering gebeurd op basis van Telemetrie. Inschrijver heeft Telemetrie als een controle en beveiligingssysteem, maar levert de producten op route binnen de door de aanbestedende dienst aangegeven grenzen. Dit is veel efficiënter en voorkomt (te) lage niveau`s. Is dit akkoord? | Dat is akkoord mits aantoonbaar wordt voldaan aan de vereiste vulgraad. KPI 1 van de SLA stelt wel dat binnen 24 uur na het bereiken van 30% tankinhoud een leveringsbevestiging door inschrijver gestuurd dient te wordt.
46 | Bijlage 5 Medische en Technische Bulkgassen Eisen | C 15. Kwaliteit, veiligheid en milieu | 4 | U geeft hier aan dat de tanken 2x per jaar gereinigd dienen te worden. Inschrijver doet dit normaal 1x per jaar en de ervaring leert dat dit voldoende is. Vaker reinigen betekend hogere kosten. Kunt u dit heroverwegen? | Uitgangspunt blijft twee maal per jaar.
47 | Bijlage 5 Medische en Technische Bulkgassen Eisen | C20. | 4 | Inschrijver stelt veiligheidsvoorschriften op voor de activiteiten rondom de leveringen. Dat is zeker het geval voor de leveringen/activiteiten welke door inschrijver worden gedaan. Echter kan inschrijver niet verantwoordelijk worden gehouden voor de activiteiten welke door de medewerkers van aanbesteder worden gedaan. Inschrijver kan daarbij ondersteunen,maar de verantwoordelijkheid daarbij is voor de aanbestedende dienst. Kunt u dit bevestigen of aan passen? | Correct. Van Inschrijver wordt echter wel verlangd om ook aan de opdrachtgever duidelijk te maken wat er nodig is op het vlak van opleiding/training/maatregelen. Hierbij wil opdrachtgever gebruik maken van de expertise van de Inschrijver.
48 | Bijlage 5 Medische en Technische Bulkgassen Eisen | C 27. Kwaliteit, veiligheid en milieu | 5 | U geeft aan dat inschrijver moet garanderen dat het transport voldoet aan de actuele regelgeving milieuzone. Het is natuurlijk onmogelijk om hier vanuit de inschrijver een garantie voor te geven omdat de ontwikkelingen hierin voor de komende 14 jaar onbekend zijn. Natuurlijk doen we hier alles aan, maar een garantie hierop geven is onmogelijke. Dit is een onzinnig artikel en dit graag verwijderen. | Inschrijver dient ten alle tijden te voldoen aan lokale wetgeving, ook op dit vlak. Opdrachtgever wil niet geconfronteerd worden met consequenties die hier mogelijk uit voortvloeien en geeft hiermee aan dat wij dit als ondernemingsrisico zien van de Inschrijver. Bij gewijzigde regelgeving gedurende de contractperiode dient de inschrijver in overleg te treden met opdrachtgever wanneer dit grote consequenties heeft. De stad Amsterdam heeft al een zeer duidelijke visie over de ontwikkeling van de milieuzone. Opdrachtgever gaat er van uit dat Inschrijvers hiervan op de hoogte zijn en deze plannen meenemen in hun aanbieding.
49 | Bijlage 5 Medische en Technische Bulkgassen Eisen | C 31. Kwaliteit, veiligheid en milieu | 5 | Deze vraag is zeer onduidelijk, wat wordt hiermee bedoeld? Graag dit betere en duidelijker omschrijven. | Inschrijver dient een extra aansluiting te realiseren waarop een additionele bron/tankwagen aangesloten kan worden, t.b.v. een toekomstige tankwissel. Zodoende blijft gedurende een tankwissel in de toekomst het 3-bronnenprincipe in stand
50 | Bijlage 5 Medische en Technische Bulkgassen Eisen | D 6. Facturering en managementinformatie | 5 | U vraagt hier om een viewtoegang tot de systemen van inschrijver om de facturen en levering in te zien. Dit is niet mogelijk, dus graag deze regel ertui halen. | Deze regel wordt vooralsnog geschrapt. Gedurende de implementatie zal in overleg met Leverancier het uitwisselen van de informatie verder worden ingeregeld.
51 | Bijlage 5 Medische en Technische Bulkgassen Eisen | D9. Facturering en managementinformatie | 6 | Dit is een overbodige vraag omdat de prijzen all-inn zijn. Graag deze vraag eruit halen. | Akkoord, prijzen zijn altijd all-in.
52 | Bijlage 6.1 kwaliteitscriteria |  |  | Verzoek tot uitbreiding van gestelde maximum aantal pagina's per kwaliteitscriterium. | Akkoord op voorstel om alle kwaliteitseisen met genoemde A4 aan te leveren exclusief maximaal 2 A4 aan beeldmateriaal.
53 | Bijlage 6.1 kwaliteitscriteria | 1. K 1 Implementatieplan | 2 | Hier worden de vragen gesteld welke u beantwoord wil hebben in het plan van aanpak. Wat ons echter ten zeerste verbaasd, is dat u daarna aangeeft dat dit in 4 x A4 moet passen….. Het is natuurlijk onmogelijk om de uitgebreide vraagstelling uit te werken in 4 A4`s. Graag dit uitbreiden naar minimaal 2000 woorden exclusief afbeeldingen en grafieken. | Zie antwoord op gestelde vraag inzake maximum aantal pagina's.
54 | Bijlage 6.1 kwaliteitscriteria | 3. K 3 Noodoplossing | 2 | Hier wordt aangegeven dat er detectie moet zijn om te zien welke bron in bedrijf is en wanneer er een storing is. Is dit een eis of een wens, want deze wordt ergens anders niet beschreven? Dit is namelijk niet standaard op de installatie. | Correct, dit is een wens.
55 | Bijlage 6.1 kwaliteitscriteria | 3. K 3 Noodoplossing | 2 | Hier worden de vragen gesteld welke u beantwoord wil hebben in het plan van aanpak. Wat ons echter ten zeerste verbaasd, is dat u daarna aangeeft dat dit in 2 x A4 moet passen….. Het is natuurlijk onmogelijk om de uitgebreide vraagstelling uit te werken in 2 A4. Graag dit uitbreiden naar minimaal 1000 woorden exclusief afbeeldingen en grafieken. | Niet akkoord. K3 staat los van het Plan van Aanpak in K1. Hier wordt gevraagd welke noodoplossing u op locatie kan bieden in geval van een uitvallende voorziening.
56 | Bijlage 6.1 kwaliteitscriteria | 5. K5 Managementinformatie | 3 | Het is een beetje onzinnig om iets te verzinnen in dit geval als de aanbesteder niet aangeeft in welke vorm met welke informatie de aanbesteder dit wil hebben. Want een ieder kan hier de ideale situatie verzinnen, maar in de praktijk moet dit nog maar nagevolgd worden. In de praktijk zullen we bij gunning de manier van informatie overleggen en gezamenlijk bepalen wat nodig is en mogelijk is bij inschrijver. Dat heet samenwerking! Graag dit punt verwijderen uit de beoordelingen. | Niet akkoord. Opdrachtgever is juist op zoek naar een goed format en vraagt hierbij om de expertise van de Inschrijver om een voorstel te doen. Na gunning zal inderdaad in samenwerking deze managementrapportage worden gefinetuned.
57 | Raamovereenkomst | 8. Kwaliteit en garantie | 5 | Hier wordt voor alle producten een CE markering gevraagd, maar dat kan bijvoorbeeld voor medicinale zuurstof niet. Graag aanpassen naar "alle producten voldoen aan de kwalificatie en specificaties zoals uitgevraagd" of iets met deze strekking. | Akkoord, zal worden aangepast.
58 | Raamovereenkomst | 10. Training personeel UMC | 6 | Hier wordt aangegeven dat inschrijver zorg draagt voor de training van personeel van UMC, gebruikers volgens de eisen die de wet daaraan stelt. Het kan nooit zo zijn dat inschrijver verantwoordelijk wordt gesteld voor de trainingen van personeel van UMC. Dit zal altijd de verantwoordelijkheid zijn van UMC. Inschrijver wil hier actief bij ondersteunen, maar neemt zeker niet de verantwoordelijkheid hiervoor. Dit is onmogelijk. Graag dit artikel aanpassen. | Akkoord. Voorstel voor nieuw artikel 10: 10.1. Leverancier biedt actief aan en draagt zorg voor het aanleveren van een gebruiksaanwijzing/verkorte handleiding in het Nederlands t.b.v. de gebruikers. Wanneer van toepassing, het aanleveren van de technische gebruiksaanwijzing/ in het Nederlands of Engels t.b.v. de technische dienst van UMC.
59 | Raamovereenkomst | 11. Afwijkende bepalingen bij artikel 20.7 AIV | 6 | Hier wordt aangegeven dat de Raamovereenkomst tussentijds kan worden opgezegd indien: 1. Er door het UMC een samenwerking met andere gezondheidsinstellingen is waardoor de behoefte aan producten verandert. 2. Producten en of pakketten welke onder de Raamovereenkomst vallen Europees worden aanbesteed door UMC danwel door Group Purchasing Organisation waarbij UMC is aanbesloten. Dit is voor inschrijver onacceptabel en deze artikelen zullen uit de Raamovereenkomst moeten worden gehaald. Graag aanpassen. | Van artikel 11.1 worden de eerste twee bullits geschrapt. Bij de derde bullit is het aan de leverancier om hier een besluit over te nemen.
60 | SLA Amsterdam UMC | 3. Processen | 6 | Bij 3.1 worden de werkzaamheden en processen beschreven. Deze komen echter niet overeen met hoe inschrijver deze werkzaamheden doet. Er wordt niet op basis van Telemetrie geleverd, maar op route met een vaste leverdag en ongeveer levertijd. Dat geeft veel meer duidelijkheid voor de gebruikers en is veiliger. Natuurlijk is Telemetrie altijd aanwezig als controle en in noodgevallen zal er altijd op Telemetrie worden gereden, echter in de praktijk komt dit niet voor. DIt graag aanpassen in de tekst. | Wanneer inschrijver borgt dat de eisen cf. PvE worden behaald, er telemetrie aanwezig is waarbij het niveau wordt gemonitord dan is rijden op basis van route geen probleem. Dan zal de manier van leveren als 'gelijkwaardig' kunnen worden beschouwd. Leverancier dient wel aan te geven hoe KPI 1 van de SLA (30% tankinhoud) wordt geborgd
61 | Amsterdam UMC leidrdaad opnbr_Medische Technische en Bulkgassen V1.0 | 4b beoordeling prijs | 15 | De beoordeling van de prijs is gebaseerd op een logaritmische formule. Dit heeft inschrijver nog niet eerder gezien in opdrachten voor de levering van gassen. Graag vernemen wij waarom u gekozen heeft voor een logaritmische formule ipv een lineaire en wat hierbij de belangrijkste uitgangspunten waren. | Met de logaritmische formule worden de prijsverschillen anders gewaardeerd. Het grondgetal geeft aan welke bandbreedte wij voor een prijs acceptabel vinden.
62 | Bijlage 5 Medische en Technische Bulkgassen Eisen | B3 . Installatie, logistiek en voorraadbeheer | 2 | Hier wordt aangegeven dat de door inschrijver geleverde apparatuur past op de tankbordessen. Echter inschrijver kan hiervoor nooit verantwoordelijk worden gehouden met de huidige informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de aanbesteder dat de tankbordessen voldoen aan de vergunningen, wetgeving en richtlijnen. Dit graag aanpassen. | De inschrijver stelt voldoende apparatuur voor bulkgassen (tanks + verdampers tot de eerste afsluiter) ter beschikking om een adequate bevoorrading van de locaties en continuïteit te garanderen (zie prijzenblad voor de huidige situatie aanwezige tanks). Bij ongewijzigde configuratie mag ervan worden uitgegaan dat alle cryogene buitenopslag voldoet aan PGS 9:2021.
63 | Bijlage 5 Medische en Technische Bulkgassen Eisen | B6. Installatie, logistiek en voorraadbeheer | 3 | Inschrijver zal ervoor zorgen dat de juiste signalen beschikbaar zijn voor de juiste aansturing van het GBS (normaal gesproken zijn dit signalen van 4 - 20 mA). Het aansluiten en inregelen hiervan zal altijd een verantwoordelijkheid zijn voor aanbesteder en wordt niet door inschrijver verzorgd. Vandaar dat de hier genoemde bijlage ook niet van toepassing kan zijn. Dit graag aanpassen. | 4-20 mA is akkoord (harde contacten). Inschrijver wordt wel gevraagd te assisteren bij het testen van de meldingen welke op GBS opdrachtgever binnenkomen (niveaumeldingen, alarmmeldingen en dergelijke).