## Sheet TCO
PRIJSTEMPLATE FORMULIER Openbare Procedure Europese Aanbesteding "Stikstofveem"
VOORWAARDEN: - De afgegeven prijzen zijn finale en definitieve prijzen; - De hoeveelheden per jaar zijn indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend; - De prijselementen voor de totale integrale kosten van dienstverlening kunt u hieronder invullen onder Total cost of ownership (TCO). Alle gele velden moeten ingevuld worden; - TCO als (sub-)gunningcriterium ziet enkel op de vereiste dienstverlening; - Indien alle gele velden zijn ingevuld, wordt de totale TCO automatisch (met behulp van formules in Excel) berekend; - LET OP: andere velden aanpassen/wijzigen is niet toegestaan. Wijziging/aanpassing daarvan leidt tot niet-geldig verklaren van uw Inschrijving.
INSTRUCTIE: - Enkel en alleen de gele velden dienen ingevuld te worden; - Inschrijver geeft prijzen af met de eenheid zoals aangeduid; - Prijzen zijn exclusief BTW (21%); - Prijzen in 2 decimalen achter de komma; - Prijzen in euro valuta
TOTAL COST OF OWNERSHIP
Onderdeel 1: Leidingwerk
Omschrijving | Toelichting | Kosten | Eenheid | Volume | Kosten | Toelichting
Het bedrijfsgereed aanleggen van een droge vacuüm geïsoleerde stikstofleiding vanaf de bulktank tot aan Eg-007 op een (te leveren) afsluiter (leidingwerk buiten de ruimte). | Aansluiting vanaf bulktank zonder aansluiting bulktank. Inclusief reduceer/afsluiter naar 1,5 bar inclusief afblaasleiding naar buiten. Afgasleiding: De afgasleiding dient naar buiten (buitenlucht) te worden gebracht en dient daarmee dezelfde route te volgen als de hoofd-stikstofleiding tot aan de bulktank. (van afsluiter tot aan de bulktank). |  | EUR per leiding van 10 meter | 7 | 0
Het bedrijfsgereed aanleggen van het droge vacuüm geïsoleerde stikstofleidingwerk vanaf de (te leveren) afsluiter tot aan de 52 vaten met bijbehorend afgasleidingwerk (leidingwerk in de ruimte) | Aansluiten tot op de vaten: Het daadwerkelijk fysiek aansluiten van het verdeel-leidingwerk met flexibele slangen op de 52 vaten behoort tot de werkzaamheden van de inschrijver. Leidingwerk stikstof "hoog" en " laag" volgens bijlage 6 aansluiten tot op de vaten: |  | EUR per leiding van 10 meter | 8 | 0
Het bedrijfsgereed installeren van de bijbehorende (te leveren) regelkast en veiligheidssystemen (noodstop, zuurstofdetectie, visuele en akoestische signalering) | Vanuit de regelkast kunnen maandelijkse rapportages gegenereerd worden |  | EUR per compleet pakket | 1 | 0
Het realiseren van een T-stuk achter afsluiter 32 op het leidingwerk van de bulktank, deze dient geleverd en aangebracht te worden waarna het hoofd-stikstofleidingwerk hierop kan worden aangesloten. | De werkzaamheden dienen in overleg met Erasmus MC en Lindegas te worden uitgevoerd. Zie hiervoor ook bijgevoegde P&ID stikstof |  | EUR per compleet pakket | 1 | 0
Preventief onderhoud aan het leidingwerk, regelkast en veiligheidssysteem conform WIBAZ onderhoudsovereenkomst gedurende 8 jaar na het 2e garantiejaar. | Exclusief onderdelen |  | EUR per compleet pakket per jaar | 8 | 0
Totaal onderdeel 1 |  |  |  |  | 0
TOTAL COST OF OWNERSHIP
Onderdeel 2: Aanschaf nieuwe vaten en revisie bestaande vaten
Aanschaf stikstofvaten
Omschrijving | Toelichting | Kosten | Eenheid | Volume | Kosten | Toelichting
Stikstofvat | In de eerste 2 tot 3 jaar totaal 10 vaten aankopen (600-800 liter vloeistofinhoud). Prijs is inclusief rekwerk en besturingssysteem van het vat. Besturingssysteem is open voor derde partijen. Eisen besturingssysteem: 1.Nauwkeurige niveaumeting (max afwijking 10mm). 2.Minimaal 2 temperatuur sensoren midden hoog. 3.Open communicatieprotocol en harde contacten naar computer waarin alarmen en niveaus worden gecommuniceerd. 4.Potentiaal vrije contacten voor o.a. alarm, vraag, niveau etc. |  | EUR per stikstofvat | 10 | 0
Kosten voor een vat MDR vat | Class IIa medical device. 600-800 liter vloeistofinhoud. Prijs is inclusief rekwerk en besturingssysteem van het vat. Besturingssysteem is open voor derde partijen |  | EUR per stikstofvat | 1 | 0
Preventief onderhoud revisievaten conform WIBAZ onderhoudsovereenkomst gedurende 8 jaar na het 2e garantiejaar. | Inclusief 24/7 back-up service, 2 uur responstijd en onderhoud aan besturingssysteem. Exclusief onderdelen |  | EUR per compleet pakket per jaar | 8 | 0
Revisie bestaande stikstofvaten
Omschrijving | Toelichting | Kosten | Eenheid | Volume | Kosten | Toelichting
Inspectie van vaten | Meten van verbruik van vat, vacuüm nakijken, high en low level alarm nakijken, optisch inspecteren en advies geven wat er nodig is gebruikersgemak te verhogen inclusief rapportage voor de 12 gele vaten op de revisielijst, bijlage 10. |  | EUR per stikstofvat | 12 | 0
Vervanging deksel stikstofvat | Voor de 12 gele vaten op de revisielijst, bijlage 10. |  | EUR per stikstofvat | 12 | 0
Vervanging vacuüm stikstofvat | Voor de 12 gele vaten op de revisielijst, bijlage 10. Inclusief nieuwe afdichting vacuüm, silica en rapport |  | EUR per stikstofvat | 12 | 0
Vervanging scharnieren stikstofvat | Voor de 12 gele vaten op de revisielijst, bijlage 10. |  | EUR per stikstofvat | 12 | 0
Vervangen van de regeltechniek voor de 12 stikstofvaten inclusief computer, temperatuursensoren, dekselsensoren en niveausensoren (kan drukmeting of via NTC zijn) | Eisen Besturingssysteem: 1.Nauwkeurige niveaumeting (max afwijking 10mm). 2.Minimaal 2 temperatuur sensoren midden hoog. 3.Open communicatieprotocol (zoals b.v. RS485) en harde contacten naar computer waarin alarmen en niveaus worden gecommuniceerd. 4.Potentiaal vrije contacten voor o.a. alarm, vraag, niveau etc. |  | EUR per stikstofvat | 12 | 0
Vervangen van de kleppen per stikstofvat | Vulklep, Bypassklep, noodklep en afblaasventiel voor de 12 gele vaten op de revisielijst, bijlage 10. |  | EUR per stikstofvat | 12 | 0
Eventuele abonnementskosten |  |  | EUR per stikstofvat | 12 | 0
Overige kosten
Omschrijving | Toelichting | Kosten | Eenheid | Volume | Kosten | Toelichting
Kosten voor transport van een stikstofvat | Ee882 toren naar Eg007, enkele rit 284m |  | EUR per enkele rit | 1 | 0
Totaal onderdeel 2: |  |  |  |  | 0
TOTAL COST OF OWNERSHIP
Onderdeel 3: Takelsysteem
Omschrijving | Toelichting | Kosten | Eenheid | Jaren | Kosten | Toelichting
Takelsysteem | Om samples Arbo-technisch op de juiste wijze uit de stikstofvaten te halen. |  | EUR per eenheid | 1 | 0
Onderhoud aan takelsysteem | Conform WIBAZ onderhoudsovereenkomst gedurende 8 jaar na het 2e garantiejaar. |  | EUR per compleet pakket per jaar | 8 | 0
Totaal onderdeel 3: |  |  |  |  | 0
Total Cost of Ownership |  |  |  |  | 0
Firmanaam:
Rechtsgeldige ondertekening: