## Sheet1
Verplicht format vragen t.b.v. Nota van inlichtingen
Nr. | Uw vraag heeft betrekking op | Verwijzing naar tekst in aanbestedingsdocumenten (bijlage en paginanummer, tekstpassage) | Concrete vraag | Antwoord Erasmus MC
1 | Leidingwerk | Offerteleidraad, pagina 8 en 9, hoofdstuk 3 onderdeel 1: leingwerk (droge leiding) punt 1,2,3 en 4 • Het bedrijfsgereed installeren van de bijbehorende (te leveren) regelkast en veiligheidssystemen (noodstop, zuurstofdetectie, visuele en akoestische signalering) o Vanuit de regelkast kunnen maandelijkse rapportages gegenereerd worden o Dit met als doel om: 1. Slecht functionerende stikstofvaten te traceren 2. Vaten welke overmatig gebruikt worden te traceren. 3. Inlezen van niveaumetingen en alarmen vaten om te bepalen of de vaten vrijgegeven worden voor vullen en wanneer leidingsysteem ingekoeld moet worden. 4. De kwaliteit (vacuüm) van het hoofdleidingsysteem, en waar mogelijk het aantal keren inkoelen van het leidingsysteem te reduceren | Met betrekking tot punt 4: de regelkast biedt de mogelijkheid om diverse gegevens uit te lezen, waaronder: • De frequentie waarmee het leidingsysteem wordt ingekoeld. • De duur van het vulproces. • De inkoeltijd van het leidingwerk. Daarnaast is het mogelijk om monitoring te koppelen aan de regelkast, waardoor deze data inzichtelijk kan worden gemaakt. Het is echter van belang op te merken dat de overige drie punten (1,2,3) niet direct uit de regelkast kunnen worden uitgelezen. Deze gegevens kunnen wel worden verkregen vanuit de opslagvaten, afhankelijk van het type controller dat wordt gebruikt. | Registratie en op afstand uitlezen is cruciaal. De wijze waarop is van ondergeschikt belang.
2 | Leidingwerk | Offerteleidraad, pagina 8 en 9, hoofdstuk 3 onderdeel 1: leingwerk (droge leiding) over bepalen en realiseren (onder punt 1,2,3 en 4) • Het bepalen en realiseren van sparingen t.b.v. het leidingwerk behoort tot het werk van de inschrijver • Het realiseren van brandwerende afdichtingen van sparingen behoort tot het werk van de inschrijver | Voor het bepalen en realiseren van sparingen ten behoeve van het leidingwerk, evenals het aanbrengen van brandwerende afdichtingen, zijn duidelijke specificaties noodzakelijk. Deze specificaties zijn essentieel om ervoor te zorgen dat het werk nauwkeurig en volgens de vereiste normen wordt uitgevoerd. We verzoeken daarom om gedetailleerde technische specificaties en richtlijnen voor de te realiseren sparingen en brandwerende afdichtingen te verstrekken. Tevens is er een bedrijf wat regelmatig werkzaamheden uitvoert binnen het Erasmus MC en deze wordt ook door ons aanbevolen. | tav punt 1: Erasmus MC zal op basis van een opgave sparingen (posities) volgens de inschrijver een bouwkundige partij aanstellen voor uitvoering. tav punt 2: Erasmus MC zal een bouwkundige partij aanstellen om de afwerking van de sparingen te realiseren.
3 | Aanschaf nieuwe vaten en revisie bestaande vaten | Offerteleidraad, pagina 10 en 11, hoofdstuk 3 onderdeel 2a: aanschaf vaten, punt over besturing Besturing (open source), inclusief technische uitrusting welke geschikt is voor het leidingwerk en alarmeringssysteem. | Kunt u specificeren wat er precies wordt bedoeld met "open source" in deze context? Wordt er verwezen naar software voor de besturing die vrij beschikbaar is en waarvan de broncode openbaar is? Of betreft het hardwarecomponenten die op open source principes zijn gebaseerd? Een nadere toelichting zou helpen om te begrijpen welke specificaties en vereisten er worden verwacht voor de besturing en technische uitrusting van het leidingwerk en alarmeringssysteem. | Met open source wordt bedoeld: dat alle soft- en hardware componenten nu en in de toekomst toegankelijk zijn voor (toekomstige) leveranciers.
4 | Aanschaf nieuwe vaten en revisie bestaande vaten | Offerteleidraad, pagina 10 en 11, hoofdstuk 3 onderdeel 2a: aanschaf vaten, punt over besturing punt 3 open communicatieprotocol 1.Open communicatieprotocol (zoals b.v. RS485) en harde contacten naar computer waarin alarmen en niveaus worden gecommuniceerd. | Kunt u verduidelijken welk specifiek communicatieprotocol vereist is, en wat er precies bedoeld wordt met "open" in deze context? Is er een voorkeur voor een bepaald protocol, zoals RS485, MODBUS, of een ander? Een nadere toelichting op de exacte eisen en verwachtingen zou nuttig zijn. | Met open wordt bedoeld: dat alle soft- en hardware componenten nu en in de toekomst toegankelijk zijn voor (toekomstige) leveranciers. Verwachtingen van het communicatieprotocol is dat het open, robust en betrouwbaar is, en dat communicatie tussen meerdere apparaten op hetzelfde netwerk mogelijk zijn.
5 | Aanschaf nieuwe vaten en revisie bestaande vaten | Offerteleidraad, pagina 10 en 11, hoofdstuk 3 onderdeel 2a: aanschaf vaten, punt over onderhoud Er dient tevens aangegeven te worden of elke partij onderhoud kan uitvoeren aan de vaten en het besturingssysteem, inclusief technische uitrusting, dus ook eventuele gepatenteerde onderdelen (eventuele abonnementskosten hiervoor kunnen aangegeven worden in het prijzenblad) | Welk gepatenteerde onderdelen worden bedoeld in deze context? Basis onderdelen kunnen onderhouden worden. Met betrekking tot MDR-apparatuur mogen alleen partijen onderhoud doen die gecertificeerd zijn door de fabrikant. Verdere aanpassingen aan besturing is daarnaast voor alle partijen niet mogelijk om een aantal redenen. Deze omvatten intellectueel eigendom betreffende besturingskennis, garantieclaims, en vooral veiligheidsaspecten en aansprakelijkheid van de leverancier. Onze systemen en systemen van anderen bieden vanwege deze redenen geen mogelijkheid voor open aanpassingen. De instellingen die nodig zijn voor het dagelijks gebruik zijn wel toegankelijk voor de gebruiker. | Nu en in de toekomst moeten alle (toekomstige) leveranciers toegang hebben tot (gepatenteerde) onderdelen.
6 | Aanschaf nieuwe vaten en revisie bestaande vaten | Offerteleidraad, pagina 10 en 11, hoofdstuk 3 onderdeel 2a: aanschaf vaten, punt 5 revisie vaten, inspectie van vaten • Inspectie van vaten o Meten van verbruik van vat, vacuüm nakijken, high en low level alarm nakijken, optisch inspecteren en advies geven wat er nodig is om gebruikersgemak te verhogen inclusief rapportage | Het is niet mogelijk om het verbruik direct te meten van het vat tijdens de inspectie. Voor een nauwkeurige meting van het verbruik is het noodzakelijk om de relevante data uit te lezen. Zonder deze data-uitlezing kan er geen nauwkeurig inzicht worden verkregen in het verbruik van het vat. | Meten van verbruik van het vat, volgt bij ingang van de Overeenkomst.
7 | Aanschaf nieuwe vaten en revisie bestaande vaten | Offerteleidraad, pagina 10 en 11, hoofdstuk 3 onderdeel 2a: aanschaf vaten, punt 5 revisie vaten, verhuizen stikstof vaten naar Eg-007 Het verhuizen van de stikstofvaten naar Eg-007 behoort tot de opdracht. | Het verhuizen van de stikstofvaten wordt verdeeld over een periode van 5 jaar. Op basis van de gegeven informatie is het niet mogelijk om een aanbieding te doen. Graag ontvangen wij nadere details over de uitvoering hiervan zoals: 1. Worden de vaten afzonderlijk verhuisd of moeten ze in bepaalde hoeveelheden tegelijk worden verplaatst? 2. Hoeveel dagen voor de verhuizing wordt dit bekend gemaakt? 3. Is er een specifieke tijdsduur waarin de verhuizing moet plaatsvinden (bijvoorbeeld binnen een aantal dagen)? 4. Welke voorwaarden en eisen gelden er voor het verhuizen van de vaten, zoals veiligheidsmaatregelen, opslagcondities tijdens het transport, en eventuele speciale vereisten voor de nieuwe locatie? | 1. Vaten worden afzonderlijk verhuisd 2. Na overeenkomst wordt er samen een planning gemaakt 3. Wordt bepaald in overleg na overeenkomst 4. Volgens wettelijke eisen en richtlijnen. Nieuwe locatie is het Eg007
8 | Plan van Eisen | Bijlage 1.1, nummer 17 : Het Erasmus MC honoreert alleen prijsindexeringen die aantoonbaar zijn aan de hand van kostenstijgingen bij Inschrijver, per kalenderjaar conform maximaal het NZa prijsindexcijfer. In de eerste twee jaar staan de prijzen vast, daarna mag er per kalenderjaar worden geïndexeerd | De voorgestelde indexering is niet haalbaar vanwege specifieke prijsstijgingen in onze sector. Deze sector-specifieke stijgingen worden niet volledig weerspiegeld in het gemiddelde van het NZa prijsindexcijfer. Hierdoor lopen wij het risico om geen realistische en kostendekkende prijzen te kunnen aanbieden na de eerste twee jaar. Wij verzoeken dan ook om een herziening van deze voorwaarde, zodat indexeringen kunnen worden gebaseerd op daadwerkelijke en aantoonbare kostenstijgingen binnen onze sector, om zo een duurzame en eerlijke prijsstelling te waarborgen | Niet akkoord, dit resulteert in een wijzigende inschrijfsom.
9 | Plan van Eisen | Bijlage 1.1, nummer 19 : Inschrijver zorgt dat de vaten in de toekomst door alle leveranciers te onderhouden zijn | Volgens de MDR regelgeving mag dit niet. Onderhoud mag uitsluitend worden uitgevoerd door getrainde en gecertificeerde partijen. Bovendien wordt er een contract voor 10 jaar onderhoud afgesloten, waarna de eis dat alles door iedereen onderhoudbaar moet zijn tegenstrijdig is. Het is belangrijk om deze vereisten en regelgeving te respecteren om de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van de onderhoudswerkzaamheden te waarborgen. | MDR regelgeving heeft alleen betrekking op MDR vaten.
10 | Plan van Eisen | Bijlage 1.1, nummer 28: Afgasleiding: De afgasleiding dient naar buiten (buitenlucht) te worden gebracht en dient daarmee dezelfde route te volgen als de hoofd-stikstofleiding tot aan de bulktank (van afsluiter tot aan de bulktank). | Het is belangrijk om duidelijkheid te krijgen over verschillende punten met betrekking tot de afgasleiding zoals: 1. Hoe lang is het traject VIP van de bulk naar de cryoruimte? 2. Waarom wordt de afgasleiding niet aangesloten op het afzuigsysteem? Het is essentieel om deze specificaties en de haalbaarheid te beoordelen om ervoor te zorgen dat het systeem efficiënt en veilig kan functioneren. | tav punt 1: Zoals opgegeven conform: Bijlage 2. Prijsinvulformulier stikstofveem vanaf bulk tot ruimte ± 70 mtr en vanaf afsluiter (demarcatie ruimte) in de ruimte ± 80 mtr. aan leidingwerk. tav punt 2: Volgens intern eisen wilt Erasmus MC de afgasleiding niet aangesloten hebben op een intern afzuigkanaal. Note: de kortste route laten volgen naar buiten en dan afblazen op een plek waar geen gevaar voor personen kan opleveren is ook mogelijk. Bijvoorbeeld door de parkeergarage naar de zijkant richtig bananenpark en dan een stukje buiten de gevel eindigen. (afstand hiervan is onbekend)
11 | Plan van Eisen | Bijlage 1.1, nummer 29: Aansluiten tot op de vaten: Het daadwerkelijk fysiek aansluiten van het verdeel-leidingwerk met flexibele slangen op de 52 vaten behoort tot de werkzaamheden van de inschrijver. | Het verhuizen van de stikstofvaten wordt verdeeld over een periode van 5 jaar. Op basis van de gegeven informatie is het niet mogelijk om een aanbieding te doen. Graag ontvangen wij nadere details over de uitvoering hiervan zoals: 1. Worden de vaten afzonderlijk verhuisd of moeten ze in bepaalde hoeveelheden tegelijk worden verplaatst? 2. Is er een specifieke tijdsduur waarin de verhuizing moet plaatsvinden (bijvoorbeeld binnen een aantal dagen)? 3. Welke voorwaarden en eisen gelden er voor het verhuizen van de vaten, zoals veiligheidsmaatregelen, opslagcondities tijdens het transport, en eventuele speciale vereisten voor de nieuwe locatie? | Zie antwoord op vraag 7.
12 | Plan van Wensen | Bijlage 1.2, nummer 17: Inschrijver kan bij een calamiteit een koud noodvat leveren binnen 2 uur | Het leveren van een koud noodvat binnen 2 uur is niet realistisch. Een levering binnen 4 uur is wel mogelijk. Indien een nog kortere responstijd noodzakelijk is, kan er overwogen worden om een back-up noodvat op locatie bij het Erasmus MC zelf te houden. Dit zou een efficiënte oplossing bieden voor dringende situaties. | Betreft een wens, welke wordt aangepast naar 4 uur.
13 | Plan van Wensen | Bijlage 1.2, nummer 18: Inschrijver kan bij een calamiteit een koud noodvat leveren binnen 8 uur | Het leveren van een koud noodvat binnen 2 uur is niet realistisch. Een levering binnen 4 uur is wel mogelijk. Indien een nog kortere responstijd noodzakelijk is, kan er overwogen worden om een back-up noodvat op locatie bij het Erasmus MC zelf te houden. Dit zou een efficiënte oplossing bieden voor dringende situaties. | De genoemde wens blijft staan op 8 uur.
14 | Plan van Wensen | Bijlage 1.2, nummer 20: Monitoring van N2 niveau op een nauwkeurige niveau, tussen de 1mm tot 2mm is mogelijk | Hoe moet de nauwkeurigheid worden aangetoond? Met andere woorden met welk meetprincipe wordt de uitlezing gecontroleerd? | Erasmus MC staat open voor druk- en puntmeting. Op dit moment wordt gebruik gemaakt van een puntmeting. U kunt een bijlage bij de wensen toevoegen met een prijsopbouw voor wijziging van het meetprincipe
15 | Plan van Wensen | Bijlage 1.2, nummer 21: Monitoring van N2 niveau op een nauwkeurige niveau, tussen de 2mm tot 10mm is mogelijk | Hoe moet de nauwkeurigheid worden aangetoond? Met andere woorden met welk meetprincipe wordt de uitlezing gecontroleerd? | Zie antwoord op vraag 14.
16 | Nieuwe vragen stellen in tweede vragenronde |  | De eerste vragenronde sluit slechts enkele werkdagen na de datum van de schouw. Helaas is dat te weinig tijd voor gegadigde om uitputtend te kunnen zijn in onze vragen. Te meer nu de vakantieperiode is aangebroken en veel medewerkers buiten kantoor zijn. U begrijpt dat gegadigde haar bevindingen intern met de juiste collega’s wil bespreken om zaken te toetsen aan de aanbestedingsstukken, de juiste vragen te kunnen opstellen en zo een zo compleet en helder mogelijk beeld van de opdracht te kunnen vormen. Wij verzoeken u derhalve om ook in de tweede vragen ronde, het stellen van nieuwe vragen toe te staan. Een andere optie is dat u de gestelde vragen niet op twee vaste momenten beantwoordt, maar de mogelijkheid tot vragen stellen continue open zet tot de deadline van 26 augustus 2024 12:00u en ervoor zorgt dat gestelde vragen steeds binnen een paar dagen worden beantwoord. Antwoorden op de gestelde vragen zijn belangrijk voor de verder opzet en aanpak van deze aanbesteding, dus u begrijpt, hoe eerder gegadigde geïnformeerd worden, hoe beter. Mocht u onverhoopt geen gehoor kunnen geven aan ons verzoeken dan vernemen wij graag de belangrijkste reden(en) voor uw besluit. | Er is reeds een tweede vragenronde opgenomen. Er is gekozen om geruime tijd tussen de twee vragenronde te houden, zodat de vakantieperiode van minimale invloed is, hier wordt geen wijziging ingemaakt.
17 | Programma van wensen - nauwkeurigheid LN2 meting - wens 20 en 21 |  | Als inschrijver het goed begrijpt is het aan inschrijvers om aan te geven of de nauwkeurigheid van de LN2meting tussen de 1-2mm ligt of tussen de 2 en 10mm. Maw het is inschrijvers niet toegestaan bij zowel vraag 20 en 21 'ja' in te vullen. Gelieve dit te bevestigen. Indien onze aanname niet correct is, dan verzoeken wij ons nadere informatie te geven over hoe wij deze vragen moeten lezen en wat u van ons verwacht in de beantwoording. | Inschrijver mag zowel wens 20 als 21 met "ja" beantwoorden.
18 | Programma van wensen - koud noodvat binnen x uur - wens 17 en 18 |  | Als inschrijver het goed begrijpt is het aan inschrijvers om aan te geven of ze binnen maximaal 2 of 8 uur een koud noodvat kunnen leveren in geval van een calamiteit. Maw het is inschrijvers niet toegestaan bij zowel vraag 17 en 18 'ja' in te vullen. Gelieve dit te bevestigen Indien onze aanname niet correct is, dan verzoeken wij ons nadere informatie te geven over hoe wij deze vragen moeten lezen en wat u van ons verwacht in de beantwoording | Indien Inschrijver binnen 2uur kan leveren in een geval van calamiteit mag bij 2 & 8 uur "ja" worden beantwoord. Zie toegestane wijziging in het antwoord op vraag 4.
19 | Programma van wensen - oplossing calamiteiten binnen x uur - wens 15 en 16 |  | Als inschrijver het goed begrijpt is het aan inschrijvers om aan te geven of ze binnen maximaal 8 of 16 uur een calamiteit on site kunnen oppakken. Maw het is inschrijvers niet toegestaan bij zowel vraag 15 en 16 'ja' in te vullen. Gelieve dit te bevestigen Indien onze aanname niet correct is, dan verzoeken wij ons nadere informatie te geven over hoe wij deze vragen moeten lezen en wat u van ons verwacht in de beantwoording | Zie antwoord op vraag 18.
20 | Programma van wensen - totaal |  | Aangezien wij veronderstellen dat sommige wensen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, waarbij óf de een of de andere wens met 'ja' beantwoord kan worden is het maximaal te behalen puntentotaal ons inziens geen 300 maar 285. Klopt dit? Welk effect heeft dit op de beoordeling? | Dit klopt niet, het totaal van alle punten is 300 punten. Indien Inschrijver alle wensen met "ja" kan beantwoorden, resulteert dit in 300 punten.
21 | Programma van wensen - spoed - wens 13 en 14 |  | Als inschrijver het goed begrijpt is het aan inschrijvers om aan te geven of ze binnen maximaal 2 of 4uur een calamiteit kunnen oppakken. Maw het is inschrijvers niet toegestaan bij zowel vraag 13 en 14 'ja' in te vullen. Gelieve dit te bevestigen Indien onze aanname niet correct is, dan verzoeken wij ons nadere informatie te geven over hoe wij deze vragen moeten lezen en wat u van ons verwacht in de beantwoording | Zie antwoord op vraag 18.
22 | Programma van wensen - revisering - wens 11 en 12 |  | Als inschrijver het goed begrijpt is het aan inschrijvers om aan te geven of ze een revisering van 5 of 10 vaten kunnen realiseren in Q1. M.a.w. het is inschrijvers niet toegestaan bij zowel vraag 11 en 12 'ja' in te vullen. Gelieve dit te bevestigen. Indien onze aanname niet correct is, dan verzoeken wij ons nadere informatie te geven over hoe wij deze wensen moeten lezen en wat u van ons verwacht in de beantwoording | Zie antwoord op vraag 18.
23 | Programma van wensen- wens 1 en 2;oplevering leidingwerk |  | Als inschrijver het goed begrijpt is het aan inschrijvers om aan te geven of oplevering van het leidingwerk te realiseren is in óf Q1 2025 óf Q2 2025, waarbij een inschrijver die kiest voor Q2 minder punten krijgt dan de inschrijver die kiest voor Q1. Met andere woorden, het is inschrijvers niet toegestaan om bij zowel vraag 1 als vraag 2 'ja' in te vullen. Gelieve dit te bevestigen. Indien onze aanname niet correct is, dan verzoeken wij ons nadere informatie te geven over hoe wij deze vragen moeten lezen en wat u van ons verwacht in de beantwoording | Zie antwoord op vraag 18. Indien Q1 wordt behaald, mag je Q2 ook met "ja" beantwoorden voor de punten.
24 | Overeenkomsten en inkoopvoorwaarden - Algemeen |  | Inschrijver heeft ook bij de eerste aanbesteding van het centrale stikstofveem vragen gesteld. Sommige van onze vragen zijn onveranderd en stellen wij u derhalve opnieuw. Naslag laat zien dat bij de eerste aanbesteding in de NVI's de gevraagde argumentatie voor de genomen besluiten niet altijd is gegeven. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend binnen deze tender zoveel mogelijk inzicht te geven omtrent de belangrijkste argumenten voor uw beslissingen/antwoorden om ons en overige inschrijvers een zo volledig mogelijk beeld te geven. | Dit betreft een losstaande aanbesteding. Er wordt niet teruggekeken naar eerder gepubliceerde documentatie aangaande dit onderwerp.
25 | Algemene inkoopvoorwaarden - Artikel 20.2 |  | Leverancier verzoekt om de boetebepaling van EUR 25.000,- te laten vervallen, daar Erasmus MC reeds het recht heeft om volledige schadevergoeding bij een overtreding te vorderen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord, artikel 20 betreft een boetebepaling aangeaande ontbinding, beëindiging, overmacht en opzegging van de Overeenkomst
26 | Algemene inkoopvoorwaarden - Artikel 16.3 |  | Leverancier verzoekt om de boetebepaling van EUR 25.000,- te laten vervallen, daar Erasmus MC reeds het recht heeft om volledige schadevergoeding bij een inbreuk te vorderen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord, artikel 16 betreft een boetebepaling aangaande geheimhouding, databeveiliging en bescherming persoonsgegevens.
27 | Algemene inkoopvoorwaarden - Artikel 16 |  | De leverancier verzoekt om een redelijke geheimhoudingstermijn aan dit artikel toe te voegen, bijvoorbeeld dat de verplichting tot vertrouwelijkheid komt te vervallen 2 jaar na afloop van de overeenkomst. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord, artikel betreft geheimhouding, databeveiliging en bescherming persoonsgegevens. Dit komt niet te vervallen.
28 | Algemene inkoopvoorwaarden - Artikel 16 |  | de Leverancier verzoekt om dit artikel wederkerig te maken, vergelijkbaar met artikel 9 van de Service Overeenkomst. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Akkoord
29 | Algemene inkoopvoorwaarden - Artikel 13.2 |  | de Leverancier verzoekt te specificeren dat inlichtingen en documentatie zullen worden verstrekt onder de voorwaarde dat een wettelijke bepaling of door de overheid afgegeven maatregel haar dat niet verbiedt. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Akkoord
30 | Algemene inkoopvoorwaarden - Artikel 13.1 |  | de Leverancier verzoekt te specificeren dat keuring alleen mag geschieden door een gerenommeerde onafhankelijke derde. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Akkoord
31 | Algemene inkoopvoorwaarden - Artikel 13 |  | de Leverancier verzoekt om een bepaling op te nemen dat de kosten van de keuring zijn voor de partij die om de keuring vraagt. Er kan eventueel worden afgesproken dat de kosten worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Erasmus MC wenst dit per situatie te bekijken en hier vooraf geen afspraken over te maken.
32 | Algemene inkoopvoorwaarden - Artikel 11.1 |  | de Leverancier is van oordeel dat de in dit artikel beschreven garanties met betrekking tot de verwachte eigenschappen, de doelbestemming, de “hoogste” wettelijke vereisten en de “hoogste” eigen van binnen de branche gehanteerde normen cq. certificering onvoldoende specifiek zijn wat leidt tot rechtsonzekerheid. De Leverancier verzoekt daarom deze garantie specifieker te maken dan wel te laten vervallen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Het betreft de algemene inkoopvoorwaarden, de reden tot rechtsonderzekerheid ziet Erasmus MC niet.
33 | Algemene inkoopvoorwaarden - Artikel 11 |  | de Leverancier verzoekt om een bepaling toe te voegen op basis waarvan de Leverancier op grond van de garantieverplichting niet aansprakelijk zal zijn voor gebreken die het gevolg zijn van: niet deskundig uitgevoerde reparaties of werkzaamheden door Erasmus MC, zijn personeel of derden; oneigenlijk gebruik van de geleverde zaken of gebruik niet in overeenstemming met de door Leverancier verstrekte gebruiks- en bedieningsvoorschriften; op de geleverde zaken van buiten inwerkende oorzaken, welke niet aan Leverancier zijn toe te rekenen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord, Erasmus MC voert geen reparaties of werkzaamheden uit.
34 | Algemene inkoopvoorwaarden - Artikel 11 |  | de Leverancier verzoekt een bepaling op te nemen die duidelijk maakt waaruit de garantieverplichting bestaat. In dit kader is het gebruikelijk om af te spraken dat de garantie voor geleverde zaken is beperkt tot materiaal-, fabrieks- en constructiefouten, in welk geval de Leverancier verplicht is tot reparatie of vervanging van defecte onderdelen, met dien verstande dat de Leverancier gerechtigd is de voor de betreffende vervanging noodzakelijke werktijd in rekening te brengen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord, hier kunnen discrepantie fouten ontstaan.
35 | Algemene inkoopvoorwaarden - Artikel 11 |  | de Leverancier verzoekt om een redelijke garantietermijn op te nemen. In dit kader is het gebruikelijk om af te spreken dat de Leverancier de deugdelijkheid en kwaliteit garandeert van de door haar geleverde zaken gedurende een termijn van zes maanden na levering. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Een garantietermijn van 6 maanden is niet redelijk. We houden ons aan de garantietermijnen in de markt. Dit is afhankelijk van het onderdeel. Inschrijver kan dit per onderdeel benoemen in de Inschrijving.
36 | Algemene inkoopvoorwaarden - Artikel 10.7 |  | de Leverancier verzoekt te verduidelijken dat het recht op opschorting pas gebruikt kan worden, nadat de Leverancier in gebreke is gesteld, en een nader overeen te komen redelijke termijn is verstreken waarbinnen de Leverancier heeft nagalaten om de verplichting alsnog na te komen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Erasmus MC stelt Leverancier eerst op de hoogte van haar te kort koming in de nakoming van de verbintenis
37 | Algemene inkoopvoorwaarden - Artikel 10.6 |  | de Leverancier kan niet akkoord gaan met het recht op verrekening. De Leverancier verzoekt om deze bepaling te laten vervallen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord, dit gebeurd alleen in overleg of indien Inschrijver tekortschiet.
38 | Algemene inkoopvoorwaarden- Artikel 10.4 |  | de Leverancier kan niet akkoord gaan met het op eerste verzoek verstrekken van een bankgarantie. De Leverancier verzoekt deze bepaling te verwijderen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Er is geen sprake van vooruitbetaling. Artikel komt niet te vervallen.
39 | Standaard service overeenkomst - Artikel 10.2 |  | de Leverancier is van oordeel dat het huidige maximumbedrag van € 1.200.000,- per gebeurtenis niet in een redelijke verhouding staan tot de potentiële waarde van de overeenkomst. Het voorstel van de Leverancier is om de aansprakelijkheid te beperken tot een bedrag van maximaal 100% van de contractwaarde per gebeurtenis en per jaar, en een totale maximale aansprakelijkheid van maximaal 200% van de contractwaarde gedurende de totale looptijd van de overeenkomst. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met het voorgaande voorstel, verzoekt de Leverancier om in ieder geval de aansprakelijkheid te limiteren tot een maximum van EUR 500.000,- per gebeurtenis en per jaar, en EUR 1.000.000,- gedurende de totale looptijd van de overeenkomst. Indien Erasmus MC ook niet akkoord kan gaan met dat laatste voorstel, verzoekt de Leverancier om in ieder geval wel het huidige maximumbedrag te verlagen, zodat dit in een meer redelijke verhouding staat tot de contractwaarde. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Art. 10.10 komt te vervallen. In plaats daar van wordt Algemene Inkoopvoorwaarden art. 19.2 van toepassing verklaard.
40 | Standaard serviceovereenkomst - Artikel 3.3 |  | de Leverancier is van oordeel dat het niet redelijk is dat Erasmus MC het recht heeft om, in geval van verhoging van de vergoedingen, binnen twee maanden na bekendmaking van de verhoging de overeenkomst te beëindigen, bij een verhoging op basis van een overeengekomen prijsescalatiemechanisme, dan wel indien beëindiging gelet op de omstandigheden in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou zijn. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Prijsindexatie is opgenomen in de overeenkomst. Indien Leverancier een hogere vergoeding eist dan is toegestaan, resulteert dit in beeindiging van de overeenkomst omdat de Inschrijfprijs wijzigt.
41 | Standaard serviceovereenkomst - Artikel 3 |  | Leverancier verzoekt om een paragraaf toe te voegen dat: In geval voor Leverancier extra kosten ontstaan, die zijn toe te rekenen aan de (nadere) wensen of aanwijzingen van Erasmus MC, zullen deze extra kosten voor rekening van Erasmus MC komen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord, (nadere) wensen leidt tot discussie. Mocht er een nadere wens zijn welke niet binnen de scope valt, kunt u hiervoor offereren.
42 | Standaard service overeenkomst - Artikel 3 |  | Leverancier verzoekt om een paragraaf toe te voegen dat: Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst een wijziging optreedt van de marktomstandigheden of van de kosten, waarop de prijzen zijn gebaseerd, is Leverancier gerechtigd de prijzen te wijzigen. Onder wijziging van kosten wordt mede begrepen overheidsingrepen en gewijzigde toepasselijke regelgeving. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord, dit resulteert in een wijzigende inschrijfsom.
43 | Koopovereenkomst takelsysteem - Algemeen |  | de Leverancier verzoekt om een bepaling aan de overeenkomst toe te voegen op basis waarvan de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt zal zijn tot een bepaald maximumbedrag. Het voorstel van de Leverancier is om de aansprakelijkheid te beperken tot een bedrag van maximaal 100% van de contractwaarde per gebeurtenis en per jaar, en een totale maximale aansprakelijkheid van maximaal 200% van de contractwaarde gedurende de totale looptijd van de overeenkomst. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met het voorgaande voorstel, verzoekt de Leverancier om in ieder geval de aansprakelijkheid te limiteren tot een maximum van EUR 500.000,- per gebeurtenis en per jaar, en EUR 1.000.000,- gedurende de totale looptijd van de overeenkomst. Indien Erasmus MC ook niet akkoord kan gaan met dat laatste voorstel, verzoekt de Leverancier om in ieder geval wel de huidige maximumbedragen te verlagen, zodat zij in een meer redelijke verhouding staat tot de contractwaarde. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Art. 10.10 komt te vervallen. In plaats daar van wordt Algemene Inkoopvoorwaarden art. 19.2 van toepassing verklaard.
44 | Koopovereenkomst takelsysteem - Algemeen |  | de Leverancier verzoekt om een bepaling aan de overeenkomst toe te voegen op basis waarvan de Leverancier niet aansprakelijk zal zijn voor schade van Erasmus MC als gevolg van derving van winsten en overig verlies van enig positief contractsbelang, vergelijkbaar met artikel 10.2 van de Service Overeenkomst. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Dit is reeds opgenomen in de Algemene Inkoopvoorwaarden, welke van toepassing zijn op de overeenkomst.
45 | Koopovereenkomst takelsysteem - Algemeen |  | de Leverancier verzoekt om een bepaling aan de overeenkomst toe te voegen op basis waarvan de Leverancier niet aansprakelijk zal zijn voor schade die het gevolg is van: niet deskundig uitgevoerde reparaties of werkzaamheden door Erasmus MC, zijn personeel of derden; oneigenlijk gebruik van de installatie of gebruik niet in overeenstemming met de door Leverancier verstrekte gebruiks- en bedieningsvoorschriften; op de installatie van buiten inwerkende oorzaken, welke niet aan Leverancier zijn toe te rekenen; een en ander in overeenstemming met artikel 2.16 van de Service Overeenkomst. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Dit is reeds opgenomen in de Algemene Inkoopvoorwaarden, welke van toepassing zijn op de overeenkomst.
46 | Koopovereenkomst takelsysteem - artikel 4.2 |  | Leverancier verzoekt een regeling te treffen gelijk aan die van artikel 4.3 van de Service Overeenkomst, namelijk dat indien Leverancier de overeengekomen planning overschrijdt, Opdrachtgever Leverancier in gebreke zal stellen, en Leverancier vervolgens een nader overeen te komen redelijke termijn gegund wordt om alsnog de verplichting na te komen. Indien Leverancier niet in staat is om alsnog de verplichting na te komen binnen de gestelde redelijke termijn, is Leverancier een nader overeen te komen vaste vergoeding verschuldigd per tijdseenheid die Leverancier vertraagd is. Leverancier is geen vergoeding verschuldigd in geval hij aannemelijk kan maken dat de overschrijding het gevolg is van een gebeurtenis die niet aan Leverancier kan worden toegerekend. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Dit is reeds opgenomen in de Algemene Inkoopvoorwaarden artikel 20, welke van toepassing zijn op de overeenkomst.
47 | Koopovereenkomst takelsysteem - Artikel 3 |  | Leverancier verzoekt om een paragraaf toe te voegen dat: In geval voor Leverancier extra kosten ontstaan, die zijn toe te rekenen aan de (nadere) wensen of aanwijzingen van Erasmus MC, zullen deze extra kosten voor rekening van Erasmus MC komen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord, (nadere) wensen leidt tot discussie. Mocht er een nadere wens zijn welke niet binnen de scope valt, kunt u hiervoor offereren.
48 | Koopovereenkomst Takelsysteem - Artikel 3 |  | Leverancier verzoekt om een paragraaf toe te voegen dat: Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst een wijziging optreedt van de marktomstandigheden of van de kosten, waarop de prijzen zijn gebaseerd, is Leverancier gerechtigd de prijzen te wijzigen. Onder wijziging van kosten wordt mede begrepen overheidsingrepen en gewijzigde toepasselijke regelgeving. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord, dit resulteert in een wijzigende inschrijfsom.
49 | Overeenkomst centraal stikstofveem - Artikel 13.1 |  | Indien Leverancier één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, wil Leverancier eerst de kans krijgen alsnog de verplichting(en) na te komen, alvorens de overeenkomst beëindigd kan worden; vergelijkbaar met artikel 12.4 van de Service Overeenkomst. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Akkoord
50 | Overeenkomst centraal stikstofveem - Artikel 11.3 |  | Leverancier is van oordeel dat de huidige termijn van meer dan 2 weken niet in verhouding staat tot de gevolgen die gepaard gaan met de ontbinding van de overeenkomst. Ter vergelijking, in artikel 12.2 van de Service Overeenkomst wordt uitgegaan van een periode van 75 aaneengesloten kalenderdagen, tenzij er sprake is van een situatie waarbij nakoming blijvend onmogelijk is. Leverancier verzoekt om in deze overeenkomst een vergelijkbare regeling op te nemen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | 75 aaneengesloten kalenderdagen wordt aangehouden, dit is gelijk getroken aan de service overeenkomst
51 | Overeenkomst centraal stikstofveem - Artikel 10.10 |  | de Leverancier is van oordeel dat de huidige maximumbedragen van € 2.500.000,-- per gebeurtenis en € 10.000.000,-- per jaar niet in een redelijke verhouding staan tot de potentiële waarde van de overeenkomst. Het voorstel van de Leverancier is om de aansprakelijkheid te beperken tot een bedrag van maximaal 100% van de contractwaarde per gebeurtenis en per jaar, en een totale maximale aansprakelijkheid van maximaal 200% van de contractwaarde gedurende de totale looptijd van de overeenkomst. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met het voorgaande voorstel, verzoekt de Leverancier om in ieder geval de aansprakelijkheid te limiteren tot een maximum van EUR 500.000,- per gebeurtenis en per jaar, en EUR 1.000.000,- gedurende de totale looptijd van de overeenkomst. Indien Erasmus MC ook niet akkoord kan gaan met dat laatste voorstel, verzoekt de Leverancier om in ieder geval wel de huidige maximumbedragen te verlagen, zodat zij in een meer redelijke verhouding staat tot de contractwaarde. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit | Art. 10.10 komt te vervallen. In plaats daar van wordt Algemene Inkoopvoorwaarden art. 19.2 van toepassing verklaard.
52 | Overeenkomst centraal stiksofveem - Artikel 10 |  | voor de goede orde verzoekt Leverancier om ten aanzien van dit artikel te verduidelijken dat Leverancier niet aansprakelijk is voor schade die het gevolg is van: niet deskundig uitgevoerde reparaties of werkzaamheden door Erasmus MC, zijn personeel of derden; oneigenlijk gebruik van de installatie of gebruik niet in overeenstemming met de door Leverancier verstrekte gebruiks- en bedieningsvoorschriften; op de installatie van buiten inwerkende oorzaken, welke niet aan Leverancier zijn toe te rekenen; een en ander in overeenstemming met artikel 2.16 van de Service Overeenkomst. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord, Erasmus MC voert geen reparaties of werkzaamheden uit.
53 | Overeenkomst centraal stikstofveem - Artikel 10 |  | de Leverancier verzoekt om een bepaling aan de overeenkomst toe te voegen op basis waarvan de Leverancier niet aansprakelijk zal zijn voor schade van Erasmus MC als gevolg van derving van winsten en overig verlies van enig positief contractsbelang, vergelijkbaar met artikel 10.2 van de Service Overeenkomst. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Dit is reeds opgenomen in de Algemene Inkoopvoorwaarden, welke van toepassing zijn op de overeenkomst.
54 | Overeenkomst centraal stikstofveem - Artikel 10 |  | Leverancier verzoekt een regeling te treffen gelijk aan die van artikel 4.3 van de Service Overeenkomst, namelijk dat indien Leverancier de overeengekomen planning overschrijdt, Erasmus MC Leverancier in gebreke zal stellen, en Leverancier vervolgens een nader overeen te komen redelijke termijn gegund wordt om alsnog de verplichting na te komen. Indien Leverancier niet in staat is om alsnog de verplichting na te komen binnen de gestelde redelijke termijn, is Leverancier een nader overeen te komen vaste vergoeding verschuldigd per tijdseenheid die Leverancier vertraagd is. Leverancier is geen vergoeding verschuldigd in geval hij aannemelijk kan maken dat de overschrijding het gevolg is van een gebeurtenis die niet aan Leverancier kan worden toegerekend. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Dit is reeds opgenomen in de Algemene Inkoopvoorwaarden artikel 20, welke van toepassing zijn op de overeenkomst.
55 | Overeenkomst centraal stikstofveem - Artikel 7 |  | Leverancier verzoekt om een paragraaf toe te voegen dat: Partijen niet bevoegd zijn tot verrekening van vorderingen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord, onduidelijk wat Inschrijver hiermee beoogt.
56 | Overeenkomst centraal stikstofveem - artikel 6 |  | Leverancier verzoekt om een paragraaf toe te voegen dat: In geval voor Leverancier extra kosten ontstaan, die zijn toe te rekenen aan de (nadere) wensen of aanwijzingen van Erasmus MC, zullen deze extra kosten voor rekening van Erasmus MC komen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord, (nadere) wensen leidt tot discussie. Mocht er een nadere wens zijn welke niet binnen de scope valt, kunt u hiervoor offereren.
57 | Overeenkomst centraal stikstofveem - Artikel 6 |  | Leverancier verzoekt om een paragraaf toe te voegen dat: Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst een wijziging optreedt van de marktomstandigheden of van de kosten, waarop de prijzen zijn gebaseerd, is Leverancier gerechtigd de prijzen te wijzigen. Onder wijziging van kosten wordt mede begrepen overheidsingrepen en gewijzigde toepasselijke regelgeving. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord, dit resulteert in een wijzigende inschrijfsom.
58 | Programma van eisen vs programma van wensen – N2 niveau meting |  | Aanbesteder stelt in eis 22: Inschrijver zorgt dat meten van high en low N2 niveau van de stikstofvaten mogelijk is. Gegadigde meet het LN2 niveau meting middels puntsensoren en kan derhalve deze eis met ‘ja’ beantwoorden. In het pakket van wensen staat echter aanvullend respectievelijk in wens 20 en 21; Monitoring van N2 niveau op een nauwkeurige niveau, tussen de 1mm tot 2mm is mogelijk / Monitoring van N2 niveau op een nauwkeurige niveau, tussen de 2mm tot 10mm is mogelijk. Dit suggereert dat aanbesteder de voorkeur geeft aan het meten van het stikstofniveau op basis van drukdifferentiaalmeting. Klopt dit? Zo ja, dan verzoeken wij u vriendelijk nader toe te lichten waarom drukdifferentiaalmeting uw voorkeur heeft, daar ons inziens beide manieren van meting toereikend zijn voor het meten en controleren van het stikstofniveau in de bewaarvaten. | Zie antwoord op vraag 14
59 | Pakket van eisen – N2 niveau meting - Eis 22 |  | Aanbesteder stelt in eis 22: Inschrijver zorgt dat meten van high en low N2 niveau van de stikstofvaten mogelijk is. De bewaarvaten van Gegadigde meten standaard het LN2 niveau middels puntsensoren. Gelieve te bevestigen dat het inschrijvers is toegestaan, bewaarvaten met LN2-niveaumeting middels puntsensoren aan te bieden. | Zie antwoord op vraag 14.
60 | Pakket van eisen – Ri&E- eis 14 |  | Er wordt in deze eis gerefereerd aan een Ri&E maar deze ontbreekt in de aanbestedingsstukken. Gelieve deze alsnog met inschrijvers te delen | Eis 14 komt te vervallen
61 | Offerteleidraad -4.1.1 Onderdeel 3 :Takelsysteem |  | Inschrijver veronderstelt dat u hier een kleine hijsinstallatie bedoelt die verrijdbaar is over de vloer en verreden kan worden van bewaarvat naar bewaarvat. Gelieve dit te bevestigen. Indien onze veronderstelling onjuist is, dan verzoeken wij u inschrijvers nader te informeren over aan welke (ontwerp)eisen/specificaties de hijsinstallatie minimaal moet voldoen. (aanvullend op de eis omtrent het op de juiste wijze uit het stikstofvat halen van (alle type) rekwerk torens inclusief samples tot een gewicht van 25kg Arbo-technisch) | De veronderstelling is onjuist. Op bijlage 13 (plattegrond) is gestippeld schematisch weergegeven hoe een til/takelconstructie aan het dek zou kunnen lopen om alle vaten te bereiken. In bijlage 15 (eisen constructie) is een email van de projectconstructeur toegevoegd waarbij is aangegeven maximaal 370 kilogram gehesen mag worden.
62 | mogelijkheid tot het stellen van aanvullende vragen |  | Ook antwoorden uit NVI-2 kunnen mogelijk aanleiding zijn voor nieuwe vragen. Welke mogelijkheden biedt u inschrijvers deze vragen alsnog te stellen? | Er wordt niet vooruitgelopen op zaken.
63 | 2.14 Wibaz Upgrade | Wibaz 2.14 upgrade ''Alle upgrades die voor de betreffende Apparatuur worden ontwikkeld, worden door Leverancier aan opdrachtgever ter beschikking gesteld.'' | 'Alle upgrades die voor de betreffende Apparatuur worden ontwikkeld, worden door Leverancier aan opdrachtgever ter beschikking gesteld.'' Wij gaan ervan uit dat dit niet geldt voor bestaande apparatuur welke componenten heeft die niet ontwikkeld zijn door ons. | Correct
64 | 10.2 Wibaz | Schade waarvoor Leverancier aansprakelijk is, in het kader van deze overeenkomst wordt vergoed tot maximaal een bedrag van EURO 1.200.000,- of bij afwijking daarvan, tot het bedrag zoals door partijen in bijlage A bij deze overeenkomst is overeengekomen. | Bij navraag kunnen wij ons bij huidige verzekeraar niet verzekeren tegen gevolgschade's van b.v. samples. Kunt u aangeven of Erasmus MC de dekking heeft van gevolgschades en dat de verantwoordelijkheid alleen beperkt is tot de werkzaamheden in scope van de opdracht. | De aansprakelijkheid is beperkt tot de scope van de Overeenkomst en gevolgschade als gevolg van schade welke is ontstaan binnen de scope van de Overeenkomst.
65 | BLZ. 22 Wibaz | wibaz In geval er sprake is van een medisch hulpmiddel, is Leverancier volledig verantwoordelijk voor het goed functioneren van de software ongeacht of deze software al dan niet door een derde partij is geleverd. | Dit betekent dat de software in het bezit moet komen van de leverancier. Dus als bijvoorbeeld een regelkast welke in het onderhoud wordt overgenomen van een andere partij dat de software overgedragen dient te worden om te kunnen waarborgen dat dit goed blijft functioneren. Klopt dit of wordt bedoeld met 'derden' door de leverancier aangedragen derden die software leveren vanuit de leverancier? | Dit hoeft niet als de leverancier voldoende controle heeft op de toeleverancier over het goed functioneren van de software en de geleverde updates op de door de leverancier geleverde apparatuur. Wordt de benodigde verificatie en validatie uitgevoerd voor het blijvend goed functioneren op de geleverde apparatuur alvorens een nieuwe versie wordt uitgerold.
66 | Algemeen netwerkverbindingen Wibazx |  | Welke uptime voor de verbinding kan het Erasmus waarborgen? En is er 24/7 contact beschikbaar omtrent netwerkverbindingen? | Technisch is een uptime tegen 100% mogelijk en 24/7 netwerk support. Classificatie moet nog bepaald worden. Dit is een verantwoordelijkheid van Erasmus MC
67 | Bijlage 22 elektrische installaties |  | Het is niet duidelijk op tekening of de netwerkverbindingen ook bij de vaten aanwezig zijn. Wij zien alleen een datadoos voor Xiltrix. Kunnen we ervan uitgaan dat er ook een datapunten bij de vaten aanwezig zijn? | Er zijn geen datapunten beschikbaar bij de vaten. Er zal een 3-polig (6x LiYCY 0,34mm² ) en een 5-polig (6x LiYCY 0,5mm²) kabel beschikbaar zijn voor datacommunicatie tussen het vat en de (stikstof) regelkast. Ook wordt er een 6-polig (6x LiYCY 0,34mm²) kabel aangelegd echter kan deze niet worden gebruikt vanwege de onafhankelijke XiltriX meting.
68 | Sheet TCO | Vervanging deksel stikstofvat | We gaan ervan uit dat het in ieder geval de isolatie van de deksel vervangen moet worden. | Inderdaad, een compleet deksel met isolatie
69 | Eigen Verklaring | Hoofdstuk 5 | Eigen Verklaring ontbreekt in de documenten op Tenderned | Dit betreft document: uea_471486_20240610192918.pdf. Doordat dit document automatisch op TenderNed is gegeneerd kan de titel niet worden gewijzigd.
70 | Programma van Eisen | Hoofdstuk 6.1 | Voldoet het invullen van ja/nee in de Eisen op het excel formulier of moet dit onderbouwd worden? | Alle eisen dienen met "ja" te worden beantwoord voor een geldige Inschrijving. Er is geen onderbouwing gewenst, u voldoet wel of u voldoet niet.
71 | Programma van Wensen | Hoofdstuk 6.2 | Zijn er nog maximaal aantal A4 welke aangehouden moeten worden voor het beantwoorden van de Wensen? | Nee, voor de wensen is geen afkadering gegeven.
72 | Aanvulling op Onderdeel 1: Leidingwerk (droge leiding) | Aanvulling op Bijlage 14_T05245REV- PI&D. | Kan er verduidelijking worden gegeven? | Als aanvulling zijn de volgende bijlages toegevoegd: EG-00-54-00-101, EG-00-54-00-102, EG-00-54-00-103 en 22000003_O01_00
73 | Bijlagen 10_ Revisie lijst | Vat Biosystem 20 - nummer 4 op de revisielijst | Tijdens de schouw is vat 5 erg oud gebleken en niet meer redelijk voor revisie. Kan deze worden verwijderd van de revisielijst? | Vat nummer 5 komt te vervallen op de revisielijst.