## Blad 1
Conformiteitenlijst Leidingonderbreker
Opdrachtnemer (ON): |  |  | Documentversie: |  |  |  |  | Naam van het format van deze conformiteitenlijst: | Conformiteitenlijst Leidingonderbreker 07-01-2025
Producttype: |  |  | Datum:
Hoofstuk / paragraaf | eisnummer | TN455678- Vraagspecificatie Levering Leidingonderbreker Datum: 01-11-2024 15-01-2025 Versie: 006 007 Documentnummer: PVE00147 | ProRail beoordeelt of de uiteindelijke wijze van aantonen voldoende is. |  |  | Compliance ja/nee/ deels/ nvt | Waarde | Toelichting Minstens invullen als kolom G = <nee> of <deels> | Opmerkingen ProRail | Reactie ON op opmerkingen ProRail | Goedgekeurd door ProRail Ja / Nee | Opmerkingen ProRail
|  |  | Wijze van aantonen = voorgestelde minimale methode en niet per definitie volledig. | Aanvullende of alternatieve wijze van aantonen ON | Uiterste moment van aantonen
3 |  | Fuctionele eisen
| 1 | De leidingonderbreker dient twee aaneengesloten verschillende voedingssecties of bovenleidinggroepen veilig elektrisch te scheiden volgens de gestelde eisen in de NEN EN 50119 en NEN EN 50124-1. | Onderliggende eisen |  | Bij inschriiving
| 2 | De leidingonderbreker dient personen die aan of in nabijheid van de bovenleiding werkzaamheden verrichten veilig te kunnen stellen tegen elektrocutie en elektrisering. | Onderliggende eisen |  | Bij inschriiving
| 3 | Een leidingonderbreker die een scheiding vormt tussen een onder spanning staande bovenleidinggroep en een werkgebied, dient een veilige elektrische scheiding te garanderen. | Onderliggende eisen |  | Bij inschriiving
| 4 | De leidingonderbreker dient te functioneren in de 1500Vdc bovenleidingsystemen volgens OVS00024 en in 3000Vdc bovenleidingsystemen. | Onderliggende eisen |  | Bij inschriiving
| 5 | De leidingonderbreker dient te functioneren in de open lucht onder de Nederlandse weersomstandigheden en omgevingstemperaturen tussen -20°C en + 40°C. | Documentatie SAT |  | Tijdens SAT en documentatie bij inschrijving
| 6 | De leidingonderbreker dient te functioneren in de Nederlandse infrastructurele ‘heavy rail’ omgeving. | Documentatie SAT |  | Tijdens SAT en documentatie bij inschrijving
| 7 | De leidingonderbreker dient te functioneren in bovenleidingsystemen met nominale systeemhoogten volgens OVS00024 en in situaties waar de systeemhoogte bovenleidingsystemen is gereduceerd. | Documentatie SAT |  | Tijdens SAT en documentatie bij inschrijving
| 8 | De leidingonderbreker dient gedurende zijn levensduur direct na elke stroomafnemerpassage gereed te zijn voor de volgende stroomafnemerpassage, zonder dat de in dit PVE gestelde eisen aangetast worden. | Documentatie SAT |  | Tijdens SAT en documentatie bij inschrijving
| 9 | De leidingonderbreker dient een stroomafnemer ononderbroken en zonder enig oneffenheid te geleiden | Documentatie SAT |  | Tijdens SAT en documentatie bij inschrijving
| 10 | De leidingonderbreker dient geschikt te zijn voor interoperabele stroomafnemers volgens NEN EN 50367. | Documentatie SAT |  | Tijdens SAT en documentatie bij inschrijving
| 11 | De leidingonderbreker dient in beide rijrichtingen te voldoen aan de gestelde eisen | Documentatie SAT |  | Tijdens SAT en documentatie bij inschrijving
| 12 | De leidingonderbreker dient bereden te kunnen worden met een snelheid tot en met 160km/h. Toegestane snelheidscategorieën:
|  | categorie 1: t/m 160 km/h; | Productspecificatie |  | Bij inschrijving
|  | categorie 2: t/m 140 km/h; | Productspecificatie |  | Bij inschrijving
|  | categorie 3: t/m 80 km/h; | Productspecificatie |  | Bij inschrijving
| 13 | Indien meerdere uitvoeringen worden toegepast voor de snelheidscategorieën volgens eis 12 dient het lichaam van de leidingonderbreker voor iedere uitvoering identiek te zijn. | Producttekeningen |  | Bij inschrijving
4 |  | Technische eisen
4.1 |  | Mechanische eisen
| 14 | De leidingonderbreker dient te voldoen aan NEN EN 50119, par 7.11.2. | (Test)rapport (zie ook eis 85) |  | Bij inschrijving
| 15 | Ankerklemmen dienen te voldoen aan NEN EN 50119, par 7.8.1. | (Test)rapport (zie ook eis 86) |  | Bij inschrijving
| 16 | Aansluitingen op de rijdraad en de draagkabel dienen te voldoen aan eisen gesteld in SPC00073. | (Test)rapport / productcertificaat |  | Bij inschrijving
| 17 | De leidingonderbreker dient geschikt te zijn voor maximale contactkracht door interactie met de stroomafnemer volgens NEN EN 50119, table 4. |  |  | Bij inschrijving
| 18 | De leidingonderbreker dient geschikt te zijn om een soepele overgang van rijdraad naar de leidingonderbreker en het verlaten van de leidingonderbreker te bewerkstelligen. | SAT |  | Tijdens SAT
| 19 | De leidingonderbreker dient de stroomafnemer bij stroomafnemerpassage(s) niet te beschadigen. | SAT |  | Tijdens SAT
| 20 | De verbindingsmiddelen dienen geborgd te zijn tegen lostrillen onder voorkomende bedrijfsomstandigheden. Verbindingsmiddelen dienen daarbij te voldoen aan RLN00133. Een voor dat doel door de opdrachtnemer voorgeschreven aanhaalmoment is ook toegestaan. | Producttekening montagevoorschrift Beschrijving |  | Bij inschrijving
| 21 | De leidingonderbreker dient zodanig geconstrueerd te zijn dat geen ophoping van water, neerslag of vuil kan optreden. Er dient sprake te zijn van een zelfreinigend effect door het afvoeren van vuil bij neerslag. | Producttekening Redenatie |  | Bij inschrijving
4.2 |  | Elektrische eisen
| 22 | De te hanteren vervuilingsklasse voor de leidingonderbreker dient minimaal klasse PD4B volgens NEN EN 50124-1 te zijn. | (Test)rapport |  | Bij inschrijving
| 23 | De leidingonderbreker dient te voldoen aan NEN EN 50119, paragraaf 7.11.3. |  |  | Bij inschrijving
| 24 | Isolatoren dienen te voldoen aan SPC00075. Behalve met siliconenrubber mogen deze ook met PTFE bekleed zijn. Isolatoren dienen te voldoen aan EN IEC 62621. | (test)rapport / productspecificatie |  | Bij inschrijving
| 25 | De optredende stromen en vlambogen als gevolg van het passeren van de stroomafnemer, dienen de elektrische en mechanische integriteit van de leidingonderbreker of andere delen van het bovenleidingsysteem niet aan te tasten bij
|  | normale passages; | Onderliggende eisen / SAT |  | Zie onderliggende eisen en tijdens SAT
|  | spanning-neutraal rijden; | Onderliggende eisen |  | zie onderliggende eisen
|  | spanning-aarde rijden. | Onderliggende eisen |  | zie onderliggende eisen
| 26 | De leidingonderbreker dient zo ontworpen te zijn dat vlambogen op een gedefinieerde locatie ontstaan en afgeleid worden. Hiervoor dienen eenvoudig vervangbare vonkhoorns toegepast te worden. | Producttekening |  | Bij inschrijving
| 27 | De kortste afstand tussen de vonkhoorns (slagafstand) dient maximaal 70% te bedragen van de luchtwegafstand tussen de overige delen die een potentiaalverschil kunnen ondergaan. | Producttekening Berekening |  | Bij inschrijving
| 28 | De leidingonderbreker dient voor de nominale spanningen (Un) 1500V en 3000V conform NEN EN 50163 geschikt te zijn voor de maximale spanningsverschil Umax volgens onderstaande waarden:
|  | Un Umax1 Umax2 1500V 1800V 1950V | (Test)rapport |  | Bij inschrijving
|  | Un Umax1 Umax2 3000V 3600V 3900V | (Test)rapport |  | Bij inschrijving
| 29 | De minimale luchtweg als isolatie tussen twee potentialen (bijvoorbeeld tussen de vonkhoorns) dient te voldoen aan onderstaande waarden voor 3000V conform NEN EN 50119. 150 mm statisch en 50 mm dynamisch. Conform NEN EN 50122-1:2022 par. 10.5 zijn voor leidingonderbrekers gereduceerde afstanden toegestaan. De statische afstand dient niet kleiner te zijn dan de dynamische afstand. | Testrapport (zie ook eis 88) |  | Bij inschrijving
| 30 | De minimale kruipweg dient 380 mm te zijn. | Producttekening |  | Bij inschrijving
| 31 | De Leidingonderbreker dient conform NEN EN 50124-1, table A.2, geschikt te zijn voor een impulsspanning (Uni) van:
|  | Uni = 18kV, bij een nominale spanning (Un) van 1500Vdc | Testrapport (zie ook eis 88) |  | Bij inschrijving
|  | Uni = 30kV, bij een nominale spanning (Un) van 3000Vdc | Testrapport (zie ook eis 88) |  | Bij inschrijving
| 32 | De leidingonderbreker dient geschikt te zijn voor een stroomafname van 4000A door een stroomafnemer. | Testrapport |  | Bij inschrijving
| 33 | Een enkele glijschaats van de leidingonderbreker met de maximale door de fabrikant toegestane slijtage dient geschikt te zijn voor een stroomafname van 4000A. | Testrapport |  | Bij inschrijving
| 34 | De leidingonderbreker dient geschikt te zijn voor de volgende maximale kortsluitstromen in een 1500Vdc systeem: - 16 kA gedurende 0,020 s (tijdconstante van 0,02s). | Testrapport (zie ook eis 91) |  | Bij inschrijving
| 35 | De leidingonderbreker dient in staat te zijn de ontstane vlamboog te blussen zonder de functionaliteit van de leidingonderbreker of de bovenleiding aan te tasten. De vlamboog mag in geen geval blijven staan. | FAT |  | Bij inschrijving
| 36 | De leidingonderbreker dient over zijn gehele lengte energie over te dragen tussen bovenleiding en stroomafnemer. Het deel dat de isolerende scheiding vormt tussen de bovenleidinggroepen mag uitgezonderd zijn. | Producttekening |  | Bij inschrijving
| 37 | De leidingonderbreker dient de vlamboog die bij spanning-neutraal of spanning-aarde (minus) rijden ontstaat te onderbreken, voordat schade aan de niet vervangbare delen van de leidingonderbreker ontstaat. | FAT |  | Bij inschrijving
4.3 |  | Materialen
| 38 | Materialen dienen dusdanig te worden gekozen dat contactcorrosie wordt voorkomen. Bijvoorbeeld geen direct contact tussen een aluminium(-legering) en een koper(-legering). |  |  | Bij inschrijving
| 39 | Kunststoffen dienen van een dusdanige kwaliteit te zijn dat langdurige opstelling in de buitenlucht, vocht, vuil en vlambogen niet leiden tot enige breuk of tot verminderde technische eigenschappen. |  |  | Bij inschrijving
| 40 | Het materiaal van isolatoren dient te voldoen aan material group I conform NEN EN 50124-1 paragraaf 4.5.2.3. | Testrapport (zie ook eis 90) |  | Bij inschrijving
| 41 | Isolerende oppervlakken die een kruipweg vormen dienen bestendig te zijn tegen aankoeken van vervuiling. |  |  | Bij inschrijving
| 42 | Toegepaste materialen die zorg dragen voor elektrische scheiding mogen geen vocht opnemen waardoor de isolatiewaarde al of niet permanent verlaagd wordt. |  |  | Bij inschrijving
5 |  | Inpassingseisen
| 43 | De leidingonderbreker dient ter vervanging of ter vernieuwing van een bestaande leidingonderbreker geïnstalleerd te kunnen worden en te functioneren zonder de reeds geïnstalleerde keramische draagkabelisolator volgens SPC00209-008 (installed base) te moeten vervangen. | Producttekening Redenatie |  | Bij inschrijving
| 44 | De minimale afstand tussen twee ophangpunten dient 828mm te bedragen en symmetrisch over de lengte van de leidingonderbreker te zijn verdeeld. | Producttekening |  | Bij inschrijving
| 45 | De leidingonderbreker dient door twee personen in maximaal 1 uur ‘Hands on tools’ uitgebouwd en in maximaal 1 uur ‘Hands on tools’ ingebouwd te kunnen worden. | Op verzoek van ProRail optioneel te testen bij Railcenter |  | Bij inschrijving
| 46 | De massa van de leidingonderbreker dient per uitvoering volgens eis 12 te voldoen aan onderstaande waarde(n). |  |  | Bij inschrijving
|  | categorie 1: max 21,0 kg; | Productspecificatie
|  | categorie 2: max 30,0 kg: | Productspecificatie
|  | categorie 3: max 30,0 kg. | Productspecificatie
| 47 | De leidingonderbreker dient met een scheefstand van 8mm in dwarsrichting ten opzichte van de lokale verkanting te kunnen worden bereden, zonder de integriteit aan te tasten. |  |  | Bij inschrijving
| 48 | Het product dient te voldoen aan de specifieke eisen voor de maatvoering zoals die is aangegeven in de tekening: L x B x H = 3600 x 400 x 300 mm | Producttekening |  | Bij inschrijving
| 49A | De leidingonderbreker dient minstens bij een inbouwhoogte van 0,45m geïnstalleerd te kunnen worden. | Montagevoorschrift Beschrijving |  | - Tijdens SAT of nadere afspraak met Prorail - Bij inschrijving
| 49B | Een alternatieve ophanging dient te worden toegevoegd aan de scope. | Producttekening |  | Bij inschrijving
| 50 | Een andere uitvoering van de leidingonderbreker dan de ‘standaard uitvoering’ volgens eis 12 is toegestaan voor de inbouwhoogte ≤ 0,50 m. | Producttekening |  | Bij inschrijving
| 51 | Indien voor de leidingonderbreker voor inbouwhoogte ≤ 0,50 m een andere uitvoering nodig is dan de ’standaard uitvoering’ volgens eis 12, dient het lichaam van de leidingonderbreker voor kleine inbouwhoogte identiek te zijn aan het lichaam van de ‘standaard uitvoering’. | Beschrijving afwijking t.o.v. standaard uitvoering |  | Bij inschrijving
| 52 | De leidingonderbreker dient bij voorkeur geïnstalleerd te kunnen worden bij een inbouwhoogte kleiner dan de geëiste minimale inbouwhoogte volgens eis 49. | Gebruiksvoorschrift |  | Tijdens SAT of nadere afspraak met ProRail
| 53 | De massa van de leidingonderbreker voor kleine inbouwhoogte dient niet groter te zijn dan 30kg. | Productspecificatie |  | Bij inschrijving
6 |  | RAM-eisen en life-cycle eisen
| 54 | De leidingonderbreker dient een gebruiksduur te hebben van minimaal 2 miljoen stroomafnemerpassages. |  |  | Bij inschrijving
6.1 |  | Bedrijfszekerheid en beschikbaarheid
| 55 | De leidingonderbreker dient gedurende de geëiste gehele gebruiksduur te voldoen aan de functionele- en technische eisen. |  |  | Bij inschrijving
| 56 | De leidingonderbreker dient in staat te zijn om de gehele geëiste gebruiksduur in bedrijfsvaardige toestand te verkeren met in achtneming van door de fabrikant voorgeschreven onderhoud |  |  | Bij inschrijving
6.2 |  | Onderhoudbaarheid
| 57 | Gedurende de geëiste gebruiksduur dient de leidingonderbreker onderhoudsvrij te zijn, met uitzondering van eventuele door de fabrikant voorgeschreven vernieuwingen van slijtdelen, eventuele door de fabrikant voorgeschreven periodieke reiniging of eventuele andere handelingen. |  |  | Bij inschrijving
| 58 | Om te voldoen aan de eisen, bijvoorbeeld gebruiksduur, dient het niet nodig te zijn om gedurende de geëiste gebruiksduur de leidingonderbreker of delen daarvan te demonteren waarbij het noodzakelijk is dat de trekspanning van rijdraad, draagkabel en/of ophanging van de leidingonderbreker weggenomen dient te worden. |  |  | Bij inschrijving
| 59 | Storingsherstel, montage en demontage moeten kunnen worden uitgevoerd met universeel verkrijgbaar gereedschap en maximaal twee personen. | Installatievoorschrift Onderhoudsvoorschrift |  | Bij inschrijving
Verstelbaarheid
| 60 | De leidingonderbrekers volgens categorie 1, 2 en 3 dienen per ophangpunt een verstelbaarheid in hoogte te hebben van minimaal 80mm. | Productspecificatie Onderhoudsvoorschrift |  | - Tijdens SAT of nadere afspraak met ProRail - Bij inschrijving
|  | De leidingonderbreker voor kleine inbouwhoogte dient per ophangpunt een verstelbaarheid in hoogte te hebben van minimaal 50 mm. | Productspecificatie Onderhoudsvoorschrift |  | - Tijdens SAT of nadere afspraak met ProRail - Bij inschrijving
| 61 | Stelvoorzieningen dienen zich aan de onderzijden van de ophangpunten te bevinden. | Producttekening Installatievoorschrift |  | - Tijdens SAT of nadere afspraak met ProRail - Bij inschrijving
| 62 | Stelvoorzieningen dienen te kunnen worden losgenomen zonder deformatie van stelvoorziening of leidingonderbreker en zonder gebruik van specialistisch gereedschap. | Producttekening Installatievoorschrift |  | - Tijdens SAT of nadere afspraak met ProRail - Bij inschrijving
Reiniging
| 63 | De leidingonderbreker dient minimaal 100.000 stroomafnemerpassages zonder reiniging te voldoen aan de gestelde elektrische eisen. De fabrikant dient het noodzakelijke interval van reiniging op te geven. | Onderhoudsvoorschrift |  | Tijdens SAT of nadere afspraak met ProRail
| 64 | Noodzakelijk te reinigen delen dienen gereinigd te kunnen worden met gangbare schoonmaakmiddelen die niet milieu-onvriendelijk zijn en door een monteur zonder additionele beschermingsmaatregelingen kunnen worden toegepast. | Onderhoudsvoorschrift |  | Tijdens SAT of nadere afspraak met ProRail
| 65 | Reiniging dient uitgevoerd te kunnen worden binnen 20 minuten. | FAT na de praktijktest |  | Tijdens FAT na de praktijktest
Slijtdelen
| 66 | De standtijd van slijtdelen dient tenminste 500.000 stroomafnemerpassages te bedragen. De fabrikant dient op te geven wat de werkelijke te verwachten standtijden van de slijtdelen zijn. | Onderhoudsvoorschrift |  | Tijdens SAT of nadere afspraak met ProRail
| 67 | Noodzakelijke vernieuwing van slijtdelen en andere noodzakelijke handelingen dienen ‘Hands on tools’, uitgevoerd te kunnen worden in de onderstaande maximale tijd: |  |  | Bij inschrijving
|  | (alle) Vonkhoorns: 20 minuten; | Op verzoek van ProRail optioneel te testen bij Railcenter
|  | (alle) Glijschaatsen: 30 minuten, | Op verzoek van ProRail optioneel te testen bij Railcenter
|  | Andere handelingen: 30 minuten. | Op verzoek van ProRail optioneel te testen bij Railcenter
7 |  | Kwaliteitsborging
7.1 |  | eisen aan opdrachtnemer
| 68 | De opdrachtnemer dient positieve ervaring te hebben met het fabriceren van leidingonderbrekers voor toepassing in ‘heavy rail’ bovenleidingsystemen en het leveren aan inframanager(s) uit de Europese Unie voor het laatst maximaal 10 jaar vóór de datum van publicatie van de aanbesteding. De voorkeur gaat uit naar ervaring met leidingonderbrekers voor heavy rail 1500Vdc, maar minstens met leidingonderbrekers voor dc.
| 69 | De opdrachtnemer dient inhoudelijke kennis te hebben van de Nederlandse
dc-bovenleidingsystemen,
infrastructurele omstandigheden,
klimatologische omstandigheden.
| 70 | Indien noodzakelijk en op verzoek van ProRail dient de opdrachtnemer zich ter beschikking te stellen voor:
|  | het incidenteel bijwonen van installatie van een leidingonderbreker; | Verklaren
|  | storingsonderzoek; | Verklaren
|  | hulp bij de installatie; | Verklaren
|  | hulp bij de instandhouding (onderhoud en vernieuwing). | Verklaren
7.2 |  | Te leveren documentatie
| 71 | De opdrachtnemer dient documentatie te leveren die de eigenschappen en kenmerken van de leidingonderbreker duidelijk beschrijven. | Productspecificatie(s)
| 72 | De opdrachtnemer dient de documentatie in een gebruiksvriendelijk format aan te leveren in zowel hard copy als elektronisch in de vorm van een doorzoekbaar en af te drukken PDF document.
| 73 | De documentatie dient geleverd te worden in de Nederlandse taal. In overeenstemming met ProRail kan een andere taal worden geaccepteerd.
| 74 | De documentatie dient de volgende informatie te bevatten:
|  | a. specificaties van het product, | Productspecificatie(s)
|  | b. werkomschrijving voor het installeren en demonteren van de leidingonderbreker, | Installatievoorschrift
c. opgave van noodzakelijke te vernieuwen onderdelen volgens eis 57,
|  | d. vernieuwingscriteria van onderdelen, | Onderhoudsvoorschrift
|  | e. werkomschrijving voor vernieuwing van onderdelen, | Installatie- of onderhoudsvoorschrift
|  | f. reinigingscriteria volgens eis 57, | Onderhoudsvoorschrift
|  | g. reinigingsinstructie van het product, indien noodzakelijk, | Onderhoudsvoorschrift
|  | h. vernieuwingscriteria voor de gehele leidingonderbreker. | Onderhoudsvoorschrift
| 75 | De maatvoering van de leidingonderbreker en van de samenbouw van de onderdelen en van elk afzonderlijk onderdeel waarvoor een eis wordt gesteld aan de maatvoering, zoals bijvoorbeeld de kruipweg, dient te worden vastgelegd op tekening. Op de tekeningen dient de totale massa van de leidingonderbreker te zijn vermeld. | Producttekening
| 76 | De materiaalsamenstelling en de specifieke eigenschappen van de toegepaste materialen dienen te worden vastgelegd. | Productspecificatie
| 77 | De opdrachtnemer dient een conformiteitenlijst volgens format van ProRail op te stellen en te leveren. De conformiteitenlijst geeft per eis onder andere aan of aan de gestelde eis is voldaan en indien van toepassing met welke specifieke waarde en op welke wijze verificatie heeft plaatsgevonden. | Deze voorliggende Conformitieten lijst invullen (geel gemarkeerde cellen en kolommen)
|  | In geval van gedeeltelijke conformiteit dient aangegeven te worden in welke mate wordt voldaan, eveneens met vermelding van de specifieke waarde indien van toepassing. | Voorliggende Conformiteitenlijst Kolommen G, H en I
7.3 |  | Markering
| 78 | Elke leidingonderbreker dient te zijn voorzien van een identificatie, die gedurende de levensduur van de leidingonderbreker onuitwisbaar, duidelijk afleesbaar is. | Producttekening
| 79 | Via de identificatie dient de productiedatum en -badge van de leidingonderbreker herleidbaar te zijn. | Toelichting identificatie
| 80 | Op de leidingonderbreker dient de fabrikantnaam te zijn vermeld. | Producttekening
7.4 |  | Transport
| 81 | Om de kans op schade tijdens transport te beperken dient de leidingonderbreker deugdelijk te worden verpakt.
8 |  | Testen
| 82 | De leidingonderbreker dient de in dit hoofdstuk vermelde testen met goed gevolg te doorstaan. De testrapporten dienen te worden verstrekt aan ProRail.
| 83 | ProRail dient in de gelegenheid gesteld te worden de testen bij te wonen. ProRail dient hiervoor minimaal 4 weken voorafgaand aan de testen geïnformeerd te worden over de datum en locatie. Uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de testen dienen de testplannen te worden verstrekt aan ProRail.
8.1 |  | Mechanische testen
| 84 | Trekbelasting dient evenredig te worden aangebracht op de aan de leidingonderbreker gemonteerde rijdraden. | Testrapport
| 85 | Om aan te tonen dat de leidingonderbreker voldoet aan eis 14 dient de leidingonderbreker in een trekmachine te worden bevestigd en op trek te worden belast. De leidingonderbreker dient hierbij zo gepositioneerd te zijn dat de positie gelijk is aan de bedrijfssituatie. De belasting dient geleidelijk aangebracht te worden met een snelheid van 1 kN/s tot minimaal 1,33 keer de nominale trekkracht van de rijdraad (20kN) en daarna gedurende 1 minuut worden vastgehouden. De leidingonderbreker dient de test zonder schade en permanente of tijdelijke deformatie te doorstaan en zonder verplaatsing van de rijdraad in de klemmen. | Testrapport
| 86 | Om aan te tonen dat de ankerklemmen voldoen aan eis 15 dient de leidingonderbreker in de opstelling volgens eis 85 een mechanische trekproef te ondergaan met een trekkracht op de rijdraden van ³ 85% van de maximale breukkracht van de aan te sluiten rijdraden. De leidingonderbreker dient de test zonder schade en permanente of tijdelijke deformatie te doorstaan. | Testrapport
8.2 |  | Elektrische testen
| 87 | Elektrische testen dienen uitgevoerd te worden op de complete leidingonderbreker met daaraan aan beide zijden gemonteerde rijdraden. Testapparatuur dient aangesloten te worden op de rijdraden aan beide zijde van de leidingonderbreker. Voor de elektrische testen hoeft de leidingonderbreker niet op trek te worden belast, met uitzondering van eis 91. | Testrapport
| 88 | Voor het verifiëren van de luchtweg volgens de eisen 29 en 31 dient de leidingonderbreker onderworpen te worden aan een “lmpulse voltage test” zoals voorgeschreven in NEN EN 50124-1, paragraaf 7.3, met een waarde van de testspanning volgens tabel A.8. Interpolatie van tussenwaarden is toegestaan. De test is succesvol als de testspanning tijdens de test niet bezwijkt | Testrapport
| 89 | Voor het verifiëren van de kruipweg volgens eis 30 dient de leidingonderbreker onderworpen te worden aan een “DC houdspanningstest”. Voor de waarde van de testspanning dient de Umax2 waarde zoals vermeld in eis 28 gehanteerd te worden. De spanning dient gedurende 15 minuten aangelegd te worden waarbij de lekstroom in mA wordt gemeten en geregistreerd wordt. De lekstroom mag niet meer dan 1 mA bedragen. | Testrapport
| 90 | Om aan te tonen dat het materiaal van het isolatorlichaam voldoet aan eis 40 dient de test te voldoen aan NEN EN IEC 60587,class 1A4.5. | Testrapport
| 91 | Voor het verifiëren van de kortsluitvastheid volgens eis 34 dient de leidingonderbreker op trek te worden belast en een kortsluitvastheid- en boogvastheidtest te ondergaan die aantonen dat de leidingonderbreker bestand is tegen de optredende krachten en vlambogen bij kortsluiting. Om de kortsluiting in te leiden dient een smeltdraad tussen de vonkhoorns te worden gemonteerd. De stroom dient begrenst te worden tot de maximaal optredende kortsluitstroom zoals vermeld in eis 34. De leidingonderbreker dient de ontstane vlamboog te blussen en de mechanische integriteit dient niet aangetast te zijn (inclusief de verbinding met de rijdraden). | Testrapport
| 92 | Design- en typetesten volgens NEN EN IEC 61109 dienen voor composiet isolatoren te worden uitgevoerd. | Testrapport
8.3 |  | SAT
| 93 | De opdrachtnemer dient aan te tonen dat de leidingonderbreker minimaal 365 dagen functioneert in bedrijf zijnde dc-bovenleidingsystemen van ProRail, in de Nederlandse dienstregeling en onder de Nederlandse klimatologische condities. | SAT
FAT
| 94 | Aangetoond dient te worden dat door ProRail geselecteerde vervuilde leidingonderbrekers na de SAT de DC houdspanningstesten, zoals vermeld in eis 89 nog doorstaan (De lekstroom dient onder alle condities niet meer te bedragen dan 1mA) onder de volgende condities: | Testrapport
|  | in de onveranderde vervuilde toestand; | Testrapport
|  | in de onveranderde vervuilde toestand en vlak voor de test maximaal nat gesproeid met water dat zoveel mogelijk regen representeert. | Testrapport
|  | ná uitvoering van voorgaande testen: Door ProRail geselecteerde leidingonderbrekers gereinigd volgens voorschrift van de opdrachtnemer. | Testrapport