## Ruimtetabel TPvE nieuwbouw
RUIMTETABEL TPVE 2023
[16 empty] | DISCIPLINE: | DISCIPLINE |  |  |  | BOUWFYSISCH | [10 empty] | BOUWFYSISCH | [13 empty] | WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES | [9 empty] | ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES | ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES | [7 empty] | ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES | [12 empty] | OVERIGE |  |  | BOUWKUNDIGE AFWERKING | [11 empty] | BOUWKUNDIGE AFWERKING | [11 empty] | VASTE INRICHTING | [14 empty] | LOSSE INRICHTING
[16 empty] | Onderwerp: | Onderwerp |  |  |  | Const. | Thermisch comfort |  |  |  | Luchtkwaliteit | [5 empty] | Akoestisch comfort |  |  |  |  | Visueel comfort | [8 empty] | Luchtbehandeling |  | Gas | Waterinstallatie | [6 empty] | Aansluitingen (minimaal NPR 5310, klasse eenvoudig) | Aansluitingen (minimaal NPR 5310, klasse eenvoudig) | [7 empty] | Verlichting |  |  |  |  | Beveiliging | [5 empty] | Communicatie / ICT |  | Overige |  |  | Vloeren | [6 empty] | Wanden |  |  |  |  | Plafondafwerking |  |  |  |  | Deuren | [6 empty] | Keuken | Pantry |  | Sanitair |  |  |  |  | Balie |  | Armaturen |  |  | Overig | Overig | Lichtwering |  | Sanitairgarnituren
[21 empty] | Minimale variabele vloerbelasting (Eurocode 1) (*: afh. van gebruik / inrichting) | Min. operatieve temperatuur - winter | Max. operatieve temperatuur - zomer | Individuele regelbaarheid | Aanvullende lokale koeling | CO2-sturing | - debiet bij stand "hoog" (* indicatieve waarde) | - debiet bij stand "basis" (* indicatieve waarde) | - debiet per vierkante meter (minimaal) (* indicatieve waarde) | - debiet per persoon maximaal (* indicatieve waarde) | Relatieve vochtigheid | Max. geluidnivo - gebouwinstallaties (L Aeq) | Max. geluidnivo - omgeving | Geluidsisolatie tussen ruimten onderling (R'w) | Geluidsisolatie tussen ruimte en verkeersruimten (R'w) | Nagalmtijd | Verlichtingssterkte | Aanvullende lok. Verlichting | Per ruimte schakelbaar | Dimbare verlichting | Zonwering | Aan-/afwezigheidsdetectie | Lichtschakelaar | Hotelschakeling | Centraal geschakeld | Mechanische ventilatie | Afvoer droger | Gasaansluiting koken (* mogelijk tbv CV) | Koud water | Warm water | Afvoer | Afvoer-/schrobput in vloer | Afvoerput | Schrobput | Wasmachine-aansluitingen: | Aansluiting 230 V | - enkele wcd's | - dubbele wcd's (*: #l per stramien van 1,8m) | Kindbeveiligd? | - dubbel wcd vrij in de ruimte | - krachtstroom tbv 5 polige stekker, 400V. Indien nodig aangesloten op aparte groepen. Tbv industriele was- en droogmachines. | Wandcontactdozen dubbel - aanvullend per ruimte | Wandgoot | Aansluiting 400 V | Noodverlichting | Aanwezigheidsdetectie | Afwezigheidsdetectie | Lichtschakelaar; 'ja' = aantal afhankelijk van grootte ruimte. 1 = enkelpolig. 2 = serieschakeling of hotelschakeling. | Beletsignalering & Miva Signalering: B = Beletsignalering, M is Mivasignalering met doormelding naar meldkamer | Inbraakbeveiliging | Camerabewaking | Deurontgrendeling | Oproepinstallatie | Overvalmeldinstallatie | Toegangscontrole | Data-aansluiting (bedraad) (*: # per stramien van 1,8m) | CAI-aansluiting | Rookmelder Nen 2555; in geval van volledige detectie; deze kolom niet van toepassing. | Beeldschermvriendelijke verlichting | Voorziening voor beamer | Tapijt | Marmoleum | Waterdicht | Computervloer | Medisch | Coating | Bijzonderheden | Robuust | Waterdicht | Systeemwand | Medisch | Bijzonderheden | Robuust | Vochtbestendig | Systeemplafond | Medisch | Bijzonderheden | Binnendeur | Binnendeur natte cel | Binnendeur ophoudkamer | Buitendeur | Overheaddeur (G=3,0x3,0m, K=2,6x2,6m) | Beslag | Bijzonderheden | Keuken | Pantry (Standaard, Plus, Min, Verlaagd) | Bijzonderheden | Wastafelcombinatie (Douche, Toilet, Behandel) | Douchecombinatie | Toilet | Uitstortgootsteen | Bijzonderheden | Balie (type 1, 2, 3) | Spreekamermeubel | Plafoniere | Wastafelverlichting | Bijzonderheden | Werkblad | Priklat | Lichtwering (Gordijnen, Lamellen, Glasstrook) | Bijzonderheden | Spiegel | Planchet | Kledinghaakje dubbel (aantal) | Closetrolhouder | Bijzonderheden
Bron | originele volgorde | Afstemming RPvE | Categorie | in TPvE '15? | TPvE V3 | TPvE V3 incl RFPvE 31-03 | AZC? | POL? | COL? | VBL? | GLO? | AMV? | IBO? | Gebouw / functie |  |  | Ruimtenaam | Werkblad naam |  |  | kN/m² | °C | °C |  |  | ppm | m³/h | m³/h | m3/h/m2 | m³/h p.p. | % | dB | dB | dB | dB | sec. | Lux | [19 empty] | Aantal | Aantal |  | Aantal | [20 empty] | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | PL1 | PL2 | PL3 | PL4 | PL5 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | K1 | P1 | P2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | B1 | B2 | A1 | A2 | A3 | O1 | O2 | L1 | L2 | SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5
[16 empty] | Ruimtenaam |  |  |  | Codering | BF1 | BF2 | BF3 | BF4 | BF5 | BF6 | BF7 | BF8 | BF9 | BF10 | BF11 | BF12 | BF13 | BF14 | BF15 | BF16 | BF17 | BF18 | BF19 | BF20 | BF21 | BF22 | BF23 | BF24 | BF25 | WI1 | WI2 | WI3 | WI4 | WI5 | WI6 | WI7 | WI8 | WI9 | WI10 | EI1 | EI2 | EI3 | EI4 | EI5 | EI6 | EI7 | EI8 | EI9 | EI10 | EI11 | EI12 | EI13 | EI14 | EI15 | EI16 | EI17 | EI18 | EI19 | EI20 | EI21 | EI22 |  |  |  | BA1 | BA2 | BA3 | BA4 | BA5 | BA6 | BA7 | BA8 | BA9 | BA10 | BA11 | BA12 | BA13 | BA14 | BA15 | BA16 | BA17 | BA18 | BA19 | BA20 | BA21 | BA22 | BA23 | BA24 | VI1 | VI2 | VI3 | VI4 | VI5 | VI6 | VI7 | VI8 | VI9 | VI10 | VI11 | VI12 | VI13 | VI14 | VI15 | LI1 | LI2 | LI3 | LI4 | LI5 | LI6 | LI7
[6 empty] | 0 | x | x | x | x | x | x | x |  |  | WONEN
[16 empty] | Centrale gang woongebouw | Centrale gang |  |  | WO1 | 1.75 | 18 | [9 empty] | 45 | 45 |  |  | 1.2 | 200 | - | - | - | - | aan | - | - | ja | ja | [10 empty] | 1 per 20m |  | ja | [5 empty] | ja | ja | [9 empty] | boven plafond, afhankelijk van meting |  | ja | bar: V2; W1; PL1
| 0 |  | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | Wonen |  | Wonen | Wonen
Ter Apel | 2 |  | 1 | x | 3 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | Wonen | 4 | Entree-gang | Entree-gang | Entree-gang (JA) | 'Entree-gang (JA)'! | WO2 | 1.75 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 | - | - | - | 200 | - | ja | - | - | af | 2 | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 1 | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | ● | - | - | - | - | s | ● | - | - | - | k/p | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | c1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | sg | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 8 |  | 1 | x | 10 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | Wonen | 9 | Technische ruimte | Opstelruimte techn inst W | Opstelruimte techn inst W (JA) | 'Opstelruimte techn inst W (JA)'! | WO3 | 1.75 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | aan | - | - | - | Ja als | - | * | ja | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | sg | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 72 |  | 1 | x | 11 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | Wonen | 7 | Meterkast | meterkast | meterkast | 'meterkast'! | WO4 | 1.75 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 4 |  | 1 | x | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | Wonen | 2 | Woonkamer (4p) | Woonkamer (4p) | woonkamer (JA) | 'woonkamer (JA)'! | WO5 | 1.75 | 21 | - | - | - | 1000 | 140* | 20* | - |  | - | 30 | 33 | 35 | 22 | - | 400 | - | ja | ja | - | af | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 1 | 2 | ja | - | - | - | - | - | - | - | ja | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ja | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | k/m/p | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | sg | - | ● | G | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 3 |  | 1 | x | 4 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | Wonen | 3 | Keuken | Keuken | keuken (JA) | 'keuken (JA)'! | WO6 | 1.75 | 21 | - | - | - | 1000 | 160* | 75* | - | - | - | 30 | 33 | 35 | 22 | - | 300 | ja | ja | - | - | af | 2 | - | - | ja | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | ja | 6 | 4 | ja | - | - | - | - | - | - | - | ja | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | k/p | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | sg | - | - | L | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 1 |  | 1 | x | 2 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | Wonen | 1 | 1-en 2persoonsslaapkamer | 1-en 2persoonsslaapkamer | 1-en 2persoonsslaapkamer (JA) | '1-en 2persoonsslaapkamer (JA)'! | WO7 | 1.75 | 21 | - | - | - | 1000 | 35/70* | 20* | - | - | - | 30 | 33 | 40 | 22 | - | 200 | - | ja | ja | - | af | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 1per Bed | 1 / 2 | ja | - | - | - | - | - | - | - | ja | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ja | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | k/p | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | sg | - | ● | G | vd | - | - | - | - | -
Ter Apel | 5 |  | 1 | x | 6 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | Wonen | 5 | Badkamer | Badkamer | Badkamer S (JA) | 'Badkamer S (JA)'! | WO8 | 1.75 | 22 | - | - | - | - | 210* | 50* | - | - | 0.7 | 45 | 45 | 35 | 22 | - | 200 | ja | - | - | - | aan | - | - | - | ja | - | - | ja | ja | ja | ja | - | 1 | - | ja | 1 | - | ja | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | a | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | vb | - | - | - | - | D | ● | ● | - | sp / wb / zw | - | - | ● | ● | sp / sg | - | - | - | - | ● | ● | 2 | - | -
Ter Apel | 6 |  | 1 | x | 7 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | Wonen | 5 | Badkamer MIVA | Badkamer MIVA | Badkamer miva (JA) (2) | 'Badkamer miva (JA) (2)'! | WO9 | 1.75 | 22 | - | - | - | - | 210* | 50* | - | - | 0.7 | 45 | 45 | 35 | 22 | - | 200 | ja | - | - | - | af | - | - | - | ja | - | - | ja | ja | ja | ja | 1 | - | - | ja | 1 | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | ja | 1 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | a | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | vb | - | - | - | - | D | ● | ● | - | mi / wb / zw | - | - | ● | ● | sp / sg | - | - | - | - | ● | ● | 2 | - | mi
Ter Apel | 7 |  | 1 | x | 8 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | Wonen | 6 | Toiletruimte | Toilet | Toilet woning (JA) | 'Toilet woning (JA)'! | WO10 | 1.75 | 15 | - | - | - | - | 50* | 25* | - | - | - | 45 | 45 | 35 | 22 | - | 200 | - | - | - | - | aan | - | - | - | ja | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | vb | - | - | - | - | T | - | ● | - | zw | - | - | ● | - | sp / sg | - | - | - | - | - | - | 1 | ● | m
TPvE 12 | 7 |  | 1 | x | 9 | 11 | x | x | x | x | x | x | x | Wonen | 6 | Toiletruimte MIVA | Toilet MIVA | Miva toilet woning | 'Miva toilet woning'! | WO11 | 1.75 | 15 | - | - | - | - | 50* | 25* | - | - | - | 45 | 45 | 35 | 22 | - | 200 | - | - | - | - | af | - | - | - | ja | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 1 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | vb | - | - | - | - | T | - | ● | - | mi / zw | - | - | ● | - | sp / sg | - | - | - | - | - | - | 1 | ● | mi
[6 empty] | 11.01 | [6 empty] | x |  |  | Kamer toezicht | ????? Kantoor |  |  | WO12
[6 empty] | 11.02 | [6 empty] | x |  |  | Toilet toezicht | ????? Toilet personeel |  |  | WO13
[6 empty] | 11.1 | [5 empty] | x |  |  |  | Algemeen
Ter Apel | 1 |  | 1 | x | 2 | 11.11 | [5 empty] | x |  | Wonen | 1 | Slaapkamer slaapwacht | 1-en 2persoonsslaapkamer | 1-en 2persoonsslaapkamer (JA) | '1-en 2persoonsslaapkamer (JA)'! | WO14 | 1.75 | 21 | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | 30 | 33 | 40 | 28 | 0,5 - 0,8 | 400 | - | ja | ja | - | af | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 1 | 1 / 2 | ja | - | - | - | - | - | - | - | ja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | k/p | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | sg | - | ● | G | vd | - | - | - | - | -
Ter Apel | 19 |  | 5 | x | 34 | 11.12 | [5 empty] | x |  | Kantoor COA |  | Werkruimte 1 persoonskamer | Kantoorruimte | Kantoorruimte (JA) | 'Kantoorruimte (JA)'! | WO15 | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | +/- 2°C | - | 800 | - | - | - | 50 | - | 30 | 33 | 38 | 26 | 0.8 | 500 | - | ja | - | ja | af | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | - | - | - | - | ja | - | - | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | 2* | - | - | ja | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 11.13 | [5 empty] | x |  |  |  | Spreekkamer begeleider |  |  |  | WO16 | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | ja | - | 800 | - | - | 4.5 | - | - | 30 | 33 | 38 | 32 | 0.8 | 300 | - | - | - | ja | aan | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | - | - | - | - | ja | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | - | - | ja | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 5 |  | 1 | x | 6 | 11.14 | [5 empty] | x |  | Wonen | 5 | Badkamer | Badkamer | Badkamer S (JA) | 'Badkamer S (JA)'! | WO17 | 1.75 | 22 | - | - | - | - | 100 | 50 | - | - | 70 | 45 | 45 | 35 | 28 | - | 200 | ja | - | - | - | aan | - | - | - | ja | - | - | ja | ja | ja | ja | - | 1 | - | ja | 1 | - | ja | - | - | - | - | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | a | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | vb | - | - | - | - | D | ● | ● | - | sp / wb / zw | - | - | ● | ● | sp / sg | - | - | - | - | ● | ● | 2 | - | -
[6 empty] | 11.15 | [5 empty] | x |  |  |  | Toiletruimte | Toilet kantoor ???? |  |  | WO18
Ter Apel | 26 |  | 3 | x | 19 | 11.16 | [5 empty] | x |  | Activiteit |  | Recreatiezaal tbv amv (huiskamer) | Recreatiezaal gr en kl | Recreatiezaal gr en kl (JA) | 'Recreatiezaal gr en kl (JA)'! | WO19 | 4 | 20 - 23 | - | - | - | 1000 | - | - | - | 35 | - | 30 | 33 | 38 | 26 | < 1,0 | 300 | - | ja | ja | - | - | 2 | ja | - | ja | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | ja | - | 2* | ja | - | - | - | - | - | ja | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | c1 | gs/dd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 11.17 | [5 empty] | x |  |  |  | Lesruimte tbv amv (op amv-azc) | ????? |  |  | WO20
Ter Apel | 8 |  | 1 | x | 10 | 11.18 | [5 empty] | x |  | Wonen | 9 | Technische ruimte | Opstelruimte techn inst W | Opstelruimte techn inst W (JA) | 'Opstelruimte techn inst W (JA)'! | WO21 | 1.75 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 35 | - | - | 100 | - | - | - | - | aan | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | sg | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 72 |  | 1 | x | 11 | 11.19 | [5 empty] | x |  | Wonen | 7 | Meterkast | meterkast | meterkast | 'meterkast'! | WO22 | 1.75 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 12 | x | x | x | x | x | x | x |  |  | Wassen en drogen
Ter Apel | 43 |  | 8 | x | 56 | 13 | x | x | x | x | x | x | x | Overig |  | Was- en droogruimte | Was- en droogruimte cent | Was- en droogruimte cent (Ja) | 'Was- en droogruimte cent (Ja)'! | WO23 | 1.75 | 15 | - | - | - | - | 10 dm3/hr/m2 | - | 2 dm3/hr/m2 | - | - | 70 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | aan | - | - | - | ja | ja | - | ja | - | ja | ja | - | 1 | ja | ja | 1 per automaat | 2 | ja | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | evt | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | t | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | sp | ● | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 14 | x | x | x | x | x |  |  |  |  | VOORZIENINGEN
| 8 |  | 3 | x | 12 | 15 | x | x | x | x | x |  |  | Activiteit |  | Activiteiten | Activiteit
Ter Apel | 24 |  | 3 | x | 17 | 16 | x | x | x | x | x |  |  | Activiteit |  | OLC (Open Leer Centrum) | OLC (Open Leer Centrum) | OLC (JA) | 'OLC (JA)'! | VO1 | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | +/- 2°C | ja | 800 | - | 30 | - | 35* | - | 30 | 33 | 38 | 28 | < 1,0 | 500 | - | ja | - | - | aan | 2 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | ja | - | - | - | ja | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | ja | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 27 |  | 3 | x | 20 | 17 | x | x | x | x | x |  |  | Activiteit |  | Leslokaal | Leslokaal | Leslokaal (JA) | 'Leslokaal (JA)'! | VO2 | 4 | 20 - 23 | 23 - 26 | +/- 2°C | - |  | - | 30 | - | 35* | - | 30 | 28 | 44 | 28 | 0.8 | 500 | - | ja | - | - | aan | 2 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | ja | - | - | - | ja | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | ja | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 25 |  | 3 | x | 18 | 18 | x | x | x | x | x |  |  | Activiteit |  | Kinderspeelzaal | Kinderspeelzaal | Kinderspeelzaal (JA) | 'Kinderspeelzaal (JA)'! | VO3 | 4 | 20 - 23 | 23 - 26 | +/- 2°C | - | 800 | - | 30 | - | 35* | - | 30 | 33 | 38 | 28 | < 1,0 | 300 | - | ja | - | - | aan | 2 | - | - | ja | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - | ja | - | 5 | ja | - | - | - | - | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | ● | -
Ter Apel | 23 |  | 3 | x | 16 | 19 | x | x | x | x | x |  |  | Activiteit |  | Kindertoilet | Kindertoilet | Kindertoilet (JA) | 'Kindertoilet (JA)'! | VO4 | 2.5 | 18 | - | - | - | - | 50 | 25 | - | - | - | 45 | 45 | 38 | 26 | - | 200 | - | - | - | - | aan | - | - | - | ja | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | v | ● | - | - | - | - | - | hh | - | - | - | T | - | ● | - | ki / zw | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -
Ter Apel | 29 |  | 3 | x | 22 | 20 | x | x | x | x | x |  |  | Activiteit |  | Activiteitenruimte | Activiteitenruimte | Activiteitenruimte (JA) | 'Activiteitenruimte (JA)'! | VO5 | 4 | 20 - 23 | 23 - 26 | +/- 2°C | - | 800 | - | 30 | - | 35* | - | 30 | 33 | 38 | 28 | < 1,0 | 300 | - | ja | ja | - | aan | 1 | - | - | ja | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | ja | - | 4 | ja | - | - | - | - | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | ja | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | c1 | gs/dd | - | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | gs | - | - | - | - | -
Ter Apel | 26 |  | 3 | x | 19 | 21 | x | x | x | x | x |  |  | Activiteit |  | Recreatiezaal groot en klein | Recreatiezaal gr en kl | Recreatiezaal gr en kl (JA) | 'Recreatiezaal gr en kl (JA)'! | VO6 | 4 | 20 - 23 | 23 - 26 | +/- 2°C | - | 1000 | - | 30 | - | 35* | - | 30 | 33 | 38 | 28 | < 1,0 | 300 | - | ja | ja | - | aan | 2 | - | - | ja | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | ja | - | 4 | ja | - | - | - | - | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | c1 | gs/dd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 22 | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Bergingen | Archief bering 76 |  |  | VO7 | 2.5 | 18 | - | - | - | - | 50 | 25 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | aan | - | - | - | ja | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | v | ● | - | - | - | - | vb | gs | - | - | - | - | - | - | - | ur / zw | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1 | - | -
Ter Apel | 9 |  | 3 | x | 13 | 23 | x | x | x | x | x |  |  | Activiteit |  | Pantry | Pantry | Pantry (JA) | 'Pantry (JA) '! | VO8 | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 33 | 38 | 28 | - | 300 | - | ja | - | - | af | 1 | - | - | ja | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | ja | Bijl 2 | Bijl 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | gs | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 85 |  | 9 |  |  | 23.1 |  | x |  | x | x |  |  | ntb |  | Uitgifte goederen | balie 1e verstrekkingen | balie 1e verstrekkingen | 'balie 1e verstrekkingen'! | VO9 | 4 | 15 | - | - |  | - |  |  |  | - | - | 70 | - | 38 | - | - | 500 | - | ja | - | ja | aan |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 85 |  | 9 |  |  | 23.11 |  |  | x |  |  |  |  | ntb |  | Uitgifte goederen / opslag | balie 1e verstrekkingen | balie 1e verstrekkingen | 'balie 1e verstrekkingen'! | VO10 | 4 | 15 | - | - |  | - |  |  |  | - | - | 70 | - | 38 | - | - | 500 | - | ja | - | ja | aan |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 100 |  | 9 |  |  | 23.2 |  | x | x |  |  |  |  | ntb |  | Uitgiftecorner maaltijden | Uitgiftecorner | Uitgiftecorner | 'Uitgiftecorner'! | VO11 | 4 | 20-23 | 23 - 26 | - |  | ja |  |  |  | - | - | 35 | 40 | 38 | 26 | < 1,0 | 450 | - | ja | - | - | aan |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | ja | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 23.3 |  | x | x | [6 empty] | Maaltijden koel-, vriescel, voorraad | ????? |  |  | VO12
[6 empty] | 24 | x | [8 empty] | Werkkast | Werkkast kantoren 81 |  |  | VO13 | 2.5 | 15 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | aan | - | - | - | ja | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | ja | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | p | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | sp | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 25 | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Toilet bewoners | Toilet woning 15 |  |  | VO14 | 1.75 | 15 | - | - | - | - | 50 | 25 | - | - | - | 45 | 45 | 38 | 26 | - | 200 | - | - | - | - | aan | - | - | - | ja | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | vb | - | - | - | - | T | - | ● | - | zw | - | - | ● | - | sp / sg | - | - | - | - | - | - | 1 | ● | m
[6 empty] | 26 | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Toilet MIVA | Toilet miva woning 16 |  |  | VO15 | 1.75 | 15 | - | - | - | - | 50 | 25 | - | - | - | 45 | 45 | 38 | 26 | - | 200 | - | - | - | - | af | - | - | - | ja | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 1 | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | vb | - | - | - | - | T | - | ● | - | mi / zw | - | - | ● | - | sp / sg | - | - | - | - | - | - | 1 | ● | mi
[6 empty] | 27 | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Technische ruimte | Opstelruimte techn inst 58 |  |  | VO16 | 5* | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | aan | - | - | - | Ja als | - | * | ja | ja | ja | - | - | - | - | ja | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 9 |  | 4 | x | 23 | 28 | x | x | x | x | x |  |  | Ontvangen |  | Ontvangen | Ontvangen
Ter Apel | 18 |  | 4 | x | 27 | 29 | x | x | x | x | x |  |  | Ontvangen |  | Entree / tochtportaal | Entree / hal / wachtruimte | Entree hal wacht ruimte (JA) | 'Entree hal wacht ruimte (JA)'! | VO17 | 2.5 | 18 | 26 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | 45 | 45 | - | - | 1.2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 1 | Voldoende t.b.v. schoonmaak / stofzuigen van de ruimte | ja | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 18 |  | 4 | x | 27 | 30 | x | x | x | x | x |  |  | Ontvangen |  | Wachtruimte | Entree / hal / wachtruimte | Entree hal wacht ruimte (JA) | 'Entree hal wacht ruimte (JA)'! | VO18 | 2.5 | 21 | 26 | - | - | 1000 | - | 30 | 4,5* | - | - | 45 | 45 | - | - | 1.2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 1 | Voldoende t.b.v. schoonmaak / stofzuigen van de ruimte | ja | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 16 |  | 4 | x | 25 | 31 | x | x | x | x | x |  |  | Ontvangen |  | Informatiebalie | Informatiebalie | Informatiebalie (JA) | 'Informatiebalie (JA)'! | VO19 | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | - | - | 800 | - | 30 | - | - | - | 30 | 33 | 38 | 28 | 0.8 | 300 | - | ja | - | ja | - | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | - | - | - | 4 | ja | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2* | - | - | ja | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | c1 | gs | - | M | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 89 |  | 4 | x | 30 | 32 | x | x | x | x | x |  |  | Ontvangen |  | Biometrie / meldruimte | Ruimte voor melden (biometrie) | Ruimte voor melden (biometrie) | 'Ruimte voor melden (biometrie)'! | VO20 | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | - | - | 800 | - | 30 | - | 50* | - | 30 | 33 | 38 | 28 | 0.8 | 500 | - | ja | - | ja | - | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | ja | - | - | 4 | ja | - | - | - |  | 1 | - | - | - | ja | - | - | - | 2* | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | p | ● | - | - | - | m | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ● | - | sg | - | - | L | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 122 |  | 9 |  |  | 32.1 |  |  | x |  |  |  |  | ntb |  | Registratie ibis invoer | Registratie ibis invoer | Registratie ibis invoer | 'Registratie ibis invoer'! | VO21 | 4 | 20 - 23 | 23 - 26 | ja |  | ja | - | 30 |  | 50 | - | 35 | 40 | 38 | 26 | 0.8 | 500 | - | ja | - | ja |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 17 |  | 4 | x | 26 | 33 | x | x | x | x | x |  |  | Ontvangen |  | Receptie / beveiliging | Receptie beveiliging | Receptie_beveiliging (JA) | 'Receptie_beveiliging (JA)'! | VO22 | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | ja | ja | 800 | - | 30 | - | - | - | 30 | 33 | 38 | 28 | 0.8 | 300 | - | ja | - | ja | - | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | - | - | - | 10 | ja | - | ja | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2* | - | - | ja | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | M | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 10 |  | 4 | x | 24 | 33.1 |  |  |  | x | x |  |  | Ontvangen |  | Ophoudkamer | Ophoudkamer | Ophoudkamer (JA) | 'Ophoudkamer (JA)'! | VO23 | 2.5 | 20 - 23 | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | 45 | 45 | 38 | 28 | - | 200 | - | ja | - | - | - | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | ja | Ja / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | ja | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | m | ● | - | ● | - | - | c2 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | sg | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 34 | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Toiletten | Toilet woning 15 |  |  | VO24 | 1.75 | 15 | - | - | - | - | 50 | 25 | - | - | - | 45 | 45 | 38 | 26 | - | 200 | - | - | - | - | aan | - | - | - | ja | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | vb | - | - | - | - | T | - | ● | - | zw | - | - | ● | - | sp / sg | - | - | - | - | - | - | 1 | ● | m
Ter Apel | 20 |  | 4 | x | 29 | 35 | x | x | x | x | x |  |  | Ontvangen |  | Technische ruimte | Opstelruimte techn inst | Opstelruimte techn inst (JA) | 'Opstelruimte techn inst (JA)'! | VO25 | 5* | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | aan | - | - | - | Ja als | - | * | ja | ja | ja | - | - | - | - | ja | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 36 | x | [8 empty] | SER | Systeem ruimte 90 |  |  | VO26 | 2.5 | Voor de eisen van deze ruimte wordt verwezen naar het PVE ICT met bijbehorende oplegnotitie. | [19 empty] | aan | [10 empty] | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | ja | - | - | [12 empty] | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 37 | x | [8 empty] | Werkkast | Werkkast kantoren 81 |  |  | VO27 | 2.5 | 15 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | aan | - | - | - | ja | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | ja | - | 2* | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | p | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | sp | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 38 | x | x | x | x | x |  |  |  |  | KANTOOR & WERKRUIMTE
| 10 |  | 5 | x | 31 | 39 | x | x | x | x | x |  |  | Kantoor COA |  | Kantoor COA | Kantoor COA
Ter Apel | 18 |  | 4 | x | 27 | 40 | x | x | x | x | x |  |  | Ontvangen |  | Wachtruimte | Entree / hal / wachtruimte | Entree hal wacht ruimte (JA) | 'Entree hal wacht ruimte (JA)'! | KW1 | 2.5 | 21 | 26 | - | - | 1000 | - | 30 | 4,5* | - | - | 45 | 45 | - | - | 1.2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 1 | 1 | ja | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 30 |  | 5 | x | 35 | 41 | x | x | x | x | x |  |  | Kantoor COA |  | Spreekkamer beveiligd | Spreekkamer beveiligd | Spreekkamer beveiligd (JA) | 'Spreekkamer beveiligd (JA)'! | KW2 | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | +/- 2°C | - | 800 | - | 30 | 4,5* | - | - | 30 | 33 | 38 | 32 | 0.8 | 300 | - | - | - | ja | aan | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | - | - | - | - | ja | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | - | - | ja | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 42 | x | [8 empty] | Spreekkamer | Spreekkamer beveiligd |  |  | KW3 | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | +/- 2°C | - | 800 | - | 30 | 4,5* | - | - | 30 | 33 | 38 | 32 | 0.8 | 300 | - | - | - | ja | aan | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | ja | - | - | - | ja | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2* | - | - | ja | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 19 |  | 5 | x | 34 | 43 | x | [6 empty] | Kantoor COA |  | Werkruimte locatiemanger | Kantoorruimte | Kantoorruimte (JA) | 'Kantoorruimte (JA)'! | KW4 | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | +/- 2°C | - | 800 | - | 30 | - | 50* | - | 30 | 33 | 38 | 28 | 0.8 | 500 | - | ja | - | ja | af | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 3 | - | - | - | - | ja | - | - | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | 2* | - | - | ja | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 19 |  | 5 | x | 34 | 44 | x | x | x | x | x |  |  | Kantoor COA |  | Werkruimte 1 persoonskamer | Kantoorruimte | Kantoorruimte (JA) | 'Kantoorruimte (JA)'! | KW5 | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | +/- 2°C | - | 800 | - | 30 | - | 50* | - | 30 | 33 | 38 | 28 | 0.8 | 500 | - | ja | - | ja | af | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 3 | - | - | - | - | ja | - | - | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | 2* | - | - | ja | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 19 |  | 5 | x | 34 | 45 | x | x | x | x | x |  |  | Kantoor COA |  | Werkruimte meer persoons | Kantoorruimte | Kantoorruimte (JA) | 'Kantoorruimte (JA)'! | KW6 | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | +/- 2°C | - | 800 | - | 30 | - | 50* | - | 30 | 33 | 38 | 28 | 0.8 | 500 | - | ja | - | ja | af | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | - | - | - | - | ja | - | - | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | 2* | - | - | ja | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 31 |  | 5 | x | 36 | 46 | x | x | x | x | x |  |  | Kantoor COA |  | Vergaderruimte | Vergaderruimte | Vergaderruimte (Ja) | 'Vergaderruimte (Ja)'! | KW7 | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | +/- 2°C | - | 800 | - | 30 | - | 35* | - | 30 | 33 | 38 | 32 | 0.8 | 500 | - | ja | - | ja | af | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | - | - | - | - | ja | - | - | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | 2* | - | - | ja | ja | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 32 |  | 5 | x | 37 | 47 | x | [6 empty] | Kantoor COA |  | Personeelskantine / vergaderruimte | Personeelskantine | Perso-lskantine (JA) | 'Perso-lskantine (JA)'! | KW8 | 4 | 20 - 23 | 23 - 26 | +/- 2°C | - | 1000 | - | 30 | - | 35* | - | 30 | 33 | 38 | 32 | 0.8 | 300 | - | ja | - | ja | af | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | - | - | - | - | ja | - | - |  | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | 2* | - | - | - | ja | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 32 |  | 5 | x | 37 | 47.1 |  | x | x | x | x |  |  | Kantoor COA |  | Personeelskantine | Personeelskantine | Perso-lskantine (JA) | 'Perso-lskantine (JA)'! | KW9 | 4 | 20 - 23 | 23 - 26 | ja | - | 800 | - | - | - | 35 | - | 30 | 33 | 38 | 32 | 0.8 | 300 | - | ja | - | ja | af | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | - | - | - | - | ja | - | - |  | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | 2* | - | - | - | ja | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 34 |  | 5 | x | 39 | 48 | x | x | x | x | x |  |  | Kantoor COA |  | Repro | Repro | Repro (JA) | 'Repro (JA)'! | KW10 | 2.5 | 18 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | 30 | 33 | - | - | 0.8 | 300 | - | - | - | ja | aan | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 3 | - | - | - | - | ja | - | - | - | ja | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4* | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 35 |  | 5 | x | 40 | 49 | x | x | x | x | x |  |  | Kantoor COA |  | Archief / berging | Archief berging | Archief berging (JA) | 'Archief berging (JA)'! | KW11 | 8 - 10 * | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | aan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 9 |  | 3 | x | 13 | 50 | x | x | x | x | x |  |  | Activiteit |  | Pantry | Pantry | Pantry (JA) | 'Pantry (JA) '! | KW12 | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 33 | 38 | - | - | 300 | - | ja | - | - | af | 1 | - | - | ja | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | ja | Bijl 2 | Bijl 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | gs | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 11 |  | 5 | x | 32 | 51 | x | x | x | x | x |  |  | Kantoor COA |  | Douche kantoor | Douche kantoor | Douche kantoor (JA) | 'Douche kantoor (JA)'! | KW13 | 2.5 | 22 | - | - | - | - | 75 | 25 | - | - | 0.7 | 45 | 45 | 38 | 26 | - | 200 | ja | - | - | - | aan | - | - | - | ja | - | - | ja | ja | ja | ja | - | 1 | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | a | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | vb | - | - | - | - | D | ● | - | - | sp | - | - | ● | - | sg | - | - | - | - | ● | ● | 2 | - | -
Ter Apel | 21 |  | 3 | x | 14 | 52 | x | x | x | x | x |  |  | Activiteit |  | Toiletten personeel | Toilet kantoor | Toilet kantoor 2 (JA) | 'Toilet kantoor 2 (JA)'! | KW14 | 2.5 | 18 | - | - | - | - | 50 | 25 | - | - | - | 45 | 45 | 38 | 26 | - | 200 | - | - | - | - | aan | - | - | - | ja | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | v | ● | - | - | - | - | vb | gs | - | - | - | T | - | ● | - | ur / zw | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1 | - | -
[6 empty] | 53 | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Toiletten bewoners | Toilet woning 15 |  |  | KW15 | 1.75 | 15 | - | - | - | - | 50 | 25 | - | - | - | 45 | 45 | 38 | 26 | - | 200 | - | - | - | - | aan | - | - | - | ja | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | vb | - | - | - | - | T | - | ● | - | zw | - | - | ● | - | sp / sg | - | - | - | - | - | - | 1 | ● | m
Ter Apel | 22 |  | 3 | x | 15 | 54 | x | x | [5 empty] | Activiteit |  | Toilet MIVA | Miva toilet kantoor | Miva toilet kantoor 2 (JA) | 'Miva toilet kantoor 2 (JA)'! | KW16 | 2.5 | 18 | - | - | - | - | 50 | 25 | - | - | - | 45 | 45 | 38 | 26 | - | 200 | - | - | - | - | aan | - | - | - | ja | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | v | ● | - | - | - | - | vb | - | - | - | - | T | - | ● | - | mi / zw | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1 | - | mi
Ter Apel | 37 |  | 5 | x | 42 | 55 | x | x |  | x | x |  |  | Kantoor COA |  | Werkkast kantoren | Werkkast kantoren | Werkkast kant (JA) | 'Werkkast kant (JA)'! | KW17 | 2.5 | 15 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | aan | - | - | - | ja | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | ja | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | p | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | sp | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 20 |  | 4 | x | 29 | 55.1 |  | x | x | x | x |  |  | Ontvangen |  | Ruimte installaties | Opstelruimte techn inst | Opstelruimte techn inst (JA) | 'Opstelruimte techn inst (JA)'! | KW18 | 5* | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 38 | - | - | 100 | - | - | - | - | aan | - | - | - | - | - | * | ja | ja | ja | - | - | - | - | ja | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 36 |  | 5 | x | 41 | 56 | x | x | x | x | x |  |  | Kantoor COA |  | MER (ICT) | Systeemruimte | Systeemruimte (JA) | 'Systeemruimte (JA)'! | KW19 | 2.5 | Voor de eisen van deze ruimte wordt verwezen naar het PVE ICT met bijbehorende oplegnotitie. | [30 empty] | - | - | - | - |  | Pve ICT |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 1 | [12 empty] | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 20 |  | 4 | x | 29 | 57 | x | [6 empty] | Ontvangen |  | Technische ruimte | Opstelruimte techn inst | Opstelruimte techn inst (JA) | 'Opstelruimte techn inst (JA)'! | KW20 | 5* | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | aan | - | - | - | Ja als | - | * | ja | ja | ja | - | - | - | - | ja | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 37 |  | 7 | x | 47 | 58 | x | x |  | x | x |  |  | Kantoor Ketenpartners |  | Kantoor ketenpartners (VWN) | Kantoor Ketenpartners
Ter Apel | 41 |  | 7 | x | 51 | 59 | x | x |  | x | x |  |  | Kantoor Ketenpartners |  | Wachtruimte & entreehal | wachtruimte | wachtruimte (JA) | 'wachtruimte (JA)'! | KW21 | 2.5 | 21 | 23 - 26 | - | - | 1000 | - | 30 | 4,5* | - | - | 45 | 33 | - | - | 1.2 | 200 | - | ja | - | - | - | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2 | ja | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 121 |  | 7 | x | 53 | 60 | x | x |  | x | x |  |  | Kantoor Ketenpartners |  | Administratieruimte / balie VWN | Ruimte VWN administratie | Ruimte VWN administratie | 'Ruimte VWN administratie'! | KW22 | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | +/- 2°C | - | 800 | - | 30 | - | 50* | - | 30 | 33 | 38 | 28 | 0.8 | 500 | - | ja | - | ja | aan | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | - | - | - | - | ja | - | - | ja |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 2* | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 19 |  | 5 | x | 34 | 61 | x | x |  | x | x |  |  | Kantoor COA |  | Werkruimte VWN | Kantoorruimte | Kantoorruimte (JA) | 'Kantoorruimte (JA)'! | KW23 | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | +/- 2°C | - | 800 | - | 30 | - | 50* | - | 30 | 33 | 38 | 28 | 0.8 | 500 | - | ja | - | ja | af | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | - | - | - | - | ja | - | - | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | 2* | - | - | ja | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 9 |  | 3 | x | 13 | 62 | x | x |  | x | x |  |  | Activiteit |  | Pantry | Pantry | Pantry (JA) | 'Pantry (JA) '! | KW24 | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 33 | 38 | - | - | 300 | - | ja | - | - | af | 1 | - | - | ja | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | ja | Bijl 2 | Bijl 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | gs | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 42 |  | 7 | x | 52 | 63 | x | x |  | x | x |  |  | Kantoor Ketenpartners |  | Voorlichtingsruimte | Vergaderruimte 69 |  |  | KW25 | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | +/- 2°C | - | 800 | - | 30 | - | 20* | - | 30 | 33 | 38 | 32 | 0.8 | 500 | - | ja | - | ja | af | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | - | - | - | - | ja | - | - | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | 2* | - | - | ja | ja | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 35 |  | 5 | x | 40 | 64 | x | x |  | x | x |  |  | Kantoor COA |  | Archief | Archief berging | Archief berging (JA) | 'Archief berging (JA)'! | KW26 | 8 - 10 * | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | aan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 36 |  | 5 | x | 41 | 65 | x | x |  | x | x |  |  | Kantoor COA |  | SER | Systeemruimte | Systeemruimte (JA) | 'Systeemruimte (JA)'! | KW27 | 2.5 | Voor de eisen van deze ruimte wordt verwezen naar het PVE ICT met bijbehorende oplegnotitie. | [19 empty] | aan | [10 empty] | - | - | - | - |  | Pve ICT |  |  | - |  |  |  |  | ja | - | - | [12 empty] | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 37 |  | 7 | x | 47 | 66 | x | x |  | x | x |  |  | Kantoor Ketenpartners |  | Kantoor ketenpartners (GCA) | Kantoor Ketenpartners
Ter Apel | 41 |  | 7 | x | 51 | 67 | x | x |  | x | x |  |  | Kantoor Ketenpartners |  | Wachtruimte & entreehal | wachtruimte | wachtruimte (JA) | 'wachtruimte (JA)'! | KW28 | 2.5 | 21 | 26 | - | - | 1000 | - | 30 | 4,5* | - | - | 45 | 33 | - | - | 1.2 | 200 | - | ja | - | - | - | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2 | ja | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 42 |  | 7 | x | 52 | 68 | x | [6 empty] | Kantoor Ketenpartners |  | Administratie + triage ruimte | Kantoorruimte 66 + marmoleum |  |  | KW29 | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | +/- 2°C | - | 800 | - | 30 | - | 50* | - | 30 | 33 | 38 | 28 | 0.8 | 500 | - | ja | - | ja | af | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | ja | - | - | - | ja | - | - | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | 2* | - | - | ja | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 42 |  | 7 | x | 52 | 68.1 |  | x |  | x | x |  |  | Kantoor Ketenpartners |  | Administratie + balie voor arts | Triage ruimte | Triage ruimte (JA) | 'Triage ruimte (JA)'! | KW30 | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | - | - | 800 | - | - | - | 50 | - | 45 | 33 | - | - | 1.2 | 500 | - | ja | - | - | - | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | ja | - | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | p | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | c1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 35 |  | 5 | x | 40 | 69 | x | x |  | x | x |  |  | Kantoor COA |  | Archief / opslag | Archief berging | Archief berging (JA) | 'Archief berging (JA)'! | KW31 | 8 - 10 * | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | aan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 39 |  | 7 | x | 49 | 70 | x | x |  | x | x |  |  | Kantoor Ketenpartners |  | Behandel/onderzoekskamer | Behandel-onderzoeksruimte | Behandel-onderzoeksruimte (JA) | 'Behandel-onderzoeksruimte (JA)'! | KW32 | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | +/- 2°C | - | 800 | - | 30 | 8* | - | - | 30 | 33 | 32 | 32 | 0.8 | 500 | - | - | - | ja | aan | - | - | - | ja | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | ja | - | 3 | ja | 2 | - | - | ja | - | - | ja | - | - | M | - | - | - | - | - | - | 2* | - | - | ja | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | p | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 40 |  | 7 | x | 50 | 71 | x | x |  | x | x |  |  | Kantoor Ketenpartners |  | Spoel-/onderzoeksruimte | Spoel-onderzoeksruimte | Spoel-onderzoeksruimte (JA) | 'Spoel-onderzoeksruimte (JA) '! | KW33 | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | +/- 2°C | - | 800 | - | 30 | 10* | - | - | 30 | 33 | 38 | 28 | 0.8 | 500 | - | - | - | ja | aan | - | - | - | ja | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | ja | - | 3 |  | 2 | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2* | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | p | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | c1 | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 21 |  | 3 | x | 14 | 72 | x | x |  | x | x |  |  | Activiteit |  | Toiletten personeel | Toilet kantoor | Toilet kantoor 2 (JA) | 'Toilet kantoor 2 (JA)'! | KW34 | 2.5 | 18 | - | - | - | - | 50 | 25 | - | - | - | 45 | 45 | 38 | 26 | - | 200 | - | - | - | - | aan | - | - | - | ja | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | v | ● | - | - | - | - | vb | gs | - | - | - | T | - | ● | - | ur / zw | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1 | - | -
[6 empty] | 73 | x | x |  | x | x |  |  |  |  | Toiletten bewoners | Toilet woning 15 |  |  | KW35 | 1.75 | 15 | - | - | - | - | 50 | 25 | - | - | - | 45 | 45 | 38 | 26 | - | 200 | - | - | - | - | aan | - | - | - | ja | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | vb | - | - | - | - | T | - | ● | - | zw | - | - | ● | - | sp / sg | - | - | - | - | - | - | 1 | ● | m
[6 empty] | 74 | x | [8 empty] | Toilet MIVA | Toilet miva woning 16 |  |  | KW36 | 1.75 | 15 | - | - | - | - | 50 | 25 | - | - | - | 45 | 45 | 38 | 26 | - | 200 | - | - | - | - | aan | - | - | - | ja | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 1 | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | vb | - | - | - | - | T | - | ● | - | mi / zw | - | - | ● | - | sp / sg | - | - | - | - | - | - | 1 | ● | mi
Ter Apel | 36 |  | 5 | x | 41 | 75 | x | x |  | x | x |  |  | Kantoor COA |  | SER | Systeemruimte | Systeemruimte (JA) | 'Systeemruimte (JA)'! | KW37 | 2.5 | Voor de eisen van deze ruimte wordt verwezen naar het PVE ICT met bijbehorende oplegnotitie. | [19 empty] | aan | [10 empty] | - | - | - | - |  | Pve ICT |  |  | - |  |  |  |  | ja | - | - | [12 empty] | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | x | 47 | 75.1 |  |  | x |  |  |  |  | Kantoor Ketenpartners |  | Kantoor ketenpartners (GGD TBC screening) | Kantoor Ketenpartners
Ter Apel | 41 |  | 7 | x | 51 | 75.11 |  |  | x |  |  |  |  | Kantoor Ketenpartners |  | Entree-gang | wachtruimte | wachtruimte (JA) | 'wachtruimte (JA)'! |  | 2.5 | 18 | 26 | - | - | 800 | - | - | 4.5 | - | - | 45 | 33 | - | - | 1.2 | 200 | - | ja | - | - | - | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | ja | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 121 |  | 7 | x | 53 | 75.12 |  |  | x |  |  |  |  | Kantoor Ketenpartners |  | Balie met kantoorruimte | Ruimte VWN administratie | Ruimte VWN administratie | 'Ruimte VWN administratie'! |  | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | ja | - | 800 | - | - | - | 50 | - | 30 | 33 | 38 | 26 | 0.8 | 500 | - | ja | - | ja | - | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | - | - | - | - | - | - | - | ja |  | ja | - | - | - | - | - | - | - | 2* | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 19 |  | 5 | x | 34 | 75.13 |  |  | x |  |  |  |  | Kantoor COA |  | Kantoor | Kantoorruimte | Kantoorruimte (JA) | 'Kantoorruimte (JA)'! |  | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | +/- 2°C | - | 800 | - | - | - | 50 | - | 30 | 33 | 38 | 26 | 0.8 | 500 | - | ja | - | ja | af | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | - | - | - | - | ja | - | - | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | 2* | - | - | ja | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 41 |  | 7 | x | 51 | 75.14 |  |  | x |  |  |  |  | Kantoor Ketenpartners |  | Wachtruimte TBC (10 pers.) | wachtruimte | wachtruimte (JA) | 'wachtruimte (JA)'! |  | 2.5 | 21 | 26 | - | - | 1000 | - | - | 4.5 | - | - | 45 | 33 | - | - | 1.2 | 200 | - | ja | - | - | - | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | ja | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 41 |  | 7 | x | 51 | 75.15 |  |  | x |  |  |  |  | Kantoor Ketenpartners |  | Wachtruimte röntgen (25-30p) | wachtruimte | wachtruimte (JA) | 'wachtruimte (JA)'! |  | 2.5 | 21 | 26 | - | - | 1000 | - | - | 4.5 | - | - | 45 | 33 | - | - | 1.2 | 200 | - | ja | - | - | - | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | ja | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 75.16 |  |  | x | [6 empty] | Röntgenkamer | ?????
[6 empty] | 75.17 |  |  | x | [6 empty] | Kleedkamer bij rontgen | ?????
Ter Apel | 39 |  | 7 | x | 49 | 75.18 |  |  | x |  |  |  |  | Kantoor Ketenpartners |  | Behandelkamer met sputumruimte | Behandel-onderzoeksruimte | Behandel-onderzoeksruimte (JA) | 'Behandel-onderzoeksruimte (JA)'! |  | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | ja | - | 800 | - | - | 8 | - | - | 30 | 33 | 38 | 26 | 0.8 | 500 | - | - | - | ja | aan | - | - | - | ja | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | ja | - | 2* | ja | 2 | - | - | ja | - | - | ja | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | 2* | - | - | ja | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | p | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 75.19 |  |  | x | [6 empty] | Sputumruimte | ?????
[6 empty] | 75.2 |  |  | x | [6 empty] | Sluis | ?????
[6 empty] | 75.21 |  |  | x | [6 empty] | Toilet bewoners | Toilet kantoor ????
[6 empty] | 75.22 |  |  | x | [6 empty] | Toilet MIVA | Miva toilet kantoor ????
Ter Apel | 36 |  | 5 | x | 41 | 75.23 |  |  | x |  |  |  |  | Kantoor COA |  | SER/MER | Systeemruimte | Systeemruimte (JA) | 'Systeemruimte (JA)'! |  | 2.5 | Voor de eisen van deze ruimte wordt verwezen naar het PVE ICT met bijbehorende oplegnotitie. | [30 empty] | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13 |  | 6 | x | 43 | 76 | x | x | x | x | x |  |  | Opslag/werkplaats |  | OPSLAG / WERKPLAATS | Opslag/werkplaats
[6 empty] | 77 | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Magazijn en opslag algemeen | Werkplaats 119 + 8-10kN/m2 |  |  | OW1 | 8 - 10 * | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 35 | - | - | 300 | - | ja | - | - | af | 1 | - | - | ja | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | ja | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | z | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | c1 | gs/sp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | -
[6 empty] | 78 | x | [8 empty] | Uitgifte goederen | Werkplaats 119 |  |  | OW2 | 2.5 | 18 | - | - | - | - | - | - | 4,5* | - | - | 70 | - | 35 | - | - | 300 | - | ja | - | - | af | 1 | - | - | ja | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | ja | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | z | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | c1 | gs/sp | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | -
Ter Apel | 14 |  | 6 | x | 45 | 79 | x | x | x | x | x |  |  | Opslag/werkplaats |  | Werkplaats | Werkplaats | Werkplaats (JA) | 'Werkplaats (JA)'! | OW3 | 2.5 | 18 | - | - | - | - | - | - | 4,5* | - | - | 70 | - | 35 | - | - | 300 | - | ja | - | - | af | 1 | - | - | ja | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | ja | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | z | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | c1 | gs/sp | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | -
Ter Apel | 14 |  | 6 | x | 44 | 80 | x | x | x | x | x |  |  | Opslag/werkplaats |  | Opstelplaats transportmiddelen | Golfkarren | Golfkarren (JA) | 'Golfkarren (JA)'! | OW4 | 2.5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 35 | - | - | 100 | - | - | - | - | aan | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | d | ● | - | - | - | K | c1 | gs/sp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 43 |  | 8 | x | 56 | 81 |  | x |  | x | x |  |  | Overig |  | Was- en droogruimte centraal | Was- en droogruimte cent | Was- en droogruimte cent (Ja) | 'Was- en droogruimte cent (Ja)'! |  | 1.75 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 38 | - | - | 300 | - | - | - | - | aan | - | - | - | ja | ja | - | ja | - | ja | ja | - | - | ja | ja | ja | 5 | ja | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | t | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | sp | ● | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 45 |  | 8 | x | 58 | 82 |  |  | x |  |  |  |  | Overig |  | Kledingwinkel | Kledingwinkel | Kledingwinkel (JA) | 'Kledingwinkel (JA)'! |  | 4 | 18 | - | ja | - | - | - | - | 4.5 | - | - | 70 | - | 38 | - | - | 300 | - | ja | - | - | - | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | ja | - | 3 | ja | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 44 |  | 8 | x | 57 | 83 |  |  | x |  |  |  |  | Overig |  | Wasruimte Kledingwinkel | Wasruimte Kledingwinkel | Wasruimte Kledingwinkel (JA) | 'Wasruimte Kledingwinkel (JA)'! |  | 4 | 15 | - | ja | - | - | - | - |  | - | - | 70 | - | 38 | - | - | 300 | - | ja | - | - | - | 1 | - | - | ja | ja | - | ja | - | ja | ja | - | - | ja | ja | - | 4 | ja | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | sp | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 21 |  | 3 | x | 14 | [8 empty] | Activiteit |  | Toilet kantoor | Toilet kantoor | Toilet kantoor 2 (JA) | 'Toilet kantoor 2 (JA)'! |  | 2.5 | 18 | - | - | - | - | 50 | 25 | - | - | - | 45 | 45 | 38 | 28 | - | 200 | - | - | - | - | aan | - | - | - | ja | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | v | ● | - | - | - | - | vb | gs | - | - | - | T | - | ● | - | ur / zw | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1 | - | -
Ter Apel | 22 |  | 3 | x | 15 | [8 empty] | Activiteit |  | Miva toilet kantoor | Miva toilet kantoor | Miva toilet kantoor 2 (JA) | 'Miva toilet kantoor 2 (JA)'! |  | 2.5 | 18 | - | - | - | - | 50 | 25 | - | - | - | 45 | 45 | 38 | 28 | - | 200 | - | - | - | - | aan | - | - | - | ja | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | v | ● | - | - | - | - | vb | - | - | - | - | T | - | ● | - | mi / zw | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1 | - | mi
Ter Apel | 28 |  | 3 | x | 21 | [8 empty] | Activiteit |  | Opslag en uitgifte | Opslag en uitgifte | Opslag en uitgifte (A) | 'Opslag en uitgifte (A)'! |  | 4 | 20 - 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 33 | 38 | 26 | < 1,0 | 200 | - | ja | - | - | - | 2 | - | - | ja | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | ja | - | 2* | ja | - | - | - | - | - | ja | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 19 |  | 4 | x | 28 | [8 empty] | Ontvangen |  | Kantoorruimte | Kantoorruimte | Kantoorruimte (JA) | 'Kantoorruimte (JA)'! |  | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | +/- 2°C | - | 800 | - | - | - | 50 | - | 30 | 33 | 38 | 26 | 0.8 | 500 | - | ja | - | ja | af | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | - | - | - | - | ja | - | - | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | 2* | - | - | ja | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 12 |  | 5 | x | 33 | [8 empty] | Kantoor COA |  | magazijn en opslag | magazijn en opslag | magazijn en opslag (JA) | 'magazijn en opslag (JA) '! |  | 8 - 10 * | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 38 | - | - | 100 | - | ja | - | - | - | 2 | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ja | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | d | ● | - | - | - | G | c1 | sp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 19 |  | 5 | x | 34 | [8 empty] | Kantoor COA |  | Kantoorruimte | Kantoorruimte | Kantoorruimte (JA) | 'Kantoorruimte (JA)'! |  | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | +/- 2°C | - | 800 | - | - | - | 50 | - | 30 | 33 | 38 | 26 | 0.8 | 500 | - | ja | - | ja | af | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | - | - | - | - | ja | - | - | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | 2* | - | - | ja | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 33 |  | 5 | x | 38 | [8 empty] | Kantoor COA |  | verkeersruimte kantoor | verkeersruimte kantoor | verkeersruimte kantoor (JA) | 'verkeersruimte kantoor (JA)'! |  | 3 | 18 | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | 30 | 33 | 38 | - | 0.8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 1/15m1 | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | gs/dd | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 15 |  | 6 | x | 46 | [8 empty] | Opslag/werkplaats |  | Technische dienst | Technische dienst | Technische dienst (JA) | 'Technische dienst (JA)'! |  | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | ja | - | 800 | - | - | - | - | - | 30 | 33 | 38 | 26 | 0.8 | 300 | - | ja | - | ja | af | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 38 |  | 7 | x | 48 | [8 empty] | Kantoor Ketenpartners |  | Adm. met balie voor arts | Adm. met balie voor arts | Adm. met balie voor arts (JA) | 'Adm. met balie voor arts (JA)'! |  | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 26 | ja | - | 800 | - | - | 4.5 | - | - | 30 | 33 | 38 | 26 | 0.8 | 500 | - | ja | - | ja | - | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | - | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | 2* | - | - | ja | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | p | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | c1 | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | -
PVE GCA | 200 |  | 7 | x | 54 | [8 empty] | Kantoor Ketenpartners |  | TBC-screeningscentrum COA/GGD | TBC-screeningscentrum COA/GGD |  |  |  | 2.5 | Voor alle eisen: zie separaat PvE TBC-screeningscentrum COA/GGD
| 42 |  | 8 | x | 55 | [8 empty] | Overig |  | Overig | Overig
TPvE 12 | 73 |  | 2 | [10 empty] | Woning MIVA | 1 | Slaapkamer | Slaapkamer | MIVA slaapkamer | 'MIVA slaapkamer'! |  | 1.75 | 21 | - | - | - | ja | - | - | - | 45 | - | 30 | 33 | 44 | 28 | 0,5-0,8 | 400 | - | ja | ja | - | af | 1 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 1 | 2 | ja | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | k/p | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | sg | - | ● | G | vd | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 75 |  | 2 | [10 empty] | Woning MIVA | 2 | Woonkamer | Woonkamer | woonkamer (2) | 'woonkamer (2)'! |  | 1.75 | 21 | - | +/- 2°C | - | ja | - | - | - | 50 | - | 30 | 33 | 38 | 28 | 0,5-0,8 | 200 | - | ja | ja | - | af | 2 | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 1 | 3 | ja | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | k/m/p | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | gs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | sg | - | ● | G | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 74 |  | 2 | [10 empty] | Woning MIVA | 4 | Entree-gang | Entree-gang | Entree-gang (2) | 'Entree-gang (2)'! |  | 1.75 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 | - | - | 1.2 | 200 | - | ja | - | - | af | 2 | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 1 | - | ja | - | - | - | - | - | - | - |  | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | ● | - | - | - | - | s | ● | - | - | - | k/p | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | c1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | sg | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 80 |  | 2 | [10 empty] | Woning MIVA | 7 | meterkast | meterkast | meterkast (2) | 'meterkast (2)'! |  | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | c1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 79 |  | 2 | [10 empty] | Woning MIVA | 8 | Berging (2) | Berging (2) | Berging (2) | 'Berging (2)'! |  | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 38 | - | - | 100 | - | ja | - | - | af | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | ja |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: D1; D6
| 71 |  | 2 | [10 empty] | Woning MIVA |  | Woning MIVA | Woning MIVA
TPvE 12 | 76 |  | 2 | [10 empty] | Woning MIVA | 3 | Keuken | Keuken | keuken (2) | 'keuken (2)'! |  | 1.75 | 21 | - | - | - | ja | 150 | 75 | - | - | - | 30 | 33 | 38 | 28 | 0,5-0,8 | 300 | ja | ja | - | - | af | 2 | - | - | ja | - | ja | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ja | 6 | 4 | ja | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | k/p | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | sg | - | - | L | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 77 |  | 2 | [10 empty] | Woning MIVA |  | Badkamer (2) | Badkamer (2) | Badkamer (2) | 'Badkamer (2)'! |  | 2.5 | 22 | - | - |  | - |  |  |  | - | - | 45 | 45 | 38 | 28 | - | 200 | ja | ja | - | - | af | ja | - | - | ja | - | - |  |  |  | 1* | In ev. voorruimte | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: D2; D6
TPvE 12 | 99 |  | 3 | [10 empty] | Activiteit |  | Leskeuken | Leskeuken | Leskeuken | 'Leskeuken'! |  | 4 | 20-23 | - | - | - | ja | - | - | 20 | - | - | 30 | 33 | 44 | 26 | < 1,0 | 300 | ja | ja | - | - | aan | ? | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | 2* | ja | - | - | - |  | - | ja | ja |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 87 |  | 4 | [10 empty] | Ontvangen |  | Entree hal wacht ruimte | Entree hal wacht ruimte | Entree hal wacht ruimte | 'Entree hal wacht ruimte'! |  | 3 | 21 | - | - | - | ja | - | - | 4.5 | - | - | 45 | 45 | - | - | 1.2 | 250 | - | ja | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 1 | - | ja | - | - | - |  | - | ja | - |  | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: D1; D6
Ter Apel | 46 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Berging gymzaal | Berging gymzaal | Berging gymzaal (JA) | 'Berging gymzaal (JA) '! |  | 4 | 15 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 70 | - | 38 | - | - | 100 | - | ja | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | 0 | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 123 |  | 8 | [10 empty] | Overig |  | Was- en droogruimte centraal | Was- en droogruimte centraal | Was- en droogruimte centraal | 'Was- en droogruimte centraal'! |  | 2.5 | 15 | - | - |  | - |  |  |  | - | - | 70 | - | 38 | - | - | 400 | - | ja | - | - | dubbel |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0 | ja | 1 | - | ja | - | - | - |  | - | - | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 47 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Douche gymzaal | Douche gymzaal | Douche gymzaal (JA) | 'Douche gymzaal (JA) '! |  | 2.5 | 22 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 45 | 45 | 38 | 28 | - | 200 | ja | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 48 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Douche kleed leraar | Douche kleed leraar | Douche kleed leraar (JA) | 'Douche kleed leraar (JA)'! |  | 2.5 | 22 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 45 | 45 | 38 | 28 | - | 200 | ja | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 49 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | kleedruimte leerl | kleedruimte leerl | kleedruimte leerl (JA) | 'kleedruimte leerl (JA) '! |  | 2.5 | 22 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 45 | 45 | 38 | 28 | - | 200 | ja | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 50 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Gymzaal | Gymzaal | Gymzaal (JA) | 'Gymzaal (JA)'! |  | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - |  |  | - | - | ja | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 51 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Opstel techn inst | Opstel techn inst | Opstel techn inst (JA) | 'Opstel techn inst (JA)'! |  | 2.5 | 5 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 0 | 70 | - | 38 | 0 | 100 | - | ja | j/n | - |  |  | - | - | - | - | - | Tbv installaties | Tbv installaties | Tbv installaties | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
Ter Apel | 52 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Werkkast | Werkkast | Werkkast (JA) | 'Werkkast (JA)'! |  | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 70 | - | 38 | - | - | 100 | - | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
Ter Apel | 53 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Toilet school | Toilet school | Toilet school (JA) | 'Toilet school (JA)'! |  | 2.5 | 18 | - | - | - | - | 50 | 25 |  | - | - | 45 | 45 | 38 | 28 | - | 200 | - | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - | Afhankelijk van het aantal toiletten | Afhankelijk van het aantal toiletten | Afhankelijk van het aantal toiletten | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 54 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Toilet school leerl | Toilet school leerl | Toilet school leerl (JA) | 'Toilet school leerl (JA)'! |  | 2.5 | 18 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 45 | 45 | 38 | 28 | - | 200 | - | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 55 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | berging | berging | berging (JA) | 'berging (JA)'! |  | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 70 | - | 38 | - | - | 200 | - | ja | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 56 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Kantoorruimte school | Kantoorruimte school | Kantoorruimte school (JA) | 'Kantoorruimte school (JA)'! |  | 2.5 | 20 - 23 | - | ja, +2 en -2 graden C. | - | ja | - | - |  | - | - | 30 | 33 | 38 | 26 | 0.8 | 500 | - | ja | - | ja |  |  | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 57 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | perso-lskamer | perso-lskamer | perso-lskamer (JA) | 'perso-lskamer (JA)'! |  | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 25 | ja | - | ja | - | - |  | - | - | 30 | 33 | 38 | 44 | 0.8 | 300 | - | - | - | ja |  |  | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja
Ter Apel | 58 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Repro school | Repro school | Repro school (JA) | 'Repro school (JA)'! |  | 2.5 | 20 - 23 | 23 - 25 | ja | - | ja | - | - |  | - | - | 30 | 33 | 38 | 44 | 0.8 | 300 | - | - | - | ja |  |  | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | -
Ter Apel | 59 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Entree school | Entree school | Entree school (JA) | 'Entree school (JA)'! |  | 2.5 | 21 | - | - | - | ja | - | - |  | - | - | 45 | 45 | - | - | 1.2 | 200 | - | ja | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | ja | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 60 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Miva toilet school | Miva toilet school | Miva toilet school (JA) | 'Miva toilet school (JA)'! |  | 2.5 | 18 | - | - | - | - | 50 | 25 |  | - | - | 45 | 45 | 38 | 28 | - | 200 | - | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - | Afhankelijk van het aantal toiletten | Afhankelijk van het aantal toiletten | Afhankelijk van het aantal toiletten | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ter Apel | 61 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Leslokaal school | Leslokaal school | Leslokaal school (JA) | 'Leslokaal school (JA)'! |  | 2.5 | 20-23 | - | ja | - | ja | - | - |  | - | - | 30 | 28 | 44 | 26 | 0.8 | 300 | - | ja | - | ja |  |  | - | - | ja | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |  |  |  | - | - | - |  | - | ja | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | ja | -
Ter Apel | 62 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Speellokaal | Speellokaal | Speellokaal (JA) | 'Speellokaal (JA)'! |  | 2.5 | 21 | - | - | - | ja | - | - |  | - | - | 30 | 33 | 38 | 26 | < 1,0 | 300 | - | ja | - | ja |  |  | - | - | ja | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | ja | - | - | 2 | - | ja | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | -
Ter Apel | 63 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | centrale hal | centrale hal | centrale hal (JA) | 'centrale hal (JA)'! |  | 2.5 | 21 | - | - | - | ja | - | - |  | - | - | 45 | 45 | - | - | 1 | 200 | - | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | ja | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 64 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | 1-en 2persoonsslaapkamer | 1-en 2persoonsslaapkamer | 1-en 2persoonsslaapkamer |  |  | - | - | - | - |  | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 65 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Entree-gang | Entree-gang | Entree-gang | 'Entree-gang'! |  | 2.5 | 21 | - | - |  | ja |  |  |  | - | - | 40 | 40 | - | - | 1.2 | 250 | - | ja | - | - |  |  | ja | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  | ja |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 66 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | keuken | keuken | keuken | 'keuken'! |  | 2.5 | 21 | - | - |  | ja |  |  |  | - | - | 30 | 33 | 38 | 28 | - | 350 | ja | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | 1 |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  | 2 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | -
TPvE 12 | 67 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | woonkamer | woonkamer | woonkamer | 'woonkamer'! |  | 2.5 | 21 | - | - |  | ja |  |  |  | - | - | 30 | 33 | 38 | 28 | - | 200 | - | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  | 2 |  |  | - | - | - | - | - | - | 1 | ja | - | -
TPvE 12 | 68 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Badkamer | Badkamer | Badkamer | 'Badkamer'! |  | 2.5 | 22 | - | - |  | - |  |  |  | - | - | 45 | 45 | 38 | 28 | - | 200 | ja | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | 1* | In ev. voorruimte | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 69 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Toilet woning | Toilet woning | Toilet woning | 'Toilet woning'! |  | 2.5 | 15 | - | - |  | - |  |  |  | - | - | 45 | 45 | 38 | 28 | - | 200 | - | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 70 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Bestaand was- en droogruimte | Bestaand was- en droogruimte | Bestaand was- en droogruimte | 'Bestaand was- en droogruimte'! |  | 2 | 15 | - | - |  | - |  |  |  | - | - | 70 | - | 33 | - | - | 400 | - | ja | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0 | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  | 1 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 71 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Berging | Berging | Berging | 'Berging'! |  | 4 | - | - | - |  | - |  |  |  | - | - | 70 | - | 38 | - | - | 250 | - | ja | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 81 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | magazijn | magazijn | magazijn | 'magazijn'! |  | 4 | - | - | - |  | - |  |  |  | - | - | 70 | - | 38 | - | - | 350 | - | ja | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  | ja |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 82 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Werkplaats | Werkplaats | Werkplaats | 'Werkplaats'! |  | 4 | 18 | - | - |  | - |  |  |  | - | - | 70 | - | 38 | - | - | 350 | - | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | 1 | - | - |  | ja |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 83 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Technische dienst | Technische dienst | Technische dienst | 'Technische dienst'! |  | 4 | 20 - 23 | 23 - 25 | ja |  | ja |  |  |  | 50 | - | 35 | 40 | 38 | 26 | 0.8 | 500 | - | ja | - | ja |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 84 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Informatiebalie | Informatiebalie | Informatiebalie | 'Informatiebalie'! |  | 4 | 20 - 23 | 23 - 25 | - |  | ja |  |  |  | 50 | - | 35 | 40 | 38 | 26 | 0.8 | 500 | - | ja | - | ja |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 85 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | balie 1e verstrekkingen | balie 1e verstrekkingen | balie 1e verstrekkingen | 'balie 1e verstrekkingen'! |  | 4 | 15 | - | - |  | - |  |  |  | - | - | 70 | - | 38 | - | - | 500 | - | ja | - | ja |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 86 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Receptie_beveiliging | Receptie_beveiliging | Receptie_beveiliging | 'Receptie_beveiliging'! |  | 4 | 20 - 23 | 23 - 25 | ja |  | ja |  |  |  | 50 | - | 35 | 40 | 38 | 26 | 0.8 | 500 | - | ja | - | ja |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |  | - | ja | - | - | - | - | 1 | - | - | -
TPvE 12 | 88 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Kantoorruimte | Kantoorruimte | Kantoorruimte | 'Kantoorruimte'! |  | 4 | 20 - 23 | 23 - 25 | ja |  | ja |  |  |  | 50 | - | 35 | 40 | 38 | 26 | 0.8 | 500 | - | ja | - | ja |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 90 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Opstelruimte techn inst | Opstelruimte techn inst | Opstelruimte techn inst | 'Opstelruimte techn inst'! |  | 4 | 5 | - | - |  | - |  |  |  | - | - | 70 | - | 38 | - | - | 250 | - | ja | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 91 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Toilet kantoor 2 | Toilet kantoor 2 | Toilet kantoor 2 | 'Toilet kantoor 2'! |  | 4 | 15 | - | - |  | - |  |  |  | - | - | 45 | 45 | 38 | 28 | - | 200 | - | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 92 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Miva toilet kantoor 2 | Miva toilet kantoor 2 | Miva toilet kantoor 2 | 'Miva toilet kantoor 2'! |  | 4 | 15 | - | - |  | - |  |  |  | - | - | 45 | 45 | 38 | 28 | - | 200 | - | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 93 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | OLC | OLC | OLC | 'OLC'! |  | 4 | 20-23 | 23-26 | - |  | ja |  |  |  | 35 | - | 35 | 40 | 38 | 26 | < 1,0 | 450 | - | ja | - | - |  |  | ja | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | ja | - |  | 1 |  |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ja | -
TPvE 12 | 94 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Kinderspeelzaal | Kinderspeelzaal | Kinderspeelzaal | 'Kinderspeelzaal'! |  | 4 | 20-23 | 23-26 | - |  | ja |  |  |  | 35 | - | 35 | 40 | 38 | 26 | < 1,0 | 450 | - | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | ja | - |  | 2 |  |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -
TPvE 12 | 95 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Recreatiezaal | Recreatiezaal | Recreatiezaal | 'Recreatiezaal'! |  | 4 | 20-23 | 23-26 | - |  | ja |  |  |  | 35 | - | 35 | 40 | 38 | 26 | < 1,0 | 450 | - | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | ja | - |  | 2 |  |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -
TPvE 12 | 96 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Leslokaal | Leslokaal | Leslokaal | 'Leslokaal'! |  | 4 | 20-23 | 23-26 | - |  | ja |  |  |  | 35 | - | 35 | 28 | 44 | 26 | 0.8 | 450 | - | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | ja | - |  | 2 |  |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ja | -
TPvE 12 | 97 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Activiteitenruimte | Activiteitenruimte | Activiteitenruimte | 'Activiteitenruimte'! |  | 4 | 20-23 | 23-26 | - |  | ja |  |  |  | 35 | - | 35 | 40 | 38 | 26 | < 1,0 | 450 | - | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | ja | - |  | 2 |  |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ja | -
TPvE 12 | 98 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Opstelruimte techn inst 2 | Opstelruimte techn inst 2 | Opstelruimte techn inst 2 | 'Opstelruimte techn inst 2'! |  | 4 | 5 | - | - |  | - |  |  |  | - | - | 70 | - | 38 | - | - | 250 | - | ja | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 100 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Uitgiftecorner | Uitgiftecorner | Uitgiftecorner | 'Uitgiftecorner'! |  | 4 | 20-23 | 23-26 | - |  | ja |  |  |  | - | - | 35 | 40 | 38 | 26 | < 1,0 | 450 | - | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | ja | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 101 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Entree hal wacht ruimte 2 | Entree hal wacht ruimte 2 | Entree hal wacht ruimte 2 | 'Entree hal wacht ruimte 2'! |  | 4 | 21 | - | - |  | ja |  |  |  | - | - | 40 | 40 | - | - | 1.2 | 250 | - | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | ja | - |  | ja |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 102 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Spreekkamer groot&klein | Spreekkamer groot&klein | Spreekkamer groot&klein | 'Spreekkamer groot&klein'! |  | 4 | 20 - 23 | 23 - 25 | ja |  | ja |  |  |  | 35 | - | 35 | 40 | 38 | 44 | 0.8 | 500 | - | ja | - | ja |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja |  | - |  |  | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 103 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Vergaderruimte | Vergaderruimte | Vergaderruimte | 'Vergaderruimte'! |  | 4 | 20 - 23 | 23 - 25 | ja |  | ja |  |  |  | 35 | - | 35 | 40 | 38 | 44 | 0.8 | 500 | - | ja | - | ja |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja
TPvE 12 | 104 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Gang kantoor | Gang kantoor | Gang kantoor | 'Gang kantoor'! |  | 4 | 20 - 23 | 23 - 25 | - |  | ja |  |  |  | - | - | 35 | 40 | 38 | - | 0.8 | 250 | - | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | ja | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 105 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Kantoorruimte (2) | Kantoorruimte (2) | Kantoorruimte (2) | 'Kantoorruimte (2)'! |  | 4 | 20 - 23 | 23 - 25 | ja |  | ja |  |  |  | 50 | - | 35 | 40 | 38 | 26 | 0.8 | 500 | - | ja | - | ja |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 106 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Repro | Repro | Repro | 'Repro'! |  | 4 | 20 - 23 | 23 - 25 | ja |  | ja |  |  |  | - | - | 35 | 40 | 38 | 44 | 0.8 | 500 | - | ja | - | ja |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 107 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Archief | Archief | Archief | 'Archief'! |  | 4 | - | - | - |  | - |  |  |  | - | - | 70 | - | 38 | - | - | 250 | - | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 108 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Toilet kantoor | Toilet kantoor | Toilet kantoor | 'Toilet kantoor'! |  | 4 | 15 | - | - |  | - |  |  |  | - | - | 45 | 45 | 38 | 28 | - | 200 | - | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 109 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Miva toilet kantoor | Miva toilet kantoor | Miva toilet kantoor | 'Miva toilet kantoor'! |  | 4 | 15 | - | - |  | - |  |  |  | - | - | 45 | 45 | 38 | 28 | - | 200 | - | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 110 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Opstelruimte techn inst 3 | Opstelruimte techn inst 3 | Opstelruimte techn inst 3 | 'Opstelruimte techn inst 3'! |  | 4 | 5 | - | - |  | - |  |  |  | - | - | 70 | - | 38 | - | - | 250 | - | ja | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 111 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Systeemruimte | Systeemruimte | Systeemruimte | 'Systeemruimte'! |  | 4 | 17 | - | - |  | - |  |  |  | - | 40 - 60 | 70 | - | 38 | - | - | 250 | - | ja | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | - | ntb | ntb | - | - | -
TPvE 12 | 112 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Werkkast | Werkkast | Werkkast | 'Werkkast'! |  | 4 | - | - | - |  | - |  |  |  | - | - | 70 | - | 38 | - | - | 250 | - | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 113 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Entree hal wacht ruimte 3 | Entree hal wacht ruimte 3 | Entree hal wacht ruimte 3 | 'Entree hal wacht ruimte 3'! |  | 4 | 21 | - | - |  | ja |  |  |  | - | - | 40 | 40 | - | - | 1.2 | 250 | - | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | ja | - |  | ja |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 114 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Gang kantoor (2) | Gang kantoor (2) | Gang kantoor (2) | 'Gang kantoor (2)'! |  | 4 | 20 - 23 | 23 - 25 | - |  | ja |  |  |  | - | - | 35 | 40 | 38 | - | 0.8 | 250 | - | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | ja | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 115 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Toilet kantoor 3 | Toilet kantoor 3 | Toilet kantoor 3 | 'Toilet kantoor 3'! |  | 4 | 15 | - | - |  | - |  |  |  | - | - | 45 | 45 | 38 | 28 | - | 200 | - | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 116 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Miva toilet kantoor 3 | Miva toilet kantoor 3 | Miva toilet kantoor 3 | 'Miva toilet kantoor 3'! |  | 4 | 15 | - | - |  | - |  |  |  | - | - | 45 | 45 | 38 | 28 | - | 200 | - | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPvE 12 | 117 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Adm. met balie voor arts | Adm. met balie voor arts | Adm. met balie voor arts | 'Adm. met balie voor arts'! |  | 4 | 20 - 23 | 23 - 25 | ja/- |  | ja |  |  |  | 50 | - | 35 | 40 | 38 | 26 | 0.8 | 500 | - | ja | - | ja |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |  | - | ja | - | - | - | 0 | - | - | - | -
TPvE 12 | 118 |  | 9 | [10 empty] | ntb |  | Archief (2) | Archief (2) | Archief (2) | 'Archief (2)'! |  | 4 | - | - | - |  | - |  |  |  | - | - | 70 | - | 38 | - | - | 250 | - | ja | - | - |  |  | - | - | ja | - | - |  |  |  | - | - | - | - | ja |  |  |  | - | - | - |  | - | - | ja |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[14 empty] | Overig |  | ntb | ntb

## kwalitatieve omschrijvingen
RUIMTETABEL TPVE 2019 |  |  |  | Kwalitatieve omschrijvingen
Categorie | Elelement | Code | Type | Omschrijving
Bouwkundige afwerking
Vloer
|  | V1 | Tapijt | Tapijttegels 60x60 cm. Geschikt voor intensief gebruik met zwenkwielen, geluidsisolerend, akoestisch en geluiddempend. Antistatisch. Kleur in overleg met opdrachtgever.
|  | V2 | Marmoleum | Forbo Marmoleum met Topshield2, dikte 2,5 mm. Kleur i.o.m. de opdrachtgever.
|  | V3 | Waterdicht | Waterdichte afwerking, bij voorkeur circulair. Stootvast en schrobvast. Kleur i.o.m. opdrachtgever.
|  | V4 | Computervloer | Verhoogde vloer. Voor specificaties zie PVE ICT.
|  | V5 | Medisch | Vast, stofvrij, anti-allergeen, anti-statisch, bacterio-statisch, vuilafwerrend/-afstotend, goed te reinigen, vloeistofdicht
|  | V6 | Coating | Harde, vlakke en gladde afwerking. Goer reinigbaar. Stofvrij door middel van coating op de vloer. Gebruiksbestendig. Envoudig te onderhouden.
|  | V7 | Bijzonderheden | (a) afschot: Gehele vloer op afschot 1,5 cm / m1 vanaf de toegangsdeur richting afvoerput. (s) Schoonloopmat: Achter de voordeur dient een schoonloopmat aangebracht te worden voor zwaar en intensief gebruik. Deze dient verlijmd te worden aan de ondergrond. Het kruipluik dient wel bereikbaar te blijven. (z) zware uitvoering: geschikt voor zwaar gebruik, krasbestendig, sigaretten/ peukbestendig, vlekbestendig, eenvoudig te onderhouden, waterdicht (naadloos).
Wand
|  | W1 | Robuust | Afwasbaar, schrob en reinigvast, eenvoudig bij te werken, overschilderbaar, glad, zonder naden en relief, hard, voldoende weerstandvermogen voor zwaar en intensief gebruik. Kleur in overleg met opdrachtgever. Glasvliesbehang: Wandflex PU Coat, Wapex van Sikkens of gelijkwaardig.
|  | W2 | Waterdicht | Waterdichte afwerking, bij voorkeur circulair. Stootvast en schrobvast. Kleur i.o.m. opdrachtgever.
|  | W3 | Systeemwand | Systeemwand geschikt voor kantoren, flexibel, stootbestendig, afwasbaar, schrob- en reinigvast.
|  | W4 | Medisch | Vast, stofvrij, anti-allergeen, anti-statisch
|  | W5 | Bijzonderheden | (k) kleur: te rekenen op één wand per ruimte in afwijkende kleur. (m) muursteun: plaatselijk te voorzien van verstevigingen voor muursteun televisie (15 kg). (p) plint: hardhouten plint rondom aan te brengen (90x10 mm), aan bovenzijde waterdicht afkitten met overschilderbare kit. (s) schilderen: wand sausen in kleur wit (t) Trespa: Achter de volle wandlengte van de opstelplaatsen van de witgoedapparaten moet een verticale aftimmering van 12 mm dik Trespa komen, deze is van vloer tot en met het werkblad. Hierachter moeten de installaties aangebracht / weggewerkt worden t.b.v. de witgoedapparaten. Deze verticale aftimmering moet demontabel zijn middels torx-trespaschroeven.
Plafond
|  | PL1 | Robuust | Hard, overschilderbaar, eenvoudig bij te werken, afwasbaar, schrob- en reinigvast
|  | PL2 | Vochtbestendig | Hard, overschilderbaar, vocht- vuil- en spatwaterbestendig, eenvoudig te herstellen, glad, zonder naden en reliëf.
|  | PL3 | Systeemplafond | Geluidsabsorberend, bandrasterplafond, eenvoudig te herstellen
|  | PL4 | Medisch | Vast, stofvrij, anti-allergeen, anti-statisch
|  | PL5 | Bijzonderheden | (d) Daglicht: voorzien van daglichttoetreding (m) Molestbestendig: geen uitstekende (installatie) onderdelen. (v) Vochtbestendig: geschikt voor sanitaire ruimtes.
Deuren
|  | D1 | Binnendeur | Houten deur met een 0,8mm hardkuststof toplaag. De vulling moet bepaald worden aan de hand van de eisen voor geluidsisolatie en kan bestaan uit een kanalen spaan, volspaan of 3-laagsvulling. Het randhout is van hardhout en voorzien van verstevigingsstrook en ook de kantlat is van hardhout. Het aantal toe te passen scharnieren is afhankelijk van de deur, toepassing van deurdrangers, deurstops, etc. Doch minimaal 3 scharnieren per deur. Scharnieren met een onderhoudsvrije glijlagertechniek voor hoge belastingen. Uitgevoerd in edelstaal Roestvrij. Bijvoorbeeld van. Geen dievenklauwen toepassen. Het hang- en sluitwerk moet voldoen aan kwaliteitscategorie 3, zwaar volgens de NEN 5088+c96 voorzien van deurstop. De deurstop dient beschadiging van deuren en wanden te voorkomen en mag de functionaliteit van de ruimten en doorgang niet negatief beinvloeden. Deurstop niet monteren op de vloer. Deur Reinaerdt U-RFK of gelijkwaardig. Scharnieren Breuer+Schmitz type RD 818 STD of gelijkwaardig
|  | D2 | Binnendeur natte cel | Deze is geschikt voor natte cellen. Heeft een 2,5 tot 3 mm hardkuststof toplaag. De Vulling is van hardschuim en het randhout is kunststof. Het aantal toe te passen scharnieren is afhankelijk van de deur, toepassing van deurdrangers, deurstops, etc. Doch minimaal 4 scharnieren per deur. Scharnieren met een onderhoudsvrije glijlagertechniek voor hoge belastingen. Uitgevoerd in edelstaal Roestvrij. Geen dievenklauwen toepassen. Het hang- en sluitwerk moet voldoen aan kwaliteitscategorie 3, zwaar volgens de NEN 5088+c96.voorzien van deurstop. De deurstop dient beschadiging van deuren en wanden te voorkomen en mag de functionaliteit van de ruimten en doorgang niet negatief beinvloeden. Deurstop niet monteren op de vloer. Reinaerdt U-RFN2 of gelijkwaardig. Scharnieren Breuer+Schmitz type RD 818 STD of gelijkwaardig
|  | D3 | Binnendeur ophoudkamer | Binnendeur voorzien van een detentieluik. Het detentieluik is voorzien van Vetrotech Swissflame EW30 glas. Het glas wordt afgedekt met een stalen RVS plaat welke vastgehouden wordt d.m.v. een kogelsnapslot. De deur heeft een Multiplex kern met rondom hardhouten kantlatten. Voor de molestbestendigheid moeten de deuren praktijkbeproefd zijn volgens het ‘SKG-DJI Beproevingsprotocol voor constructieonderdelen welke gelijk te stellen zijn aan Celdeuren’. Een beproeving volgens dit protocol wordt ook wel klasse WK4- (klasse vier min) genoemd. Het aantal toe te passen scharnieren is afhankelijk van de zwaarte van de deur, toepassing van deurdrangers, deurstops, etc. Doch minimaal 4 scharnieren per deur. Scharnieren met een onderhoudsvrije glijlagertechniek voor hoge belastingen. Uitgevoerd in edelstaal Roestvrij.Het hang- en sluitwerk moet voldoen aan ‘SKG-DJI Beproevingsprotocol. Voorzien van deurstop. De deurstop dient beschadiging van deuren en wanden te voorkomen en mag de functionaliteit van de ruimten en doorgang niet negatief beinvloeden. Deurstop niet monteren op de vloer. Het kozijn en de omliggende constructie van de deur dient afgestemd te zijn op het certificaat van de deur en dus in een stalen inmetselkozijn. BERKOPAL Detentiedeur WK4- of gelijkwaardig. Scharnieren Breuer+Schmitz type RD 818 STD of gelijkwaardig.
|  | D4 | Buitendeur | De buitendeuren dienen afsluitbaar te zijn d.m.v. cilinderslot met aan binnenzijde een draaiknop. Alle buitendeuren dienen molestbestendig te zijn en voorzien van een deurdranger, deurstop, deurvastzetter. De naar buiten toe draaiende buitendeuren dienen te zijn voorzien van een deugdelijke stormketting, een paal met deurstop en vastzetter. Alle buitendeuren die toegankelijk zijn voor bewoners, dienen te worden voorzien van een RVS-schopplaat aan beide zijden van de deur, over de volledige breedte van de deur en tot een hoogte van 75 cm. Voor alle buitendeuren dient een slot te worden toegepast waarbij op mechanische wijze de meerpuntssluiting wordt bediend zonder dat daarvoor de kruk omhoog hoeft te worden gehaald of een sleutel te worden omgedraaid die zorgt voor de vergrendeling van de meerpuntssluiting. Bij het dichtvallen van de deur moet de meerpuntssluiting automatisch en mechanisch bediend worden. Bijvoorbeeld door toepassing van het slot van HMB type Mps Automatic Serie 009 (zonder antipaniekfuctie) & 010 (met antipaniekfuctie) of gelijkwaardig.
|  | D5 | Overheaddeur (G=3,0x3,0m, K=2,6x2,6m) | Elektrisch bedienbare overheaddeur met daarin opgenomen een loopdeur. Van binnenuit te openen / ontgrendelen. Geen dorpels toepassen, omdat goede toegankelijkheid benodigd is.
|  | D6 | Beslag | (c1) Cilinder: 2 deurkrukken, 1-zijdig afsluitbaar aan buitenzijde, knopcilinder aan binnenzijde. (c2) Cilinderl: 1 deurkruk, 1 zijdig afsluitbaar, van binnenuit niet te openen. (c3) Cilinder: 2 deurkrukken, 1-zijdig afsluitbaar aan buitenzijde. (vb) Vrij/bezet slot. (-) Geen cilinder: deur niet afsluitbaar
|  | D7 | Bijzonderheden | (b) Brandwerend (60 min): Reinaerdt RF60E-55 of gelijkwaardig (voorzien van een speciale vulling, een stabilisator en brandwerend opschuimende strippen) (dd) Dubbele deur. (gs) Glasstrook: deur te voorzien van een glazen strook (hardglas/slagvast), minimaal 0,5 m2 groot, de glaslijn boven de +1,1m. (hh) Halfhoge deur met 2 ipv 3 scharnieren (sp) schopplaat
Keuken
|  | K1 | Keuken | De omschrijving van de keuken is opgenomen in de bijlage van het Technisch Programma van Eisen - Algemeen deel.
Pantry
|  | P1 | Pantry (Standaard, Plus, Min, Verlaagd) | Vier typen pantry's worden onderscheiden: standaard, plus, min en verlaagd. De omschrijvingen van deze typen zijn opgenomen in de bijlage van het Technisch Programma van Eisen - Algemeen deel.
|  | P2 | Bijzonderheden | -
Vaste inrichting
Sanitair
|  | S1 | Wastafelcombinatie (Douche, Toilet, Behandel) | (D) Doucheruimte: Wastafelcombinatie molestbestendig. Watertoevoer afsluitbaar door middel van stopkraan (warm water en koud water).Achterwand goed afwasbaar en waterdicht. Merk wastafel: Plieger/Venlo/Keramag/Wisa/Sphinx of gelijkwaardig. Merk/type wastafelmengkraan: Venlo Nimbus II. (T) Toiletruimte: De handwasbak / fontein dient ,waar van toepassing, in de voorruimte gepositioneerd te worden. Koudwaterkraan. De fontein in het toilet dient doorstromend aangesloten te worden. Afsluitbaar door middel van stopkraan Merk/type fonteinkraan Venlo Nimbus II. Merk wastafel: Plieger/Venlo/Keramag/Wisa/Sphinx of gelijkwaardig. Merk stopkraan: Grohe/Venlo/Hansa of gelijkwaardig (B) Behandelruimte: wastafelcombinatie. Watertoevoer afsluitbaar door middel van arm/ellebooghendel-mengkraan (warm water en koud water). De wandafwerking rondom de wastafel moet vochtbestendig, afwasbaar, schrob en reinigvast zijn Merk wastafel: Plieger/Venlo/Keramag/Wisa/Sphinx of gelijkwaardig. Merk kraan: Grohe/Venlo/Hansa of gelijkwaardig. |  | - | 1
|  | S2 | Douchecombinatie | De douchehoek dient 1 cm verdiept te zijn t.o.v. badkamervloer, naadloos uitvoeren. De douchehoek voorzien van koud en warm stromend water. Thermostaatkraan met temperatuur inregeling tot maximaal 38 graden. Bij 38 graden celcius een handmatig te ontgrendelen temperatuur toepassen. Daarnaast dient de maximum tempratuur voor de douchekraan te kunnen worden vergrendeld (mechanisch) op een n.t.b. temperatuur (bijv. 45 graden celcius). Losse douchekop met 3 vaste punten op +1,7m en +1,9m en +2,1m hoogte. Indien voor mindervaliden, dan een glijstang toepassen, waarbij de hoogte is afgestemd op rolstoelgebruik. Merk/type thermostatische douchemengkraan: Venlo new medical.
|  | S3 | Toilet | Het toilet is een diepspoeltoilet: minimale statische belasting 400 kg. Uitrusten met een spoelkeuzeknop, molestbestendigspoelvolume maximaal 6 literhangtoilet. Merk Plieger/Venlo/Keramag/Wisa/Sphinx of gelijkwaardig. Volledig geglazuurd. Watertoevoer afsluitbaar door middel van stopkraan. Voorzien van een closetzitting met deksel.
|  | S4 | Uitstortgootsteen | Uitstortgoorsteen toepassen en deze voorzien van emmerrooster. De kraanuitlopen dienen dusdanig gemonteerd te worden dat deze niet buiten uitstortgootsteen kunnen komen. Achterwand goed afwasbaar en waterdicht. Voorzien van een mengkraan met warm en koud stromend water. Merk mengkraan: Grohe/Venlo/Hansa of gelijkwaardigbediening met 2 knoppen.
|  | S5 | Bijzonderheden | (ki) Kinderen: sanitair afgestemd op kinderen (mi) Mindervaliden: sanitair geschikt voor mindervaliden (sp) Spatscherm: De douchehoek dient aan drie zijden te worden afgeschermd. Minimaal twee (2) zijden door middel van de bouwkundige wand en maximaal een (1) zijde door middel van spatscherm. Niet transparant. Molestbestendig. (ur) Urinoir: Indien er meer dan twee herentoiletten per toiletruimte aanzwezig zijn dient 50% van de toiletten urinoirs te zijn. (wb) Warmwaterbegrenzing: De omschrijving van de warmwaterbegrenzing is opgenomen in het Technisch Programma van Eisen - Algemeen deel. (zd) closetzitting zonder deksel (zw) closetzitting in zware uitvoering, bestand tegen belasting van 150 kg, een staand persoon.
Balie
|  | B1 | Balie (type 1, 2, 3) | (Type 1) Balieblad hoogte 1200 mm + vloer. Aflegblad op 900 mm + vloer. Breedte balie en aflegblad 1200 mm tbv informatiebalie. Breedte balie en aflegblad 300 mm tbv biometrie. Aflegblad diepte 350 mm. Alle materialen van de balie te vervaardigen van een volkern kunststof plaat. Kleur en motief i.o.m. opdrachtgever. Molestbestendig en inbraakwerend. Handmatig te openen. Afsluitbaar met sleutel. Geheel gesloten uiterlijk wanneer rolluik is gesloten. De gehele balie met het rolluik uit te voeren in een nader te bepalen kleur i.o.m. de opdrachtgever. Van geanodiseerd aluminium raamwerk met daarin slagvaste beglazing. Handmatig te openen. Afsluitbaar, van binnenuit te vergrendelen. Balie voorzien van stalen wandgoot in standaard kleur met standaard inbouwmateriaal geschikt voor toepassing in wandgoten. De wandgoot voorzien van 3 x dubbel WCD. Kopse zijden wandgoot voorzien van kopschot. Op het werkvlak van de balie dient overal minimaal 450 lux aanwezig te zijn. (Type 2) Balieblad hoogte 1200 mm + vloer. Aflegblad op 900 mm + vloer. Breedte balie minimaal 1500 mm tbv schuifloket. Balie diepte 800 mm. Aflegblad diepte 350 mm. Alle materialen van de balie te vervaardigen van een volkern kunststof plaat. Kleur en motief i.o.m. opdrachtgever. Van geanodiseerd aluminium raamwerk met daarin slagvaste beglazing. Handmatig te openen. Afsluitbaar, van binnenuit te vergrendelen. Balie voorzien van stalen wandgoot in standaard kleur met standaard inbouwmateriaal geschikt voor toepassing in wandgoten. De wandgoot voorzien van 3 x dubbel WCD. Kopse zijden wandgoot voorzien van kopschot. Op het werkvlak van de balie dient overal minimaal 450 lux aanwezig te zijn. (Type 3) T.p.v. de balie moet een werkplek worden gemaakt door middel van een verhoogde vloer. Balieblad hoogte 1200 mm + vloer. Aflegblad op 900 mm + vloer. Breedte balie en aflegblad 1200 mm tbv informatiebalie. Breedte balie en aflegblad 300 mm tbv biometrie. Aflegblad diepte 350 mm. Alle materialen van de balie te vervaardigen van een volkern kunststof plaat. Kleur en motief i.o.m. opdrachtgever. De gehele balie met het rolluik uit te voeren in een nader te bepalen kleur i.o.m. de opdrachtgever. Van geanodiseerd aluminium raamwerk met daarin slagvaste beglazing. Handmatig te openen vanuit binnenzijde. Afsluitbaar met sleutel. Voorzien van een open/sluit raam, min. 80cm max. 130cm, breed ivm overheen klimmen. Balie voorzien van stalen wandgoot in standaard kleur met standaard inbouwmateriaal geschikt voor toepassing in wandgoten. De wandgoot voorzien van 3 x dubbel WCD. Kopse zijden wandgoot voorzien van kopschot. Op het werkvlak van de balie dient overal minimaal 450 lux aanwezig te zijn.
|  | B2 | Spreekamermeubel | In 1 op de 6 spreekkamers dient een spreekkamermeubel geplaatst te worden dat bepaalde veiligheden biedt voor de medewerker. De omschrijving voor dit meubel is opgenomen in het TPVE.
| Overig |  |  |  | ja
|  | O2 | Priklat | Priklat: - Priklat lang 1800 mm, hoog 20 mm en dik 15 mm; - materiaal zachthout, geschikt voor punaises; - Positie: nader te bepalen, op een hoogte van ca 1800 mm. Indien op slaapkamer dan boven ieder bed.
Armaturen
|  | A1 | Plafoniere | Armaturen in de woningen alleen monteren aan het plafond. Toepassen van een plafoniere met LED-lamp. |  |  | 1/15m1 | -
|  | A2 | Wastafelverlichting | corrosiebestendig, hoogte in overleg met opdrachtgever te bepalen.
|  | A3 | Bijzonderheden | (sp) spatwaterdicht (sg) speciaal gereedschap: alleen te openen en te demonteren met speciaal gereedschap (torx of inbus)
Losse inrichting
Lichtwering
|  | L1 | Lichtwering (Gordijnen, Lamellen, Glasstrook) | (G) Gordijnen: - De gordijnen moeten molestbestendig zijn en dus ook bestand zijn tegen hard dicht trekken; - De gordijnen moeten opgehangen worden aan een metalen roede, molestbestendig; - Bevestiging roede type wandsteun (voor afstand gordijn tot wand voldoende rekening houdend met het gebruik van het te openen geveldeel); - Roede is aan weerszijde van het kozijn 10 - 15 cm langer; - In de gordijnstof zitten de rvs ringen waarmee het gordijn opgehangen wordt aan de roede; - De gordijnen dienen lichtwerend te zijn, vlamvertragend textielvezel; - Gecertificeerd klasse B (conform NEN-EN 13501-1-03); - Gordijnen bestaat uit maximaal twee gelijke delen; - Effen en gedekte kleurstelling (vooraf bemonsterd en i.o.m. opdrachtgever). - Hand bedienbaar; - Gordijnen dienen direct lichtinval en inkijk te voorkomen (L) Lamellen: Verticale kunststof lamellen. Vlamvertragend. Afwasbaar. Bediening (open/dicht, draaien). Monocommando. Eindloos koord.
|  | PL2 | Bijzonderheden | (gs) Lichtwering voor glasstrook: Lichtwering voorzien voor de glasstrook in de toegangsdeuren. Lichtwering met vaste geleiding zodat deze niet "klappert" bij het openen en sluiten van de deuren. (vd) verduisterende lichtwering |  | -
Sanitairgarnituren
|  | SG1 | Spiegel | vast monteren op wand (klemmen), corrosiebestendig. Afmeting in woningen H 570 mm x B 450 mm. Situering boven wastafel. Onderkant spiegel op 1320 mm boven vloer.
|  | SG2 | Planchet | Molestbestendig en afgestemd op de wastafel.
|  | SG3 | Kledinghaakje dubbel (aantal) | een dubbele ophanghaak, bevestigingsmiddelen corrosie bestendig, hoogte en plek in overleg met opdrachtgever te bepalen. Hoogte: 1,7 m bij plaatsing op de wand, 1,1 m indien voor mindervaliden.
|  | SG4 | Closetrolhouder | Closetrolhouder, bevestigingsmiddelen corrosie bestendig.
|  | SG5 | Bijzonderheden | (m) Molestbestendig (mi) Mindervaliden: afgestemd mindervaliden. Hoogte afgestemd op rolstoelgebruik.

## tbv V-lookup
Wonen | 1
Woning MIVA | 2
Activiteit | 3
ntb | 9
Kantoor COA | 5
Opslag/werkplaats | 6
Ontvangen | 4
Kantoor Ketenpartners | 7
Overig | 8

## Wijziging geschiedenis
wijzigingen
01/07 opmerkingen Deerns verwerkt
09/09 opmerkingen BV/JW/KW verwerkt