## Topeisen en algemeen
ID | Titel | Actuele Eistekst | Toelichting Eistekst | Referentie doc ID | Referentie Document | Eistype | Type Bron | ID Object | Object | Verificatiefase | Verificatiemethode | Verificatietoelichting
SYS-0001 | Doelstelling - Aanvoer Kromme Rijn | Het Systeem IKR VRAM dient de aanvoer van de Kromme Rijn klimaatbestendig en duurzaam te maken, zodat de aanvoer van voldoende zoetwater onder alle omstandigheden wordt gewaarborgd voor zowel het Kromme Rijngebied, de stad Utrecht, de Vecht, en de waterbeschikbaarheid voor de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA+). |  |  |  | Functionele Eis | Aanvoeren water Kromme Rijn | OBJ-0005 | Systeem IKR VRAM
SYS-0002 | Doelstelling - Kwaliteit leefomgeving | Het Systeem IKR VRAM dient waar mogelijk een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving. |  |  |  | Functionele Eis | Inpassen IKR VRAM | OBJ-0005 | Systeem IKR VRAM
SYS-0003 | Topeis - Aanvoer Kromme Rijn | Het Systeem IKR VRAM dient 6 m3/seconde te kunnen leveren aan de Kromme Rijn uitgaande van een maatgevend laagwaterpeil van de Nederrijn van NAP +1.50 meter. | De waterstand van NAP +1.50 meter is nog nooit voorgekomen en wordt verondersteld klimaat- en toekomstbestendig te zijn. |  |  | Functionele Eis | Aanvoeren water Kromme Rijn | OBJ-0005 | Systeem IKR VRAM
SYS-0270 | Topeis - Aanvoer Kromme Rijn realisatiefase | Het Systeem IKR VRAM dient tijdens de realisatiefase te allen tijde te borgen dat de aanvoer naar de Kromme Rijn geborgd is, uitgaande van een capaciteit van 6 m3/sec. |  |  |  | Aspect Eis | Uitvoerbaarheid | OBJ-0005 | Systeem IKR VRAM
SYS-0004 | Topeis - Waterpeil Inundatiekanaal | Het Systeem IKR VRAM dient te borgen dat het bovenpeil van het Inundatiekanaal op ten minste +2,80 meter NAP kan worden gehouden. | Bij een bovenpeil van +2,80 meter NAP kan onder vrij verval door de Inlaat Kromme Rijn een capaciteit van 6 m3/sec worden gegarandeerd. |  |  | Functionele Eis | Aanvoeren water Kromme Rijn | OBJ-0005 | Systeem IKR VRAM
SYS-0030 | Topeis - bevaarbaarheid Inundatiekanaal | Binnen het Systeem IKR VRAM dient het voor de woonbooteigenaren in het Inundatiekanaal ten alle tijden mogelijk te blijven om hun schip in- en uit te kunnen varen van/naar de Nederrijn. NTB - nog nader afspraken maken over de duur en frequentie van de mogelijkheid tot uitvaren (bij inzet keermiddel/gemaal). En hoelang van te voren dit aangemeld moet worden. | Dit geldt dus ook tijdens de inzet van het Gemaal en het Afsluitmiddel en tijdens de realisatiefase. Het in- en uitvaren gebeurt met name tijdens de jaarlijkse vaarreizen in de zomer, ten behoeve van het noodzakelijk onderhoud (ca 1 keer per 3 jaar) én het op bezoek krijgen van bevriende schepen. |  |  | Functionele Eis | Afwikkelen van scheepvaartverkeer | OBJ-0005 | Systeem IKR VRAM
SYS-0262 | Inundatiekanaal - instroomsnelheid | Het Inundatiekanaal dient een instroomsnelheid vanuit de Nederrijn te hebben van ten hoogste 0,3 m/s. |  |  |  | Raakvlak Eis | Raakvlak Systeem IKR VRAM - Nederrijn | OBJ-0026 | Inundatiekanaal
SYS-0266 | Topeis - Vismigratie realisatiefase | Het Systeem IKR VRAM dient in de realisatiefase de mogelijkheid tot vismigratie tijdens de voorjaarstrek (februari – mei/juni) en najaarstrek (oktober – december) (afhankelijk van het weer) te borgen. | In afstemming met een ecoloog kan worden bepaald welke periodes dit zijn en of er voor bepaalde periodes een maalstop mag worden ingesteld. |  |  | Aspect Eis | Uitvoerbaarheid | OBJ-0005 | Systeem IKR VRAM
SYS-0025 | Topeis - Systeemgrenzen | Het Systeem IKR VRAM dient zijn gerealiseerd binnen de systeemgrenzen conform tekening [NTB tekening zoekgebied]. |  |  |  | Ontwerprandvoorwaarde | Ontwerpbesluit | OBJ-0005 | Systeem IKR VRAM
SYS-0027 | Topeis - Ruimtelijk kader | Het Systeem IKR VRAM dient te voldoen aan het [Ruimelijk Kader Inlaatwerk Kromme Rijn]. |  | DOC-0062 | Ruimtelijk Kader Inlaatwerk Kromme Rijn | Functionele Eis | Bieden ruimtelijke kwaliteit | OBJ-0005 | Systeem IKR VRAM
SYS-0020 | Topeis - Unesco Werelderfgoed | Binnen het Systeem IKR VRAM dienen de universele waarden van het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinie geborgd te zijn. |  |  |  | Functionele Eis | Bieden ruimtelijke kwaliteit | OBJ-0005 | Systeem IKR VRAM
SYS-0021 | Topeis - Rijksbeschermd stadsgezicht Stadshaven | Binnen het Systeem IKR VRAM dient de waarde van de Stadshaven, als onderdeel van het rijksbeschermde stadsgezicht van Wijk bij Duurstede, geborgd te zijn. | Het beschermd stadsgezicht vraagt om een zorgvuldige uitwerking en inpassing van de bouwwerken. |  |  | Functionele Eis | Bieden ruimtelijke kwaliteit | OBJ-0005 | Systeem IKR VRAM
SYS-0267 | Topeis - primaire kering | Binnen Systeem IKR dient de primaire kering ten alle tijden in stand te blijven. | Dit houdt in dat aan de veiligheidsnorm voldaan moet blijven en de kering beheerbaar moet blijven. |  |  | Aspect Eis | Veiligheid | OBJ-0005 | Systeem IKR VRAM
SYS-0019 | Topeis - Kabels en leidingen | Binnen het Systeem IKR VRAM dienen de functies van kabels en leidingen geborgd te zijn. |  |  |  | Raakvlak Eis | Raakvlak Systeem IKR VRAM - Bestaande Kabels en Leidingen | OBJ-0005 | Systeem IKR VRAM
SYS-0264 | Topeis - borgen horecafunctie en evenemententerrein | Binnen het Systeem IKR VRAM dient de mogelijkheid om horeca te bedrijven en evenementen te organiseren te allen tijde geborgd te zijn op het daartoe aangewezen terrein zoals omschreven in het bestemmingsplan. | Met de locatiekeuze van het voorkeursalternatief (VKA) wordt hier voor de gebruiksfase reeds aan voldaan. Eis geldt ook voor de realisatiefase. |  |  | Functionele Eis | Inpassen IKR VRAM | OBJ-0005 | Systeem IKR VRAM
SYS-0163 | Terrein - gras | Het Terrein dient voorzien te zijn van gras daar waar verharding niet noodzakelijk is. |  |  |  | Aspect Eis | Duurzaamheid | OBJ-0047 | Terrein
SYS-0269 | Informatievoorziening - verhaal watervoorziening | Het Systeem IKR dient voorzien te zijn van een informatievoorziening waarin het verhaal van de watervoorziening kenbaar is gemaakt. |  |  |  | Aspect Eis | Ruimtelijke kwaliteit | OBJ-0005 | Terrein

## Duurzaamheid
ID | Titel | Actuele Eistekst | Toelichting Eistekst | Referentie doc ID | Referentie Document | Eistype | Type Bron | ID Object | Object | Verificatiefase | Verificatiemethode | Verificatietoelichting
SYS-0005 | Topeis - Duurzaamheid | Het Systeem IKR VRAM dient te voldoen aan het [Werkplan DOS 2021], waarbij dient te worden uitgegaan van richtjaar 2030. |  |  |  | Aspect Eis | Duurzaamheid | OBJ-0005 | Systeem IKR VRAM
SYS-0006 | Materialen en grondstoffen – 50% primaire grondstoffen | Het Systeem IKR VRAM dient voor ten hoogste 50% te bestaan uit Primaire grondstoffen. | Met Primaire grondstoffen worden abiotische niet-hernieuwbare grondstoffen bedoeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nieuw staal (zonder schroot) of nieuw beton (zonder hergebruik granulaat). Voor grond, zand en klei geldt dat als het in het Werk vrij komt (of bij een ander Werk) dan kan dit beschouwd worden als secundair materiaal. |  |  | Aspect Eis | Duurzaamheid | OBJ-0005 | Systeem IKR VRAM | VO | Analyse | Analyse van de benodigde materialen en grondstoffen inclusief een inschatting welke onderdeel daarvan uit primaire grondstoffen bestaat. Aangevuld met een analyse of de bij HDSR vrijkomende materialen bruikbaar zijn voor het project. Bij het projectteam is op te vragen welke materialen er vrij komen de komende jaren.
SYS-0007 | Materialen en grondstoffen - 75% hergebruik | Het Systeem IKR VRAM dient bij einde levensduur voor ten minste 75% te kunnen worden hergebruikt. | Hergebruik kan zijn in het geheel ofwel op componenten niveau (modulair bouwen). |  |  | Aspect Eis | Duurzaamheid | OBJ-0005 | Systeem IKR VRAM | VO | Documentinspectie | Materialenpaspoort waarin inzichtelijk gemaakt is op welke wijze materialen en grondstoffen hergebruikt kunnen worden.
SYS-0008 | Biodiversiteit | Het Systeem IKR VRAM dient de biodiversiteit te versterken. |  |  |  | Functionele Eis | Bieden leefgebieden fauna | OBJ-0005 | Systeem IKR VRAM
SYS-0014 | Inundatiekanaal - natuurvriendelijke oevers en vissenbossen | Het Inundatiekanaal dient voorzien te zijn van zachte natuurvriendelijke oevers in combinatie met vissenbossen. | Deze eis dient nog verder uitgewerkt te worden in samenspraak met een ecoloog en HDSR om te bepalen in hoeverre dit wenselijk en haalbaar is. |  |  | Functionele Eis | Bieden leefgebieden fauna | OBJ-0026 | Inundatiekanaal
SYS-0268 | Leefgebied bever | Het Systeem IKR VRAM dient het leefgebied van de bever te verbeteren. |  |  |  | Aspect Eis | Duurzaamheid | OBJ-0005 | Systeem IKR VRAM
SYS-0009 | Materialen en grondstoffen - emissies | Het Systeem IKR VRAM dient tijdens de realisatiefase de emissies (CO2, stikstof en fijnstof) van broeikasgassen zo veel mogelijk te beperken, uitgaande van het materieel op de bouwplaats (bouwmaterieel) en de logistiek van en naar de bouwplaats (bouwlogistiek). Hierbij dient ten minste te worden voldaan aan de volgende randvoorwaarden. Basisniveau mobiele werktuigen: - Licht ( - Licht (19-37 kW): Stage IIIa - Licht (37-56 kW): Stage IIIb - Middelzwaar (56-130 kW): Stage IV met roetfilter - Zwaar (130-560 kW): Stage IV met roetfilter - Specialistisch (levensduur >15 jaar), zeer zwaar (>560 kW): geen eis - Stationair (generatoren, pompen, torenkranen): Stage IV met roetfilter Basisniveau bouwtransport: - N1 - bestelauto's: Euro 5 - N2 - lichte vrachtwagens: Euro V - N3 - zware vrachtwagens: Euro V Brandstof: - HVO100 Handgereedschap: - elektrisch | Met broeikasgassen worden alle gassen bedoeld die een bijdrage leveren aan het versterken van het broeikaseffect (o.a. CO2, CH4). Deze eis draagt bij aan de ambitie van HDSR om in 2030 50% minder CO2 en 55-60% minder broeikasgassen uit te stoten. Tijdens de bouwteamfase zal onderzocht worden in hoeverre er invulling gegeven kan worden aan het verder beperken van de uitstoot. In de nabijheid van de huidige inlaat is momenteel een stroomaansluiting aanwezig om tijdelijke elektrische noodpompen van stroom te voorzien. Deze kan mogelijk beschikbaar gesteld worden voor het aansluiten van elektrisch materieel en/of het opladen van accupakketten. HDSR onderzoekt nog in hoeverre de de zwaarte van de stroomaansluiting hiervoor toereikend is. |  |  | Aspect Eis | Duurzaamheid | OBJ-0005 | Systeem IKR VRAM
SYS-0011 | Materialen en grondstoffen - MKI score | Het Systeem IKR VRAM dient een zo laag mogelijk milieu impact (MKI-score) te hebben, waarbij de MKI-score niet hoger mag zijn dan de referentie score behorende bij het VKA. |  |  |  | Aspect Eis | Duurzaamheid | OBJ-0005 | Systeem IKR VRAM | VO | Analyse | Berekening van de MKI-score inclusief een analyse van mogelijke optimalisaties.
SYS-0017 | Energie - Energievraag beperken | Het Systeem IKR VRAM dient de energievraag zo veel mogelijk te beperken. | Dit geldt voor de gehele levensduur, zowel voor de periode dat het Gemaal in werking is als voor de overige perioden. Zie het VKA voor de referentieberekening. |  |  | Aspect Eis | Duurzaamheid | OBJ-0005 | Systeem IKR VRAM | VO | Analyse | Analyse van de onderdelen die energie kosten inclusief een analyse van mogelijke optimalisaties om de energievraag verder te beperken. Hierin dient ook voor de pomp uitgezocht te zijn in hoeverre deze energiezuinig uitgevoerd kan worden.

## Kunstwerk algemeen
ID | Titel | Actuele Eistekst | Toelichting Eistekst | Referentie doc ID | Referentie Document | Eistype | Type Bron | ID Object | Object | Verificatiefase | Verificatiemethode | Verificatietoelichting
SYS-0036 | Kunstwerk - lokale bediening | Het Kunstwerk dient lokaal zowel handmatig als automatisch stand alone te kunnen worden bediend en ingesteld. | Het moet mogelijk zijn om op locatie de instellingen/set-points aan te kunnen passen met een laptop. |  |  | Functionele Eis | Bedienen en besturen | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0050 | Kunstwerk - betrouwbaarheid | Het Kunstwerk dient, zonder toedoen van externe factoren, vrij van ernstige storingen te functioneren. | Onder ernstige storing wordt verstaan het niet kunnen voldoen aan de capaciteitseis waarbij de de storing niet kan worden verholpen binnen een periode van 4 uur. |  |  | Aspect Eis | Betrouwbaarheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0053 | Kunstwerk - levensduur | Het Kunstwerk dient (voor de civieltechnische componenten) een ontwerplevensduur te hebben van ten minste 100 jaar. | De gevraagde levensduur kan afwijken indien dit specifiek is aangegeven in andere eisen. |  |  | Aspect Eis | Betrouwbaarheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0067 | Kunstwerk - toegankelijkheid onbevoegden | Het Kunstwerk dient toegankelijkheid van onbevoegden te voorkomen voor onderdelen die relevant zijn voor de aansturing van het Kunstwerk of die een gevaarlijke situatie kunnen veroorzaken. |  |  |  | Aspect Eis | Veiligheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0073 | Kunstwerk - schade onderhoud | Het Kunstwerk dient te voorkomen dat machinaal onderhoud tot schade leidt. | Hier kan invulling aan gegeven worden door bv. bij verhardingen rondom behuizingen en bekastingen zo veel mogelijk te voorkomen dat er onkruid groeit. En bij hekwerken zal er bijvoorbeeld onder de hekwerken gemaaid moeten kunnen worden zonder dat dit tot schade leidt. |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0170 | Kunstwerk - achter- en onderloopsheid | Het Kunstwerk dient achter- en onderloopsheid te voorkomen. |  |  |  | Functionele Eis | Keren water | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0171 | Kunstwerk - Ontwerprichtlijn Kunstwerken | Het Kunstwerk dient te voldoen aan de [Ontwerprichtlijn Kunstwerken]. |  |  |  | Ontwerprandvoorwaarde | Ontwerpbesluit | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0173 | Kunstwerk - LCC | Het Kunstwerk dient te zijn geoptimaliseerd op basis van de levenscyclus‐benadering (LCC). | De kosten van de investering, beheer en onderhoud (zowel dagelijks als groot onderhoud), en vervanging moeten worden geoptimaliseerd over een periode van 100 jaar. |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0174 | Kunstwerk- IBC-bouwstoffen | Het Kunstwerk dient vrij te zijn van IBC-bouwstoffen. | IBC-bouwstoffen zijn niet-vormgegeven bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast met isolatie-, beheers- en controle- (IBC) maatregelen, omdat het toepassen zonder deze maatregelen anders leidt tot teveel emissies naar het milieu. |  |  | Aspect Eis | Duurzaamheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0175 | Kunstwerk - levensduur civiel | Het Kunstwerk dient voor de civieltechnische en bouwkundige onderdelen een ontwerplevensduur te hebben van ten minste 100 jaar. |  |  |  | Aspect Eis | Betrouwbaarheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0176 | Kunstwerk - levensduur W-installaties | Het Kunstwerk dient voor de werktuigbouwkundige installaties een ontwerplevensduur te hebben van ten minste 25 jaar. |  |  |  | Aspect Eis | Betrouwbaarheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0177 | Kunstwerk - levensduur E-installaties | Het Kunstwerk dient voor de elektrotechnische installaties een ontwerplevensduur te hebben van ten minste 20 jaar. |  |  |  | Aspect Eis | Betrouwbaarheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0178 | Kunstwerk - vandalisme- en diefstalbestendig | Het Kunstwerk dienen vandalisme- en diefstalbestendig te zijn. |  |  |  | Aspect Eis | Betrouwbaarheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0179 | Kunstwerk - beheer en onderhoud | Het Kunstwerk dient eenvoudig, op niet-destructieve en veilige wijze bereikbaar en vervangbaar te zijn voor en door het gangbare reguliere onderhoudsmaterieel, -materiaal en -personeel. |  |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0180 | Kunstwerk - Duurzaam Opdrachtgeverschap (DOS) | Het Kunstwerk dient te voldoen aan de duurzaamheidseisen conform Duurzaam Opdrachtgeverschap (DOS). |  |  |  | Aspect Eis | Duurzaamheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0181 | Kunstwerk - uitlogen materialen | Het Kunstwerk dient te voorkomen dat de toegepaste materialen uitlogen naar het oppervlakte- en/of grondwater. |  |  |  | Aspect Eis | Duurzaamheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0182 | Kunstwerk - bodem- en oevererosie | Het Kunstwerk dient bodem- en/of oevererosie te voorkomen. |  |  |  | Aspect Eis | Betrouwbaarheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0183 | Kunstwerk - versnelde afvoer hemelwater | Het Kunstwerk dient bij een toename van verhard oppervlak te voorkomen dat dit leidt tot versnelde afvoer van hemelwater naar het omliggende watersysteem. |  |  |  | Ontwerprandvoorwaarde | Ontwerpbesluit | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0184 | Kunstwerk - inpassing omgeving | Het Kunstwerk dient vloeiend en comfortabel aan te sluiten op de omgeving. |  |  |  | Raakvlak Eis | Raakvlak Systeem IKR VRAM - Omgeving | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0185 | Kunstwerk - belastingen | Het Kunstwerk dient alle van toepassing zijnde belastingen te kunnen opnemen en afdragen. |  |  |  | Functionele Eis | Dragen belastingen | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0186 | Kunstwerk - veiligheid | Het Kunstwerk dient veilig te zijn voor de gebruiker en de omgeving. |  |  |  | Aspect Eis | Veiligheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0187 | Kunstwerk - klimaatomstandigheden | Het Kunstwerk dient te functioneren onder alle klimaatomstandigheden, waaronder: - extreme hitte, uitgaande van een maatgevende buitentemperatuur van ten hoogste +50 graden Celsius; - bevriezing, uitgaande van een maatgevende buitentemperatuur van ten minste -20 Celsius; - stortbuiten die wateroverlast veroorzaken, uitgaande van een bui van 150 mm in 24 uur; - droogte, waarbij de (grond)waterstanden gedurende een periode van 3 maanden lager staan dan normaal; - inundatie, tot 30 cm op maaiveld. |  |  |  | Aspect Eis | Beschikbaarheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0189 | Kunstwerk - CE-markering | Het Kunstwerk dient te zijn voorzien van een CE-markering conform [DM53PRD-#1908136-v2-Handleiding_CE-_markering_concept_22]. |  |  |  | Aspect Eis | Betrouwbaarheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0190 | Kunstwerk - materiaalgebruik - abiotische materialen | Het Kunstwerk dient het gebruik van abiotische materialen zoveel mogelijk te beperken. |  |  |  | Aspect Eis | Duurzaamheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0191 | Kunstwerk - materiaalgebruik - hergebruik materialen | De mogelijkheid voor het hergebruik van eerder toegepaste materialen en bouwdelen dient te zijn afgewogen door het toetsen op beschikbaarheid op de Materialenmarktplaats HDSR en een actieve uitvraag aan de aannemer(s). |  |  |  | Aspect Eis | Duurzaamheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0192 | Kunstwerk - materiaalgebruik - verf en coating | Bij Kunstwerken dient het gebruik van verf en coating zo veel mogelijk voorkomen te worden. |  |  |  | Aspect Eis | Duurzaamheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0193 | Kunstwerk - energie - zelfvoorzienend | Het Kunstwerk dient bij aansluitingen tot 25A zelfvoorzienend te zijn qua energieverbruik. |  |  |  | Aspect Eis | Duurzaamheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0194 | Kunstwerk - energie - voedingskabels | Het Kunstwerk dient energieverlies te beperken door te zijn voorzien van voldoende dikke voedingskabels. |  |  |  | Aspect Eis | Duurzaamheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0195 | Kunstwerk - energie - aandrijving | Het Kunstwerk dient te zijn voorzien van een energiezuinige aandrijving. |  |  |  | Aspect Eis | Duurzaamheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0196 | Kunstwerk - materiaalgebruik - MKI | Het Kunstwerk dient een zo laag mogelijk milieu impact (MKI-score) te hebben. | De instrumenten DOS-maatje (grof) en Dubocalc (doorrekenen varianten) moeten worden gebruikt bij de afweging van de toe te passen materialen en bouwdelen. |  |  | Aspect Eis | Duurzaamheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0197 | Kunstwerk - materiaalgebruik - uitloging | Het Kunstwerk dient uitloging van materialen en de verspreiding van microplastics te voorkomen. | Het gebruik van een niet-afbreekbaar scheidingsdoek achter beschoeiing en onder puinverharding is niet toegestaan (tenzij er geen alternatief is). |  |  | Aspect Eis | Duurzaamheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0198 | Kunstwerk - materiaalgebruik - catalogus | Het Kunstwerk dient bij voorkeur te bestaan uit standaard onderdelen conform de Catalogus Kunstwerken. | Zie voor de Catalogus Kunstwerken: 'O:\IB\_Bedrijfsvoering afdeling\STANDAARDEN |  |  | Ontwerprandvoorwaarde | Ontwerpbesluit | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0199 | Kunstwerk - materiaalgebruik - materiaalpaspoort | De toegepaste materialen dienen inzichtelijk te zijn gemaakt in een materiaalpaspoort. | Exacte invulling van deze eis zal in overleg met ATKW bepaald moeten worden. |  |  | Aspect Eis | Duurzaamheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0200 | Kunstwerk - biodiversiteit - weidemengsel | Groene terreinen van het Kunstwerk dienen te zijn ingezaaid met een ecologisch weidemengsel. |  |  |  | Functionele Eis | Bieden leefgebieden fauna | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0201 | Kunstwerk - biodiversiteit - verharding | Het gebruik van verharding dient te zijn beperkt. | Met uitzondering van bordessen geen gesloten verharding toepassen. |  |  | Aspect Eis | Duurzaamheid | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0202 | Kunstwerk - biodiversiteit - voorzieningen | Het Kunstwerk dient het ecologisch medegebruik te stimuleren, door bijvoorbeeld het plaatsen van insectenhotels, nestkasten, ed. |  |  |  | Functionele Eis | Bieden leefgebieden fauna | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0203 | Kunstwerk - biodiversiteit - borgen | Het Kunstwerk dient de biodiversiteit in stand te houden en zo mogelijk te vergroten. |  |  |  | Functionele Eis | Bieden leefgebieden fauna | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0204 | Kunstwerk - biodiversiteit - overlast | Het Kunstwerk dient overlast voor flora en fauna zoveel mogelijk te beperken. | Denk bij overlast aan bv. licht, trillingen en hinder. |  |  | Functionele Eis | Bieden leefgebieden fauna | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0205 | Kunstwerk- biodiversiteit - EHS | Het Kunstwerk dient ontsnippering en aantasting van ecologische structuren (EHS) te voorkomen. |  |  |  | Functionele Eis | Bieden leefgebieden fauna | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0206 | Kunstwerk - gebruikswaarde | Het Kunstwerk dient de gebruikswaarde te versterken (meervoudig ruimtegebruik, meerdere functies). |  |  |  | Functionele Eis | Bieden ruimtelijke kwaliteit | OBJ-0006 | Kunstwerk
SYS-0167 | Damwand - deksloof | Stalen damwanden, waarbij de bovenzijde is gelegen op 50 cm onder maaiveld of hoger, dienen een deksloof te hebben. |  |  |  | Ontwerprandvoorwaarde | Ontwerpbesluit | OBJ-0045 | Damwand
SYS-0168 | Damwand - houten deksloof | Houten damwanden dienen een houten deksloof te hebben. |  |  |  | Ontwerprandvoorwaarde | Ontwerpbesluit | OBJ-0045 | Damwand

## Gemaal
ID | Titel | Actuele Eistekst | Toelichting Eistekst | Referentie doc ID | Referentie Document | Eistype | Type Bron | ID Object | Object | Verificatiefase | Verificatiemethode | Verificatietoelichting
SYS-0016 | Schuilplaatsen fauna | Het Gemaal dient voorzien te zijn van een ijsvogelwand (en indien wenselijk vleermuiskasten). | Voor vleermuizen moet nog onderzocht worden in afstemming met een ecoloog of het wenselijk en mogelijk is om vleermuiskasten toe te passen. |  |  | Functionele Eis | Bieden leefgebieden fauna | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0033 | Gemaal - opvoeren en afvoeren water | Het Gemaal dient water te kunnen uitmalen vanuit de Nederrijn en te kunnen opvoeren naarde Kromme Rijn met de volgende capaciteiten: - nominale capaciteit van 6 m3/sec bij het maatgevend peilverschil; - ontwerpcapaciteit van ten minste 6 m3/sec bij het maatgevend peilverschil. |  |  |  | Functionele Eis | Opvoeren en afvoeren water | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0035 | Gemaal - Ontwerprichtlijn kunstwerken | Het Gemaal dient te voldoen aan de [Ontwerprichtlijn kunstwerken]. |  |  |  | Ontwerprandvoorwaarde | Ontwerpbesluit | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0037 | Gemaal - lokale bediening onderhoud | De Elektrotechnische installatie en de Procesautomatisering van het Gemaal dient ter plaatse bediend te kunnen worden. |  |  |  | Functionele Eis | Bedienen en besturen | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0038 | Gemaal - afstand bedienbaar | Het Gemaal dient op afstand bedienbaar te zijn vanuit de Centrale Proceskamer van Watersystemen (CAW) conform de [2006/42/EG Machinerichtlijn]. |  |  |  | Functionele Eis | Bedienen en besturen | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0039 | Gemaal - beheer en onderhoud | Onderdelen van het Gemaal dienen eenvoudig, op niet-destructieve en veilige wijze bereikbaar, inspecteerbaar en vervangbaar te zijn voor en door het gangbare reguliere onderhoudsmaterieel, -materiaal en -personeel. |  |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0040 | Gemaal - uitneembaarheid pomp | Het Gemaal dient te zijn voorzien van voorzieningen die het mogelijk maken om de Pomp en appandages eenvoudig te kunnen lichten. | Het moeten demonteren van bepaalde onderdelen voordat de Pomp gelicht kan worden is toegestaan zolang dit eenvoudig en binnen een paar uur gedaan kan worden. |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0041 | Gemaal - hijsogen | Onderdelen van Het Gemaal die zwaarder zijn dan 23 kilogram, en periodiek onderhoud behoeven, dienen voorzien te zijn van hijsvoorzieningen. |  |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0042 | Gemaal - speciaal gereedschap | Specialistisch gereedschap voor 1e en 2e lijnsonderhouds dient op het Gemaal aanwezig te zijn. |  |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0043 | Gemaal - opstelplaats hijsen | Het Gemaal dient voorzien te zijn van een opstelplaats voor het uithijsen van uithijsbare onderdelen, dat geschikt is voor een onderhoudsvoertuig, uitgaande van maatgevend voertuig van 10 m, en bereikbaar is vanuit de openbare weg. | Context: Voertuig dient projectspecifiek bepaald te worden. |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0044 | Gemaal - opstelplaats personenauto | Het Gemaal dient voorzien te zijn van een parkeerplek met (semi)verharding voor een personenauto. |  |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0045 | Gemaal - bereikbaarheid | Het Gemaal dient voorzien te zijn van een Toegangsweg zodat het Gemaal bereikbaar is voor bediening en onderhoud met het daarvoor geeïgende materieel. | Indien de toegangsweg niet openbaar of in eigendom is (particulier eigendom) dient er een recht van overpad te zijn. |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0046 | Gemaal - afvoeren kroosvuil | Het Gemaal dient het afvoeren van het opgeslagen kroosvuil met behulp van een onderhoudsvoertuig mogelijk te maken. De afvoer van kroosvuil gebeurt met behulp van een vrachtwagen met autolaadkraan (let ook op de vlucht van de kraan). |  |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0047 | Gemaal - droogzetten | Het Gemaal dient droog gezet te kunnen worden voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden door middel van schotbalksponningen aan de in- en uitstroomzijde. | Dit is nodig voor het kunnen inspecteren en vervangen van onderdelen van het Gemaal zoals het krooshek, de pomp en de terugslagklep. De betonnen uitstroomkoker hoeft niet per se drooggezet te kunnen worden. |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0048 | Gemaal - verzorgend onderhoud (1e lijns) | Het Gemaal dient het mogelijk te maken dat verzorgend onderhoud (1e lijns onderhoud) uitgevoerd kan worden door één persoon. | Verzorgend onderhoud (1e lijns) betreft het controleren van de werking van alle functies van het gemaal, inclusief het visueel controleren op slijtage en vervuiling van onderdelen, en het controleren en bijvullen van vet- en oliepeilen. Kroosvuilverwijdering valt niet onder verzorgend onderhoud. |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0049 | Gemaal - verlichting onderhoud | Het Gemaal dient voorzien te zijn van vaste verlichting zodat 1e, 2e en 3e lijns onderhoud zonder daglicht kan worden uitgevoerd. | 1e lijns onderhoud (verzorgend onderhoud) betreft het controleren van de werking van alle functies van het gemaal, inclusief het visueel controleren op slijtage en vervuiling van onderdelen, en het controleren en bijvullen van vet- en oliepeilen. Kroosvuilverwijdering valt niet onder verzorgend onderhoud. 2e lijns onderhoud betreft het noodzakelijk technisch onderhoud, binnen 8 uur uit te voeren. 3e lijns onderhoud betreffen storingen en reparaties. |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0051 | Gemaal - noodbemaling | Het Gemaal dient voorzieningen te hebben zodat bij storing van een of meerdere pompen de gemiste capaciteit met noodbemaling opgevangen kan worden. | Dit kan invloed hebben op o.a. de energievoorziening, het leidingwerk en terreininrichting. |  |  | Aspect Eis | Beschikbaarheid | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0052 | Gemaal - noodaggregaat | Het Gemaal dient voorzieningen te hebben om de energievoorziening met een noodaggregaat over te kunnen nemen voor alle Pompen. | Dit kan invloed hebben op o.a. de terreininrichting (ruimte voor vrachtwagen/trailer) en elektrotechnische voorziening (powerlock bij >125A en afsluitbare muurdoorvoer). |  |  | Aspect Eis | Beschikbaarheid | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0055 | Gemaal - eurocode | Het Gemaal dient te voldoen aan de Eurocode [NEN-EN 1990] met ontwerplevensduurklasse 3 en gevolgklasse CC2. |  |  |  | Functionele Eis | Dragen belastingen | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0056 | Gemaal - belastingen | Het Gemaal dient alle belastingen en mogelijke belastingcombinaties op te kunnen nemen en af te dragen naar de omgeving, zodanig dat het functioneren van het Gemaal gewaarborgd blijft. |  |  |  | Functionele Eis | Dragen belastingen | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0057 | Gemaal - belasting voertuigen | Verharde onderdelen van het Gemaal waarop gereden wordt met voertuigen dienen tenminste 2 as-lasten van 100 kN met een onderlinge afstand van 1,20 meter te kunnen dragen. |  |  |  | Functionele Eis | Dragen belastingen | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0058 | Gemaal - restzetting | Het Gemaal dient, voor onderdelen (niet zijnde grondconstructies) die een waterkerende of constructieve functie vervullen, gedurende de levensduur een restzetting te hebben van ten hoogste 10 mm. |  |  |  | Functionele Eis | Dragen belastingen | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0059 | Gemaal - schade restzettingen | Het Gemaal dient restzettingen die optreden tijdens de levensduur zodanig op te vangen dat deze niet leiden tot schade of tot vermindering van het functioneren van het Gemaal. |  |  |  | Aspect Eis | Betrouwbaarheid | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0060 | Gemaal - visvriendelijkheid | Het Gemaal dient visveilig passeerbaar zijn, van onderpand naar bovenpand, door het voor ten minste 95% van alle vissoorten mogelijk te maken zonder schade of sterfte te passeren, conform de [NEN8775]. | Hierbij is, naast het opvoerwerktuig, het ontwerp van het gehele hydraulische pad van belang. Vijzels met afgeronde maalkanten worden beschouwd als visveilig. |  |  | Functionele Eis | Faciliteren vismigratie | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0063 | Gemaal - bodembescherming | Het Gemaal dient, indien de stroomsnelheden ter hoogte van de Uitlaatconstructie groter zijn dan 0,3 m/s, te zijn voorzien van bodembescherming met een lengte van ten minste 6,0 meter. |  |  |  | Functionele Eis | Opvoeren en afvoeren water | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0064 | Gemaal - talud bescherming | Het Gemaal dient, indien de stroomsnelheden ter hoogte van de In- en Uitstroomconstructie groter zijn dan 0,3 m/s, aan beide zijden te zijn voorzien van beschoeiing over een lengte van ten minste 6,0 meter. |  |  |  | Functionele Eis | Keren water | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0065 | Gemaal - invaarbeveiliging | Het Gemaal dient in de volgende gevallen aan de instroomzijde te zijn voorzien van een fysieke Invaarbeveiliging: - indien er een automatische krooshekreiniger aanwezig is; - indien de watergang onderdeel uitmaakt van een vaar- en/of kanoroute en de capaciteit van het gemaal hoger is dan 1,0 m3/sec. | De invaarbeveiliging dient te voorkomen dat bijvoorbeeld roeibootjes, kano's of speelvaartuigen in bereik van de krooshekreiniger komen. |  |  | Aspect Eis | Veiligheid | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0066 | Gemaal - drijfbalk | Het Gemaal dient, indien er geen automatische krooshekreiniger aanwezig is, de Instroomvoorziening af te schermen van de omgeving (vuil, recreanten) door te zijn voorzien van een drijfbalk. | Noodzaak is mede afhankelijk van de projectspecifieke omstandigheden (vuil/recreanten). |  |  | Aspect Eis | Veiligheid | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0069 | Gemaal - Nederlands klimaat | Het Gemaal dient te functioneren bij de voorkomende temperaturen en weersomstandigheden in het Nederlandse klimaat, uitgaande van een maatgevende buitentemperatuur van -20 tot +50 graden Celsius. |  |  |  | Aspect Eis | Beschikbaarheid | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0070 | Gemaal - vandalisme- en diefstalbestendig | Het Kunstwerk dienen vandalisme- en diefstalbestendig te zijn. |  |  |  | Aspect Eis | Betrouwbaarheid | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0071 | Gemaal - hoog water / kruiend ijs | Het Gemaal dient, afhankelijk van de locatie, bestand te zijn tegen hoog water en kruiend ijs. Constructieonderdelen dienen bij hoog water altijd zichtbaar te zijn (eventueel met markering). |  |  |  | Aspect Eis | Beschikbaarheid | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0072 | Gemaal - veilig bedienen en beheren | Het Gemaal dient veilig bediend, beheerd en onderhouden te kunnen worden. | Er zal onder andere voldoende werk- en uitneemruimte aanwezig moeten zijn. |  |  | Aspect Eis | Veiligheid | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0074 | Gemaal - geluids- en trillingshinder | Het Gemaal dient geluids- en trillingshinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken, waarbij minimaal aan de wettelijke normeringen dient te worden voldaan. |  |  |  | Aspect Eis | Comfort | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0075 | Gemaal - behuizing | Het Gemaal dient te zijn voorzien van een Betreedbare bebouwing of Buitenopstellingskast waarin de besturingskasten van de E-installatie, en andere van belang zijnde gemaal-componenten, zijn opgesteld. |  |  |  | Ontwerprandvoorwaarde | Ontwerpbesluit | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0076 | Gemaal - smeeroliën | Het Gemaal dient alleen smeeroliën, hydraulische vloeistoffen en vetten te gebruiken die milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar zijn. |  |  |  | Aspect Eis | Duurzaamheid | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0077 | Gemaal - hout | Hout in het Gemaal dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen. |  |  |  | Aspect Eis | Duurzaamheid | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0078 | Gemaal - niveaumeters | Het Gemaal dient uitgerust te zijn met de volgende sensoren: - Peilmeting bovenpand; - Peilmeting onderpand; - Peilmeting achter krooshek per pomp installatie. | De sensoren dienen hydrostatische drukopnemers te zijn |  |  | Functionele Eis | Meten waterstanden | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0261 | W-installaties Gemaal - levensduur | Werktuigbouwkundige installaties van het Gemaal dienen een ontwerplevensduur van ten minste 25 jaar te hebben. |  |  |  | Aspect Eis | Betrouwbaarheid | OBJ-0040 | Gemaal
SYS-0023 | In- en Uitstroomvoorziening - stroomsnelheid | De in- en uitstroomvoorziening dient zodanig te zijn vormgegeven dat de stroomsnelheid van het water ten hoogste 0,3 m/s is. |  |  |  | Functionele Eis | Opvoeren en afvoeren water | OBJ-0041 | Instroomvoorziening
SYS-0080 | Instroomvoorziening - toekomstig peil | De bodem van de Instroomvoorziening/pompput dient te zijn afgestemd op het toekomstige laagste peil, rekening houdend met de peilaanpassing over de ontwerplevensduur van het Gemaal. | Aan het einde van de ontwerplevensduur dient er nog steeds voldoende waterdiepte te zijn voor een goede werking van het opvoerwerktuig. |  |  | Aspect Eis | Beschikbaarheid | OBJ-0041 | Instroomvoorziening
SYS-0081 | Instroomvoorziening - slibschot | De Instroomvoorziening dient voorzien te zijn van een Slibschot indien de bodem van de constructie lager ligt dan de waterbodemdiepte. | Dit om te voorkomen dat de waterbodem en het slib de werking van het gemaal negatief beinvloedt. |  |  | Aspect Eis | Beschikbaarheid | OBJ-0041 | Instroomvoorziening
SYS-0082 | Instroomvoorziening - grofvuilrooster | De Instroomvoorziening dient voorzien te zijn van een Grofvuilrooster om het vuil dat een negatieve werking heeft op het functioneren van Het Gemaal tegen te houden. |  |  |  | Aspect Eis | Beschikbaarheid | OBJ-0041 | Instroomvoorziening
SYS-0083 | Instroomvoorziening - schotbalksponningen | De Instroomvoorziening dient te zijn voorzien van enkel-kerende schotbalksponningen van ten minste 10x10 cm zodat de constructie drooggezet en afgesloten kan worden, uitgaande van de standaard HDSR schotbalken. | De standaard schotbalken van HDSR zijn opgelsagen op de Atoomweg in Utrecht en hoeven niet op de projectlocatie aanwezig te zijn. Indien hier van wordt afgeweken dienen de schotbalken wel op locatie aanwezig te zijn. |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0041 | Instroomvoorziening
SYS-0084 | Instroomvoorziening - bordes | De Instroomvoorziening dient achter het Grofvuilrooster, over de gehele breedte van het rooster, een bordes te bieden met een vrije ruimte van ten minste 1,50 meter bij kroosvuilverwijdering en bij een bovenloopreiniger; |  |  |  | Aspect Eis | Veiligheid | OBJ-0041 | Instroomvoorziening
SYS-0085 | Instroomvoorziening - hoogtebout | De Instroomvoorziening dient voorzien te zijn van een hoogtebout. | Zie voor meer informatie over de hoogtebout het document [Meetprotocol Beheerobjecten HDSR]. |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0041 | Instroomvoorziening
SYS-0086 | Instroomvoorziening - peilschaal | De Instroomvoorziening dient voorzien te zijn van een Peilschaal. | Zie voor meer informatie over de peilschaal het document [Meetprotocol Beheerobjecten HDSR]. Let op: de peilschaal is een directielevering. |  |  | Functionele Eis | Meten waterstanden | OBJ-0041 | Instroomvoorziening
SYS-0087 | Slibschot - hoogte | De bovenkant van het Slibschot dient ten minste 0,20 meter boven de waterbodemdiepte ter plaatse van instroomvoorziening te zijn aangelegd. | Bij het bepalen van de hoogte dient er ook rekening mee gehouden te worden dat er geen ongewenste turbulentie optreedt. |  |  | Ontwerprandvoorwaarde | Ontwerpbesluit | OBJ-0042 | Slibschot
SYS-0088 | Invaarbeveiliging - vuilophoping | De Invaarbeveiliging dient zodanig te zijn vormggeven dat er geen vuilophoping plaatsvindt. |  |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0043 | Invaarbeveiliging
SYS-0089 | Grofvuilrooster - breedte | Het Grofvuilrooster dient een breedte te hebben van: - ten minste 1,5 meter bij een maximale gemiddelde stroomsnelheid van 0,10 m/s (Qmax 0 - 5 m3/min); - ten minste 2,00 meter bij een maximale gemiddelde stroomsnelheid van 0,15 m/s (Qmax 5-20 m3/min); - ten minste 2,50 meter bij een maximale gemiddelde stroomsnelheid van 0,25 m/s (Qmax 20 - 50 m3/min); - ten minste 3,00 meter breed te zijn bij een maximale gemiddelde stroomsnelheid van 0,30 m/s (Qmax 50-100 m3/min) | deze minimale breedte is gebaseerd op de ervaring met vuilaanbod in relatie tot de capaciteit van het Gemaal. |  |  | Functionele Eis | Verzamelen drijfvuil | OBJ-0044 | Grofvuilrooster
SYS-0090 | Grofvuilrooster - demontabel en wegneembaar | Het Grofvuilrooster dient zonder droogzetten demontabel en wegneembaar te zijn. |  |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0044 | Grofvuilrooster
SYS-0091 | Grofvuilrooster - bordes | Het Grofvuilrooster dient aan de achterzijde voorzien te zijn van een bordes met als doel het rooster handmatig te kunnen reinigen en om vuil tijdelijk te kunnen deponeren voordat dit wordt afgevoerd naar de Grofvuilopslag. |  |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0044 | Grofvuilrooster
SYS-0092 | Grofvuilrooster - RVS316 | Het Grofvuilrooster dient te bestaan uit RVS 316. |  |  |  | Ontwerprandvoorwaarde | Ontwerpbesluit | OBJ-0044 | Grofvuilrooster
SYS-0093 | Grofvuilrooster - spijlen | De spijlen van het Grofvuilrooster dienen een onderlinge vrije ruimte te hebben die gelijk is aan 80% van de vrije doorloop van de Pomp. |  |  |  | Functionele Eis | Verzamelen drijfvuil | OBJ-0044 | Grofvuilrooster
SYS-0094 | Grofvuilrooster - hoogte | Het Grofvuilrooster dient een hoogte te hebben die is afgestemd op de wisselende waterpeilen binnen het werkgebied van het Gemaal. |  |  |  | Functionele Eis | Verzamelen drijfvuil | OBJ-0044 | Grofvuilrooster
SYS-0095 | Grofvuilrooster - leuning | Het Grofvuilrooster dient voorzien te zijn van een leuning om handmatig het rooster te kunnen reinigen en valgevaar te voorkomen. |  |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0044 | Grofvuilrooster
SYS-0115 | Drijfbalk - werking | De Drijfbalk dient alleen te functioneren als het Gemaal in werking is. |  |  |  | Aspect Eis | Beschikbaarheid | OBJ-0059 | Drijfbalk
SYS-0116 | Drijfbalk - opvallendheid | De Drijfbalk dient opvallend te zijn voor de omgeving. | Dit kan invloed hebben op de omvang, kleur, etc. |  |  | Aspect Eis | Veiligheid | OBJ-0059 | Drijfbalk
SYS-0117 | Drijfbalk - ligging | De Drijfbalk dient zodanig geplaatst te zijn dan het vuil zich verzameld op één plek zodat dit gemakkelijk verwijderd kan worden. Hierbij dient rekening gehouden te zijn dat het vuil te verwijderen en te bereiken is uitgaande van het gangbare reguliere onderhoudsmaterieel, -materiaal en -personeel. |  |  |  | Functionele Eis | Verzamelen drijfvuil | OBJ-0059 | Drijfbalk
SYS-0024 | Opvoervoorziening - kritische waterstand Kromme Rijn | De Opvoervoorziening dient in werking te treden indien het waterpeil onder de kritische waterstand voor de Kromme Rijn van NAP +2,50 meter komt. |  |  |  | Functionele Eis | Opvoeren en afvoeren water | OBJ-0058 | Opvoervoorziening
SYS-0026 | Opvoerwerk - energievoorziening | Het Opvoerwerk dient voorzien te zijn van een stroomvoorziening uit het energienet die binnendijks gelegen is. |  |  |  | Functionele Eis | Bieden energievoorziening | OBJ-0058 | Opvoervoorziening
SYS-0118 | Opvoervoorziening - energetisch rendement | De Opvoervoorziening dient het hoogste energetisch rendement te hebben bij een nominale capaciteit. | Het energetisch rendement is het rendement van het opvoerwerktuig plus de aandrijving. |  |  | Aspect Eis | Beschikbaarheid | OBJ-0058 | Opvoervoorziening
SYS-0119 | Opvoervoorziening - afzonderlijk droogzetten | De Opvoervoorziening dient, bij meerdere Opvoerwerktuigen, afzonderlijk drooggezet te kunnen worden, zodanig dat andere opvoerwerktuig(en) kunnen blijven functioneren. |  |  |  | Aspect Eis | Beschikbaarheid | OBJ-0058 | Opvoervoorziening
SYS-0120 | Opvoervoorziening - fysieke urenteller | De Opvoervoorziening dient op locatie voorzien te zijn van een fysieke urenteller om het aantal draaiuren te kunnen aflezen. |  |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0058 | Opvoervoorziening
SYS-0121 | Opvoerwerktuig - duikschot | Het Opvoerwerktuig dient te zijn voorzien van een duikschot met als doel deze vorstvrij te houden. |  |  |  | Aspect Eis | Beschikbaarheid | OBJ-0057 | Opvoerwerktuig
SYS-0122 | Opvoerwerktuig - serieproduct | Het Opvoerwerktuig dient een serieproduct te zijn. |  |  |  | Aspect Eis | Betrouwbaarheid | OBJ-0057 | Opvoerwerktuig
SYS-0123 | Opvoerwerktuig - type lagers | Het Opvoerwerktuig dient te zijn voorzien van gesloten of watergesmeerde lagers. |  |  |  | Aspect Eis | Duurzaamheid | OBJ-0057 | Opvoerwerktuig
SYS-0124 | Opvoerwerktuig - hydraulisch rendement | Het Opvoerwerktuig dient een hydraulisch rendement te hebben van ten minste 65% bij een nominale capaciteit. |  |  |  | Aspect Eis | Beschikbaarheid | OBJ-0057 | Opvoerwerktuig
SYS-0125 | Opvoerwerktuig - uithaasbaar | Het Opvoerwerktuig dient uithijsbaar en verwijderbaar te zijn. |  |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0057 | Opvoerwerktuig
SYS-0126 | Opvoerwerktuig - visvriendelijkheid | Het Opvoerwerktuig dient voor ten minste 95% van alle vissoorten geschikt te zijn conform de [Kaderrichtlijn Water (KRW)]. |  |  |  | Functionele Eis | Faciliteren vismigratie | OBJ-0057 | Opvoerwerktuig
SYS-0127 | Opvoerwerktuig - dubbel uitvoeren | Het Opvoerwerktuig dient ten minste dubbel uitgevoerd te zijn bij de volgende condities: - Vijzelpomp: bij een capaciteit van ten minste 100 m3/minuut; - Schroefpomp: bij een capaciteit van ten minste 50 m3/minuut; - Voortstuwer (horizontaal): bij een capaciteit van ten minste 100 m3/minuut. | De afweging voor het aantal pompen en capaciteit per pomp is verder afhankelijk van de LCA. Ook is relevant hoe snel een pomp gemaakt kan worden en hoe snel er bv. een noodbemaling bijgeplaatst kan worden. |  |  | Aspect Eis | Beschikbaarheid | OBJ-0057 | Opvoerwerktuig
SYS-0129 | Overbrenging - directe overbrenging | De Overbrenging dient een directe overbrenging te zijn. Dit betekent dat een snaar- en kettingoverbrenging niet toegestaan is. Een tandwieloverbrenging is alleen toegestaan indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van het Opvoerwerktuig. |  |  |  | Ontwerprandvoorwaarde | Ontwerpbesluit | OBJ-0055 | Overbrenging
SYS-0023 | In- en Uitstroomvoorziening - stroomsnelheid | De in- en uitstroomvoorziening dient zodanig te zijn vormgegeven dat de stroomsnelheid van het water ten hoogste 0,3 m/s is. |  |  |  | Functionele Eis | Opvoeren en afvoeren water | OBJ-0054 | Uitstroomvoorziening
SYS-0131 | Uitstroomvoorziening - schotbalksponningen | De Uitstroomvoorziening dient te zijn voorzien van enkel-kerende schotbalksponningen van ten minste 10x10 cm zodat de constructie drooggezet en afgesloten kan worden, uitgaande van de standaard HDSR schotbalken. | De standaard schotbalken van HDSR zijn opgelsagen op de Atoomweg in Utrecht en hoeven niet op de projectlocatie aanwezig te zijn. Indien hier van wordt afgeweken dienen de schotbalken wel op locatie aanwezig te zijn. |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0054 | Uitstroomvoorziening
SYS-0132 | Uitstroomvoorziening - hoogtebout | De Uitstroomvoorziening dient voorzien te zijn van een hoogtebout. | Zie voor meer informatie over de hoogtebout het document [Meetprotocol Beheerobjecten HDSR]. |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0054 | Uitstroomvoorziening
SYS-0133 | Uitstroomvoorziening - peilschaal | De Uitstroomvoorziening dient voorzien te zijn van een Peilschaal. | Zie voor meer informatie over de peilschaal het document [Meetprotocol Beheerobjecten HDSR]. Let op: de peilschaal is een directielevering. |  |  | Functionele Eis | Meten waterstanden | OBJ-0054 | Uitstroomvoorziening
SYS-0135 | Uitstroomkoker/Persleiding - terugslagklep | De Uitstroomkoker/Persleiding dient aan de uitstroomzijde te zijn voorzien van een Terugslagklep |  |  |  | Functionele Eis | Keren water | OBJ-0053 | Uitstroomkoker/Persleiding
SYS-0136 | Uitstroomkoker/Persleiding - be- en ontluchten | De Uitstroomkoker/Persleiding dient belucht en ontlucht te worden om de druk op de terugslagklep te ontlasten, en om vorstschade te beperken, zonder hierbij geluidshinder voor de omgeving te veroorzaken (suizen en spuiten). |  |  |  | Aspect Eis | Beschikbaarheid | OBJ-0053 | Uitstroomkoker/Persleiding
SYS-0137 | Terugslagklep - afsluiten | De Terugslagklep dient waterdicht af te sluiten als het Opvoerwerktuig buiten werking is. |  |  |  | Functionele Eis | Keren water | OBJ-0052 | Terugslagklep
SYS-0155 | Betreedbare behuizing - ongedierte | De Betreedbare Behuizing dient te voorkomen dat er insecten en/of ongedierte naar binnen kunnen dringen. |  |  |  | Aspect Eis | Beschikbaarheid | OBJ-0048 | Betreedbare behuizing
SYS-0159 | Betreedbare behuizing - cilinderslot | De Betreedbare Behuizing dient te zijn voorzien van een 17mm profielcilinderslot. | De cilinders zijn een directielevering van OG. Bij oplevering dienen eventuele cilinders van de opdrachtnemer te zijn vervangen door cilinders die door OG worden aangeleverd. |  |  | Aspect Eis | Security | OBJ-0048 | Betreedbare behuizing
SYS-0160 | Betreedbare Behuizing - naam gemaal | De Betreedbare Behuizing dient de naam van het Gemaal, inclusief het logo van het waterschap, duidelijk weer te geven zodat deze zichtbaar is vanuit de omgeving. |  |  |  | Ontwerprandvoorwaarde | Ontwerpbesluit | OBJ-0048 | Betreedbare behuizing

## Balgstuw
ID | Titel | Actuele Eistekst | Toelichting Eistekst | Referentie doc ID | Referentie Document | Eistype | Type Bron | ID Object | Object | Verificatiefase | Verificatiemethode | Verificatietoelichting
SYS-0028 | Balgstuw - toekomstige vispassage | De Balgstuw dient in de vleugelwand van het oostelijk landhoofd voorzieningen te treffen die het mogelijk maken om in de toekomst permanente vismigratie mogelijk te maken. | De migratie van vissen tussen de Kromme Rijn en de Nederrijn is bij de werking van het Afsluitmiddel tijdelijk niet mogelijk. Het is acceptabel wanneer er, buiten de maanden van de voorjaarstrek, 60 tot 90 dagen geen migratie mogelijk is. Dit is namelijk het belangrijkste moment voor uitbreiding van soorten en het plaatsvinden van kolonisatie. Mocht deze termijn als gevolg van het veranderende klimaat in de toekomst worden overschreden dan kan alsnog een permanente vismigratie geplaatst worden. |  |  | Functionele Eis | Bieden leefgebieden fauna | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0054 | W-installaties Keermiddel - levensduur | Werktuigbouwkundige installaties van Het Keermiddel dienen een ontwerplevensduur van ten minste 25 jaar te hebben. |  |  |  | Aspect Eis | Betrouwbaarheid | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0207 | Balgstuw - regulieren waterpeil | De Balgstuw dient water te kunnen keren zodat de gemiddelde waterstand op de Kromme Rijn achter het Inlaatwerk ten minste 2,50+ m NAP blijft. Om dit te bereiken kan uitgegaan worden van de volgende maatgevende peilen. - minimaal stuwpeil zijde Kromme Rijn: 2,80+ m NAP - maatgevend laagwaterpeil Nederrijn: 1,50+ m NAP | Let op: de kerende hoogte dient ten minste 30 cm hoger te zijn (zie eis SYS-0250). Streefpeil op de Nederrijn is 3,00+ m NAP. |  |  | Functionele Eis | Opvoeren en afvoeren water | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0208 | Keermiddel - automatische regeling | Het Keermiddel dient vanaf 1,0 m3/sec automatisch geregeld te kunnen worden. | Mede afhankelijk van project specifieke en externe factoren. |  |  | Functionele Eis | Bedienen en besturen | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0209 | Balgstuw - doorlaten water | De Balgstuw dient, indien niet in gebruik, water door te kunnen met een capaciteit dat ten minste past bij de maatgevende aanvoer. |  |  |  | Functionele Eis | Opvoeren en afvoeren water | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0215 | Keermiddel - lokale bediening onderhoud | De Elektrotechnische installatie en de Procesautomatisering van Het Keermiddel dient ter plaatse bediend te kunnen worden. |  |  |  | Functionele Eis | Bedienen en besturen | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0217 | Keermiddel - afstand bedienbaar | Het Keermiddel dient op afstand te bediend te zijn vanuit de Centrale Proceskamer van Watersystemen (CAW) conform de [2006/42/EG Machinerichtlijn]. |  |  |  | Functionele Eis | Bedienen en besturen | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0220 | Keermiddel - Ontwerprichtlijn kunstwerken | Het Stuw dient te voldoen aan de [Ontwerprichtlijn kunstwerken]. |  |  |  | Ontwerprandvoorwaarde | Ontwerpbesluit | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0221 | Keermiddel - beheer- en onderhoud | Onderdelen van Het Keermiddel dienen eenvoudig, op niet-destructieve en veilige wijze bereikbaar en vervangbaar te zijn voor en door het gangbare reguliere onderhoudsmaterieel, -materiaal en -personeel. |  |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0222 | Keermiddel - lichten onderdelen | Het Keermiddel dient te zijn voorzien van voorzieningen die het mogelijk maken om onderdelen eenvoudig te kunnen lichten. |  |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0223 | Keermiddel - hijsogen | Onderdelen van Het Keermiddel die zwaarder zijn dan 23 kilogram, en periodiek onderhoud behoeven, dienen voorzien te zijn van hijsvoorzieningen. |  |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0224 | Keermiddel - speciaal gereedschap | Specialistisch gereedschap voor 1e en 2e lijnsonderhouds dient op Het Keermiddel aanwezig te zijn. |  |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0225 | Balgstuw - opstelplaats personenauto | De Balgstuw dient voorzien te zijn van een parkeerplek met (semi)verharding voor een personenauto. |  |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0226 | Balgstuw - bereikbaarheid | Het Keermiddel dient voorzien te zijn van een Toegangsweg zodat het bereikbaar is voor bediening en onderhoud met het daarvoor geeïgende materieel. | Indien de toegangsweg niet openbaar of in eigendom is (particulier eigendom) dient er een recht van overpad te zijn. |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0227 | Keermiddel - verzorgend onderhoud (1e lijns) | Het Keermiddel dient het mogelijk te maken dat verzorgend onderhoud (1e lijns onderhoud) uitgevoerd kan worden door één persoon. | Verzorgend onderhoud (1e lijns) betreft het controleren van de werking van alle functies van het gemaal, inclusief het visueel controleren op slijtage en vervuiling van onderdelen, en het controleren en bijvullen van vet- en oliepeilen. Kroosvuilverwijdering valt niet onder verzorgend onderhoud. |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0228 | Keermiddel - verlichting onderhoud | Het Keermiddel dient voorzien te zijn van vaste verlichting zodat 1e, 2e en 3e lijns onderhoud zonder daglicht kan worden uitgevoerd. | 1e lijns onderhoud (verzorgend onderhoud) betreft het controleren van de werking van alle functies van het gemaal, inclusief het visueel controleren op slijtage en vervuiling van onderdelen, en het controleren en bijvullen van vet- en oliepeilen. Kroosvuilverwijdering valt niet onder verzorgend onderhoud. 2e lijns onderhoud betreft het noodzakelijk technisch onderhoud, binnen 8 uur uit te voeren. 3e lijns onderhoud betreffen storingen en reparaties. |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0229 | Keermiddel - betrouwbaarheid | Het Keermiddel dient, zonder toedoen van externe factoren, vrij van ernstige storingen te functioneren. | Onder ernstige storing wordt verstaan het niet kunnen voldoen aan de capaciteitseis waarbij de de storing niet kan worden verholpen binnen een periode van 4 uur. |  |  | Aspect Eis | Betrouwbaarheid | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0231 | Keermiddel - eurocode | Het Keermiddel dient te voldoen aan de Eurocode [NEN-EN 1990] met ontwerplevensduurklasse 3 en gevolgklasse CC2. |  |  |  | Functionele Eis | Dragen belastingen | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0232 | Keermiddel - belastingen | Het Keermiddel dient alle belastingen en mogelijke belastingcombinaties op te kunnen nemen en af te dragen naar de omgeving, zodanig dat het functioneren van Het Keermiddel gewaarborgd blijft. |  |  |  | Functionele Eis | Dragen belastingen | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0233 | Keermiddel - belasting voertuigen | Verharde onderdelen van Het Keermiddel waarop gereden wordt met voertuigen dienen tenminste 2 as-lasten van 100 kN met een onderlinge afstand van 1,20 meter te kunnen dragen. |  |  |  | Functionele Eis | Dragen belastingen | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0234 | Keermiddel - restzetting | Het Keermiddel dient, voor onderdelen (niet zijnde grondconstructies) die een waterkerende of constructieve functie vervullen, gedurende de levensduur een restzetting te hebben van ten hoogste 10 mm. |  |  |  | Aspect Eis | Betrouwbaarheid | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0235 | Keermiddel - schade restzettingen | Het Keermiddel dient restzettingen die optreden tijdens de levensduur zodanig op te vangen dat deze niet leiden tot schade of tot vermindering van het functioneren van Het Gemaal. |  |  |  | Aspect Eis | Betrouwbaarheid | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0241 | Keermiddel - Nederlands klimaat | Het Keermiddel dient te functioneren bij de voorkomende temperaturen en weersomstandigheden in het Nederlandse klimaat, uitgaande van een maatgevende buitentemperatuur van -20 tot +50 graden Celsius. |  |  |  | Aspect Eis | Betrouwbaarheid | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0242 | Keermiddel - vandalismebestendigheid | Het Keermiddel dient bestendig te zijn tegen vandalisme en/of diefstal. |  |  |  | Aspect Eis | Betrouwbaarheid | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0243 | Keermiddel - hoog water / kruiend ijs | Het Keermiddel dient, afhankelijk van de locatie, bestand te zijn tegen hoog water en kruiend ijs. Constructieonderdelen dienen bij hoog water altijd zichtbaar te zijn (eventueel met markering). |  |  |  | Aspect Eis | Beschikbaarheid | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0244 | Keermiddel - veilig bedienen en beheren | Het Keermiddel dient veilig bediend, beheerd en onderhouden te kunnen worden. | Er zal onder andere voldoende werk- en uitneemruimte aanwezig moeten zijn. |  |  | Aspect Eis | Veiligheid | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0246 | Balgstuw - behuizing | De Balgstuw dient te zijn voorzien van een Betreedbare bebouwing of Buitenopstellingskast waarin de besturingskasten van de E-installatie, en andere van belang zijnde balg-componenten, zijn opgesteld. |  |  |  | Ontwerprandvoorwaarde | Ontwerpbesluit | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0247 | Keermiddel - smeeroliën | Het Keermiddel dient alleen smeeroliën, hydraulische vloeistoffen en vetten te gebruiken die milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar zijn. |  |  |  | Aspect Eis | Duurzaamheid | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0248 | Keermiddel - hout | Hout in Het Keermiddel dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen. |  |  |  | Aspect Eis | Duurzaamheid | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0250 | Balgstuw – kerende hoogte | De Balgstuw dient een kerende hoogte te hebben van 30cm boven het streef- of zomerpeil. |  |  |  | Functionele Eis | Keren water | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0251 | Keermiddel – Onderhoud | Voor Stuwen geldt dat de keuze van de te installeren werktuigen, installaties en apparatuur dient te zijn gebaseerd op de frequentie van onderhoud en inspectie: - Rayonmedewerker: 1 keer per 2 weken visuele controle (boven maaiveld) - Onderhoudstechnicus: 1 keer per jaar, per apparaat (preventief onderhoud) en 2 keer per jaar correctief onderhoud ten gevolge van storingen en/of calamiteiten. |  |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0252 | Balgstuw - scheepvaart gesloten toestand | De Stuw dient in gesloten toestand de doorgang van scheepvaart te faciliteren, uitgaande van een maatgevend schip zoals momenteel aanwezig is in het Inundatiekanaal. |  |  |  | Functionele Eis | Afwikkelen van scheepvaartverkeer | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0253 | Balgstuw - bescherming aanvaring schip | De Balgstuw dient beschermd te zijn tegen aanvaren van schepen, uitgaande van een maatgevend schip zoals nu aanwezig is in het Inundatiekanaal. | In de volgende fase dienen de uitgangspunten voor het maatgevend schip, maatgevende vaarsnelheid en hoek bepaald te worden. |  |  | Functionele Eis | Geleiden vaarwegverkeer | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0254 | Stuw - wisselende rivierstanden | De (componenten van de) Stuw dienen bestand te zijn tegen wisselende rivierwaterstanden. | Afhankelijk van de situatie kunnen onderdelen van de Stuw onder water komen te staan. |  |  | Functionele Eis | Dragen belastingen | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0255 | Stuw - onderdelen onder water | Onderdelen van de Stuw die bij hoog water onder water kunnen komen te staan dienen in die situatie zichtbaar te zijn voor de omgeving. | Bijvoorbeeld door een markering toe te passen. |  |  | Aspect Eis | Veiligheid | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0256 | Stuw - bediening | De Stuw dient op de volgende wijze bediend te kunnen worden: 1) handbediening, 2) lokaal automatisch kunnen in- en uitschakelen, 3) volledig automatisch (via CAW). |  |  |  | Functionele Eis | Bedienen en besturen | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0258 | Balgstuw - scheepvaartseinen | De Balgstuw dient te zijn voorzien van seinen ten behoeve van de scheepvaart. |  |  |  | Functionele Eis | Informeren vaarwegverkeer | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0259 | Balgstuw - droogzetten | De Balgstuw dient voor onderhoudswerkzaamheden drooggezet te kunnen worden. | Het is mogelijk dat het bij bepaalde onderhoudswerkzaamheden nodig is om de hele Balgstuw droog te zetten, denk bijvoorbeeld aan het vervangen van de balg. Dit kan dan bijvoorbeeld gerealiseerd worden met een tijdelijke bouwkuip met damwanden. In het ontwerp dient hier rekening mee gehouden te worden. |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0028 | Balgstuw
SYS-0260 | Keermiddel - opstelplaats hijsen | Het Keermiddel dient voorzien te zijn van een opstelplaats voor het uithijsen van uithijsbare onderdelen, dat geschikt is voor een telekraan, uitgaande van maatgevend voertuig 15 x 8 m, en bereikbaar is vanuit de openbare weg. | Context: Voertuig dient projectspecifiek bepaald te worden. |  |  | Aspect Eis | Beheer- en onderhoudbaarheid | OBJ-0028 | Balgstuw

## ETI en B&B
ID | Titel | Actuele Eistekst | Toelichting Eistekst | Referentie doc ID | Referentie Document | Eistype | Type Bron | ID Object | Object | Verificatiefase | Verificatiemethode | Verificatietoelichting
SYS-0139 | ETI - ontwerprichtlijn | De Elektrotechnische installaties dienen te voldoen aan de [Voorwaarden Technische Installaties HDSR]. |  |  |  | Ontwerprandvoorwaarde | Ontwerpbesluit | OBJ-0008 | Elektrotechnische installaties
SYS-0140 | ETI - levensduur | De Elektrotechnische installaties dienen een ontwerplevensduur van ten minste 20 jaar te hebben. | Specifieke onderdelen mogen hier van afwijken (bv. telemetrie, frequentieregelaar). Tijdens de levensduur is klein onderhoud toegestaan. |  |  | Aspect Eis | Betrouwbaarheid | OBJ-0008 | Elektrotechnische installaties
SYS-0141 | ETI - noodstroomvoorziening | De Elektrotechnische installaties dienen ten behoeve van de noodstroom voorzien te zijn van - evenementstekker bij - powerlock bij >125 Ampère. |  |  |  | Aspect Eis | Beschikbaarheid | OBJ-0008 | Elektrotechnische installaties
SYS-0142 | ETI - status- en storingsinformatie | De Elektrotechnische installaties dienen status- en storingsinformatie te communiceren naar de Centrale Proceskamer van Watersystemen. |  |  |  | Functionele Eis | Bedienen en besturen | OBJ-0008 | Elektrotechnische installaties
SYS-0143 | ETI - droog | De Elektrotechnische installaties dienen te allen tijde droog te zijn, rekening houdende met het inundatiepeil. |  |  |  | Aspect Eis | Beschikbaarheid | OBJ-0008 | Elektrotechnische installaties
SYS-0216 | ETI - duurzaame energie | De energie ten behoeve van de Elektrotechnische installatie dient opgewekt te worden met zonne- en/of windenergie. |  |  |  | Functionele Eis | Bieden energievoorziening | OBJ-0008 | Elektrotechnische installaties
SYS-0271 | ETI - regeling bestaande inlaatwerk en Singelbrug | De Elektrotechnische installaties dienen te zijn afgestemd op de de elektrotechnische installaties van het bestaande inlaatwerk en de Singelbrug. |  |  |  | Raakvlak Eis | Raakvlak Elektrotechnische installaties - installaties bestaande Inlaatwerk en Singelbrug | OBJ-0008 | Elektrotechnische installaties
SYS-0145 | Buitenopstellingskast - droog | De Buitenopstellingskast dient te allen tijde inwendig droog te zijn. |  |  |  | Aspect Eis | Beschikbaarheid | OBJ-0050 | Buitenopstelkast
SYS-0146 | Buitenopstellingskast - opstort | De Buitenopstellingskast dient op een opstort van ten minste 50 mm vanaf het maaiveld/omliggende verharding te zijn geplaatst. |  |  |  | Ontwerprandvoorwaarde | Ontwerpbesluit | OBJ-0050 | Buitenopstelkast
SYS-0147 | Buitenopstellingskast - ongedierte | De Buitenopstellingskast dient te voorkomen dat er insecten en/of ongedierte naar binnen kunnen dringen. |  |  |  | Aspect Eis | Beschikbaarheid | OBJ-0050 | Buitenopstelkast
SYS-0148 | Buitenopstellingskast - CEE-stekker | De Buitenopstellingskast dient in de buitenwand voorzien te zijn van een kabelinvoer-mogelijkheid geschikt voor een CEE-stekker/IEC 60309-stekker, zodat het Gemaal kan functioneren bij de toepassing van een noodgenerator. |  |  |  | Aspect Eis | Beschikbaarheid | OBJ-0050 | Buitenopstelkast
SYS-0149 | Buitenopstellingskast - temperaturen | De Buitenopstellingskast dient een temperatuur te hebben van ten minste -20 °C en ten hoogtse +40 °C. |  |  |  | Aspect Eis | Beschikbaarheid | OBJ-0050 | Buitenopstelkast
SYS-0150 | Buitenopstellingskast - locatie | De Buitenopstellingskast dient binnendijks op een droge locatie geplaatst te zijn. |  |  |  | Aspect Eis | Beschikbaarheid | OBJ-0050 | Buitenopstelkast
SYS-0151 | Buitenopstellingskast - cilinderslot | De Buitenopstellingskast dient te zijn voorzien van een 17mm profielcilinderslot. | De cilinders zijn een directielevering van OG. Bij oplevering dienen eventuele cilinders van de opdrachtnemer te zijn vervangen door cilinders die door OG worden aangeleverd. |  |  | Aspect Eis | Security | OBJ-0050 | Buitenopstelkast
SYS-0152 | Niveaumeter - type | De Niveaumeters dienen te zijn aangebracht in een peilbuis en van het type drukdoos te zijn. |  |  |  | Ontwerprandvoorwaarde | Ontwerpbesluit | OBJ-0049 | Niveau meters en Droogloopbewaking
SYS-0153 | Niveaumeter - meetbereik | De Niveaumeters dienen een meetbereik te hebben van 2,00 meter. |  |  |  | Ontwerprandvoorwaarde | Ontwerpbesluit | OBJ-0049 | Niveau meters en Droogloopbewaking