## toelichting
algemeen / disclaimer: |  | tabblad 1 van 2
● | dit MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) is bedoeld om een zo compleet en actueel mogelijk beeld te geven van de op dit moment aanwezige w-installaties
● | aan dit (MJOP) kunnen geen rechten worden ontleend; het geeft enkel een beeld van de te verwachten posten voor de komende jaren voor wat betreft de w-installaties die binnen de scope van deze aanbesteding vallen
● | hoeveelheden in dit MJOP zijn indicatief (die in Componentenlijst zijn maatgevend) en bouwjaren zijn, indien bekend, vermeld
● | indien bijvoorbeeld 6 splitunits vermeld staan, dan houdt dit in dat er 6 binnenunits EN daarnaast ook de bijbehorende, gekoppelde buitenunits onderhouden dienen te worden
● | in de Componentenlijst staat de totale hoeveelheden, bijvoorbeeld het aantal koelinstallaties; in het MJOP gedetailleerdere informatie als het aantal koelunits
● | daar waar geen frequenties zijn ingevuld, hanteert BUas in principe '1x per 20 jaar' voor w-installaties; dit ter indicatie; hier kunnen geen rechten aan worden ontleend
● | op dit moment is een en ander weergegeven voor de periode november 2024 tot en met november 2030; ook na november 2030 zullen er nog kosten zijn; deze zijn echter (nog) niet weergegeven; zie voor een volledig beeld de Componentenlijst in de bijlagen
● | belangrijk is dat het MJOP een dynamisch document is en dus op diverse momenten bijgesteld zal moeten worden, bijv. na vervanging van een installatie(onderdeel)
● | maar ook minimaal jaarlijks aan het einde van een jaar, waarbij gekeken zal worden naar het komende jaar: gaan we zaken wel of uitvoeren of uitstellen en zo ja: 1 jaar of 2 jaar?
● | preventief onderhoud: voor elk gebouw zijn 10 algemene regels (bijv. H01 t/m H10) opgenomen welke het volledige installatieonderdeel (dat binnen de scope van deze aanbesteding valt) omvat.
● | correctief onderhoud: voor elk gebouw is zo concreet mogelijk aangegeven wat de verwachting is qua geplande/ te verwachten vervangingen in 2024-2030
● | daar waar mogelijk is de subcategorie benoemd; daar waar dit niet mogelijk is (bijv. omdat het zowel koel- als luchtbehandelingsinstallatie betreft, is 'klimaatinstallatie' vermeld)
● | soms wordt op een regel een element genoemd, die op een andere regel tot een gehele installatie of subcategorie hoort
● | de grijs gemarkeerde regels komen terug in het Prijzenblad
● | jaarlijks onderhoud houdt in 1x per jaar TENZIJ anders aangegeven in hoofdstuk 2 'Technische eisen – per installatie(onderdeel)'
● | in v2 zijn de toegevoegde zaken (t.o.v. v1) vetgedrukt
* m.i.v. 1-11
** tot 1-11
*** tot 1-11 mits (schriftelijk) verlengd door opdrachtgever

## MJOP W
Nr | Gebouw | NL SfB | Hoofdgroep | Subcategorie | Element(en) | indicatieve hoeveelheid | Eenheid | Omschrijving | Locatie | Bouwjaar | Handeling | Hoeveelheid | Ehd | Opmerking | Cyclus | Startjaar | Fonds | Normbedrag | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | 2024* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028** | 2029*** | 2030*** | tabblad 2 van 2
F01 | Frontier | 50 | Klimaatinstallaties | algemeen | technische ruimten - onderhoud/reinigen | 1 | pst | zie technisch PVE |  |  | Jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
F02 | Frontier | 50 | Klimaatinstallaties | algemeen | klachtenonderhoud (correctief onderhoud) | 16000 | bvo | klachtenonderhoud (correctief onderhoud) |  | n.v.t. | Klachtenonderhoud W-installaties (correctief onderhoud niet gepland) | 1 | bvo |  | 1 | 2022 | 10 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | onvoorzien | onvoorzien | onvoorzien | onvoorzien | (onvoorzien) | (onvoorzien)
F03 | Frontier | 50 | Klimaatinstallaties | algemeen | Filters en V-snaren | 1 | pst | zie prijzenblad | diverse locaties |  | Jaarlijks onderhoud | 1 | pst |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
F04 | Frontier | 52+53 | waterleiding, riolering, etc. | loodgieterswerk (op afroep); algemeen | loodgieterswerk (op afroep); algemeen | 1 | pst | loodgieterswerk (op afroep); algemeen |  |  | op afroep/ correctief |  |  |  | 1 |  |  |  | 2024*: x; 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
F05 | Frontier | 55 | Klimaatinstallaties | koelinstallatie; algemeen | koelinstallatie; algemeen | 1 | pst | koelinstallatie; algemeen |  |  | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
F06 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie; algemeen | verwarmingsinstallatie; algemeen (vanaf aansluiting stadsverwarming) | 1 | pst | verwarmingsinstallatie; algemeen (vanaf aansluiting stadsverwarming) |  |  | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
F07 | Frontier | 56 | algemeen | warmwatervoorziening; algemeen | warmwatervoorziening; algemeen | 1 | pst | warmwatervoorziening; algemeen |  |  | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
F08 | Frontier | 57 | Klimaatinstallaties | luchtbehandelingsinstallatie; algemeen | luchtbehandelingsinstallatie; algemeen | 1 | pst | luchtbehandelingsinstallatie; algemeen |  |  | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
F09 | Frontier | 57 | Klimaatinstallaties | mechanische ventilatie; algemeen | mechanische ventilatie; algemeen | 1 | pst | mechanische ventilatie; algemeen (t.b.v. toiletten) |  |  | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
F10 | Frontier | 58 | Klimaatinstallaties | GBS | GBS algemeen (W-Installatie) | 16000 | bvo | Priva Blue ID |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | pst |  | 1 | 2022 | 20 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F11 | Frontier | 55 | Klimaatinstallaties | koelinstallatie | airco splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW | 10 | st | Daikin (10 binnenunits + 2 buitenunits) | Fs0.002 + Fs0.003 (restaurant) | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F12 | Frontier | 55 | Klimaatinstallaties | koelinstallatie | airco splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW | 6 | st | Daikin (6 binnenunits + 6 buitenunits) | 1e, 2e en 3 verdieping | 2019 | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
F13 | Frontier | 55 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | KW-verdeler/verzamelaar | 1 | st | KW-verdeler/verzamelaar |  | 2019 | jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2034 | 40 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F14 | Frontier | 55 | Klimaatinstallaties | koelinstallatie | centrifugaal koelmachines algemeen | 1 | st | t.b.v. LBK 2; NVKL Koudetechniek Hydras; 1LDK600X-1A; 290 kW |  | 2008 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F15 | Frontier | 55 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | kanaalkoeler 3e verdieping | 1 | st | 22 kW |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
F16 | Frontier | 55 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | kanaalkoeler 4e verdieping | 1 | st | 9 kW |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
F17 | Frontier | 55 | Klimaatinstallaties | koelinstallatie | Regelkleppen en stelmotoren koudedistributie | 2 | st | t.b.v. een 3-wegklep met servomotor |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F18 | Frontier | 55 | Klimaatinstallaties | koelinstallatie | Koelmachine algemeen | 1 | st | Ciat STD 7487213-EREBA ACCESS 26T t.b.v. kanaalkoelers 3e en 4e verdieping; 27kW; 7,5kg |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F19 | Frontier | 55 | Klimaatinstallaties | koelinstallatie | Koelmachine algemeen | 1 | st | Hidros 1LDK600X-1A; 290kW; koelmiddel 4x per jaar 37kg R407C |  | 2008 | Onderhoud 4x per jaar |  |  |  | 1 | 2022 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | (x) | (x)
F20 | Frontier | 55 | Klimaatinstallaties | koelinstallatie | Inregelafsluiter koudedistributie DN 125 | 1 | st | T&A STA-F 125; incl. flenzen |  | 2004 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | x | x | (x) | (x)
F21 | Frontier | 55 | Klimaatinstallaties | koelinstallatie | Inregelafsluiter koudedistributie DN 125 | 1 | st | T&A STA-F 125; incl. flenzen |  | 2004 | Vervangen | 1 | st |  | 15 | 2023 | 40 | 809.77 | a1: 0; a2: 0; a3: 0; a4: 0; a5: 0; a6: 0; a7: 0; 2025: x
F22 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | circulatiepomp (stadsverwarming) | 1 | st | Wilo IP-E80/115-2 2/2 |  | 2012 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F23 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | circulatiepomp (stadsverwarming) | 1 | st | Wilo Stratos 80/3-1.2 |  | 2012 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F24 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | circulatiepomp (stadsverwarming) | 2 | st | Grundfos Magna 65-80F |  | 2012 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F25 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | circulatiepomp (stadsverwarming) | 1 | st | Grundfos Magna 65-100F |  | 2012 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F26 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | circulatiepomp (stadsverwarming) | 1 | st | Grundfos Magna 25 40 180 (toerengeregeld) |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F27 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 5 | st | t.b.v. een 2-wegklep met servomotor; Johnson Control; M9106-GGA-5 |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F28 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | Buffervat | 1 | st | Flamco PS200; 1000 liter |  | 2018 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x)
F29 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | Buffervat | 1 | st | Flamco PS200; 1000 liter |  | 2018 | Vervangen | 1 | st | Normbedrag 3x opvragen bij leverancier | 12 | 2030 | 40 | 675 | a1: 0; a2: 0; a3: 0; a4: 0; a5: 0; a6: 0; a7: 0; 2030***: (x)
F30 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | Buffervat | 1 | st | 500 liter |  | 2018 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x)
F31 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | Buffervat | 1 | st | 500 liter |  | 2018 | Vervangen | 1 | st | Normbedrag 3x opvragen bij leverancier | 12 | 2030 | 40 | 675 | a1: 0; a2: 0; a3: 0; a4: 0; a5: 0; a6: 0; a7: 0; 2030***: (x)
F32 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | expansievat collectief (stadsverwarming) | 2 | st | Flamco Flexcon 600/10 (600 liter) |  | 2010 | Vervangen | 1 | st |  | 12 | 2022 | 40 | 546.99 | a1: 0; a2: 0; a3: 0; a4: 0; a5: 0; a6: 0; a7: 0; 2025: x
F33 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | KW-expansievat | 1 | st | Flamco Flexcon 80/0.5 (80 liter) |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | x | x | (x) | (x)
F34 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | KW-expansievat collectief | 1 | st | PrestAX 500 liter |  | 1993 | Vervangen | 1 | st |  | 12 | 2022 | 40 | 546.99 | a1: 0; a2: 0; a3: 0; a4: 0; a5: 0; a6: 0; a7: 0; 2025: x
F35 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Afsluiter warmtedistributie 5/4"-2" | 6 | st | Econosto |  | 0 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F36 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Membraamafsluiter warmtedistributie | 14 | st | Econosto Fig 1607 |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F37 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 2" | 3 | st | T&A StA-D 2" |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F38 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 11/4" | 2 | st | T&A StA-D 2"; incl. koppelingen |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F39 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | 3 wegklep met servomotor | 2 | st | T&A StA-D 2" |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F40 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 65 | 1 | st | T&A STA-F 65; incl. flenzen |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F41 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Radiatoren | 118 | st | Paneelradiatoren |  | 1993 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F42 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Radiatoren | 16 | st | Spiraalbuizen |  | 1993 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F43 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Radiatoren | 181 | st | Kolomradiatoren |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F44 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | Luchtafscheider | 1 | st | Luchtafscheider |  | 1993 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | x | x | (x) | (x)
F45 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | warmtegordijn (hete luchtverwarming) | 2 | st | Frico AR Luchtgordijn AR4225E30 (6.700 m3/h) | Fs0.901 en Fs0.903 (entreesluizen) | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F46 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | CV-expansievat | 2 | st | Flamco Flexcon 600/10 (600 liter) |  | 2010 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2023 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F47 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | Luchtafscheider | 1 | st | Luchtafscheider |  | 1993 | Vervangen | 1 | st |  | 18 | 2023 | 40 | 750 | a1: 0; a2: 0; a3: 0; a4: 0; a5: 0; a6: 0; a7: 0; 2026: x
F48 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | CV-pomp individueel | 1 | st | Wilo IP-E80/115-2 2/2 |  | 2012 | Vervangen | 1 | st | Eenheidsprijs 2x i.v.m. toergeregelde pompen | 1 | 2032 | 40 | 733.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F49 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | CV-pomp individueel | 1 | st | Wilo Stratos 80/3-1.2 |  | 2012 | Vervangen | 1 | st | Eenheidsprijs 2x i.v.m. toergeregelde pompen | 1 | 2032 | 40 | 733.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F50 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | CV-pomp individueel | 2 | st | Grundfos Magna 65-80F |  | 2012 | Vervangen | 1 | st | Eenheidsprijs internet | 1 | 2032 | 40 | 3660.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F51 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | CV-pomp individueel | 1 | st | Grundfos Magna 65-100F |  | 2012 | Vervangen | 1 | st | Eenheidsprijs internet | 1 | 2032 | 40 | 3660.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F52 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | CV-pomp individueel | 1 | st | Grundfos Magna 25 40 180 |  | 2019 | Vervangen | 1 | st | Eenheidsprijs internet | 1 | 2039 | 40 | 3660.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F53 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 5 | st | t.b.v. een 2-wegklep met servomotor; Johnson Control; M9106-GGA-5 |  | 2019 | Vervangen | 1 | st | Normbedrag opvragen bij leverancier | 1 | 2033 | 40 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F54 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Klepafsluiter warmtedistributie 5/4"-2" | 6 | st | Econosto fig 1607 |  | 1993 | Vervangen | 1 | st |  | 15 | 2030 | 40 | 155.3 | a1: 0; a2: 0; a3: 0; a4: 0; a5: 0; a6: 0; a7: 0; 2025: x
F55 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Klepafsluiter warmtedistributie 5/4"-2" | 6 | st | Econosto fig 1607 |  | 1993 | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
F56 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | KW-expansievat collectief | 1 | st | PrestAX 500 liter |  | 1993 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2031 | 40 | 546.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | x | x | (x) | (x)
F57 | Frontier | 58 | Klimaatinstallaties | GBS | Regelkasten i.c.m. overige zaken meet- en regeltechniek | 1 | pst |  |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | pst |  | 1 | 2022 | 20 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F58 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Thermostatische kraan radiator | 118 | st | Danfoss |  | 1993 | Vervangen | 1 | st |  | 25 | 2027 | 40 | 66.55 | a1: 0; a2: 0; a3: 0; a4: 0; a5: 0; a6: 0; a7: 0; 2028**: x
F59 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 11/2" | 2 | st | T&A StA-D 2"; incl. koppelingen |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2034 | 40 | 554.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F60 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 65 | 1 | st | T&A STA-F 65; incl. flenzen |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2034 | 40 | 809.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F61 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 80 | 1 | st | T&A STA-F 80; incl. flenzen |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2034 | 40 | 809.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F62 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | appendages | 15 | st |  |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
F63 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Radiatoren | 118 | st | Paneelradiatoren |  | 1993 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st | incl. radiatorkraan, wijziging t.o.v. scenario 1 | 1 | 2034 | 40 | 514.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F64 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Radiatoren | 16 | st | Spiraalbuizen |  | 1993 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st | incl. radiatorkraan, wijziging t.o.v. scenario 1 | 1 | 2034 | 40 | 514.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F65 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Radiatoren | 181 | st | Kolomradiatoren |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st | incl. radiatorkraan, wijziging t.o.v. scenario 1 | 1 | 2059 | 40 | 514.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F66 | Frontier | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Thermostatische kraan radiator | 197 | st | Heimeier |  | 1993 | Vervangen | 1 | st |  | 25 | 2027 | 40 | 66.55 | a1: 0; a2: 0; a3: 0; a4: 0; a5: 0; a6: 0; a7: 0; 2027: x
F67 | Frontier | 57 | Klimaatinstallaties | mechanische ventilatie | Dakventilator algemeen | 1 | st | Systemair DVC; 4.650 m3/h (t.b.v. keuken) | dak Fs4.902 | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F68 | Frontier | 57 | Klimaatinstallaties | mechanische ventilatie | Dakventilator algemeen | 1 | st | Stork DRV 224/35-4; 1.520 m3/h | bovenste dak | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x)
F69 | Frontier | 57 | Klimaatinstallaties | mechanische ventilatie | Dakventilator algemeen | 2 | st | Stork | ruimte 303, 307 | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x)
F70 | Frontier | 57 | Klimaatinstallaties | mechanische ventilatie | Dakventilator algemeen | 1 | st | Stork; 1.825 m3/h | Sanitaire ruimten | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F71 | Frontier | 57 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | Nakoeler algemeen | 2 | st | Recupair P40-16 AR 3R 12T (22kW & 9kW) |  | 0 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F72 | Frontier | 57 | Klimaatinstallaties | luchtbehandelingsinstallatie | LBK 2 toevoer VB + WTW 2,8 - 5,6 m3/s | 1 | st | Gea Happel; 22.252 m3/h | BG deel a&b,1e/2e deel b | 2018 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F73 | Frontier | 57 | Klimaatinstallaties | luchtbehandelingsinstallatie | LBK 3.1 toevoer VB + WTW > 5,6 m3/s | 1 | st | Verhulst VKT 1106/1106; 8,056 m3/s; 28.417 m3/h | BG entree/trappenhal, 1e/2e/3e/4e verdieping | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F74 | Frontier | 57 | Klimaatinstallaties | luchtbehandelingsinstallatie | LBK 3a toevoer VB + WTW 2,8 - 5,6 m3/s | 1 | st | Rox; NH-ER 0500 HYD; twin coil, gekoppeld aan 3b; 4,89 m3/s; 17.300 m3/h | collegezaal 1e en tussen verdieping | 1999 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | x | x | (x) | (x)
F75 | Frontier | 57 | Klimaatinstallaties | luchtbehandelingsinstallatie | LBK 3a toevoer VB + WTW 2,8 - 5,6 m3/s | 1 | st | Rox; NH-ER 0500 HYD; twin coil, gekoppeld aan 3b; 4,89 m3/s; 17.300 m3/h | collegezaal 1e en tussen verdieping | 1999 | Vervangen | 1 | st |  | 25 | 2024 | 40 | 40541.94 | a1: 0; a2: 0; a3: 0; a4: 0; a5: 0; a6: 0; a7: 0; 2025: x
F76 | Frontier | 57 | Klimaatinstallaties | luchtbehandelingsinstallatie | LBK 3b toevoer VB + WTW 2,8 - 5,6 m3/s | 1 | st | Rox; NA-Er0400; twincoil, gekoppeld aan 3a; 4,67 m3/s; 18.000 m3/h | collegezaal 1e en tussen verdieping | 1993 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | x | x | (x) | (x)
F77 | Frontier | 57 | Klimaatinstallaties | luchtbehandelingsinstallatie | LBK 3b toevoer VB + WTW 2,8 - 5,6 m3/s | 1 | st | Rox; NA-Er0400; twincoil, gekoppeld aan 3a; 4,67 m3/s; 18.000 m3/h | collegezaal 1e en tussen verdieping | 1993 | Vervangen | 1 | st |  | 25 | 2024 | 40 | 40541.94 | a1: 0; a2: 0; a3: 0; a4: 0; a5: 0; a6: 0; a7: 0; 2025: x
F78 | Frontier | 57 | Klimaatinstallaties | luchtbehandelingsinstallatie | LBK 4 toevoer VB + WTW 1,4 - 2,8 m3/s | 1 | st | Holland Heating LBK 4; Carrier Holland heating; NRZR 11-400; 8.100 m3/h | Restaurant | 2008 | jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2033 | 40 | 20270.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F79 | Frontier | 57 | Klimaatinstallaties | luchtbehandelingsinstallatie | LBK 5 toevoer VB + WTW 2,8 - 5,6 m3/s | 1 | st | GEA ATplus CAIRplus 280.160AVBV; 32.034 m3/h; 290kW | 1e/2e deel a, 3e deel a en b | 1994 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | x | x | (x) | (x)
F80 | Frontier | 57 | Klimaatinstallaties | luchtbehandelingsinstallatie | LBK 5 toevoer VB + WTW 2,8 - 5,6 m3/s | 1 | st | GEA ATplus CAIRplus 280.160AVBV; 32.034 m3/h; 290kW | 1e/2e deel a, 3e deel a en b | 1994 | Vervangen | 1 | st |  | 25 | 2024 | 40 | 40541.94 | a1: 0; a2: 0; a3: 0; a4: 0; a5: 0; a6: 0; a7: 0; 2025: x
F81 | Frontier | 57 | Klimaatinstallaties | mechanische ventilatie | Dakventilator algemeen | 1 | st | Stork DRV 224/35-4, 1520 m3/h |  | 0 | Vervangen | 1 | st |  | 15 | 2030 | 40 | 1163.39 | a1: 0; a2: 0; a3: 0; a4: 0; a5: 0; a6: 0; a7: 0; 2030***: (x)
F82 | Frontier | 57 | Klimaatinstallaties | mechanische ventilatie | Dakventilator algemeen | 2 | st | Stork |  | 0 | Vervangen | 1 | st |  | 15 | 2030 | 40 | 1163.39 | a1: 0; a2: 0; a3: 0; a4: 0; a5: 0; a6: 0; a7: 0; 2030***: (x)
F83 | Frontier | 57 | Klimaatinstallaties | mechanische ventilatie | Dakventilator algemeen | 1 | st | Systemair DVC (4650 m3/h) | dak Fs4.902 | 2019 | jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 15 | 2034 | 40 | 1163.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
F84 | Frontier | 57 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | Nakoeler algemeen | 2 | st | Recupair P40-16 AR 3R 12T; 22 kW & 9 Kw |  | 0 | Vervangen | 1 | st |  | 15 | 2030 | 40 | 2773.2 | a1: 0; a2: 0; a3: 0; a4: 0; a5: 0; a6: 0; a7: 0; 2030***: (x)
H01 | Horizon | 50 | Klimaatinstallaties | algemeen | technische ruimten - onderhoud/reinigen | 1 | pst | zie technisch PVE |  |  | Jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
H02 | Horizon | 50 | Klimaatinstallaties | algemeen | klachtenonderhoud (correctief onderhoud) | 14000 | bvo |  |  | n.v.t. | Klachtenonderhoud W-installaties (correctief onderhoud niet gepland) | 1 | bvo |  | 1 | 2022 | 10 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | onvoorzien | onvoorzien | onvoorzien | onvoorzien | (onvoorzien) | (onvoorzien)
H03 | Horizon | 50 | Klimaatinstallaties | algemeen | Filters en V-snaren | 1 | pst | zie prijzenblad |  |  | Jaarlijks onderhoud | 1 | pst |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
H04 | Horizon | 52+53 | waterleiding, riolering, etc. | loodgieterswerk (op afroep); algemeen | loodgieterswerk (op afroep); algemeen | 1 | pst | loodgieterswerk (op afroep); algemeen |  |  | op afroep/ correctief |  |  |  | 1 |  |  |  | 2024*: x; 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
H05 | Horizon | 55 | Klimaatinstallaties | koelinstallatie; algemeen | koelinstallatie; algemeen | 1 | pst | koelinstallatie; algemeen |  |  | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
H06 | Horizon | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie; algemeen | verwarmingsinstallatie; algemeen (vanaf aansluiting stadsverwarming) | 1 | pst | verwarmingsinstallatie; algemeen (vanaf aansluiting stadsverwarming) |  |  | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
H07 | Horizon | 56 | algemeen | warmwatervoorziening; algemeen | warmwatervoorziening; algemeen | 1 | pst | warmwatervoorziening; algemeen |  |  | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
H08 | Horizon | 57 | Klimaatinstallaties | luchtbehandelingsinstallatie; algemeen | luchtbehandelingsinstallatie; algemeen | 1 | pst | luchtbehandelingsinstallatie; algemeen |  |  | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
H09 | Horizon | 57 | Klimaatinstallaties | mechanische ventilatie; algemeen | mechanische ventilatie; algemeen | 1 | pst | mechanische ventilatie; algemeen (t.b.v. toiletten en douches) |  |  | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
H10 | Horizon | 58 | Klimaatinstallaties | GBS | GBS algemeen (W-Installatie) | 14000 | bvo | Priva Blue ID |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | pst |  | 1 | 2022 | 20 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H11 | Horizon | 56 | warmwatervoorziening | warmwatervoorziening | Boiler elektr. 120 liter | 1 | st | boiler 120 liter; 2,5kW; Itho Daalderop Mono plus | Hs0.025 (spoelkeuken bij Sibilicious) | 2018 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H12 | Horizon | 56 | warmwatervoorziening | warmwatervoorziening | Boiler elektr. 264 liter | 1 | st | boiler 264 liter; 34kW; merk OA Smith; voedt o.a. Hs0.029, HsC.801 en HsC.802) | HsC.704 (technische ruimte) | 2024 | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
H13 | Horizon | 55 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | Koeling MER Hs3.713 | 2 | st | koeling Computair Western Airconditioning (elk 45kW) 2x per jaar preventief onderhoud | Hs3.713 (MER) | 2018 | jaarlijks onderhoud | 1 | pst | ON HOLD | 1 |  |  |  | 2024*: x; 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
H14 | Horizon | 55 | Klimaatinstallaties | koelinstallatie | Koelmachine algemeen | 2 | st | Datatec, type NHNM 1245.2 | Dak t.b.v. MER ruimte (Hs3.713) | 2004 | Vervangen | 1 | st |  | 25 | 2029 | 40 | 18750 | a1: 0; a2: 0; a3: 0; a4: 0; a5: 0; a6: 0; a7: 0; 2029***: (x)
H15 | Horizon | 55 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | airco splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW | 1 | st | Mitsubishi Type SRC63ZR-w; 6,3 kW; t.b.v. UPS | Hs3.715 (UPS-ruimte) | 2022 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H16 | Horizon | 55 | Klimaatinstallaties | koelinstallatie | buitenunits airconditioning | 2 | st |  | t.b.v. restaurant Sibilicious |  | Jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
H17 | Horizon | 55 | Klimaatinstallaties | koelinstallatie | Koelmachine algemeen | 2 | st | Datatec, type NHNM 1245.2 (koudemiddel elk 2 x 16kg vullen) | Dak t.b.v. MER ruimte (Hs3.713) | 2004 | Onderhoud 4x per jaar | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x |  | (x)
H18 | Horizon | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | expansievat | 1 | st | Flamco 600/2,5 | Technische ruimte | 2018 | Vervangen | 1 | st |  | 12 | 2030 | 40 | 546.99 | a1: 0; a2: 0; a3: 0; a4: 0; a5: 0; a6: 0; a7: 0; 2030***: (x)
H19 | Horizon | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | CV-pomp individueel | 3 | st | Grundfos Magna3 80-120-F 360 (toerengeregeld) |  | 2018 | Vervangen | 1 | st | Normbedrag opgevraagd bij leverancier (Magna pomp toerengeregeld) | 1 | 2039 | 40 | 3660.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H20 | Horizon | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | CV-pomp individueel | 5 | st | Grundfos Magna3 25-60-180 (toerengeregeld) |  | 2018 | Vervangen | 1 | st | Normbedrag opgevraagd bij leverancier (Magna pomp toerengeregeld) | 1 | 2039 | 40 | 3660.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H21 | Horizon | 56 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 13 | st | t.b.v. een 2-wegklep met servomotor; Siemens VVG44 & SAS61 |  | 2018 | Vervangen | 1 | st | Normbedrag opvragen bij leverancier. | 1 | 2033 | 40 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H22 | Horizon | 56 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 6 | st | t.b.v. een 3-wegklep met servomotor; Siemens VXF 22.65-63 & SAX61.03 | Technische ruimte | 2018 | Vervangen | 1 | st | Normbedrag opvragen bij leverancier. | 1 | 2033 | 40 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H23 | Horizon | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | CV-verdeler/verzamelaar | 2 | st |  |  | 2018 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H24 | Horizon | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | CV-verdeler/verzamelaar | 2 | st |  |  | 2018 | jaarlijks onderhoud | 1 | st | normbedrag verdubbeld | 1 | 2038 | 40 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H25 | Horizon | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | kogelafsluiter warmtedistributie 1/2" t/m 2" | 56 | st | Econosto | Technische ruimte | 2018 | jaarlijks onderhoud | 1 | st | Normbedrag opgevragen bij leverancier. | 1 | 2034 | 40 | 155.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H26 | Horizon | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Radiatoren | 1 | st | Paneel |  | 2018 | jaarlijks onderhoud | 1 | st | incl. radiatorkraan, wijziging t.o.v. scenario 1 | 1 | 2058 | 40 | 514.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H27 | Horizon | 56 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | WW-pomp individueel | 1 | st | Grundfos comfort PM |  | 2014 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H28 | Horizon | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Vloerverwarming - verdeler/verzamelaar | 7 | st | Flamco; 7 aansluitgroepen | atria Noord (Hn0.017 e.a.) en Zuid (Hs0.0033 e.a.) | 2018 | jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2038 | 40 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H29 | Horizon | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Vloerverwarming algemeen | 1185 | m2 |  | atria Noord (Hn0.017 e.a.) en Zuid (Hs0.0033 e.a.) | 2018 | jaarlijks onderhoud | 1 | m2 |  | 1 | 2058 | 40 | 55.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H30 | Horizon | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | expansievat (stadsverwarming) | 1 | st | Flamco 600/2,5 | Technische ruimte | 2018 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x)
H31 | Horizon | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Vlinderklepafsluiter warmtedistributie DN 40 | 2 | st | Econ PN16 JS 1030 DN100 | Technische ruimte | 2018 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H32 | Horizon | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 20-40 | 42 | st | T&A STA-D | Technische ruimte | 2018 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H33 | Horizon | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 65 DN 100 | 3 | st | T&A STA-F | Technische ruimte | 2018 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H34 | Horizon | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Radiatoren | 1 | st | Paneelradiator |  | 2018 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H35 | Horizon | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Radiatoren | 1 | st | Ledenradiator | Zolder | 1952 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H36 | Horizon | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Vloerverwarming - pomp individueel (groep) | 7 | st | Wilo RS25/66-RKA MC - voeden atria Noord (Hn0.017 e.a.) en Zuid (Hs0.0033 e.a.) | atria Noord (Hn0.017 e.a.) en Zuid (Hs0.0033 e.a.) | 2018 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H37 | Horizon | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | warmtegordijn (hete luchtverwarming) | 4 | st | Supair LU 200 W; 1.550 m3/h | Entree Noord (Hn) + Zuid (Hs) | 2018 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H38 | Horizon | 58 | Klimaatinstallaties | GBS | Regelkasten i.c.m. overige zaken meet- en regeltechniek | 1 | pst |  | diverse locaties |  | Jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
H39 | Horizon | 57 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | Kanaalventilator algemeen | 1 | st | Systemair MUB 042; 4.500 m3/h | Zolder t.b.v. afzuiging keuken | 2018 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H40 | Horizon | 57 | Klimaatinstallaties | luchtbehandelingsinstallatie | LBK toevoer VB 1,4 - 2,8 m3/s | 1 | st | Gea Happel Ciarplus 096.096/VVVV; 9.000 m3/h | Technische ruimte | 2008 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H41 | Horizon | 57 | Klimaatinstallaties | luchtbehandelingsinstallatie | LBK toevoer VB + WTW < 0,6 m3/s | 1 | st | DencoHappel Cairplus 064.0521VBV; 1.845 m3/h | Hb2.713 | 2018 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H42 | Horizon | 57 | Klimaatinstallaties | luchtbehandelingsinstallatie | LBK toevoer VB + WTW 1,4 - 2,8 m3/s | 1 | st | DencoHappel Cairplus 096.128AVBV; 8.640 m3/h | Dakvlak 2 | 2018 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H43 | Horizon | 57 | Klimaatinstallaties | luchtbehandelingsinstallatie | LBK toevoer VB + WTW 1,4 - 2,8 m3/s | 1 | st | DencoHappel Cairplus SX 128.096AVBV; 7.800 m3/h (t.b.v. restaurant/keuken Sibilicious Hs0.025 e.a) | Dakvlak 2 | 2018 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H44 | Horizon | 57 | Klimaatinstallaties | luchtbehandelingsinstallatie | LBK toevoer VB + WTW 2,8 - 5,6 m3/s | 1 | st | DencoHappel Cairplus SX 160.160AVBV, 18.353 m3/h | Dakvlak 16 | 2018 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H45 | Horizon | 57 | Klimaatinstallaties | luchtbehandelingsinstallatie | LBK toevoer VB + WTW 8,4 - 11,2 m3/s | 1 | st | DencoHappel Cairplus 220.220ABV, 40.203 m3/h | Dakvlak 2 | 2018 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H46 | Horizon | 58 | Klimaatinstallaties | luchtbehandelingsinstallatie | Lucht hoeveelheid variabel regelaar LVC (VAV) 200 | 135 | st | Trox LVC 200 incl. demper l 500 mm |  | 2018 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H47 | Horizon | 58 | Klimaatinstallaties | luchtbehandelingsinstallatie | Lucht hoeveelheid constant regelaar VFC (CAV) 125 | 81 | st | Trox VFC 125 incl. demper l 500mm |  | 2018 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H48 | Horizon | 58 | Klimaatinstallaties | GBS | Centrale regelkast (stadsverwarming) | 2 | st | RK1, RK2 | Technische ruimte | 2008 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
H49 | Horizon | 50 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | warmtewisselaar/ TSA | 1 | st | warmtewisselaar/ TSA |  | 2018 | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
H50 | Horizon | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | keerklep | 10 | st | keerklep |  | 2018 | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
H51 | Horizon | 50 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | aftap(kraan) | 52 | st | aftap(kraan) |  | 2018 | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
H52 | Horizon | 50 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | 2 wegklep | 11 | st | Siemens |  | 2018 | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
H53 | Horizon | 50 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | 3 wegklep | 5 | st | Siemens |  | 2018 | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
H54 | Horizon | 50 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | drukopnemer | 1 | st | Siemens |  | 2018 | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
H55 | Horizon | 50 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | dompel temperatuuropnemer | 18 | st | Siemens |  | 2018 | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
H56 | Horizon | 50 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | thermometer | 18 | st | Econosto |  | 2018 | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
H57 | Horizon | 50 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | drukverschil | 7 | st | Danfoss |  | 2018 | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
H58 | Horizon | 50 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | afzuiging professionele keuken | 1 | st | Systemair MUB 042 500E4 SILEO MULTIBOX |  | 2018 | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
H59 | Horizon | 50 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | afzuiging toiletten | 1 | pst | 3500 SystemAir dakventilator DVC 450 |  | 2018 | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
O01 | Ocean | 50 | Klimaatinstallaties | algemeen | technische ruimten - onderhoud/reinigen | 1 | pst | zie technisch PVE |  |  | Jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
O02 | Ocean | 50 | Klimaatinstallaties | algemeen | klachtenonderhoud (correctief onderhoud) | 3800 | bvo |  |  | n.v.t. | Klachtenonderhoud W-installaties (correctief onderhoud niet gepland) |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: onvoorzien; 2026: onvoorzien; 2027: onvoorzien; 2028**: onvoorzien; 2029***: (onvoorzien); 2030***: (onvoorzien)
O03 | Ocean | 50 | Klimaatinstallaties | algemeen | Filters en V-snaren | 1 | pst | zie prijzenblad |  |  | Jaarlijks onderhoud | 1 | pst |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
O04 | Ocean | 52+53 | waterleiding, riolering, etc. | loodgieterswerk (op afroep); algemeen | loodgieterswerk (op afroep); algemeen | 1 | pst | loodgieterswerk (op afroep); algemeen |  |  | op afroep/ correctief |  |  |  | 1 |  |  |  | 2024*: x; 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
O05 | Ocean | 55 | Klimaatinstallaties | koelinstallatie; algemeen | koelinstallatie; algemeen | 1 | pst | koelinstallatie; algemeen |  |  | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
O06 | Ocean | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie; algemeen | verwarmingsinstallatie; algemeen (vanaf aansluiting stadsverwarming) | 1 | pst | verwarmingsinstallatie; algemeen (vanaf aansluiting stadsverwarming) |  |  | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
O07 | Ocean | 56 | algemeen | warmwatervoorziening; algemeen | warmwatervoorziening; algemeen | 1 | pst | warmwatervoorziening; algemeen |  |  | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
O08 | Ocean | 57 | Klimaatinstallaties | luchtbehandelingsinstallatie; algemeen | luchtbehandelingsinstallatie; algemeen | 1 | pst | luchtbehandelingsinstallatie; algemeen | op dak (3 dakvlakken) en in gebouw | 2018/2020/2024 | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
O09 | Ocean | 57 | Klimaatinstallaties | mechanische ventilatie; algemeen | mechanische ventilatie; algemeen | 1 | pst | mechanische ventilatie; algemeen (t.b.v. toiletten en douches) |  |  | jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
O10 | Ocean | 58 | Klimaatinstallaties | GBS | GBS algemeen (W-Installatie) | 3800 | bvo | Priva Blue ID |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | pst |  | 1 | 2022 | 20 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
O11 | Ocean | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | convectorengroep (waarop 21 fancoil-units) | 1 | pst | 72kW |  | 2019 | Jaarlijk onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
O12 | Ocean | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Fancoil-unit (ventilatorconvector) | 21 | st | FX-VD 630 | diverse ruimten, o.a. Oc0.010 | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
O13 | Ocean | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | radiatorengroep | 1 | pst | 17kW |  |  | Jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 | 2022 | 20 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
O14 | Ocean | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | appendages | 33 | st | zie NV1 vraag 37 |  |  | Jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
O15 | Ocean | 55 | Klimaatinstallaties | koelinstallatie | airco Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW | 1 | st | Binnen-unit 3kW | Oc0.702 (SER) | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
O16 | Ocean | 55 | Klimaatinstallaties | koelinstallatie | airco Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW | 1 | st | Buiten-unit, Daikin, t.b.v. patchruimte | dak | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
O17 | Ocean | 50 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | diverse regelingen | 1 | pst |  |  |  | Jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 | 2022 | 20 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
O18 | Ocean | 57 | Klimaatinstallaties | luchtbehandelingsinstallatie | LBK's dakvlak 5 | 2 | st | 1x Mark Airsteam HWX 6000 (5500 m3/h) + 1x Mark Airsteam HWX 4500 (3900 m3/h) | dakvlak 5 | 2024 | Jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 | 2022 | 20 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
O19 | Ocean | 57 | Klimaatinstallaties | luchtbehandelingsinstallatie | LBK's dakvlak 3 | 1 | st | Mark Airstream HWX 4500 | dakvlak 3 | 2020 | Jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 | 2022 | 20 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
O20 | Ocean | 57 | Klimaatinstallaties | luchtbehandelingsinstallatie | LBK dakvlak 1 toevoer VB + WTW 1,4 - 2,8 m3/s | 1 | st | Verhulst VKT 1006/1004; 5,972 m3/s | dakvlak 1 (hoogbouw) |  | Jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 | 2022 | 20 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
O21 | Ocean | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | ontgassing / expansievat collectief/ ontgassing (stadsverwarming) | 1 | st | ontgassing Flamco 17070-ENA 7; vul/expansie ontgassing | Oc0.706 | 2019 | jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2031 | 40 | 546.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
O22 | Ocean | 56 | klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | CV-verdeler/verzamelaar | 1 | st |  | Technische ruimte | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2039 | 40 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
O23 | Ocean | 58 | Klimaatinstallaties | GBS | Regelkasten i.c.m. overige zaken meet- en regeltechniek | 1 | pst |  | diverse locaties |  | Jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
O24 | Ocean | 55 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | Koelmachine algemeen DX (directe expansie) CU150 | 1 | st | LBK DX koeling (directe expansie) Inatherm Exhausto; Cu 150 liter; 7,2 kW | Dak uitbouw | 2004 | Vervangen | 1 | st |  | 25 | 2020 | 40 | 18750 | a1: 0; a2: 0; a3: 0; a4: 0; a5: 0; a6: 0; a7: 0; 2029***: (x)
O25 | Ocean | 55 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW | 1 | st | Daikin (1 binnenunit + 1 buitenunit op dak) | Oc0.702 (patchruimte) | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2034 | 40 | 3300.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
O26 | Ocean | 55 | Klimaatinstallaties | koelinstallatie | Koelmachine algemeen DX (directe expansie) CU160 | 1 | st | LBK Inatherm Exhausto DX koeling (directe expansie); Cu 160 liter; 11,3 kW | Luchtbehandelingskast westgevel; 11,3 kW | 2004 | Vervangen | 1 | st |  | 25 | 2028 | 40 | 18750 | a1: 0; a2: 0; a3: 0; a4: 0; a5: 0; a6: 0; a7: 0; 2029***: (x)
O27 | Ocean | 55 | Klimaatinstallaties | koelinstallatie | Koelmachine algemeen DX (directe expansie) CU150 | 1 | st | LBK Inatherm Exhausto DX koeling (directe expansie); Cu 150 liter; 7,2 kW | Dak uitbouw | 2004 | Jaarlijks onderhoud | 1 | pst |  | 1 | 2022 | 20 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
O28 | Ocean | 55 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | Koelmachine algemeen DX (directe expansie) CU160 | 1 | st | LBK Inatherm Exhausto DX koeling (directe expansie); Cu 160 liter | Luchtbehandelingskast westgevel; 11,3 kW | 2004 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x |  | (x)
O29 | Ocean | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | CV-pomp collectief | 2 | st | Grundfos 9,4 m3/h |  | 2019 | jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2031 | 40 | 771.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
O30 | Ocean | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Thermostatische kraan radiator | 97 | st | Danfoss |  | 2004 | Vervangen | 1 | st |  | 25 | 2028 | 40 | 66.55 | a1: 0; a2: 0; a3: 0; a4: 0; a5: 0; a6: 0; a7: 0; 2029***: (x)
O35 | Ocean | 56 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | circulatiepomp collectief (stadsverwarming) | 3 | st | Grundfos Magna 3 40-150F toerengeregeld; 9,4 m3/h |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
O36 | Ocean | 56 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | Luchtafscheider | 1 | st | Luchtafscheider |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
O37 | Ocean | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Inregelafsluiter warmtedistributie < DN 20 | 7 | st | Econosto STA-D |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
O38 | Ocean | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 50 | 1 | st | STA-F |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
O39 | Ocean | 57 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | Naverwarmer luchtkanaal | 2 | st |  | 2e & 3e verdieping | 2004 | Vervangen | 1 | st |  | 20 | 2022 | 40 | 2500 | a1: 0; a2: 0; a3: 0; a4: 0; a5: 0; a6: 0; a7: 0; 2025: x
O40 | Ocean | 57 | Klimaatinstallaties | luchtbehandelingsinstallatie | kruisstroomwisselaar LBK toevoer VB + WTW 0,6 - 1,4 m3/s | 1 | st | Inatherm Vex 160 2500 m3/h kruisstroomwissellaar | Dakvlak 5 | 2004 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
O41 | Ocean | 58 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Centrale regelkast (stadsverwarming) | 1 | st |  |  | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
O42 | Ocean | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Radiator plint | 6 | st | Vasco Primula 300-180-p1 | Oc0.001 | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x |  | x | (x) | (x)
O43 | Ocean | 56 | Klimaatinstallaties | verwarmingsinstallatie | Radiatoren | 91 | st | 900-900-22 |  | 2004 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
O44 | Ocean | 57 | Klimaatinstallaties | mechanische ventilatie | Dakventilator algemeen | 1 | st | Schinkels Schouten NPV 190/125 | Dak boven sportcafe | 2002 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2023 | 20 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
O45 | Ocean | 57 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | Naverwarmer luchtkanaal | 2 | st |  | 2e & 3e verdieping | 2004 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2023 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | x | x | (x) | (x)
O46 | Ocean | 57 | Klimaatinstallaties | mechanische ventilatie | Dakventilator algemeen | 1 | st | Schinkels Schouten NPV 190/125 | Dak boven sportcafe | 2002 | Vervangen | 1 | st |  | 20 | 2022 | 40 | 1163.39 | a1: 0; a2: 0; a3: 0; a4: 0; a5: 0; a6: 0; a7: 0; 2025: x
O47 | Ocean | 57 | Klimaatinstallaties | mechanische ventilatie | Dakventilator algemeen | 1 | st | Systemair DVS 190EZ+REV3/3/ | Dak hoogbouw | 2019 | Jaarlijks onderhoud | 1 | st |  | 1 | 2022 | 20 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | (x) | (x)
O48 | Ocean | 50 | Klimaatinstallaties | klimaatinstallaties | 2 wegklep | 4 | st | Econosto |  |  | Jaarlijks onderhoud |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025: x; 2026: x; 2027: x; 2028**: x; 2029***: (x); 2030***: (x)
versie 26-6-2024