## PvE
Bijlage 2: | Programma van Eisen Binnenhuis Radiodekkingsvoorziening Erasmus MC
Datum | 25-10-2024
Vesie | 1.0
1 | Aanleg en Organisatie | Voldoet | opmerking/toelichting
1.1 | Algemeen | Ja/Nee
1.1.1 | Alle kosten die de Opdrachtnemer maakt in het kader van de te leveren oplossing inclusief het onderhoud, waaronder alle kosten die gerelateerd zijn aan de eisen in deze Conformiteitlijst dienen inbegrepen te zijn in bijlage 3 Het Prijzenblad. Een deel van de kosten is als optioneel opgenomen en worden uitsluitend in rekening gebracht als schriftelijk is overeengekomen dat de bijbehorende Producten, Dienst(en) word(t)(en) afgenomen.
1.1.2 | De Opdrachtnemer verklaart dat hij - om de in dit document geëiste resultaten te leveren - de achterliggende (beheer)processen op orde heeft en deze, gedurende de looptijd van de Overeenkomst, op orde houdt.
1.1.3 | De Opdrachtnemer is gecertificeerd en geautoriseerd voor het installeren en plegen van onderhoud aan de producten waarop de voorziening betrekking heeft. Dit betreft de voorziening voor binnenhuisradiodekking (waaronder een Distributed Antenna System (DAS)) dat in de gebouwen van de bij Opdrachtgever gerealiseerd zal worden. Onder dit onderhoud wordt tevens het doorvoeren van upgrades, updates en patches aan de ingezette software verstaan. De Opdrachtnemer dient voor het adequaat uitvoeren van het bedoelde installatie en onderhoud toegang te hebben tot de gereedschappen en de kennis van de producent, alsmede tot de 3e lijn support van de producent. Opdrachtnemer voegt een kopie van de documenten toe waaruit blijkt dat Opdrachtnemer gecertificeerd en geautoriseerd is in Bijlage 22 "Verklaring installatie en onderhoud".
1.1.4 | De opdrachtnemer en de geleverde oplossing dienen te voldoen aan de Nederlandse wetgeving.
1.1.5 | Indien er tegenstrijdigheden zijn in de eisen die vermeld worden in de bijlagen van deze aanbesteding en in dit document, dan is de eis zoals geformuleerd in dit document Bijlage 2 "Programma van Eisen" van toepassing.
1.2 | Duurzaamheid | Ja/Nee | opmerking/toelichting
1.2.1 | De levensduur van de oplossing dient minimaal 10 jaar te bedragen, waarbij de eisen die gesteld worden gedurende deze periode gerealiseerd blijven. In deze periode dienen de onderdelen die voor de oplossing toegepast worden leverbaar en onderhoudbaar te zijn.
1.2.2 | Indien de opdrachtnemer delen van de huidig DAS infrastructuur (bekabeling, apparatuur) wenst te gebruiken in de nieuwe binnenhuisvoorziening dan is dit mogelijk, echter blijven de eisen ten aanzien van o.a. levensduur garantie (eis 1.2.1) en migratie (eis 1.5.4) hierbij wel van toepassing. In de migratie plannen dient hierbij inzicht gegeven te worden hoe de opdrachtnemer de continuiteit garandeert.
1.2.3 | De Opdrachtnemer garandeert dat de verpakkingsmaterialen van geleverde producten door de Opdrachtnemer zullen worden afgevoerd en duurzaam verwerkt.
1.2.4 | Als bij producten additionele componenten worden meegeleverd waar de Opdrachtgever geen behoefte aan heeft, dan dient de Opdrachtnemer deze additionele componenten op verzoek van de Opdrachtgever af te voeren en te recyclen of duurzaam te verwerken.
1.2.5 | De Opdrachtnemer dient de apparatuur en bekabeling van het huidige DAS van Erasmus MC die niet meer ingezet wordt in de nieuwe voorziening na migratie naar de nieuwe binnenhuis radiodekkingsvoorziening te verwijderen, te (laten) recyclen en duurzaam te (laten) verwerken.
1.2.6 | De opdrachtnemer dient in bijlage 3, Het prijzenblad, aan te geven wat het totale opgenomen elektrisch vermogen is van de binnenhuis radiodekkingsvoorziening in de Erasmus MC gebouwen. Het elektriciteitsverbruik dient gespecificeerd te worden naar actieve componenten die in de oplossing opgenomen zijn in kWh, over 365 dagen. Tevens dient het stroomverbruik van de inkoppelpunten en eventuele andere actieve apparatuur van de 3 Mobiele Netwerk Operatoren gespecificeerd te worden in kWh over 365 dagen. De opdrachtnemers dient hierbij als uitgangspunt aan te houden voor het elektriciteitsverbruik dat de verkeersbelasting van de voorziening over een dag van 24uur: 2 uur 90%; 4 uur 70%; 8 uur 40% en 10 uur 10%. Het totale opgenomen vermogen van het DAS en de inkoppelpunten van de 3 MNO's dienen ingevuld te worden in bijlage 3 Het Prijzenblad.
1.3 | Project organisatie en doorlooptijd | Ja/Nee | opmerking/toelichting
1.3.1 | De opdrachtnemer dient een projectorganisatie in te richten volgens Prince 2. De opdrachtgever zal plaats nemen in de stuurgroep als opdrachtgever en senior user.
1.3.2 | De totale doorlooptijd van de realisatie van de nieuwe binnenhuis radiodekkingsvoorziening is maximaal 18 maanden. De doorlooptijd vangt aan na definitieve gunning.
1.4 | Reikwijdte | Ja/Nee | opmerking/toelichting
1.4.1 | Binnen de reikwijdte van deze gunning dient de binnenhuisradiodekking gerealiseerd te worden voor: de radiosignalen van de 3 MNO's (KPN, Vodafone Ziggo, Odido) inclusief de inkoppelinginterfaces van de publieke netwerken van de 3 MNO's (levering van de MNO inkoppelsystemen inclusief de kosten, eenmaligie investering en exploitatie); de inkoppeling van het PMR systeem van Erasmus MC; inkoppeling van C2000 op de binnenhuis voorziening. De inkoppeling van radiosignalen op basis van LORA techologie dient voorbereid te zijn, zodanig dat deze in de centrale MER ruimte waar ook de andere inkoppelpunten zijn gecentraliseerd ingekoppeld kan worden.
1.4.2 | Binnen de reikwijdte van deze gunning is het gefaseerd (mogelijk per gebouw) opleveren en in gebruik nemen van de nieuwe voorziening en het afschalen van de huidige DAS voorziening. Gewaarborgd dient te worden dat er gedurende de realisatie van de nieuwe binnenhuis radiodekkingsvoorziening er altijd (7x24u) radiodekking is van de 3 MNO's, het PMR systeem van Erasmus MC en C2000 op de vereiste locaties binnen het Erasmus MC of door middel van het huidige DAS of door middel van de nieuwe binnenhuisradiodekkingsvoorziening.
1.4.3 | Na de ingebruikname van de nieuwe voorziening of delen van de nieuwe voorziening dienen alle onderdelen van het bestaande DAS door de opdrachtnemer verwijderd te worden, die geen onderdeel meer uit maken van de nieuwe voorziening. De standaard gebouwbekabeling van het Erasmus MC die in het bestaande DAS toegepast worden, tussen de technische databekabelingsapparatuur (MER en SER) ruimten van het Erasmus MC hoeft niet verwijderd te worden.
1.4.4 | De opdrachtnemer dient gebruik te maken van bestaande kabelgoten in de Erasmus MC gebouwen. Alle actieve apparatuur van de binnenhuisradiodekkingsvoorziening dient opgesteld te worden in door Erasmus MC geleverde 19" kasten in de aanwezige technische databekabelings (SER) ruimten van het Erasmus MC. De opdrachtnemer dient gebruik te maken van standaardgebouwbekabeling tussen de technische databekabelingsruimten (SER's en MER) van het Erasmus MC. De specificatie van de standaardgebouwbekabeling van het Erasmus MC is opgenomen in bijlage 22 Uitgangspunten binnenhuis radiodekkingsvoorziening. Deze bekabeling dient aangelegd te worden door de huisleverancier van het Erasmus MC. De kosten voor de aanleg deze standaardbekabeling dient de opdrachtnemer gespecificeerd op te nemen in Bijlage 3 Het Prijzenblad. Zie ook eis 3.6.
1.4.5 | Het Erasmus MC heeft naar de toekomst nieuwbouw- en renovatieplannen van bestaande gebouwen. De binnenhuis radiovoorziening dient naar de toekomst aanpasbaar en uitbreidbaar te zijn zodat ook in de toekomstige nieuwbouw en gerenoveerde gebouwen, indien vereist, de radiodekking gerealiseerd kan worden. Binnen de reikwijdte van deze opdracht wordt de opdrachtnemer gevraagd een garantie af te geven van de uitbreidingsmogelijkheid en aanpasbaarheid van de voorziening. De prijsstelling voor uitbreiding gedurende de contractstermijn dient opgenomen te worden in Bijlage 3 Het Prijzenblad.
1.4.6 | De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de totaaloplossing van de binnenhuis radiodekkingsinfrastructuur. Indien de aangeboden oplossing uit meerdere technologieen en/of systemen bestaat, mogelijk geleverd door verschillende (onder)leveranciers, dient de opdrachtnemer er voor zorg te dragen dat de totaal oplossing aan de gestelde eisen voldoet.
1.5 | Ontwerp | Ja/Nee | opmerking/toelichting
1.5.1 | De opdrachtnemer dient voor realisatie een technisch detailontwerp te maken van de binnenhuis radiodekkingsvoorziening waar in het ontwerp rekening gehouden wordt met de gestelde eisen, de uitgangspunten van bijlage 22 Uitgangspunten Binnenhuis radiodekkingsvoorziening, met de bestaande technische ruimten en kabelgoten, voor het opstellen van centrale en decentrale apparatuur. Nadere informatie over de huidige technische ruimten en de bekabelingsinfrastructuur van het Erasmus MC wordt versterkt tijdens de site survey.
1.5.2 | Het technische ontwerp van de binnenhuis radiodekkingvoorziening dient goedgekeurd te worden door de 3 MNO's, de LMS organisatie voor de SCL van C2000, en de leverancier van het PMR netwerk. Met de 3 MNO's dient overeenstemming te zijn ten aanzien van de vereiste capaciteit van de binnenhuis radiodekkingsvoorziening waaronder het aantal sectoren waaruit een eventueel DAS is opgebouwd, en de MNO frequenties die ingekoppeld worden. De goedkeuring dient schriftelijk plaats te vinden met ondertekening van de opdrachtnemer en de betreffende partij voordat gestart wordt met de realisatie.
1.5.3 | Het technisch ontwerp dient ter beoordeling overlegd te worden aan het Erasmus MC waarbij de opdrachtnemer een onderbouwing geeft van de wijze waarop de eisen in dit programma van eisen worden gerealiseerd. Netwerktechnische zaken in het technisch ontwerp dienen voor implementatie te worden goedgekeurd door het netwerkteam van het Erasmus MC. De huisvestingsorganisatie van het Erasmus MC dient goedkeuring te geven aan het ontwerp ten aanzien van de gebouwgebonden voorzieningen, die bij de realisatie van de binnenhuis radiodekkingsvoorziening betrokken dienen te worden, voordat de realisatie start.
1.5.4 | Het ontwerp, de uitvoering van de werkzaamheden en de overgang van het bestaande DAS naar de door de opdrachtnemer geleverde oplossing, dient gefaseerd operationeel opgeleverd te worden, per gebouw of gebouwdeel.
1.5.5 | De opdrachtnemer dient in het ontwerp de migratie randvoorwaarden op te nemen en af te stemmen met de huidige leverancier van het DAS. In deze randvoorwaarden moet het duidelijk zijn hoe de gefaseerde implementatie kan plaatsvinden inclusief het uitvoeren van testen, acceptatie en de uiteindelijke succesvolle gefaseerde migratie(s).
1.6 | Realisatie: Leveren, Bouwen, Accepteren, Migreren en Factureren
1.6.1 | Leveren en Bouwen | Ja/Nee | opmerking/toelichting
1.6.1.1 | De opdrachtnemer dient een concept implementatieplan op te stellen en op te nemen in Bijlage 5 Subgunningscriteria, waarbij alle gebouwen die van binnenhuisradiodekking dienen te worden voorzien zijn opgenomen. Het implementatieplan dient de volgende onderdelen te bevatten: overall planning van alle gebouwen met doorlooptijd van activiteiten: leggen bekabeling, inrichting technische ruimten, testen, accepteren, migreren. De implementatie en operationele oplevering dient gefaseerd plaats te vinden waarbij per gebouw gemigreerd kan worden van de bestaande DAS omgeving naar de nieuwe binnenhuis radiodekkingsvoorziening. Het definitieve implementatieplan dient ter goedkeuring in de stuurgroep te worden ingebracht.
1.6.1.2 | De opdrachtnemer dient van ieder gebouw, dat van binnenhuis radiodekking moet worden voorzien, een detail migratieplan op te stellen voordat de daadwerkelijke uitvoering start. De detailplannen dienen de volgende onderdelen te bevatten: Activiteiten overzicht; Verantwoordelijke organisatie voor de realisatie per activiteit, detailplanning van de activiteiten en afhankelijkheden.
1.6.1.3 | Na goedkeuring van het ontwerp, het implementatieplan en het detail implementatieplan kan de realisatie in het betreffende gebouw van start gaan.
1.6.1.5 | Bij de realisatie dient de opdrachtnemer minimaal 4 weken voor aanvang een plan in te dienen bij de afdeling huisvesting van Erasmus MC met betrekking tot het openen en sluiten van plafonds; de locaties waar bekabeling aangelegd wordt;
1.6.1.6 | Bij de realisatie dient de opdrachtnemer de overlast voor de medewerkers en bezoekers van het Erasmus MC tot een minimum te beperken.
1.6.2 | Acceptatie, migreren en ingebruikname | Ja/Nee | opmerking/toelichting
1.6.2.1 | De opdrachtnemer dient te voldoen aan de acceptatie criteria zoals opgenomen in bijlage 22 Uitgangspunten Binnenhuis radiodekkingsvoorziening
1.6.2.2 | De Opdrachtnemer dient door middel van een acceptatietest aan te tonen dat de nieuw te leveren oplossing voldoet aan de gestelde specificaties en eisen. Deze acceptatie-eis is ook van toepassing op het moment dat updates, upgrades op de voorziening worden doorgevoerd.
1.6.2.3 | De binnenhuisradiodekkingsvoorziening wordt pas in gebruik genomen na acceptatie van de oplossing door de Opdrachtgever. De acceptatie van de binnenhuis radiodekkingsvoorziening dient in fasen, per gebouw, plaats te vinden. Van elk onderdeel in het implementatieplan dat gereed is zal de acceptatie procedure doorlopen worden.
1.6.2.4 | De Opdrachtnemer dient vooraf gaand aan de acceptatie van de binnenhuisradiodekkingsvoorziening een acceptatietestplan op te stellen en ter goedkeuring aan de Opdrachtgever voor te leggen. Het acceptatieplan dient o.a. de volgende informatie te bevatten: - Beschrijving van het systeem - Doelstelling van de acceptatietesten. - Acceptatiecriteria om de oplossing te accepteren. - Testaanpak. - Testscripts en beoogde resultaat. - Testorganisatie van Opdrachtnemer en Opdrachtgever. - Wijze van verslaglegging van testresultaten (vorm en inhoud van het verslag van de acceptatietest).
1.6.2.5 | Acceptatietesten vinden plaats op locatie van de Opdrachtgever en in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Opdrachtgever.
1.6.2.6 | De Opdrachtnemer dient uiterlijk 5 werkdagen na het succesvol afronden van de acceptatietesten het verslag van de acceptatietest aan te leveren ter goedkeuring door de Opdrachtgever.
1.6.2.7 | De Opdrachtgever dient binnen 2 werkdagen na ontvangst van het verslag van de acceptatietest de geteste voorziening te accepteren dan wel af te wijzen.
1.6.2.8 | De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de ingebruikname van de nieuwe binnenhuisradiodekkingsvoorziening de opleverdocumentatie aan de Opdrachtgever aan te leveren zoals gespecificeerd in bijlage 22 Uitgangspunten Binnenhuis Radiovoorziening.
1.6.2.9 | De opleverdocumentatie van van de binnenhuisradiodekkingsvoorziening dient minimaal de volgende gegevens te bevatten: - Naam van het systeem; - beschrijving/inrichting van het systeem; - locatiegegevens van apparatuur (indien van toepassing); - ingangsdatum; - contractduur (indien van toepassing); - componenten-, softwaredocumentatie; - omschrijving koppelvlakken; - ontwerpdocumenten en ontwerptekeningen; -tekeningen met kabelroutes en antennes- netwerktechnische gegevens (zoals MAC-adressen van apparatuur).
1.6.2.10 | De Opdrachtnemer biedt ter ondertekening door de Opdrachtgever een Site Acceptance Form (SAF) aan waarin de acceptatie van de (deel) oplossing voor binnenhuis radiodekking en de goede ontvangst van de opleverdocumentatie wordt vastgelegd.
1.6.2.11 | Het moment van de ingebruikname (de gefaseerde migratie van het huidige DAS naar de nieuwe binnenhuisdekkingsvoorziening) dient zorgvuldig voorbereid te worden in overleg met het Erasmus MC en de leverancier van het huidige DAS.
1.6.2.12 | Vanaf het moment van ingebruikname van ieder deel van de binnenhuisradiodekkingsvoorziening dient de Opdrachtnemer een nazorgperiode toe te passen van minimaal 5 Kalenderdagen. Naast de standaard serviceorganisatie zijn gedurende deze periode ook de betrokkenen bij de oplevering van de binnenhuisvoorziening beschikbaar om incidenten op te lossen. Nadat de nazorg periode verstreken is zal de beheer organisatie van de opdrachtnemer het operationeel beheer van het deel van de opgeleverde oplossing conform SLA uitvoeren.
1.6.2.13 | Het operationeel opgeleverde deel van het binnenhuisradiodekking voorziening deel kan pas worden gefactureerd als het systeem(deel) door de Opdrachtgever is geaccepteerd en de opleverdocumentatie is opgeleverd, een en ander bekrachtigd in een tweezijdig ondertekende Site Acceptence Form (SAF).
1.6.3 | Factureren | Ja/Nee | opmerking/toelichting
1.6.3.1 | De facturering dient plaats te vinden zoals opgenomen in de algemene inkoopvoorwaarden van Bijlage 11. Nadat een deel van de binnenhuis radiodekkingsvoorziening operationeel is opgeleverd kan de faturering van dit onderdeel plaats vinden. De facturering vindt plaats naar rato van het aantal m2 radiodekking dat operationeel wordt opgeleverd.
1.6.3.2 | De facturen moeten, indien van toepassing, minimaal de volgende gegevens bevatten: - Contractnummer; - factuurnummer (Opdrachtnemer); - factuurdatum; - ordernummer(s) (Opdrachtnemer); - ordernummer(s)/referentie(s) (Opdrachtgever); - omschrijving deel oplevering; - geleverde dekking in aantal m2; - eenmalige kosten; - periodieke kosten (indien van toepassing); - factuurperiode; - totale kosten exclusief BTW; - totale kosten inclusief BTW; - BTW-tarief; - kostenplaats; - overige wettelijke bepalingen die gelden voor een factuur.
1.6.4.3 | Een factuur komt niet voor betaling in aanmerking als de factuur niet voldoet aan alle gestelde eisen, waaronder de eisen die in deze paragraaf zijn opgenomen.
1.6.3.4 | Een factuur komt alleen voor betaling door de Opdrachtgever in aanmerking als de bij de geleverde deel voorziening de behorende documentatie is opgeleverd.
2 | Functionele en technische eisen | Ja/Nee | opmerking/toelichting
2.1 | De binnenhuis radiodekkingsvoorziening dient de radiosignalen binnen de Erasmus MC gebouwen, die dit vereisen tussen mobiele netwerken en mobiele randapparatuur, door te geven die werken in de frequentiebanden van 380MHz tot 2,7GHz, zodanig dat een goede werking van het betreffende mobiele netwerk gegarandeerd kan worden.
2.2 | Optioneel dient de opdrachtnemer de binnenhuis radiodekkingsvoorziening te offreren voor de radiosignalen binnen de Erasmus MC gebouwen, die dit vereisen tussen mobiele netwerken en mobiele randapparatuur, die werken in de frequentiebanden van 380MHz tot 4GHz (inclusief de 3,5 GHz band voor 4G, 5G), zodanig dat een goede werking van het betreffende mobiele netwerk gegarandeerd kan worden. Dus naast de band die in eis 2.1 gesteld wordt ook voor de band 2,7GHZ tot 4GHz.
2.3 | De binnenhuis radiodekkingsvoorziening dient ontworpen en ingericht te zijn om op de vereiste locaties binnenshuis het Erasmus MC de radiosignalen tussen het mobiele netwerk en de mobiele randapparatuur door te geven zodanig dat het mobiele device voor de gebruiker goed en betrouwbaar functioneert. Dit geldt voor de volgende netwerken: de 4G en 5G netwerken van de 3MNO's in Nederland (KPN, Odido en Vodafone Ziggo); Het C2000 netwerk; Het PMR (private mobiel radio netwerk) van Erasmus MC; Een nog te implementeren Lora netwerk.
2.4 | Radiodekking MNO netwerken. In de gebouwdelen, in alle ruimten, zoals gespecificeerd in Bijlage 6, dienen de radiosignalen van de 3 mobiele operators in de frequentie banden 700, 800, 900, 1400, 1800, 2100, 2600 voor 4G en 5G technologie doorgegeven te worden van het mobiele netwerk van de MNO naar het mobiele device en van het mobiel device naar het netwerk, zodanig dat er spraak-, data en videocommunicatie betrouwbaar mogelijk is. Deze dekkingseis geldt voor 95% in plaats en tijd van ieder bouwdeel (gebouw-verdieping).
2.5 | De radiodekking van de 3 MNO netwerken en eventueel een privaat mobiel breedband netwerk in de 3500MHz band, voor 4G en 5G technologie, dient als optioneel aangeboden te worden. In de gebouwdelen, in alle ruimten, zoals gespecificeerd in Bijlage 6. zodanig dat er spraak-, data en videocommunicatie betrouwbaar mogelijk is. Deze dekkingseis geldt voor 95% in plaats en tijd van ieder bouwdeel (gebouw-verdieping).
2.6 | Er dient voor de 3MNO 4G en 5G netwerken, op de locaties zoals gespecificeerd in Bijlage 6, een voor de eindgebruiker goede en betrouwbare kwaliteit van spraak, data en video communicatie te zijn met een minimale downlink bandbreedte van 10Mbps en uplink van 2Mbps per actieve gebruiker. De opdrachtnemer dient er voor zorg te dragen dat er voldoende capaciteit in de binnenhuisradiodekkingsvoorziening beschikbaar is om de gebruikervolumes in de verschillende gebouwdelen zoals gespecificeerd in Bijlage 22 (Uitgangspunten Binnenhuis radiodekkingsvoorziening) te ondersteunen en de minimale kwaliteitsniveaus te garanderen. Hier is het uitgangspunt dat minimaal 5% van het totaal aantal gebruikers in een gebouw of gebouwdeel gelijktijdig kan communiceren met een bandbreedte van 10Mbps downlink en 2Mbps uplink per gebruiker.
2.7 | Bij toepassing van een DAS systeem dient deze te voldoen aan de eisen en voorwaarden zoals opgenomen in het convenant van de MNO's en BTG. Zie hiervoor document DITS (Dutch Indoor Technical Specification) version 4.0 dd 21-11-2019 zoals opgenomen in bijlage 8. Hierbij zijn 2G en 3G niet van toepassing. In aanvulling op deze eisen en voorwaarden ten aanzien van de samenwerking van het DAS met de MNO netwerken is de eis van toepassing van inkoppeling van 5G met de dor de MNO geselecteerde frequentiebanden met signaal niveaus zoals gespecifieerd voor 4G.
2.8 | Indien de aangeboden oplossing gebruik maakt van de buitendekking van mobiele netwerken die naar binnen is gebracht en/of radiodekking gerealiseerd door een DAS, dienen de eventuele cel hand-overs in het aangegeven dekkingsgebied van het DAS naar de cellen van het buitennetwerk geen verstoring van de communicatie te veroorzaken. Er dient hierbij in het ontwerp van de binnenhuis radiodekkingsvoorziening rekening gehouden te worden dat er een isolatie tussen het buiten radionetwerk en een DAS binnennetwerk van minimaal 10dB signaalniveau verschil.
2.9 | De aangeboden binnenhuisradiodekkingsvoorziening dient de C2000 radiosignalen te ondersteunen. Het Erasmus MC is aangewezen als Special Coverage Locatie (SCL) van C2000. De aangeboden oplossing moet voldoen aan de eisen van de Veiligheidsregio zoals opgenomen in Bijlage 7 IFV Toepassing SCL beleid en Bijlage 24 Aansluitvoorwaarden Dedicated Basisstation.
2.10 | Radiodekking C2000. In de gebouwdelen en ruimten, zoals gespecificeer in Bijlage 6 is C2000 radiodekking vereist. Op deze locaties dient de aangeboden oplossing er voor zorg te dragen dat er tweeweg communicatie mogelijk is tussen het C2000 netwerk en de C2000 mobiele randapparatuur. Deze dekkingseis geldt voor 95% van ieder bouwdeel. Met name de vlucht- en ontruimingsroutes binnen de Erasmus gebouwen (oa via trappenhuizen) is de C2000 dekking van belang.
2.11 | De binnenhuisradiodekkingsvoorziening dient het PMR (private mobile radio) netwerk van het Erasmus medisch centrum te ondersteunen. Het PMR systeem is van Motorola gebaseerd op DMR. Het systeem werkt in frequentieband 450-470MHz. Het PMR netwerk dient ingekoppeld te worden op de aangeboden oplossing. Er zijn 80 portofoons en 1 mobilofoon in gebruik.
2.12 | Radiodekking PMR. In de gebouwdelen en ruimten, zoals gespecificeer in Bijlage 6, is PMR radiodekking vereist. Deze dekkingseis geldt voor 95% van ieder bouwdeel (gebouw-verdieping). Met name de vlucht- en ontruimingsroutes binnen de Erasmus gebouwen (oa via trappenhuizen) is de PMR dekking van belang. De PMR verbindingen moeten betrouwbaar werken op het complete complex van het Erasmus MC dit in verband met de beveiliging en de BHV organisatie welke het PMR systeem gebruiken. Deels zal dit via de binnenhuis radiodekkingsvoorziening gebeuren en andere delen zullen via 2 stuks extra DMR repeaters via buiten antennes verbinding maken. De opdrachtnemer dient zorg dragen voor de radiodekking binnenhuis.
2.13 | De aangeboden binnenhuis radiodekkingsvoorziening dient voorbereid te zijn om op termijn een Lora netwerk in de 868MHz band binnenhuis door te geven. De inkoppeling van radiosignalen op basis van LORA techologie dient voorbereid te zijn zodanig dat deze in de centrale MER ruimte waar ook de andere inkoppelpunten zijn gecentraliseerd ingekoppeld kan worden.
2.14 | Radiodekking Lora. In de gebouwdelen en ruimten, zoals gespecificeerd in Bijlage 6, is Lora radiodekking vereist op het moment dat Erasmus MC Lora wil gaan toepassen. Deze dekkingseis geldt voor 95% van ieder bouwdeel (gebouw-verdieping).
2.15 | In de binnenhuisradiodekkingsvoorziening dient er rekening gehouden te worden met de fallback situatie van het Wifi netwerk. In geval het Wifi netwerk uit valt dient de binnhuisvoorziening het data verkeer van Wifi over te kunnen nemen. Dit geldt voor mobiele devices die ook over een SIM kaart van een Mobiele Netwerk Operator beschikken. Er moet hierbij rekening gehouden worden met een maximale throughput van het Wifi netwerk is 3 Gb/s (50% van het totale WiFi verkeer) verspreid over de gebouwen van het Erasmus MC, dat bij fall back over de binnenhuis radiodekkingsvoorziening richting de internet verbinding van de Mobiele Netwerk Operators zal gaan verlopen. Maximaal 50% van de mobiele devices van Erasmus MC beschikt over zowel Wifi connectiviteit als ook beschikt over een SIM kaart voor connectiviteit met een Mobiele Netwerk Operator.
2.16 | De levering en het beheer van ethernet netwerk apparatuur valt onder de verantwoording van Erasmus MC. De opdrachtnemer dient wel een opgaaf te doen van de benodigde apparatuur en de eisen die hieraan gesteld worden.
2.17 | Als er gebruik gemaakt moet worden van het (ethernet) netwerk van het Erasmus MC dient dit te voldoen aan de daarvoor geldende netwerk aansluitvoorwaarden. Zie Bijlage 14 Aansluitvoorwaarden
3 | Bouwkundige en installatie technische eisen | Ja/Nee | opmerking/toelichting
3.1 | Kabellabels: Alle (patch)bekabeling voor de binnenhuisradiodekkingsvoorziening moet aan elke kabelzijde te worden gelabeld met de tekst: “radiodekking” en kabel nr. en van een afgesproken kleur te worden voorzien.
3.2 | De centrale en decentrale apparatuur van de binnenhuis radiodekkingsvoorzieing dienen in de bestaande technische bekabelingsruimten SER's en MER's van het Erasmus MC geplaatst te worden.
3.3 | Plafondplaten dienen door de afdeling huisvesting te worden verwijderd en weer teruggeplaatst te worden.
3.4 | Indien antennes aan plafondplaten gemonteerd moeten worden dit op degelijke wijze te gebeuren. De wijze van monteren en de vorm van de antenne dient van te voren door het Erasmus MC te worden goedgekeurd.
3.5 | In het ontwerp dient de opdrachtnemer aan te geven per technische ruimte, die in de binnenhuisvoorzieningen noodzakelijk zijn opgenomen is, welke elektriciteitsvoorzieningen en welk koelvermogen er vereist is voor de apparatuur.
3.6 | De opdrachtnemer dient zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande (glasvezel)bekabeling in het ontwerp van de binnenhuisradiodekkingsvoorziening. De opdrachtnemer dient aan te geven hoeveel glasvezels (dark fiber) er noodzakelijk voor de verbindingen tussen de verschillende SER ruimten en de MER ruimte en eventueel andere typen bekabeling. De opdrachtnemer dient in Bijlage 3, het Prijzenblad, de prijs van alle (glasvezel)verbindingen die nodig zijn voor de binnenhuisradiodekkingsvoorziening te specificeren. Indien in de ontwerpfase duidelijk is waar de (glasvezel)verbindingen moeten komen en wat de beschikbare capaciteit van de standaardgebouwbekabeling is zal op de tracees waar voldoende bekabeling aanwezig is er door de opdrachtnemer minderwerk in rekening worden gebracht op basis van de opgave in het prijsblad. De huisinstallateur van het Erasmus MC zal de extra benodigde (glasvezel)verbindingen aanbrengen. Zie ook eis 1.4.4. Voor de kosten van het aanleggen van (extra) bekabelingsvoorzieningen dient contact opgenomen te worden met de huisinstallateur van het Erasmus MC, Optinet, voor het opvragen van een offerte voor deze kosten. De huisinstallateur van het Erasmus MC maakt gebruik van de door het Erasmus MC voorgeschreven type en merk bekabeling. Zie voor de specificatie van de bekabeling Bijlage 22 Uitgangspunten Binnenhuis radiodekkingsvoorziening.
4 | Informatiebeveiligingseisen | Ja/Nee | opmerking/toelichting
4.1 | Toegang op afstand tot het DAS systeem geschiedt volgens procedures, voorwaarden en met voorzieningen van het Erasmus MC.
4.2 | Alle ICT-onderdelen van de geleverde oplossing zijn aantoonbaar gehardend tegen aanvallen van hackers, onder andere door de default configuratie en systeemwachtwoorden te vervangen.
4.3 | De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat afvoer van apparatuur, waarop zich gegevens van het Erasmus MC bevinden of hebben bevonden, op een veilige en gecertificeerde manier wordt uitgevoerd of dit wordt uitgevoerd door het Erasmus MC. Afvoeren kan plaatsvinden na het optreden van een defect of afschrijving nadat onderdelen zijn opgestuurd ter reparatie.
4.4 | Voor ingebruikname wordt de beveiliging van de oplossing gecontroleerd door het (laten) uitvoeren van een technische security test.
4.5 | De oplossing dient minimaal de volgende activiteiten te ondersteunen raadplegen van gegevens, invoer van gegevens, opslag van gegevens, verwerking van gegevens, verzending en ontvangst van berichten, autorisatiebeheer. Deze informatie dient op eenvoudige wijze achteraf inzichtelijk gemaakt te kunnen worden.
4.6 | Informatie van Erasmus MC moet conform de Privacy Wetgeving worden opgeslagen en behandeld. Inschrijver garandeert dat zij de vertrouwelijkheid van data van Erasmus MC en haar werknemers beschermt.
4.7 | De omgeving voor Erasmus MC bij de opdrachtnemer is afgeschermd van het netwerk van andere klanten van de Opdrachtnemer
4.8 | Gegevens in rust of in bewerking (incl. backups) blijven binnen de grenzen van de EU
4.9 | Opdrachtnemer werkt mee aan elk redelijk incidentenonderzoek, o.a. ook door het beschikbaar maken van relevante logs (dit alles onderhevig aan privacy verplichtingen).
4.10 | Wachtwoorden om in te loggen op het online portal dient minimaal 8 tekens lang te zijn. De levensduur van het wachtwoord is maximaal 6 maanden.Bij gebruik van SaaS portalen dient dit portaal in een koppeling te voorzien via SAML2 aan Entra ID van Erasmus MC ten behoeve van Authenticatie, Authorisatie en Accounting.
4.11 | Het systeem dient te voorzien in gedegen monitoring, logging en backup faciliteiten waarbij minimaal 3 maanden in de tijd kan worden terug gegaan.
5 | Toekomstige uitbreidingen- wijzigingen | Ja/Nee | opmerking/toelichting
5.1 | In de nabije toekomst zijn er bij het Erasmus MC renovatie en nieuwbouwplannen. Deze plannen betekenen voor de binnenhuis radiodekkingsvoorziening dat er aanpassingen en uitbreidingen van het DAS mogelijk moeten zijn.
5.2 | De opdrachtnemer dient een prijsopgave te doen per m2 voor uitbreidingen van het DAS zoals gespecifieerd in Bijlage 3 Het Prijzenblad.
6 | Service en onderhoud
6.1 | Algemeen | Ja/Nee | opmerking/toelichting
6.1.1 | Na operationele oplevering van de binnenhuisradiodekkingsvoorziening of delen daarvan gaat het service- en onderhoudscontract in. De oplossing moet voldoen aan de eisen van de Service Level Agreement (SLA) die opgenomen is in Bijlage 10 SLA Erasmus MC Binnenhuis Radiodekkings Voorziening.
6.1.2 | De looptijd van het service- en onderhouds contract 8 jaar met de mogelijkheid van 2 x 2 jaar verlenging, gedurende deze periode dienen (spare) componenten beschikbaar te zijn voor het voldoen aan de SLA van Bijlage 10.
6.1.3 | De Opdrachtnemer dient een service manager toe te wijzen aan Opdrachtgever. De servicemanager is het aanspreekpunt voor alle operationele zaken van de oplossing.
6.1.4 | De in de vorige eis genoemde functionaris of vervanger is telefonisch bereikbaar op Werkdagen van 08:00 uur tot en met 17:00 uur.
6.1.5 | Tussen Opdrachtgever en de Opdrachtnemer vindt minimaal één keer per kwartaal overleg plaats. Dit overleg, dat wordt gehouden zolang de Overeenkomst in werking is, spitst zich toe op onderwerpen die in de Overeenkomst zijn opgenomen, waarbij onder meer gesproken kan worden over: - aanpassingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst; - aanpassingen of wijzigingen aan het Dossier Afspraken en Procedures (DAP); - uitgevoerde en uit te voeren audits; - escalaties; Als daar aanleiding toe is kan op verzoek van de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer de frequentie van dit overleg tijdelijk worden verhoogd. De inrichting van en werkafspraken over dit overleg worden vastgelegd in het te sluiten DAP tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.
6.2 | Serviceherstelmaatregelen
6.2.1 | Escalatie | Ja/Nee | opmerking/toelichting
6.2.1.1 | Indien sprake is van een tekortschietende dienstverlening treden Partijen met elkaar in overleg om nakoming van de Overeenkomst zeker te stellen, waarbij in totaal maximaal 2 escalatieniveaus zijn te doorlopen. De Opdrachtgever zal voorafgaand aan dat overleg schriftelijk of via email aan de Opdrachtnemer aangeven op welke punten de Opdrachtnemer is tekortgeschoten.
6.2.1.2 | Het eerste escalatieniveau bij de Opdrachtnemer is op Werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur de toegewezen servicemanager. Buiten deze tijden wordt in het DAP vastgelegd hoe escalaties op het eerste escalatieniveau plaats dienen te vinden. De Opdrachtgever handelt zelf escalaties op het eerste niveau af.
6.2.1.3 | Het tweede escalatieniveau bij de Opdrachtnemer is de functionaris die bevoegd is om extra medewerkers en middelen toe te wijzen. De Opdrachtgever wordt bij een escalatie op het tweede niveau vertegenwoordigd door de manager ICT services. Leverancier wijst eveneens op vergelijkbaar niveau een functionaris aan t.b.v. escalatie.
6.3 | Incidenten en service
6.3.1 | Incident/service desk | Ja/Nee | opmerking/toelichting
6.3.1.1 | De Opdrachtnemer dient een incident/ service desk te hebben. Deze desk is een centraal punt bij de Opdrachtnemer voor het aanmelden en afmelden van incidenten betreffende de binnenhuis radiodekkingsvoorziening. De incidentdesk verschaft tevens statusinformatie over de aangemelde incidenten. De incidentdesk dient via verschillende communicatiemiddelen (minimaal: telefoon, e-mail en online) 7x24u bereikbaar te zijn.
6.3.2 | Incidentafhandeling | Ja/Nee | opmerking/toelichting
6.3.2.1 | Alle incidenten worden ingedeeld in één van de 5 categorieën urgent, hoog, midden, laag of planning. Deze indeling geschiedt door opdrachtgever op basis van de een impact/urgentie matrix. Deze matrix is opgenomen in de SLA.
6.3.2.2 | De Incidentoplostijd gaat in op het moment dat het incident is aangemeld of op het moment dat een systeem een automatische incidentmelding maakt.De opdrachtnemer heeft het incidentproces zodanig georganiseerd dat incidenten op de binnenhuisradiodekkingsvoorziening binnen de gestelde SLA eisen worden opgelost.
6.3.2.4 | De Opdrachtnemer dient incidenten met hoge prioriteit onverwijld te melden bij de Opdrachtgever.
6.3.3 | Calamiteiten | Ja/Nee | opmerking/toelichting
6.3.3.1 | De Opdrachtgever kan te allen tijde een Incident tot Calamiteit benoemen. In dit geval is de situatie voor Opdrachtgever dermate ernstig, naar oordeel van Opdrachtgever, dat er op de kortst mogelijke termijn acties ondernomen dienen te worden door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever. Het doel van al deze acties is de mobiele bereikbaarheid van Opdrachtgever zeker te stellen cq. te behouden.
6.3.4 | Servicedesk | Ja/Nee | opmerking/toelichting
6.3.4.1 | In het DAP vastgelegde geautoriseerde contactpersonen dienen tussen 8:00 uur en 17:00 uur op werkdagen in contact te kunnen treden met de servicedesk.
6.3.4.2 | Verzoeken van niet-geautoriseerde personen mogen niet door de Opdrachtnemer worden geaccepteerd
6.4..4.3 | Alle gestelde vragen dienen binnen 1 werkdag beantwoord te worden of de Opdrachtnemer dient binnen 1 werkdag aan te geven wanneer de vraag beantwoord kan worden
6.3.4.4 | E-mails met daarin (informatie)verzoeken dienen 7 * 24 uur gezonden te kunnen worden aan de Opdrachtnemer aan het door de Opdrachtnemer te bepalen e-mail adres. De verstuurde e-mails dienen op Werkdagen tussen 08:00 – 17:00 uur binnen 1 werkdag in behandeling te worden genomen, of er dient een terugkoppeling plaats te vinden met een indicatie wanneer antwoord kan worden verwacht. Aan de lay-out van verzoeken via e-mail kan de Opdrachtnemer eisen en voorwaarden stellen
6.5 | Preventief onderhoud | Ja/Nee | opmerking/toelichting
6.5.1 | Opdrachtnemer voert volgens de richtlijnen van de Producent tijdig alle preventieve onderhoudsmaatregelen uit. Hieronder worden in ieder geval alle softwarepatches, updates en upgrades en hardwarechecks begrepen.
6.5.2 | Opdrachtnemer verstrekt een volledig overzicht van alle door de producent voorgeschreven preventieve onderhoudsmaatregelen en de bijbehorende frequentie. Leverancier garandeert dat het preventieve onderhoud minimaal conform dit overzicht wordt uitgevoerd.
6.5.3 | De Acceptatieprocedure in artikel 1.6.2 is ook van toepassing Preventief Onderhoud.
6.6 | Rapportages | Ja/Nee | opmerking/toelichting
6.6.1 | De Opdrachtnemer dient maandelijks te rapporteren over de volgende onderdelen van de dienstverlening: - Systeembeschikbaarheid - Preventief onderhoud - Incidenten - Moves, Adds and Changes - Bestellingen en Leveringen - Lifecyclemanagement - Trendanalyse van capaciteitsgebruik
6.7 | Configuratiebeheer | Ja/Nee | opmerking/toelichting
6.7.1 | De Opdrachtnemer dient het Configuratie Management (CM) up-to-date te houden (maximaal 5 Werkdagen vertraging). Het CM bevat de configuratiegegevens van alle door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever geleverde hardware en software componenten. De specificatie van de Configuratie Items (CI) is opgenomen in Bijlage 10 SLA.
6.8 | Lifecyclemanagement | Ja/Nee | opmerking/toelichting
6.8.1 | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het tijdig informeren van Opdrachtgever omtrent alle aspecten van lifecyclemanagement m.b.t. het bij Opdrachtgever in gebruik zijnde platform. Hieronder vallen in ieder geval aankondigingen van nieuwe releases, uitbreiding of verandering in functionaliteit en informatie over End-of Service en End of Sales van (delen van) het systeem.
6.8.2 | Opdrachtgever stelt als randvoorwaarde dat zij maximaal 1 release achter loopt op de actuele release. Hier kan alleen van afgeweken worden indien in voorkomend geval gezamenlijk wordt geconcludeerd dat een uitzondering op deze regel wordt gemaakt. Dit dient schriftelijk vastgelegd te worden.
6.8.3 | Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever omtrent het lifecyclemanagement van de Producent. Dit omvat de informatie die zowel direct als indirect betrekking heeft op het platform dat Opdrachtgever gebruikt.
6.9 | Beschikbaarheid | Ja/Nee | opmerking/toelichting
6.9.1 | De beschikbaarheid van de binnenhuis radiodekkingsvoorziening, inclusief de koppeling naar de diverse mobiele netwerken dient minimaal 99,98% van de tijd gemeten over een periode van 1 jaar te zijn. Waarbij Erasmus MC gedurende deze periode over de volledige functionaliteit zoals gespecificeerd in dit programma van eisen kan beschikken. Bij gepland onderhoud dient de impact het Erasmus MC ten aanzien van de beschikbaarheid door de opdrachtnemer zo beperkt als mogelijk te zijn. Gepland onderhoud dient in overleg met Eramus uitgevoerd te worden. Voor mobiele netwerken van derden die via koppelingen op de binnenhuisradiodekkingsvoorziening zijn aangesloten geldt dat "nietbeschikbaarheid" van deze mobiele netwerken niet wordt meegenomen in de bepaling van de uiteindelijke beschikbaarheid. De opdrachtnemer dient hierbij aan te tonen door middel van de SLA rapportage van het betreffende mobiele netwerk.
6.9.2 | Indien Opdrachtnemer niet voldoet aan de gestelde beschikbaarheidseisen wordt een service level korting zoals vermeld in het SLA opgelegd.
7 | Gezondheid en veiligheid
7.1 | Algemeen | Ja/Nee | opmerking/toelichting
7.1.1 | De binnenhuisradiodekkingsvoorziening dient te voldoen aan de electromagnetische stralingseisen van het ICNIRP, zie bijlage 8 DITS paragraaf 2.10.
7.1.2 | De elektrische installaties dienen te voldoen aan de eisen van de NEN 1010. zie bijlage 8 DITS paragraaf 2.10