## Sheet1
Object |  | Bon gegevens | [12 empty] | Objectdetails |  |  |  | Locatiegegevens
Code | Omschrijving | Status | Gemaakt op | Bon nr | Type | Omschrijving | Opmerking | Afhandeling opmerking | Tags | Bon datum | Start | Eind | Gekoppelde acties | Gekoppelde bestanden | Categorie | Tags | Objecttype | Risicoprofiel | Plaats | Straat
8603 | Vredeweg 13A | Uitgevoerd | 2024-09-30 09:19 | 1000328 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: TAS DNH: Zie call: 28-9 18:40 uur. Haar man heeft gebeld maar er is nog niemand geweest. Doorgegeven dat het als niet spoed is doorgegeven. Dat klopt niet zegt mevrouw. RL brandt: Neen a: Loopt de put over: NEE b: Stroomt er rioolwater het huis in: NEE b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: water loopt nauwelijks weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: NEE d: Wat is het putnummer; 8603 | Werkzaamheden: Storing bekeken put vol bij aankomst. Aardlekschakelaar stond uit, deze aangezet. Gemaal sprong echter meteen weer uit. Pomp door gemeten maar die was defect met een isolatiewaarde van 0,03 M ohm. Nieuwe pomp geplaatst alles werkte weer naar behoren. Put leeg bij vertrek. Paspoort pomp gegevens bijgewerkt. |  | 2024-09-29 02:00 | 2024-09-29 02:00 | 2024-09-29 02:00 | 0 | 8 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Vredepeel | Vredeweg
8010 | Deurneseweg 90 | Uitgevoerd | 2024-09-30 09:16 | 1000321 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Ja a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer; 8010 | Werkzaamheden: Put vol bij aankomst. Put handmatig leeg gemaakt. Niveaumeting schoon gemaakt. Alles werkt weer naar behoren. Niveau zakt bij vertrek. Bewoners niet thuis om door te geven dat de rode lamp brandt door hoog niveau. Zal even duren vooordat die op niveau is. |  | 2024-09-29 02:00 | 2024-09-29 02:00 | 2024-09-29 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
470 | BBB Dorpstraat | Uitgevoerd | 2024-09-27 09:46 | 999698 | Storing | Niveaumeting defect | Storing beschrijving: Bassin sensorfout. Oorzaak: Niveaumeting: Defect. | Werkzaamheden: Sensor gelicht deze is kapot. Sensor vervangen en alles werkt weer. |  | 2024-09-26 02:00 | 2024-09-26 02:00 | 2024-09-26 02:00 | 0 | 2 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 Spoelklep | Onbekend | Geijsteren | Dorpstraat
220 | BBL Engesteeg | Uitgevoerd | 2024-09-27 09:41 | 999697 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp op storing. | Werkzaamheden: Pomp gelicht en gereinigd, zat vol doekjes. |  | 2024-09-26 02:00 | 2024-09-26 02:00 | 2024-09-26 02:00 | 0 | 1 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Leunen | Engesteeg
8012 | Deurneseweg 79-81 | Uitgevoerd | 2024-09-26 12:42 | 999363 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: geen a: Loopt de put over: ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee, nog niet b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: kan de douche niet gebruiken c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 8012 | Werkzaamheden: Storing bekeken bewoners kwam meteen kijken put staat vol pomp gecontroleerd die is schoon en goed, sensor is ook goed en besturing gecontroleerd is ook goed. Als de bewoner morgen weer belt dan met de zuigwagen er heen en de persleiding op druk zetten. Momenteel zakt het niveau nog niet hier heeft het wel flink geregend. |  | 2024-09-24 02:00 | 2024-09-24 02:00 | 2024-09-24 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
5511 | Meerloseweg 3 | Uitgevoerd | 2024-09-26 12:40 | 999306 | Storing | Gemaal op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Nee a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer;5511 Extra info: Meneer meldt dat de kast los zit en er kan nu water bij de pomp en elektriciteit komen. | Werkzaamheden: Kast was open gebroken heb deurtje weer recht gemaakt en zit nu weer dicht. |  | 2024-09-24 02:00 | 2024-09-24 02:00 | 2024-09-24 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Meerloseweg
1713 | Rouwkuilenweg 43 | Uitgevoerd | 2024-09-26 12:35 | 999301 | Storing | LTU geplaatst | Storing beschrijving: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: ja - Water loopt al in de sloot. b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: borrelt c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer; 1713 Rouwkuilenweg 43 | Werkzaamheden: LTU 301 kapot deze vervangen, openbel slang vervangen en hoogwater vlotter kapot deze ook vervangen het werkt weer allemaal. |  | 2024-09-19 02:00 | 2024-09-19 02:00 | 2024-09-19 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
5001 | Hoogriebroekseweg 21 | Uitgevoerd | 2024-09-26 12:26 | 999291 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 5001 Oorzaak: Algemeen: Loze melding. | Werkzaamheden: Alles werkt naar behoren. Put leeg bij aankomst er zit regenwater aangesloten op de put. |  | 2024-09-25 02:00 | 2024-09-25 02:00 | 2024-09-25 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Hoogriebroekseweg
5001 | Hoogriebroekseweg 21 | Uitgevoerd | 2024-09-26 12:24 | 999290 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: TAS DNH: RL brandt: Nee a: Loopt de put over: Onbekend. Hij ziet wel dat er water in de buis in het ontstoppingsputje aan de overkant zit. Normaal is de buis leeg. b: Stroomt er rioolwater het huis in: NEE b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Water loopt slecht weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: NEE d: Wat is het putnummer; 5001 Oorzaak: Algemeen: Loze melding. | Werkzaamheden: Bij aankomst was de put leeg. Gemaal op werking gecontroleerd alles oké. Voicemail melder ingesproken. |  | 2024-09-21 02:00 | 2024-09-21 02:00 | 2024-09-21 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Hoogriebroekseweg
6915 | Overbroekseweg 1 | Uitgevoerd | 2024-09-26 12:18 | 999287 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Draait heel de dag, andere dagen draait hij veel minder. Oorzaak: Lozing: Vervuiling. | Werkzaamheden: Pomp gelicht en gereinigd. Waaier vol, gewacht tot de put leeg was en schoon gemaakt. Onderplaat pomp bevestigd, hoek is eraf. Nieuwe bodemplaat gemonteerd. |  | 2024-09-20 02:00 | 2024-09-20 02:00 | 2024-09-20 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Overbroekseweg
7710 | Lollebeekweg 57 | Uitgevoerd | 2024-09-18 12:06 | 996412 | Storing | balkeer klep lekt veel | balkeer klep lekt veel |  |  | 2024-09-12 02:00 | 2024-09-12 02:00 | 2024-09-12 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Lollebeekweg
1717 | Pottevenweg 14 | Uitgevoerd | 2024-09-18 12:03 | 996410 | Storing | anders | Buitenkast aangereden, deze vervangen. LET OP deze dient groter te zijn dan de standaard dochterkast. Besturing + communicatie-kastje overzetten in nieuwe kast | Buitenkast aangereden, deze vervangen. LET OP deze dient groter te zijn dan de standaard dochterkast. Besturing + communicatie-kastje overzetten in nieuwe kast |  | 2024-08-30 02:00 | 2024-08-30 02:00 | 2024-08-30 02:00 | 1 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Pottevenweg
2517 | Beek 8 | Uitgevoerd | 2024-09-18 11:54 | 996404 | Storing | Anders | Verstopte persleiding uitzoeken en op druk zetten. | WerkzaamhedenVerstopping bekeken eerst uit gesloten waar hij verstop moet zitten, diverse gemalen gecontroleerd we zijn bij gemaal 2604 uit gekomen, deze hebben we op druk gezet en bij het lozing punt gecontroleerd het even geduurd maar is weer open. Anderen gemalen weer gecontroleerd sommige waren al leeg en anderen waar het niveau zichtbaar aan het zaken alles is weer open en de gemalen werken weer naar behoren. uitgevoerd door 2 monteurs en een zuigwagen |  | 2024-09-02 02:00 | 2024-09-02 02:00 | 2024-09-02 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Beek
8009 | Deurneseweg 77 | Uitgevoerd | 2024-09-18 11:47 | 996400 | Storing | Anders | mantel buis opgraven of nieuwe leggen . | mantel buis opgraven of nieuwe leggen . Oorzaak |  | 2024-09-12 02:00 | 2024-09-12 02:00 | 2024-09-12 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
2606 | Beekweg 26 | Uitgevoerd | 2024-09-18 11:20 | 996380 | Storing | anders | - Mantelbuis vervangen - Open bel vervangen | - Mantelbuis vervangen - Open bel vervangen |  | 2024-09-10 02:00 | 2024-09-10 02:00 | 2024-09-10 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Beekweg
6205 | Brienshoekweg 11 | Uitgevoerd | 2024-09-18 11:12 | 996373 | Storing | anders | kast vervangen en netjes rechtzetten graag vrijdag kast meenemen | kast vervangen en recht gezet . |  | 2024-09-16 02:00 | 2024-09-16 02:00 | 2024-09-16 02:00 | 1 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Brienshoekweg
8102 | Loobeek 2 | Uitgevoerd | 2024-09-18 10:55 | 996358 | Storing | anders | Put staat vol 3× opzuigen | Balkeerklep lek, mechanische renovatie uitvoeren excl muurdoorvoer. Homa pomp blijft zitten |  | 2024-09-07 02:00 | 2024-09-07 02:00 | 2024-09-07 02:00 | 0 | 9 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Loobeek
2517 | Beek 8 | Uitgevoerd | 2024-09-18 10:51 | 996357 | Storing | Anders | 's ochtends gemalen gecontroleerd 's middags ontstopping verholpen met 2 monteurs en de zuigwagen Put 2515 leeg gezogen, toen heel lang op druk gehad, en uiteindelijk open gekregen. En volle tank schoon water erdoor gespoeld. Mike bij hef lozingspunt blijven staan, en Joey overal en meerdere malen rond gereden of de gemalen bleven zakken! Bij lozingspunt ook afgewaterd naderhand. | 's ochtends gemalen gecontroleerd 's middags ontstopping verholpen met 2 monteurs en de zuigwagen Put 2515 leeg gezogen, toen heel lang op druk gehad, en uiteindelijk open gekregen. En volle tank schoon water erdoor gespoeld. Mike bij hef lozingspunt blijven staan, en Joey overal en meerdere malen rond gereden of de gemalen bleven zakken! Bij lozingspunt ook afgewaterd naderhand. |  | 2024-09-03 02:00 | 2024-09-03 02:00 | 2024-09-03 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Beek
1714 | Steegsepeelweg 140 | Uitgevoerd | 2024-09-18 10:32 | 996346 | Storing | pomp op storing | RL brandt: Neen a: Loopt de put over: staat vol met water. b: Stroomt er rioolwater het huis in: Ja b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Ja, overal in huis. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 1714 | Put leeg zuigen en schoon spuiten |  | 2024-09-13 02:00 | 2024-09-13 02:00 | 2024-09-13 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Steegse Peelweg
1710 | Puttenweg / Peelken 80 | Uitgevoerd | 2024-09-18 10:20 | 996341 | Storing | Anders | Pomp vervangen door Homa GRP 36D incl klauw voor Flygt geleidebuis Mike komt de pomp brengen | pomp vervangen door Homa GRP 36 D |  | 2024-09-12 02:00 | 2024-09-12 02:00 | 2024-09-12 02:00 | 1 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Puttenweg
2511 | Loonsedijk 6 | Uitgevoerd | 2024-09-18 10:04 | 996335 | Storing | Rode lamp brandt | RL brandt: Ja a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 2511 Oorzaak | Pomp draait maar voert niets af. Diverse putten die op storings staan. Zie foto's |  | 2024-09-02 02:00 | 2024-09-02 02:00 | 2024-09-02 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Loonsedijk
6501 | Begijnhofweg 5 | Uitgevoerd | 2024-09-18 09:44 | 996279 | Storing | Looptijd overschrijding | Mechanische leidingwerk conform bijgevoegde foto. Pomp en ketting vervangen | leidingwerk in de put vervangen, 05-09-2024 telefonisch opdracht Juan van Helden. Urgent pomp loopt 24/7 omdat de BKK lek is. Leiding, pomp 254 ,ketting 3m |  | 2024-09-07 02:00 | 2024-09-07 02:00 | 2024-09-07 02:00 | 1 | 6 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Begijnhofweg
1519 | Paardekopweg 30 | Uitgevoerd | 2024-09-11 11:32 | 994507 | Storing | Kasten controleren | Storing beschrijving: Een van de 2 kastjes is spanningsloos. Geen haast. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar in de CVK ingeschakeld. Toilet gebouw heeft nu weer stroom. |  | 2024-09-07 02:00 | 2024-09-07 02:00 | 2024-09-07 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Paardekopweg
5007 | Hoogriebroekseweg 5 | Uitgevoerd | 2024-09-11 11:28 | 994504 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Pomp op storing, binnenshuis borrelen de afvoeren en lopen langzamer af. | Werkzaamheden: Pomp thermisch uit, pomp gelicht en schoon gemaakt. Werkt weer naar behoren, niveau zakt langzaam. |  | 2024-09-09 02:00 | 2024-09-09 02:00 | 2024-09-09 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Hoogriebroekseweg
1710 | Puttenweg / Peelken 80 | Uitgevoerd | 2024-09-11 11:25 | 994502 | Storing | Balkeerklep | Storing beschrijving: Graag naar 1710 Peelken yYsselsteyn, Smits champignons. Daar is waarschijnlijk iets met de balkeerklep want komt water terug. Alleen hij en Sikes zitten op die leiding. | Werkzaamheden: Bij Smits gemaal uit gezet en gewacht tot de put leeg was, balkeerklep lekt niet. Herm gebeld en bij Sikkens pomp uitgezet er is geen verschil, pomp is 4 jaar oud en heeft 6697 uur gelopen, advies kijken naar een nieuwe/ander pomp. |  | 2024-08-28 02:00 | 2024-08-28 02:00 | 2024-08-28 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Puttenweg
3201(CVK) | Maasheseweg 91 | Uitgevoerd | 2024-09-11 11:11 | 994494 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Toilet spoelt niet weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 3201 Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Gemaal leeg en werkt zoals het moet. Heb met bewoners gesproken en verteld dat ze waarschijnlijk een verstopping in huis hebben. |  | 2024-08-24 02:00 | 2024-08-24 02:00 | 2024-08-24 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Maasheseweg
6013 | Spurkterdijk 8 | Uitgevoerd | 2024-09-11 10:56 | 994484 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Nee ( Zit er niet op) a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Borrelt en loopt bijna over. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 6013 Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Schakelaar uit in de moederkast. Er komt water terug in de put via de pomp. Alles gecontroleerd en ingeschakeld. |  | 2024-08-14 02:00 | 2024-08-14 02:00 | 2024-08-14 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum | Spurkterdijk
0707 | Ossendijk 110 | Uitgevoerd | 2024-09-11 10:54 | 994482 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: geen lamp afwezig a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 0707 Oorzaak beschrijving: Thermisch uit. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar ingeschakeld pomp voert goed af. |  | 2024-09-05 02:00 | 2024-09-05 02:00 | 2024-09-05 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Ossendijk
6502 | Begijnhofweg 4 | Uitgevoerd | 2024-09-11 10:51 | 994481 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Pomp loopt 24/7, niveauregeling controleren en controleren of de pomp verzet. | Werkzaamheden: Storing bekeken pomp werkt gewoon naar behoren. Niveau werkt ook naar behoren put is leeg bij aankomst staat gewoon op niveau alles werkt goed. |  | 2024-08-30 02:00 | 2024-08-30 02:00 | 2024-08-30 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Begijnhofweg
8102 | Loobeek 2 | Uitgevoerd | 2024-09-11 10:46 | 994477 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Bijna het staat al in de garage. b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: De toiletten lopen ook over c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 8102 Oorzaak: Pomp: Vervuild. | Werkzaamheden: Vuil in de pomp. Werkt weer na schoon maken. Leidingwerk defect ergens tussen balkeerklep en voetbocht. |  | 2024-08-24 02:00 | 2024-08-24 02:00 | 2024-08-24 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Loobeek
6005 | Spurkterdijk 5 | Uitgevoerd | 2024-09-11 10:28 | 994469 | Storing | Nieuwe besturing plaatsen | Storing beschrijving: I.o.m. Juan nieuwe buitenkast met Robuust plaatsen. | Werkzaamheden: Oude besturing verwijderd. Nieuwe sokkel, kast, besturing, openbel en hoogwater vlotter geplaatst en stickers geplakt. Pomp van 6005A past niet. |  | 2024-08-20 02:00 | 2024-08-20 02:00 | 2024-08-20 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum | Spurkterdijk
1811 | Groeneweg 55 | Uitgevoerd | 2024-09-11 10:25 | 994466 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: nog niet b: Stroomt er rioolwater het huis in: nog niet b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: water loopt niet weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer; 1811 Oorzaak: Elektrisch: Voeding/fase. Oorzaak beschrijving: De aardlekschakelaar lag er uit. | Werkzaamheden: De aardlekschakelaar ingeschakeld en gewacht tot de put leeg was. |  | 2024-08-10 02:00 | 2024-08-10 02:00 | 2024-08-10 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Groeneweg
1713 | Rouwkuilenweg 43 | Uitgevoerd | 2024-09-11 10:22 | 994464 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Ja, loopt niet weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 1713 Y.vG 10-8-2024 Oorzaak: Pomp: Vervuild. Oorzaak beschrijving: Achter de waaier zat blubber waardoor de waaier vast zat. | Werkzaamheden: De pomp gelicht en de waaier gedemonteerd. Alles gereinigd. De openbel slang zit vol met blubber. |  | 2024-08-10 02:00 | 2024-08-10 02:00 | 2024-08-10 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
8102 | Loobeek 2 | Uitgevoerd | 2024-09-11 10:19 | 994463 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Toilet spoelt niet meer door. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer;8102 | Werkzaamheden: Ales werkt prima. Pomp kon de hoeveelheid binnenkomend water niet bijhouden. Het water daalt langzaam. |  | 2024-08-17 02:00 | 2024-08-17 02:00 | 2024-08-17 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Loobeek
6013 | Spurkterdijk 8 | Uitgevoerd | 2024-09-11 10:13 | 994456 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 6013 | Werkzaamheden: de zekering in de moederkast is weer uitgeschakeld. isolatie aarde/stroomkabel goed. Misschien vanwege de individuele lange bedrijfstijd van de pomp, wordt deze warm en om defecten te voorkomen, wordt de zekering uitgeschakeld. de temperatuur in de tank nam toe, de pomp was warm. Tank leeg. |  | 2024-08-17 02:00 | 2024-08-17 02:00 | 2024-08-17 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum | Spurkterdijk
1301 | Pas 2 | Uitgevoerd | 2024-09-09 17:26 | 993626 | Storing | Rode lamp brandt | RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 1301 | Storing bekeken pomp er uit is schoon besturing stond de pomp thermische uit alles weer aan gezet en getest alles werkt weer naar behoren put leeg bij vetrek. |  | 2024-08-23 02:00 | 2024-08-23 02:00 | 2024-08-23 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Pas
1217 | Deurneseweg 176 | Uitgevoerd | 2024-09-09 17:21 | 993624 | Storing | Anders | Meneer gesproken, overlast + 10 polen achter bij hun in de woning. Het kan dus niet wachten tot morgen. Telefoonnummer van de meneer stuur ik door. | Elektrisch: gemaalcomputer defect blikseminslagEnixis meter was defect Enexis heeft deze vervangen . De smelt veiligheden zijn uit elkaar geklapt Twee houders van glas verzekering zijn weg gesmolten in de solo deze vervangen maar de app 300 is defect De solo vervangen voor een robuust 1100 De kasten 1215 1218 en 1219 gecontroleerd Van 1215 waren 2 glas zekeringen kapot deze vervangen alles ok Van 1218 en 1219 zijn de 24 dc voedingenp defect |  | 2024-08-07 02:00 | 2024-08-07 02:00 | 2024-08-07 02:00 | 1 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Deurneseweg
0704 | Op de Kamp 4 | Uitgevoerd | 2024-09-09 17:11 | 993621 | Storing | Rode lamp brandt | RL brandt: Ja a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja d: Wat is het putnummer; 0704 | In overleg gemeente vlotter geplaatst |  | 2024-08-13 02:00 | 2024-08-13 02:00 | 2024-08-13 02:00 | 1 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Opdekamp
6501 | Begijnhofweg 5 | Uitgevoerd | 2024-09-09 16:59 | 993618 | Storing | Looptijd overschrijding | pomp loopt 24/7 | Leidingwerk: balkeerklep lek, Storing bekeken put woeld zeer erg pomp gecontroleerd en de klauw die zijn goed, de put is leeg gemaakt door de gemeente Venray moeten wachten op de zuigwagen, put leeg gemaakt om het probleem in de put tezien de bkk lekt en leiding werk dit terug gekoppeld naar herm en Juan moet gerenoveerd worden. |  | 2024-09-05 02:00 | 2024-09-05 02:00 | 2024-09-05 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Begijnhofweg
2518 | Beek 5 | Uitgevoerd | 2024-09-09 16:53 | 993617 | Storing | Rode lamp brandt | RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 2518 & 2517 Meldt dat de rode lamp van beide putten brand. Het water begint al te borrelen bij meneer, dit omdat hij op het laagste punt woont. Wil graag dat het morgen ochtend opgepakt wordt. | Waarschijnlijk persleiding verstopt. Pompen draait maar voert niets af. Vervuiling uit de put gehaald. |  | 2024-09-02 02:00 | 2024-09-02 02:00 | 2024-09-02 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Beek
3001 | Venraysbroek 3 | Uitgevoerd | 2024-09-09 16:50 | 993615 | Storing | GY balkeerklep 2" vervangen | balkeerklep vervangen 1,5 duims HDPE 40 of 50 mm + verloop 1,5 balkeerklep | balkeerklep vervangen 1,5 duims HDPE 40 of 50 mm + verloop 1,5 balkeerklep |  | 2024-08-22 02:00 | 2024-08-22 02:00 | 2024-08-22 02:00 | 1 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Venraysbroek
5403 | Castenrayseweg 11 | Uitgevoerd | 2024-09-09 16:41 | 993614 | Storing | Pomp op storing | RL brandt: nee a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee, hij is aan het verbouwen en kan zien dat het water 20 cm max onder de grond zit. Het komt omhoog zetten b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: water loopt niet weg uit de gootsteen c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer; 5403 (melder castenrayseweg 6) | RL brandt: nee a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee, hij is aan het verbouwen en kan zien dat het water 20 cm max onder de grond zit. Het komt omhoog zetten b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: water loopt niet weg uit de gootsteen c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer; 5403 (melder castenrayseweg 6 |  | 2024-08-07 02:00 | 2024-08-07 02:00 | 2024-08-07 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Castenrayseweg
1219 | Deurneseweg 158 | Uitgevoerd | 2024-09-09 16:36 | 993611 | Storing | Anders | Trafo defect in APP 300 solo | Bliksem inslag De 24 volt dc voeding opgehaald in Veghel Voeding vervangen Uit test bleek dat de ltu defect was deze ook vervangen |  | 2024-08-08 02:00 | 2024-09-08 02:00 | 2024-09-08 02:00 | 1 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Deurneseweg
220 | BBL Engesteeg | Uitgevoerd | 2024-09-09 16:30 | 993610 | Storing | Anders | pomp thermisch. | Waaier zat vol met doekjes Pomp gelicht en doekjes uit de waaier gehaald en de waaier afgesteld |  | 2024-08-08 02:00 | 2024-08-08 02:00 | 2024-08-08 02:00 | 0 | 1 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Leunen | Engesteeg
2514 | Beekweg 56 | Uitgevoerd | 2024-09-09 16:21 | 993606 | Storing | Rode lamp brandt | RL brandt: Ja / a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 2514 | Openbel afgezakt Besturing uitgelezen, gaf niveaustoring. Openbel hing onder in de put en pomp bleef lopen. Openbel opnieuw afgesteld en openbel slang ingekort, was veel te lang. Alles werkt weer naar behoren. |  | 2024-08-26 02:00 | 2024-08-26 02:00 | 2024-08-26 02:00 | 0 | 8 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Beekweg
1713 | Rouwkuilenweg 43 | Uitgevoerd | 2024-09-09 16:01 | 993597 | Storing | Pomp op storing | RL brandt: Neen a: Loopt de put over: ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: net niet b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Stank c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer; 1713 Y.vG 2-8-2024 | 1 fase draad zat te knetteren op de klemmenstrook. Betreffende contract is niet goed meer kabel kon er zo uitgetrokken worden. Daardoor trok de pomp 20amp en was de motor beveiliging uit gesprongen. Put was overgelopen in sloot.Put eerst moeten zoeken en vrij moeten graven. Spanningen nagemeten in besturingskast. Tot de conclusie gekomen dat er 1 fase fluctueert. Moederkast moeten zoeken en daar ook gemeten. Ook daar schommelde de spanning op 1 van de fase van de aardlek. Contacten aan gedraaid op aardlek. Daarna weer gemeten op fases dochterkast. Ik duwde tegen 1 fase die begon te knetteren. Deze fase 1 verdieping hoger gemonteerd op de klemmenstrook daar zit hij wel goed vast. gewacht tot put leeg was maar duurde heel lang, pomp is versleten en verpompt bijna niets |  | 2024-08-02 02:00 | 2024-08-02 02:00 | 2024-08-02 02:00 | 0 | 11 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
D01.01 | St. Wilbertsweg 30 | Uitgevoerd | 2024-09-09 15:50 | 993589 | Storing | Rode lamp brandt | RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 0101 | te veel regenwater, de pomp kon het niet bijhouden. Getest, alles werkt prima, vuil uit de pomp verwijderd, tank leeg. |  | 2024-08-14 02:00 | 2024-08-14 02:00 | 2024-08-14 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Geijsteren | Sint Wilbertsweg
220 | BBL Engesteeg | Uitgevoerd | 2024-09-09 15:45 | 993585 | Storing | Pomp op storing | Pomp thermisch | pomp gelicht en gereinigd. |  | 2024-08-15 02:00 | 2024-08-15 02:00 | 2024-08-15 02:00 | 0 | 1 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Leunen | Engesteeg
1713 | Rouwkuilenweg 43 | Uitgevoerd | 2024-09-09 15:33 | 993578 | Storing | Pomp op storing | Homa GRP36D plaatsen 3.1 KW d: Wat is het putnummer;1713 | Homa GRP36D 3.1 KW geplaatst, getest, werkt goed |  | 2024-08-13 02:00 | 2024-08-13 02:00 | 2024-08-13 02:00 | 1 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
267 | BBL Albionstraat 1 (in weg) | Uitgevoerd | 2024-09-09 15:29 | 993572 | Storing | Pomp op storing | hoofd post werkt niet goed. | na gezien staan op automaat bazin is leeg met Herm en Juan gebeld Xylem heeft door gegeven dat aqvweb niet goed werkt . |  | 2024-08-28 02:00 | 2024-08-28 02:00 | 2024-08-28 02:00 | 0 | 0 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Leunen | Albionstraat
1710 | Puttenweg / Peelken 80 | Uitgevoerd | 2024-09-09 15:25 | 993570 | Storing | Pomp thermisch | Pomp thermisch | Pomp niet thermisch. Alles werkt naar behoren. |  | 2024-08-26 02:00 | 2024-08-26 02:00 | 2024-08-26 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Puttenweg
5009 | Hoogriebroekseweg 1 | Uitgevoerd | 2024-09-09 14:55 | 993557 | Storing | Anders | RL brandt: Nvt ( heeft geen lamp ) a: Loopt de put over: Nee, maar zit vol. b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee, maar afvoer spoelt niet weg. b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Ja, afvoer spoelt niet weg. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 5009 Betreft: Drukrioolput, hij geeft aan dat hij het laagste huis van de straat is. Zodra hij er last van krijgt, is het een kwestie van tijd voordat de put overloopt. | Storing bekeken. Zekeringen vervangen en sprongen meteen kapot. Geen spanning op de smartcon en trafo. Put handmatig leeggemaakt. Met Pascal van gemeente besproken dat er morgen een nieuwe buitenkast met sokkel en besturing geplaatst wordt. Toestemming gekregen van Pascal en besproken met Herm. |  | 2024-08-26 02:00 | 2024-08-26 02:00 | 2024-08-26 02:00 | 0 | 7 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Hoogriebroekseweg
2901 | Spurkt 8 | Uitgevoerd | 2024-09-09 14:50 | 993554 | Storing | GY balkeerklep 2" vervangen | GY balkeerklep 2" vervangen | balkeerklep vervangen 1,5 duims HDPE 40 of 50 mm + verloop 1,5 balkeerklep |  | 2024-08-22 02:00 | 2024-08-22 02:00 | 2024-08-22 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Spurkt
2518 | Beek 5 | Uitgevoerd | 2024-09-09 14:33 | 993548 | Storing | Rode lamp brandt | RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 2518 | Put vrijgemaakt. Put vol met verpakkingen van koekjes. Zie foto. Besturing uitgelezen, diverse niveau storingen, heeft met de vervuiling te maken. Storingen verwijderd uit de fgc. Doorgegeven aan de gemeente dat de put gereinigd moet worden. |  | 2024-08-26 02:00 | 2024-08-26 02:00 | 2024-08-26 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Beek
5009 | Hoogriebroekseweg 1 | Uitgevoerd | 2024-09-09 14:11 | 993532 | Storing | Robuust 1100, Buitenkast en sokkel leveren en plaatsen | oude kast verwijderd . en nieuwe sokkel en kast besturing openbel en hoogwater vlotter enstoring lamp geplaatst. | oude kast verwijderd . en nieuwe sokkel en kast besturing openbel en hoogwater vlotter enstoring lamp geplaatst. |  | 2024-08-27 02:00 | 2024-08-27 02:00 | 2024-08-27 02:00 | 1 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Hoogriebroekseweg
M05.03 | Geijsterseweg 20 | Uitgevoerd | 2024-09-09 14:02 | 993523 | Storing | Rode lamp brandt | RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Ja b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 5905 | te veel regenwater, de pomp kon het niet bijhouden. Getest, alles werkt prima, tank leeg, oude ketting vervangen, vuil uit de pomp verwijderd |  | 2024-08-14 02:00 | 2024-08-14 02:00 | 2024-08-14 02:00 | 1 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Wanssum | Wanssumseweg
8102 | Loobeek 2 | Uitgevoerd | 2024-09-09 13:56 | 993515 | Storing | Anders | RL brandt: Neen a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: toilet loopt niet goed door en de wasbakken maken geluid. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 81-02 | Bij aankomst staat de put vol.en de besturing staat aan Put leeg gedompeld Pomp gelicht en de waaier gecontroleerd geen bijzonderheden Bodemplaat afgesteld De pomp verpompen nog niets en de besturing slaat aan en uit Overleg met Pascal de besturing mag vervangen worden en adriaanse zal de bkk en leiding op druk zetten 7 augustus de besturing en de buitenkast vervangen door een robuust 1100 met openbel en noodvlotter |  | 2024-08-06 02:00 | 2024-08-06 02:00 | 2024-08-06 02:00 | 1 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Loobeek
1218 | Deurneseweg 172 | Uitgevoerd | 2024-09-09 13:39 | 993493 | Storing | Anders | Trafo defect in Robuust | De voeding vervangen Maar de robuust is gesneuveld vanmorgen getest maar nu werk deze niet meer |  | 2024-08-08 02:00 | 2024-08-08 02:00 | 2024-08-08 02:00 | 1 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Deurneseweg
1805 | Rouwkuilenweg 3 | Uitgevoerd | 2024-09-09 13:27 | 993479 | Storing | Anders | RL brandt: Nee a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Borrelt en loopt niet weg en wasmachine loopt water niet meer weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja maar liefst vandaag. d: Wat is het putnummer; 1805 | De isolatiewaarde was 10 M ohms, De aardlekschakelaar lag er uit deze ingeschakeld maar snel.klapte deze er weer uit. Pomp isolatiewaarde gemeten 10M ohms Pomp vervangen draai uren en starts gereset Gewacht tot de put leeg was |  | 2024-08-09 02:00 | 2024-08-09 02:00 | 2024-08-09 02:00 | 1 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
5403 | Castenrayseweg 11 | Uitgevoerd | 2024-09-09 13:17 | 993462 | Storing | Balkeerklep vervangen persleiding 42 mm PE |  |  |  | 2024-08-23 02:00 | 2024-08-23 02:00 | 2024-08-23 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Castenrayseweg
0504 | Daland 2 | Uitgevoerd | 2024-09-09 13:06 | 993452 | Storing | Rode lamp brandt | RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 05.04 | hoog nivo gehad .door hefig regen val. reset alles is op nivo. |  | 2024-08-15 02:00 | 2024-08-15 02:00 | 2024-08-15 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Op de Ries
2208 | Deurneseweg 116 | Uitgevoerd | 2024-09-09 13:00 | 993450 | Storing | Rode lamp brandt | RL brandt: Ja a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: ja water blijft borrelen in gootsteen en bij het toilet en maakt een vervelend geluid. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja, vooralsnog well d: Wat is het putnummer; 2208 | De plc opnieuw opgestart alles werkt weer naar behoren |  | 2024-08-08 02:00 | 2024-08-08 02:00 | 2024-08-08 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | N270
1704 | Puttenweg 47 | Uitgevoerd | 2024-09-09 12:52 | 993448 | Storing | Anders | put en kast vrijgemaakt. Pomp gereset. Niveau regeling getest, pomp reageert op in en uitslagpeil. Put is op niveau bij vertrek. | put en kast vrijgemaakt. Pomp gereset. Niveau regeling getest, pomp reageert op in en uitslagpeil. Put is op niveau bij vertrek. |  | 2024-08-26 02:00 | 2024-08-26 02:00 | 2024-08-26 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Puttenweg
6005A | Spurkterdijk T.O. 5 | Uitgevoerd | 2024-09-09 12:31 | 993424 | Storing | Schade | 17-08 kast platgereden, alles afdoppen iom Juan. gemaal wordt niet gebruikt | giet mof gezet en ingegraven .pomp ook er uit gehaald. |  | 2024-08-20 02:00 | 2024-08-20 02:00 | 2024-08-20 02:00 | 1 | 7 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum | Spurkterdijk
8604 | Vredeweg 11 | Uitgevoerd | 2024-09-09 12:22 | 993415 | Storing | Pomp op storing | a: Loopt de put over: vol b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja/nee d: Wat is het putnummer; 8604 De put bij huisnummer 11 staat helemaal vol. Door een eigen pomp is de overlast beperkt maar er moet wel actie worden ondernomen. | De aardlekschakelaar gereset en de pomp gecontroleerd alles oké Het niveau zakt langzaam door de drukte in de persleiding |  | 2024-08-09 02:00 | 2024-08-09 02:00 | 2024-08-09 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Vredepeel | Vredeweg
6205 | Brienshoekweg 11 | Uitgevoerd | 2024-09-09 12:10 | 993400 | Storing | Anders | Er is bij het maaien van de berm tegen het kastje, hij dacht no. 6265. ( komt niet voor in de lijst) gereden. Kast is beschadigd. Weet niet of hij nog werkt. svp nakijken | De besturing gecontroleerd deze werk goed Buitenkast is flink beschadigd advies om te vervangen |  | 2024-08-09 02:00 | 2024-08-09 02:00 | 2024-08-09 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Brienshoekweg
5507 | Rotven 3 | Uitgevoerd | 2024-09-09 11:59 | 993391 | Storing | Rode lamp brandt | RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Niks loopt weg in de woning. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 5007 | Besturing gereset. Pomp en sensor gecontroleerd en gereinigd, tank leeg en gereinigd |  | 2024-08-21 02:00 | 2024-08-21 02:00 | 2024-08-21 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Rotven
9901 | Merseloseweg 172 | Uitgevoerd | 2024-09-09 11:41 | 993379 | Storing | Pomp op storing | pomp en kabel bij Kanters gehaald lange kabel aan pomp gemaakt . pomp vervangen en vlotters geplaatst . extra werk gehad omdat mantelbuis niet gangbaar was | pomp vervangen met 20 meter kabel, deze komt Mike brengen. |  | 2024-08-15 02:00 | 2024-08-15 02:00 | 2024-08-15 02:00 | 1 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Merseloseweg
5301 | Oirloseweg 4 | Uitgevoerd | 2024-09-09 11:29 | 993360 | Storing | Netfout | 1 faseessent er uit deze in gezet en gaat weer pompen gewacht dat put leeg was. | 1 faseessent er uit deze in gezet en gaat weer pompen gewacht dat put leeg was. |  | 2024-08-28 02:00 | 2024-08-28 02:00 | 2024-08-28 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum | Oirloseweg
9901 | Merseloseweg 172 | Uitgevoerd | 2024-09-09 11:06 | 993332 | Storing | Pomp op storing | RL brandt: nee a: Loopt de put over: niet bekend b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: toiletten lopen vol en water loopt heel langzaam weg sinds 1 week c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja d: Wat is het putnummer; 9901 | pomp in slechte staat vervanging is een must. 10M pompkabel is te kort. Put vol. |  | 2024-08-14 02:00 | 2024-08-14 02:00 | 2024-08-14 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Merseloseweg
8011 | Deurneseweg 84 | Uitgevoerd | 2024-09-09 10:46 | 993311 | Storing | kast beschadigd door maai werkzaamheden. | Kast vervangen alles naar gekeken alles werkt weer naar behoren. | Kast vervangen alles naar gekeken alles werkt weer naar behoren. |  | 2024-09-06 02:00 | 2024-09-06 02:00 | 2024-09-06 02:00 | 0 | 7 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
8103 | Pelgrimslaan 19 | Uitgevoerd | 2024-09-09 10:32 | 993296 | Storing | mechanische renovatie, ombouwen naar flygt, pomp is al vervangen | mechanische renovatie, ombouwen naar flygt, pomp is al vervangen | mechanische renovatie, ombouwen naar flygt, pomp is al vervangen |  | 2024-08-19 02:00 | 2024-08-19 02:00 | 2024-08-19 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Pelgrimslaan
M12.01 | Geijsterseweg AVIA | Uitgevoerd | 2024-09-09 10:19 | 993284 | Storing | Pomp op storing | Avia wanssum geysterseweg 17 gemaal werkt niet put vol Oorzaak: Niveaumeting: vervuild | water in openbell-slang, extra afdichtring geplaatst, dichtheid gecontroleerd met water, werkt goed |  | 2024-08-13 02:00 | 2024-08-13 02:00 | 2024-08-13 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Wanssum | Geijsterseweg
1713 | Rouwkuilenweg 43 | Uitgevoerd | 2024-09-09 10:14 | 993279 | Storing | Rode lamp brandt | Belt naar aanleiding van een eerdere meldingr. RL brandt: Ja a: Loopt de put over: JA b: Stroomt er rioolwater het huis in: Ja b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Borrelt en loopt over in de woning c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer;1713 Verwerkt in XDM, | reset uitgevoerd, tank is nu leeg |  | 2024-08-15 02:00 | 2024-08-15 02:00 | 2024-08-15 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
5016 | De Hoef 11 | Uitgevoerd | 2024-08-09 13:56 | 981815 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Neen, heeft geen a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Ja, wc spoelt niet door c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 5016 | Werkzaamheden: Besturing spanningsloos gemaakt en weer ingeschakeld. Pomp start automatisch op en schakelt automatisch weer uit. Verder geen bijzonderheden. Gewacht tot de put leeg was en deze schoon gemaakt met hogedruk. |  | 2024-08-04 02:00 | 2024-08-04 02:00 | 2024-08-04 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | De Hoef
2404 | Deurneseweg 20 | Uitgevoerd | 2024-08-09 13:54 | 981814 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Neen, geen lamp a: Loopt de put over: Nee, kan men niet zien b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Ja. het borrelt met onaangename geur c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 2404 Oorzaak: Algemeen: Loze melding. | Werkzaamheden: Put stond leeg gecontroleerd op werking alles oké. |  | 2024-08-07 02:00 | 2024-08-07 02:00 | 2024-08-07 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
0703 | Haag 41 | Uitgevoerd | 2024-08-09 13:50 | 981811 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Meneer geeft aan dat de elektra van de pomp was uitgevallen. Hij heeft zelf de sleutel van het kastje en heeft het elektra weer aangezet. De pomp draait van minimaal, en na een poosje valt het elektra weer uit. Meneer blijft nu van de pomp af. RL brandt: Neen a: Loopt de put over: Bijna b: Stroomt er rioolwater het huis in: Minicamping b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer: 0703 TAS AM | Werkzaamheden: Isolatiewaarde 550 en stroomsterkte correct. Vuil uit de pomp verwijderd. Tank leeg, gereinigd en getest. Werkt naar behoren. Oude besturing advies vervangen. |  | 2024-08-06 02:00 | 2024-08-06 02:00 | 2024-08-06 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Haag
6203 | Blankenberg 2 | Uitgevoerd | 2024-08-09 13:48 | 981810 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: afvoeren lopen niet weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 6203 Oorzaak: Lozing: Doeken. Oorzaak beschrijving: Doekjes in de waaier. | Werkzaamheden: Put stond vol, pomp thermisch. Pomp gelicht en doekjes uit de waaier gehaald. Gewacht tot de put leeg was. |  | 2024-08-07 02:00 | 2024-08-07 02:00 | 2024-08-07 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Blankenberg
5403 | Castenrayseweg 11 | Uitgevoerd | 2024-08-09 13:45 | 981809 | Storing | Wateroverlast | Storing beschrijving: Kruipruimte loopt vol. Oorzaak beschrijving: Besturing hapert. | Werkzaamheden: De besturing gereset, pomp begint gelijk te verpompen. Gewacht tot de put leeg was. |  | 2024-08-06 02:00 | 2024-08-06 02:00 | 2024-08-06 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Castenrayseweg
5007 | Hoogriebroekseweg 5 | Uitgevoerd | 2024-08-09 13:42 | 981807 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Onbekend a: Loopt de put over: niet bekend b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: water in toiletten en douche loopt niet weg en borrelt c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer; 5007 Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Looptijd overschrijding. Put stond redelijk ver vol. Veel paarden strooisel aanwezig. | Werkzaamheden: Besturing gereset. Pomp gelicht. Pomp gecontroleerd. Drukopnemer vast gezet deze hing los te bungelen langs de pomp. Pomp is in orde. Put verder leeg gedraaid tot stop peil. Zakt erg langzaam waarschijnlijk zaten de vrije vervallen goed vol. Alles werkt weer prima. |  | 2024-08-01 02:00 | 2024-08-01 02:00 | 2024-08-01 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Hoogriebroekseweg
7807 | Horsterweg 39A | Uitgevoerd | 2024-08-01 09:39 | 979443 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Meneer geeft aan dat er weer problemen zijn met het drukriool. Hij zou graag willen weten wat de monteur eerder deze week gedaan heeft. Hij vraagt zich namelijk af of dat de gemeente de leiding misschien door moet spuiten. Water loopt binnen niet meer door. Oorzaak: Particulier: Verstopping huisaansluiting. Oorzaak beschrijving: Waarschijnlijk verstopping op eigen terrein. Put staat op normaal niveau bij aankomst en vrij verval leiding staat nog niet helemaal onder water. Meneer geeft tocht aan nu problemen te hebben. Hij gaat nu bellen om zijn vrij verval te laten reinigen. Hij geeft ook aan dat zijn vrij verval lang stil heeft gestaan. | Werkzaamheden: Drukopnemer vast gezet aan pomp deze was los gekomen. Tevens gecontroleerd of pomp werkt. Alles werkt prima. |  | 2024-07-31 02:00 | 2024-07-31 02:00 | 2024-07-31 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Horsterweg
9901 | Merseloseweg 172 | Uitgevoerd | 2024-08-01 09:31 | 979441 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt, reeds opdracht tot renovatie. Oorzaak: Pomp: Slijtage draaiende delen. Oorzaak beschrijving: Pomp verzet bijna geen water meer door slechte afsstetlling. Waarschijnlijk is door te lang draaien de pomp thermisch in storing gegaan. | Werkzaamheden: Pomp gecontroleerd op ampère, draait ook een laag amperage. Pomp gelicht en gecontroleerd. Snijmes staat bijna 4mm van het snijplaatje af. Geprobeerd om waaier en snijmes goed af te stellen maar dit is niet meer mogelijk. Pomp is op en moet vervangen worden. Staat voor nu continu te draaien. Opmerkingen monteur: Put wordt binnenkort gerenoveerd incl. pomp vervangen. Voor nu ook even rode lamp afgekoppeld in besturing anders blijft hij de hele tijd branden. |  | 2024-07-31 02:00 | 2024-07-31 02:00 | 2024-07-31 02:00 | 0 | 7 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Merseloseweg
6211 | Laagriebroekseweg 22 | Uitgevoerd | 2024-08-01 09:25 | 979438 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 6211 Oorzaak: Leidingwerk: Verstopping. Oorzaak beschrijving: Waarschijnlijk persleiding verstopt. Put staat halfvol bij aankomst en pomp staat te draaien. Water is bloed heet. | Werkzaamheden: Pomp gelicht en gecontroleerd op werking. Werking is prima, wel slaat de stoom eraf door hitte vorming. Pomp paar keer flink heen en weer getrokken in put maar hij krijgt niets verpompt. Opmerkingen monteur: Put leeg laten zuigen en persleiding door laten spuiten. |  | 2024-07-31 02:00 | 2024-07-31 02:00 | 2024-07-31 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Laagriebroekseweg
0403 | Den Tiel 3 | Uitgevoerd | 2024-07-29 12:43 | 978824 | Storing | rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 0403 Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: besturing reset, pomp en tank gereinigd, sensor gecontroleerd, correcte werking 2x gecontroleerd, alles werkt naar behoren, tank leeg. |  | 2024-07-26 02:00 | 2024-07-26 02:00 | 2024-07-26 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Den Tiel
7807 | Horsterweg 39A | Uitgevoerd | 2024-07-29 12:36 | 978823 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Nee a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Water loopt niet meer door c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 7807 Geeft aan dat er al ruim een jaar problemen zijn met de pomp aan bovenstaand adres. Afgelopen week is men geweest om het 'te repareren' maar pomp slaat wederom niet aan waardoor het binnen weer niet afloopt. | Werkzaamheden: Toen ik bij het resort aankwam, pompte de pomp de rest van het water weg, de tank was bijna leeg, de sensor werkte beter, en de pomp ook (bijna nieuw,beide nog eens gecontroleerd ). De stroomsterkte is normaal, evenals de isolatie. Het heeft de laatste tijd niet geregend, het zwakke punt is de oude besturing, maar de LED-indicatoren vertoonden geen fouten. De eigenaar was er niet om, om details te vragen. |  | 2024-07-28 02:00 | 2024-07-28 02:00 | 2024-07-28 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Horsterweg
6912 | Breevennenweg 1 | Uitgevoerd | 2024-07-29 12:25 | 978818 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Put staat vol, maar verder is er geen overlast gemeld. | Werkzaamheden: Oude pomp in slecht staat, deze vervangen. Opnbel gereinigd. Mantelbuis afgedicht. Het waterpeil daalt, typeplaatje pomp vastgeschroefd, Besturing is niet dicht, paspoort bijgewerkt. |  | 2024-07-26 02:00 | 2024-07-26 02:00 | 2024-07-26 02:00 | 0 | 9 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Breevennenweg
1716 | Pottevenweg 10 | Uitgevoerd | 2024-07-29 12:19 | 978816 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp thermisch. Oorzaak: Pomp: Defect. | Werkzaamheden: Pomp defect, deze vervangen. Isolatiewaarde slecht. |  | 2024-07-28 02:00 | 2024-07-28 02:00 | 2024-07-28 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Pottevenweg
6206. | Begijnhofweg 9 | Uitgevoerd | 2024-07-25 13:18 | 977954 | Storing | Persleiding | Storing beschrijving: Meldt een lekkende persleiding die storing aan het riool veroorzaakt. Meneer geeft aan dat verdere vragen niet van toepassing zijn. | Werkzaamheden: Persleiding kapot, pionnen omheen gezet. Put is leeg. |  | 2024-07-24 02:00 | 2024-07-24 02:00 | 2024-07-24 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Begijnhofweg
7807 | Horsterweg 39A | Uitgevoerd | 2024-07-25 09:30 | 977754 | Storing | Balkeerklep | Werkzaamheden uitgevoerd door Konrad Majewski Kanters b.v. Storing beschrijving: Balkeerklep GY 1,5" vervangen. | Werkzaamheden: Balkeerklep GY 1,5" vervangen. |  | 2024-07-12 02:00 | 2024-07-12 02:00 | 2024-07-12 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Horsterweg
8015 | Weverslo 5 | Uitgevoerd | 2024-07-24 13:21 | 977614 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt. Monteur werd aangesproken door bewoner toen hij op een ander adres aanwezig was voor een storing. Dit dus ook meteen opgelost. Oorzaak: Pomp: Slijtage draaiende delen. | Werkzaamheden: Openbel door geblazen, werkt naar behoren. De bodemplaat heb ik vervangen, al is de pomp uit 2021 erg versleten. De pomp werkt maar kan de hoeveelheid binnenkomend water niet verwerken. |  | 2024-07-22 02:00 | 2024-07-22 02:00 | 2024-07-22 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Weverslo
5203 | Blakterweg 4 | Uitgevoerd | 2024-07-24 13:17 | 977613 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee, nog niet c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja, op dit moment wel d: Wat is het putnummer; 5200 | Werkzaamheden: Bij aankomst niets aan de hand, bwoner gebeld. |  | 2024-07-22 02:00 | 2024-07-22 02:00 | 2024-07-22 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Blakterweg
8027 | Janslust 7 | Uitgevoerd | 2024-07-24 12:40 | 977600 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: De wc loopt wat minder goed door. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 8027 | Werkzaamheden: Besturing gaat niet meer van thermisch af. Met Juan geappt is goed gekeurd. Handmatig put leeg gepompt put staat half vol bij aankomst. Kast sokkel verwijderd en nieuwe sokkel kast besturing geplaatst openbel en hoogwater vlotter. Balkeerklep lekt. |  | 2024-07-11 02:00 | 2024-07-11 02:00 | 2024-07-11 02:00 | 0 | 8 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Janslust
7807 | Horsterweg 39A | Uitgevoerd | 2024-07-24 12:37 | 977599 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: zit er niet op a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Toilet loopt niet meer weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 7807 Monteru is 12-7-2024 langs geweest. Melder vraagt of het mogelijk is om te bellen wanneer het klaar is? | Werkzaamheden: Pomp gereinigd en in goede staat, sensor gereinigd. Tweemaal getest en werkt naar behoren. Tank leeg. |  | 2024-07-23 02:00 | 2024-07-23 02:00 | 2024-07-23 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Horsterweg
8016 | Weverslo 3 | Uitgevoerd | 2024-07-24 12:22 | 977595 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: Zit wel vol b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: De putten borrelen bij doorspoelen van toiletten c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 8016 Bij huisnummer 5 en 6 brand wel de lamp . | Werkzaamheden: Pomp thermisch uit, veel doekjes uit de pomp en put gehaald. Alles was oud. Met Juan gebeld dit gemaal zit in renovatie ronde kan dit niet vervangen. |  | 2024-07-22 02:00 | 2024-07-22 02:00 | 2024-07-22 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Weverslo
8018 | Weverslo 2B | Uitgevoerd | 2024-07-24 12:17 | 977594 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee, nog niet. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 80.18 Hij vermoed dat de put vol zit. | Werkzaamheden: Pomp uit op looptijd. Veel vuil en doeken uit de put gehaald. Bewoner erop aan gesproken zij gaat het doorgeven aan huurders. Morgenvroeg nog kijken of put leeg is. Put is mooi leeg. |  | 2024-07-15 02:00 | 2024-07-15 02:00 | 2024-07-15 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Weverslo
1905 | Kempkensberg 30 | Uitgevoerd | 2024-07-24 12:12 | 977592 | Storing | Gemaal controleren | Storing beschrijving: Frank is hier woensdag geweest om de persleiding door te spuiten. bij huisnummer 30 - 32 stond de Robuust uit en lijkt er geen stroom op te staan. graag controleren. | Werkzaamheden: Bij de moederkast stond de groep uit, deze aangezet. Gemaal werkt weer gewacht tot de put leeg was. |  | 2024-07-04 02:00 | 2024-07-04 02:00 | 2024-07-04 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Kempkensberg
8017 | Weverslo 2 | Uitgevoerd | 2024-07-24 11:58 | 977583 | Storing | Niveaumeting defect | Storing beschrijving: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Wc loopt moeilijk door. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 8016 | Werkzaamheden: Er zat en lek in de oude en de openbel vulde zich langzaam met water totdat hij niet meer werkte. Tank bijna leeg. |  | 2024-07-22 02:00 | 2024-07-22 02:00 | 2024-07-22 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Weverslo
9201 | Kempkensberg 36 | Uitgevoerd | 2024-07-24 11:46 | 977566 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp vervangen. Bij openen verstoping geconstateerd dat deze defect is. | Werkzaamheden Pomp vervangen. |  | 2024-07-18 02:00 | 2024-07-18 02:00 | 2024-07-18 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Kempkensberg
9201 | Kempkensberg 36 | Uitgevoerd | 2024-07-24 11:37 | 977561 | Storing | Persleiding | Storing beschrijving: Waarschijnlijk persleiding verstopt. | Werkzaamheden: Op druk gezet en put leeg gezogen. Persleiding niet open gekregen. Drukt persstang er meteen af. Ook paardekopweg 21 en 30 leeg gezogen. Alle pompen op uit gezet, stonden heet te lopen. Op terugweg afgewaterd. |  | 2024-06-28 02:00 | 2024-06-28 02:00 | 2024-06-28 02:00 | 0 | 12 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Kempkensberg
9201 | Kempkensberg 36 | Uitgevoerd | 2024-07-24 11:24 | 977548 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: nee a: Loopt de put over: ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer; 9201 Oorzaak: Leidingwerk: Verstopping. Oorzaak beschrijving: Onbekend. | Werkzaamheden: Put leeg gedompeld pomp werkt gewoon maar verzet niks waarschijnlijk weer de persleiding dicht. |  | 2024-06-27 02:00 | 2024-06-27 02:00 | 2024-06-27 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Kempkensberg
7921 | Roffert 10 | Uitgevoerd | 2024-07-17 16:26 | 976055 | Storing | Rode lamp brandt | RL brandt: Ja a: Loopt de put over: ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: ja b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: niet bekend c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer; 7921 Water komt omhoog en meneer wil graag worden teruggebeld. Hij belt de laatst vaker voor een storing, laat hij weten. | veel regenwater en lossing aug. in de buurt staan rode lamp pompen lopen . melder gebeld gaat zelf actie ondernemen |  | 2024-07-12 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Roffert
9201 | Kempkensberg 36 | Uitgevoerd | 2024-07-17 16:17 | 976054 | Storing | Frank assisteren bij verstopte persleiding | Persleiding op druk gezet. Lukte niet. Balkeerklep los gemaakt, zuigslang erop gehad. Weer Persleiding op druk gezet, niet gelukt. Toen op 2 plaatsen gegraven maar Persleiding niet gevonden. Klik klopte niet. Is een gestuurde boring. Bij put leiding op gegraven, loopt bij mensen onder de planten. Voetbocht eruit gehaald en Persleiding een half uur op druk gehad. Bij het los maken kwam er volle bak water terug, waarschijnlijk omdat er een andere pomp aansloeg. Dus Persleiding moet open zijn. Daarna put paar keer gevuld met water en hij pompt gewoon zelf weg. Advies lijkt ons om de pomp te vervangen. Frank en John van 7.00u tot 17.00u. Mike is ook 2x geweest, 1x voor balkeerklep en 1x voor lange dunne slang. |  |  | 2024-07-16 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 0 | 8 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Kempkensberg
7807 | Horsterweg 39A | Uitgevoerd | 2024-07-17 16:03 | 976046 | Storing | Pomp op storing |  | bij aankomst pomp loopt nivo zakt niet . put stuk leeg gedompeld veel zand op pomp balkeer klep dicht . Pascal gebeld kan balkeer klep vervangen van Grundfors 1,5 " in plannen . |  | 2024-07-04 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Horsterweg
0406 | Op de Ries 5 | Uitgevoerd | 2024-07-17 15:55 | 976039 | Storing | Pomp defect | RL brandt: Neen a: Loopt de put over: niet bekend, waarschijnlijk wel b: Stroomt er rioolwater het huis in: ja, het komt naar boven b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: het borrelt c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer; 0406 AMB 2-7-2024 | Pomp geligt en veel bevuilling tussen het mes en waaier. Mes en bodemplaat los gemaakt en alle bevuilling verwijderd. Pomp terug gehangen. Alles werkt zoals het hoort. Gewacht tot de put leeg was. Juan proberen te bellen maar neemt niet op ivm slechte staat van de pomp. |  | 2024-07-02 02:00 | 2024-07-02 02:00 | 2024-07-02 02:00 | 0 | 6 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Op de Ries
6502 | Begijnhofweg 4 | Uitgevoerd | 2024-07-17 15:16 | 976017 | Storing | Niveaumeting defect | ik zie geen niveau en extreem lange looptijd, niveauregeling controleren | Sensor gereinigd, 2 x getest, werkt naar behoren. De kastdeur is erg moeilijk te openen/sluiten |  | 2024-07-17 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Begijnhofweg
7807 | Horsterweg 39A | Uitgevoerd | 2024-07-17 14:41 | 975999 | Storing | Rode lamp brandt | Besturings kast op storing. Put stond al enige tijd stil. Rioolwater was ook pik zwart. Thermisch ingeschakeld en pomp loopt weer. Gewacht tot put leeg was. Dit heeft enige tijd geduurd. Bewoners zitten nog met een verstopping. Ga Juan of Pascal bellen en situatie uitleggen | Thermisch uit en los contact 24 volt kabel |  | 2024-07-02 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Horsterweg
2515 | Beekweg 52 | Uitgevoerd | 2024-07-17 14:37 | 975995 | Storing | Rode lamp brandt | RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer;25.15 | pomp th uit pomp gelicht en gereinigd . washandje en doekjes achter de waaier. werkt weer bewoner aan gesproken zij gooide doekjes in wc. |  | 2024-07-11 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Beekweg
8015 | Weverslo 5 | Uitgevoerd | 2024-07-17 14:30 | 975990 | Storing | Pomp defect | RL brandt: nee a: Loopt de put over: begint vol te raken b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: toiletten lopen niet meer door. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer; 8015 | smartcon werkt niet meer . noot oplossing gemaakt. met Juan gebeld . en vond het goed sokkel kast besturing vervangen. |  | 2024-07-05 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Weverslo
9201 | Kempkensberg 36 | Uitgevoerd | 2024-07-17 14:27 | 975989 | Storing | Pomp op storing | RL brandt: Neen a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 9201 | de pomp werkt naar behoren, waarschijnlijk weer verstopt |  | 2024-07-13 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Kempkensberg
0406 | Op de Ries 5 | Uitgevoerd | 2024-07-17 14:09 | 975979 | Storing | Pomp op storing | bodemplaat en waaier versleten, pomp vervangen | veel slip nog in put , 2 jaar was balkeer klep lek.pomp vervangen . |  | 2024-07-05 02:00 | 2024-07-05 02:00 | 2024-07-05 02:00 | 1 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Op de Ries
7920 | Heesakker 8 | Uitgevoerd | 2024-07-17 14:01 | 975974 | Storing | Rode lamp brandt | RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 7920 Oorzaak: Lozing: bedrijfsafvalwater | De put stond vol Pomp gelicht alles ok Put op nummer 4 gecontroleerd deze pompt het goed weg Putten op de roffert 10 12 en 21 staan ook vol In overleg met Herm geen verdere aktie ondernomen. Maandag ochtend alles gecontroleerd en was allemaal in orde |  | 2024-06-29 02:00 | 2024-06-29 02:00 | 2024-06-29 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Heesakker
6213 | Weideweg 19 | Uitgevoerd | 2024-07-17 13:45 | 975969 | Storing | Netfout | besturing heeft onderwater gestaan. levert stroom aan 6212 |  |  | 2024-06-05 02:00 | 2024-06-05 02:00 | 2024-06-05 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Weideweg
1520 | Paardekopweg 21 | Uitgevoerd | 2024-07-17 13:39 | 975960 | Storing | Looptijd overschrijding | beschrijvingpersleiding eindstreng nummer 30 en 21 opgraven en reinigen, Werkzaamheden: Op diverse plaatsen persleiding opgraven en doorspuiten Opmerkingen monteur: Persleiding wordt alleen door no 21 gebruikt. Teweinig spoeling. |  |  | 2024-07-03 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 1 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Paardekopweg
2404 | Deurneseweg 20 | Uitgevoerd | 2024-07-17 12:50 | 975893 | Storing | pomp op storing | RL brandt: Zit er niet op. a: Loopt de put over: Kan hij niet zien b: Stroomt er rioolwater het huis in: NEE b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: water loopt bijna niet weg en alles borrelt c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: NEE d: Wat is het putnummer:2404 | Pascal laat de put schoon maken en dan kijkt hij verder |  | 2024-06-27 02:00 | 2024-06-27 02:00 | 2024-06-27 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
5513 | Vossenveen 12 | Uitgevoerd | 2024-07-17 12:45 | 975884 | Storing | Rode lamp brandt | RL brandt: Ja / a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Toiletten lopen niet meer door. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 5513 Meneer heeft hier 05-07-2024 om 19.02 ook voor gebeld . ( zie dat het adres niet klopt. Meneer woonde hier voorheen. TAS EvE | Fase fout op de fgc besturing. Fase omgedraaid maar blijf melding geven. Weerstand op de printplaat. ertussenuit geknipt. Pomp draait weer. Niet gewacht totdat de pomp leeg was. |  | 2024-07-06 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Vossenveen
0505 | Daland 7 | Uitgevoerd | 2024-07-17 12:42 | 975875 | Storing | Rode lamp brandt | RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Mevrouw geeft aan dat in hun ervaring het niet lang duurt voordat ze dan overlast in huis zullen krijgen. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 0505 en 0504 | Bij aankomst put leeg. Besturing gereset en pomp getest. Alles doet het weer. |  | 2024-07-12 02:00 | 2024-07-12 02:00 | 2024-07-12 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Daland
8504 | Twistweg 16 | Uitgevoerd | 2024-07-17 12:40 | 975866 | Storing | pomp op storing | RL brandt: Neen a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 8504 | Pomp eruit gehaald. Versnijder zwaar beschadigd. Nieuw Snijmes gemonteerd en afgesteld. Pomp draait en niveau zakt |  | 2024-07-12 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Vredepeel | Twistweg
1612 | Moostdijk 9 | Uitgevoerd | 2024-07-17 12:28 | 975861 | Storing | Rode lamp brandt | RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Toilet loopt niet door. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 1612 Verwerkt in XDM. | Bijaankomst put leeg pomp getest en alles inorde |  | 2024-07-12 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Moostdijk
8015 | Weverslo 5 | Uitgevoerd | 2024-07-17 12:23 | 975859 | Storing | pomp op storing | pomp reset en even laten lopen .Amp`s zakt terug . puten liggen midden in door gaande weg. kan daar door pompen niet lichten. |  |  | 2024-07-16 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Weverslo
2404 | Deurneseweg 20 | Uitgevoerd | 2024-07-17 12:07 | 975852 | Storing | pomp op storing | RL brandt: Zit er niet op. a: Loopt de put over: Kan hij niet zien b: Stroomt er rioolwater het huis in: NEE b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: water loopt bijna niet weg en alles borrelt c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: NEE d: Wat is het putnummer:2404 | Niveaumeting: vervuild Oorzaak beschrijving: De openbelslang zat verstopt Werkzaamheden: De openbelslang goed door gespoten De ppenbel een paarkeer getest alles.ok |  | 2024-06-28 02:00 | 2024-06-28 02:00 | 2024-06-28 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
9201 | Kempkensberg 36 | Uitgevoerd | 2024-07-17 11:56 | 975845 | Storing | persleiding | verstopping, Paul heeft hem vrijdag op druk gezet zonder resultaat OorzaakLeidingwerk: verstopping Oorzaak beschrijving: Persleiding verstopt Werkzaamheden: Persleiding opgraven en doorspuiten .is 75 mm.36 pompt goed weg.30en 32 pompt niet geen stroom .is al lang zo put was zeer vervuild.stond al lang stil.. |  |  | 2024-07-03 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Kempkensberg
7601 | Veulenseweg 57 | Uitgevoerd | 2024-07-17 11:52 | 975840 | Storing | Rode lamp brandt | RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 7601 beschadigde bodemplaat en snijmes, beide vervangen, de pomp werkt, het waterniveau zakt |  |  | 2024-07-14 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 2024-07-17 02:00 | 1 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
5905 | Geijsterseweg 24 | Uitgevoerd | 2024-07-15 16:00 | 975254 | Storing | anders | gemalen afkoppelen iom Pascal |  |  | 2024-06-05 02:00 | 2024-07-15 02:00 | 2024-07-15 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum | Geijsterseweg
9201 | Kempkensberg 36 | Uitgevoerd | 2024-06-24 10:57 | 963862 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 9201 Oorzaak: Leidingwerk: Verstopping. Oorzaak beschrijving: Leiding verstopt. | Werkzaamheden: Storing bekeken, put stond vol. Put leeg gezogen, pomp en besturing gecontroleerd alles werkt naar behoren. Paul heeft de leiding op druk gezet die zat verstopt. |  | 2024-06-21 02:00 | 2024-06-21 02:00 | 2024-06-21 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Kempkensberg
7900 | Klein Oirlo 11 | Uitgevoerd | 2024-06-24 10:40 | 963850 | Storing | Sensor | Storing beschrijving: TAS/Frs/ RL brandt: Neen, zit er niet op a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: water loopt niet af. Staat aan de rand c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee, heeft de put geopend, zit behoorlijk vol. d: Wat is het putnummer; 7910 | Werkzaamheden: Put vol, na het leeg pompen is de put gereinigd, de sensor moet vervangen worden. |  | 2024-06-16 02:00 | 2024-06-16 02:00 | 2024-06-16 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Klein-Oirlo
8017 | Weverslo 2 | Uitgevoerd | 2024-06-21 10:12 | 963540 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: nee, maar die is kapot a: Loopt de put over: niet bekend b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: ja water loopt niet weg uit de gootsteen en toiletten Oorzaak beschrijving: Put vol. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer; 8016 | Werkzaamheden: Pomp gelicht en openbel eruit gehaald. Openbel door geblazen. Pomp was niets mis mee. Alles terug geplaatst. Pomp verpompen niets Met eigen pomp put leeg gemaakt. Balkeerklep of pers leiding dicht. Het is een vrij diepe put. |  | 2024-06-19 02:00 | 2024-06-19 02:00 | 2024-06-19 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Weverslo
1101 | Merseloseweg 163 | Uitgevoerd | 2024-06-21 10:05 | 963535 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp thermisch. Oorzaak: Elektrisch: Voeding/fase. Oorzaak beschrijving: Regionale elektra storing. | Werkzaamheden: Regionale elektriciteit storing. Stel voor de pomp te vervangen, deze is verouderd, in slechte staat, isolatie 1,8 M ohm. Ketting vervangen door goed gekeurde ketting. |  | 2024-06-17 02:00 | 2024-06-17 02:00 | 2024-06-17 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Merseloseweg
0303 | Beek 2 | Uitgevoerd | 2024-06-21 09:28 | 963517 | Storing | Schade | Storing beschrijving: Mevrouw zag tijdens een wandeling dat de voorkant van het groene kastje met rode lamp plat op de grond lag. Ze heeft de voorkant terug in de rand gezet en het kastje dicht gedaan. Ze hoopt dat het zo blijft zitten. Graag controleren. | Werkzaamheden: Kastdeur lag er uit, deze weer dicht gemaakt. |  | 2024-06-20 02:00 | 2024-06-20 02:00 | 2024-06-20 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Beek
220 | BBL Engesteeg | Uitgevoerd | 2024-06-21 09:23 | 963514 | Storing | Putdeksel | Storing beschrijving: Mevrouw geeft aan dat de bovenplaat van de put is losgekomen inmiddels. Door veel verkeer en hierdoor trillingen trillen de schroeven er steeds uit. Volgens haar betreft het inmiddels een gevaarlijke situatie. | Werkzaamheden: De doppen zijn al gemaakt, ik heb ze verstevigd, maar het is een tijdelijke oplossing, er is te veel beweging. Als de situatie zich herhaalt, ik stel voor om de doppen te vervangen. |  | 2024-06-17 02:00 | 2024-06-17 02:00 | 2024-06-17 02:00 | 0 | 1 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Leunen | Engesteeg
8103 | Pelgrimslaan 19 | Uitgevoerd | 2024-06-21 09:13 | 963506 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: Nee, wel bijna b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Ja, toiletten lopen niet goed door. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 8103 Y.vG | Werkzaamheden: De pomp is oud, slechts 1,2 kW. De eigenaren gaven aan dat het probleem regelmatig voorkomt. Vooral tijdens het kampeer seizoen. Hij stelt voor de pomp te vervangen door een nieuwe iets krachtigere pomp. Volgens de eigenaar is regenwater niet aangesloten op de tank. |  | 2024-06-15 02:00 | 2024-06-15 02:00 | 2024-06-15 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Pelgrimslaan
8016 | Weverslo 3 | Uitgevoerd | 2024-06-17 09:53 | 919772 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 8016 | Werkzaamheden: Openbel slang doorgeblazen met compressor en getest, werkt naar behoren. |  | 2024-06-15 02:00 | 2024-06-15 02:00 | 2024-06-15 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Weverslo
1520 | Paardekopweg 21 | Uitgevoerd | 2024-06-17 09:50 | 919771 | Storing | Niveaumeting defect | Storing beschrijving: Hoogwater, sensor fout en maximale looptijd. Oorzaak: Niveaumeting: Defect. Oorzaak beschrijving: LTU defect. | Werkzaamheden: LTU defect deze vervangen. |  | 2024-06-14 02:00 | 2024-06-14 02:00 | 2024-06-14 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Paardekopweg
7922 | Roffert 8 | Uitgevoerd | 2024-06-17 09:46 | 919770 | Storing | rode lamp brandt | Storing beschrijving: 1 x RL brandt: Ja / Neen ja a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Toiletten lopen niet meer door c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee | Werkzaamheden: Pomp werkte bij aankomst, tank was leeg. Openbel slang met compressor door geblazen en getest, werkt naar behoren. Open bel iets hoger gehangen en vast gezet met tyrip. |  | 2024-06-14 02:00 | 2024-06-14 02:00 | 2024-06-14 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Roffert
2305 | Kiekweg 24 | Uitgevoerd | 2024-06-17 09:20 | 919756 | Storing | Schade kast | Storing beschrijving: Maai schade. Kast en besturing vervangen. | Werkzaamheden: Oude kast verwijderd. Sokkel eruit gehaald en nieuwe geplaatst. Kast, besturing, openbel en hoogwater vlotter geplaatst. |  | 2024-05-30 02:00 | 2024-05-30 02:00 | 2024-05-30 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Kiekweg
6205 | Brienshoekweg 11 | Uitgevoerd | 2024-06-17 09:09 | 919753 | Storing | Sokkel, kast en besturing vervangen | Storing beschrijving: Sokkel, buitenkast en Robuust plaatsen. Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Sokkel, kast, openbel en hoogwater vlotter geplaatst. |  | 2024-05-29 02:00 | 2024-05-29 02:00 | 2024-05-30 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Brienshoekweg
6301 | Engesteeg 3 | Uitgevoerd | 2024-06-14 09:21 | 919769 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Nee a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Maakt hard geluid, deksel zit vermoedelijk niet goed vast. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 6301 Y.vG 12-6-2024 | Werkzaamheden: Zand verwijderd, deksel vastgedraaid. |  | 2024-06-13 02:00 | 2024-06-13 02:00 | 2024-06-13 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Engesteeg
5024 | Hoogriebroekseweg 7 | Uitgevoerd | 2024-06-14 09:17 | 919768 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: TAS DNH: RL brandt: Ja a: Loopt de put over: NEE b: Stroomt er rioolwater het huis in: NEE b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: NEE c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: JA d: Wat is het putnummer; Onbekend | Werkzaamheden: Vuil uit de pomp verwijderd, openbel en put gereinigd. |  | 2024-06-12 02:00 | 2024-06-12 02:00 | 2024-06-12 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Hoogriebroekseweg
7901 | Oirloseheide 4 | Uitgevoerd | 2024-06-14 09:06 | 919767 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 7901 Oorzaak: Niveaumeting: Defect. | Werkzaamheden: Niveaumeting defect, open bel geplaatst. Mantelbuis netjes weg gewerkt. |  | 2024-06-11 02:00 | 2024-06-11 02:00 | 2024-06-11 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Oirloseheide
6213 | Weideweg 19 | Uitgevoerd | 2024-06-13 10:14 | 919765 | Storing | Pomp en besturing | Storing beschrijving: Pomp defect, besturing heeft onder water gestaan. Kast, sokkel, besturing en pomp vervangen. Spanning is afgekoppeld bij gemaal 6212 Weideweg 7. | Werkzaamheden: Spullen opgehaald in Veghel. Oude kast verwijderd en nieuwe kast, sokkel, besturing en pomp geplaatst. Pomp heeft 1 uur gelopen, persleiding zit dicht is eind punt. Juan gebeld, hij laat Adriaans komen om persleiding te ontstoppen. |  | 2024-06-06 02:00 | 2024-06-06 02:00 | 2024-06-06 02:00 | 0 | 7 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Weideweg
7716 | Lollebeekweg 30 | Uitgevoerd | 2024-06-13 10:11 | 919750 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Nee. b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Afvoer stroomt bijna niet meer weg. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee. d: Wat is het putnummer; 7716 De pomp defect is vermoed Dhr. Hendrix. | Werkzaamheden: Loonwerker had put al groot en deels leeg gepompt. Pomp hoge ampère, pomp gelicht en heel veel haar onder het mes verwijderd. Pomp werkt weer openbel hoger gehangen en vlotter los gemaakt, vlotter zat klem tussen persleiding. |  | 2024-05-28 02:00 | 2024-05-28 02:00 | 2024-05-28 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps zonder communicatie | Onbekend | Castenray | Lollebeekweg
6212 | Weideweg 7 | Uitgevoerd | 2024-06-13 10:07 | 919766 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Onbekend a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 6212 Oorzaak: Leidingwerk: Balkeerklep lek. Oorzaak beschrijving: Waarschijnlijk balkeerklep lekt. Pomp heeft moeite om put leeg te krijgen. Zakt heel langzaam. Aardlek lag er ook uit dus pomp deed niks. Put liep over. Bewoners geven aan dat dit vaak gebeurd. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar terug ingeschakeld. Pomp begint meteen te draaien. Niveau zakt langzaam. Opmerkingen monteur: Advie: Graag z.x.m. leidingwerk renoveren. Balkeerklep lekt erg veel. Pomp krijgt water bijna niet weg. Eventueel ook besturing vervangen i.v.m. vocht. |  | 2024-06-08 02:00 | 2024-06-08 02:00 | 2024-06-08 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Weideweg
1723 | Steegse Peelweg 147 | Uitgevoerd | 2024-06-13 10:00 | 919749 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Ja, klein beetje. b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 1723 Dhr. Sikkens, geeft aan dat deze wel eens vaker op storing springt, hij wilt graag een terugkoppeling hiervan, mits dit mogelijk is. | Werkzaamheden: APP300 stond op noodloop, deze gereset en pompen begonnen te lopen. Hoogwater vlotter geplaatst. |  | 2024-05-28 02:00 | 2024-05-28 02:00 | 2024-05-28 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps zonder communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Steegse Peelweg
6206 | Molenhofweg 21 | Uitgevoerd | 2024-06-13 09:50 | 919752 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: geen lamp a: Loopt de put over: Onbekend b: Stroomt er rioolwater het huis in: NEE b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Het borrelt en stinkt c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: d: Wat is het putnummer; 6206 Oorzaak: Elektrisch: Stroomstoring. Oorzaak beschrijving: Aardlekschakelaar moederkast eruit. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar ingeschakeld. Opmerkingen monteur: Kabel na gemeten. |  | 2024-05-29 02:00 | 2024-05-29 02:00 | 2024-05-29 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Molenhofweg
7803A | Horsterweg 20A | Uitgevoerd | 2024-06-13 09:43 | 919748 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: nee a: Loopt de put over: onbekend b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer; 7803 | Werkzaamheden: Sensor kapot, deze vervangen. Veel inkomend water. Sensor is van de gemeente. |  | 2024-05-28 02:00 | 2024-05-28 02:00 | 2024-05-28 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Castenray | Horsterweg
6005A | Spurkterdijk T.O. 5 | Uitgevoerd | 2024-06-13 09:40 | 919746 | Storing | Schade | Storing beschrijving: Kast is aangereden, graag controleren. | Werkzaamheden: Kast recht gezet en deuk eruit gehaald. Gemaal is niet in werking zie inspectie. |  | 2024-05-27 02:00 | 2024-05-27 02:00 | 2024-05-27 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum | Spurkterdijk
220 | BBL Engesteeg | Uitgevoerd | 2024-06-13 09:36 | 919747 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Ledigingspomp 1 heeft vandaag al 2 x storing gehad. | Werkzaamheden: Ledigingspomp gelicht en gereinigd. |  | 2024-05-28 02:00 | 2024-05-28 02:00 | 2024-05-28 02:00 | 0 | 1 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Leunen | Engesteeg
6205 | Brienshoekweg 11 | Uitgevoerd | 2024-06-13 09:29 | 919751 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Put staat te overstromen. Oorzaak: Elektrisch: Stroomstoring. | Werkzaamheden: Aardlek in moederkast is uit, deze ingeschakeld. Systeem werkt weer pomp zuigt slecht weg. zuigwagen gekomen en put leeg gepompt en daarna schoon gemaakt ongeveer 10 cm slib en veel vet opgezogen uit de put en deze schoon gespoten. |  | 2024-05-29 02:00 | 2024-05-29 02:00 | 2024-05-29 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Brienshoekweg
6206 | Molenhofweg 21 | Uitgevoerd | 2024-06-07 10:19 | 919763 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Put staat vol, binnenshuis komt na doorspoelen toilet het water omhoog via de afvoer van de douche. | Werkzaamheden: Geen stroom op gemaal. Naar moederkast gegaan hoofd aardlekschakelaar weer uit, vanmorgen ook deze aangezet. Simon gebeld hij gaat Mark Verkuijlen ingeschakeld. Op Molenhofweg zijn bomen gerooit. |  | 2024-06-03 02:00 | 2024-06-03 02:00 | 2024-06-03 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Molenhofweg
6206 | Molenhofweg 21 | Uitgevoerd | 2024-06-07 10:11 | 919764 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Nee a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee, nog niet b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: stank c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer: 6206. | Werkzaamheden: Put stond vol. Geen spanning. Aardlekschakelaar bij moederkast is uit. Aardlekschakelaar weer ingeschakeld en pomp draait. |  | 2024-06-05 02:00 | 2024-06-05 02:00 | 2024-06-05 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Molenhofweg
6208 | Laagriebroekseweg 7 | Uitgevoerd | 2024-06-07 10:08 | 919762 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp staat op storing, put staat ook vol. Water loopt niet meer door, toiletten kunnen niet meer gebruikt worden. | Werkzaamheden: Geen stroom op gemaal, bij moederkast 6200 hoofd aardlekschakelaar uit, dit is in een week tijd al 2 keer, denk dat er een beginnende kabel storing is. |  | 2024-06-03 02:00 | 2024-06-03 02:00 | 2024-06-03 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Laagriebroekseweg
6212 | Weideweg 7 | Uitgevoerd | 2024-06-07 10:04 | 919761 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Toiletten staan vol water, spoelen niet meer door. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 6212 Y.vG 3-6-2024 | Werkzaamheden: Balkeerklep lekt hevig zo spoedig mogelijk maken put renoveren naar Flygt. Met Simon gebeld deze gaat hij met Herm en Pascal oppakken. |  | 2024-06-03 02:00 | 2024-06-03 02:00 | 2024-06-03 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Weideweg
0403 | Den Tiel 3 | Uitgevoerd | 2024-06-07 10:02 | 919760 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja a: Loopt de put over:nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: onbekend d: Wat is het putnummer; 0403. | Werkzaamheden: Hoog niveau geweest. Rest niveau is normaal. |  | 2024-06-03 02:00 | 2024-06-03 02:00 | 2024-06-03 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Den Tiel
1811 | Groeneweg 55 | Uitgevoerd | 2024-06-07 09:57 | 919757 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Ja, WC loopt niet weg. En afvoeren borrelen. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 1811 Water staat ongeveer 20 cm onder de rand van de put. Oorzaak: Pomp: Defect. Oorzaak beschrijving: Pomp meet 0,03 M ohm. | Werkzaamheden: Pomp vervangen. Mantelbuis zit dicht kabel kapot getrokken. Opmerkingen monteur: Tijdeljike oplossing gemaakt. |  | 2024-06-01 02:00 | 2024-06-01 02:00 | 2024-06-01 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Groeneweg
D07.01 | Sportlaan 4 | Uitgevoerd | 2024-06-07 09:44 | 919759 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Put loopt al 3 dagen over, rode lamp brandt niet. Binnenshuis (zwembad) lopen afvoeren langzamer af, water komt eerst omhoog. | Werkzaamheden: Er is tegen kast gereden aardlekschakelaar uit bij moederkast deze aangezet en pompt weer gewacht dat put leeg was. |  | 2024-06-03 02:00 | 2024-06-03 02:00 | 2024-06-03 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Wanssum | Gagel
1301 | Pas 2 | Uitgevoerd | 2024-06-04 11:24 | 919755 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 1301 | Werkzaamheden: Pomp thermisch uit, aangezet en pompt. Balkeerklep lekt, slurpt put leeg. |  | 2024-05-30 02:00 | 2024-05-30 02:00 | 2024-05-30 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Pas
8115 | Loobeek 3A | Uitgevoerd | 2024-06-04 11:20 | 919758 | Storing | Netfout | Werkzaamheden uitgevoerd door Simon van Berkel Kanters b.v. Storing beschrijving: Netfout, putten leeg laten zuigen op nummer 2, 3a en 3b. Oorzaak: Elektrisch: Voeding/fase. |  |  | 2024-06-03 02:00 | 2024-06-03 02:00 | 2024-06-03 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Loobeek
6212 | Weideweg 7 | Uitgevoerd | 2024-06-04 11:18 | 919754 | Storing | Balkeerklep | Storing beschrijving: TAS/Frs/ RL brandt: Neen a: Loopt de put over: ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja d: Wat is het putnummer; 6212 | Werkzaamheden: Balkeerklep lekt hevig, zo spoedig mogelijk maken en put renoveren naar Flygt. Met Simon gebeld, hij gaat dit samen met Herm en Pascal oppakken. |  | 2024-05-30 02:00 | 2024-05-30 02:00 | 2024-05-30 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Weideweg
5502 | Ericaweg 4 | Uitgevoerd | 2024-05-30 09:59 | 919745 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Neen zit geen lamp op a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 5502 Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Besturing op storing. | Werkzaamheden: Besturing gereset maar wilde niet starten. Na wat controle en bewegen van kabels doet de besturing het weer. Pompt nu goed af. Al eerder hier problemen gehad. Advies: Besturing en pomp vervangen. Let op! is een Grundfos en Smartcon. |  | 2024-05-26 02:00 | 2024-05-26 02:00 | 2024-05-26 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Ericaweg
220 | BBL Engesteeg | Uitgevoerd | 2024-05-30 09:56 | 919731 | Storing | Pomp controleren | Storing beschrijving: Graag pomp controleren op vervuiling. | Werkzaamheden: Pomp gelicht en gereinigd, zat vol doekjes. Put moet gereinigd worden, zit veel vuil in. |  | 2024-05-17 02:00 | 2024-05-17 02:00 | 2024-05-17 02:00 | 0 | 2 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Leunen | Engesteeg
8014 | Deurneseweg 72 | Uitgevoerd | 2024-05-30 09:52 | 919730 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: geen a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: ja b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: het water loopt langzaam weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja d: Wat is het putnummer; 8014 | Werkzaamheden: Zie foto zo tref ik de put aan. Bewoner gebeld is gekomen, hij heeft er een warmte wisselaar op zitten. Put schoon gemaakt. Alles werkt weer. |  | 2024-05-17 02:00 | 2024-05-17 02:00 | 2024-05-17 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
7921 | Roffert 10 | Uitgevoerd | 2024-05-30 09:48 | 919729 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: uitgeschakeld a: Loopt de put over: ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: ja b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer; Monteur is vandaag geweest en de put loopt weer over. Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: De aardlekschakelaar en zekeringen stonden uit. | Werkzaamheden: PLC aan gezet en gewacht tot het niveau zakt. Put heeft overgelopen veel schoon water in de put. Het niveau zakt zeer langzaam. |  | 2024-05-16 02:00 | 2024-05-16 02:00 | 2024-05-16 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Roffert
0503 | Deskesven 9 | Uitgevoerd | 2024-05-28 13:56 | 919724 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja d: Wat is het putnummer; 0503 Oorzaak: Lozing: Doeken. Oorzaak beschrijving: De waaier zat vol met doekjes. | Werkzaamheden: Pomp gelicht en de waaier gedemonteerd. Doekjes uit en achter de waaier verwijderd. Geweacht tot de put leeg was. |  | 2024-05-15 02:00 | 2024-05-15 02:00 | 2024-05-16 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Deskesven
5403 | Castenrayseweg 11 | Uitgevoerd | 2024-05-28 13:52 | 919744 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: TAS DNH: Hij is aan het verbouwen. Er ligt nog één buis open een halve meter boven de grond waar water in staat. RL brandt: geen lamp a: Loopt de put over: NEE b: Stroomt er rioolwater het huis in: JA dat is zijn eigen schuld doordat hij de beluchtingsbuis niet had aangesloten. b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Water loopt niet weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: NEE d: Wat is het putnummer; 5403 Oorzaak beschrijving: Besturing op storing. | Werkzaamheden: Put stond vol bij aankomst. Besturing gereset pomp draait weer. Put is leeg alles werkt weer. |  | 2024-05-25 02:00 | 2024-05-25 02:00 | 2024-05-25 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Castenrayseweg
8007 | Deurneseweg 102 | Uitgevoerd | 2024-05-28 13:48 | 919738 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 8007 | Werkzaamheden: Pomp draait, persleiding zit dicht. Pascal gebeld hij laat hem op druk zetten. |  | 2024-05-22 02:00 | 2024-05-22 02:00 | 2024-05-23 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | N270
0403 | Den Tiel 3 | Uitgevoerd | 2024-05-28 13:46 | 919737 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja al een p[aar dagen. a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja d: Wat is het putnummer; 0403 Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Storing bekeken put leeg bij aankomst. Pomp en besturing gecontroleerd alles is goed. Pomp is schoon alles werkt gewoon naar behoren. |  | 2024-05-22 02:00 | 2024-05-22 02:00 | 2024-05-22 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Den Tiel
5513 | Vossenveen 12 | Uitgevoerd | 2024-05-28 13:39 | 919743 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Neen (lamp is defect) a: Loopt de put over: b: Stroomt er rioolwater het huis in: Ja b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Ja water komt steeds terug naar boven. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 5513 Oorzaak: Elektrisch: Stroomstoring. | Werkzaamheden: Aardleschakelaar voor de meter eruit. schakelaar ingeschakeld en besturing gereset. Pomp draait weer. |  | 2024-05-25 02:00 | 2024-05-25 02:00 | 2024-05-25 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Vossenveen
7922 | Roffert 8 | Uitgevoerd | 2024-05-28 13:36 | 919742 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: TAS DNH: Aangemaakt op huisnr 1 RL brandt: geen lamp a: Loopt de put over: Staat helemaal vol b: Stroomt er rioolwater het huis in: NEE b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Water loopt niet weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: NEE d: Wat is het putnummer; Onbekend. Staat tussen nr 3 en nr 7 Oorzaak beschrijving: Pomp start niet automatisch. | Werkzaamheden: Pomp handmatig bediend. Put leeg gemaakt. Het is put nummer 7922 en niet 7923. Kan de besturing niet uit lezen. |  | 2024-05-24 02:00 | 2024-05-24 02:00 | 2024-05-25 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Roffert
6209. | Laagriebroekseweg 18 | Uitgevoerd | 2024-05-28 13:25 | 919741 | Storing | Thermisch blok | Storing beschrijving: Thermisch pakket niet juist na vervangen graag even checken, bel Maurice voor meer info. | Werkzaamheden: Thermisch blo vervangen voor ZE-6, en klauw andersom gezet. Bij moederkast 6200 FMC eruit gehaald en afgevoerd. |  | 2024-05-23 02:00 | 2024-05-23 02:00 | 2024-05-23 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Laagriebroekseweg
8101 | Loobeek 3B | Uitgevoerd | 2024-05-28 13:21 | 919728 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Ja b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Water stroomt slecht weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Liever niet d: Wat is het putnummer; 8101 Ze hebben de vorige keer ( 11-03 ) de putjes leeggepompt geeft hij aan. Hij vraagt of er iemand van de planning even kan bellen voor overleg. Dhr. Poels geeft aan dat er nog iets anders moet gebeuren. | Werkzaamheden: Storing max looptijd. Besturing gereset, smartcon eruit gehaald. Gewacht tot de put leeg was, veel aanvoer. |  | 2024-05-16 02:00 | 2024-05-16 02:00 | 2024-05-16 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Loobeek
220 | BBL Engesteeg | Uitgevoerd | 2024-05-28 13:12 | 919735 | Storing | Gemaal reinigen | Storing beschrijving: 23-05 komt Adriaans de BBL reinigen om 8:00 uur de pomp reinigen en terughangen. | Werkzaamheden: Bij aankomst pomp gereinigd leeg gepompt en pompweer gerinigd . Met Adriaans put en lieding gereinigd zeer veel vuil ook in bbl leiding .2 blokken in put. |  | 2024-05-21 02:00 | 2024-05-23 02:00 | 2024-05-23 02:00 | 0 | 3 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Leunen | Engesteeg
235 | BBB (Venray) Castenrayseweg 1 | Uitgevoerd | 2024-05-28 13:05 | 919727 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Spoelpomp thermisch. | Werkzaamheden: Eerst wat gras en brandnetels gemaaid. Beide pompen gelicht deze zijn schoon, weer laten zaken. Lopen goed. |  | 2024-05-16 02:00 | 2024-05-16 02:00 | 2024-05-16 02:00 | 0 | 4 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Oirlo | Castenrayseweg
6006 | Rosmolenweg 2 | Uitgevoerd | 2024-05-28 13:03 | 919740 | Storing | Gemaal op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Nee a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: WC afvoer loopt slecht weg. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 6006 Vermoedelijk geen stroom op het lampje, dit was de vorige keer ook geeft ze aan. | Werkzaamheden: Bij moederkast hoofd aardlekschakelaar uit, deze aangezet. FMC 150 eruit gehaald en afgaande groepen los van elkaar aangesloten. Gewacht tot de put heel eind leeg was. |  | 2024-05-23 02:00 | 2024-05-23 02:00 | 2024-05-23 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum | Rosmolenweg
2204 | Deurneseweg 145 | Uitgevoerd | 2024-05-28 12:57 | 919739 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Ja b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 22.04 | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar uit, pomp gemeggerd 0,10 M ohm. In overleg de pomp vervangen. |  | 2024-05-23 02:00 | 2024-05-23 02:00 | 2024-05-23 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Deurneseweg
6209. | Laagriebroekseweg 18 | Uitgevoerd | 2024-05-28 12:51 | 919736 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Ja b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 6209 | Werkzaamheden: Bij aankomst put vol en pomp thermisch. Lagers van de pomp versleten. Hierdoor ierdere keer thermisch. Pomp is nu vervangen. |  | 2024-05-22 02:00 | 2024-05-22 02:00 | 2024-05-22 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Laagriebroekseweg
220 | BBL Engesteeg | Uitgevoerd | 2024-05-22 12:08 | 919734 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Ledigingspomp hoge stroom. | Werkzaamheden: Pomp gelicht en gereinigd, deze zat vol doeken. |  | 2024-05-21 02:00 | 2024-05-21 02:00 | 2024-05-21 02:00 | 0 | 2 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Leunen | Engesteeg
0406 | Op de Ries 5 | Uitgevoerd | 2024-05-22 12:06 | 919733 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Pomp op storing, bij hoosbui loopt water de woning in. | Werkzaamheden: Niets aan de hand, storingslamp los gemaakt en bewoner gebeld over de hoos buien. |  | 2024-05-21 02:00 | 2024-05-21 02:00 | 2024-05-21 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Op de Ries
7705 | Lollebeekweg 21 | Uitgevoerd | 2024-05-21 10:31 | 919722 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer; 7705 | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar uit in moederkast, deze voor nood doorverbonden, Mark verkuijlen komt morgen kijken. |  | 2024-05-13 02:00 | 2024-05-13 02:00 | 2024-05-13 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Lollebeekweg
5407 | Molenhoek 14 | Uitgevoerd | 2024-05-21 10:26 | 919721 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Eerst mierennest bestrijden, kast zit vol met rode mieren. Waarschijnlijk magneetschakelaar Robuust defect. | Werkzaamheden: Eerst mieren bestreden, magneetschakelaar kapot door mieren, deze vervangen. |  | 2024-05-13 02:00 | 2024-05-13 02:00 | 2024-05-13 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Molenhoek
1705 | Puttenweg 56 | Uitgevoerd | 2024-05-21 10:19 | 919723 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp op storing. | Werkzaamheden: Zat vuil onder de openbel, deze schoon gemaakt en alles werkt weer. |  | 2024-05-14 02:00 | 2024-05-14 02:00 | 2024-05-14 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Puttenweg
220 | BBL Engesteeg | Uitgevoerd | 2024-05-21 10:15 | 919726 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Ledingingspomp lichten en controleren. | Werkzaamheden: Ledingingspomp gelicht en gereinigd, zat vol doekjes. |  | 2024-05-16 02:00 | 2024-05-16 02:00 | 2024-05-16 02:00 | 0 | 1 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Leunen | Engesteeg
5902 (CVK) | Geijsterweg 26 | Uitgevoerd | 2024-05-21 10:10 | 919725 | Storing | Persleiding | Storing beschrijving: Op druk zetten. Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Leiding op druk gezet, niet gelukt. Leiding los geschroefd in de put en slang erin. 1000 lieter er doorheen gespoten. |  | 2024-05-16 02:00 | 2024-05-16 02:00 | 2024-05-16 02:00 | 0 | 9 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum | Geijsterseweg
7702 | Lollebeekweg 13 | Uitgevoerd | 2024-05-21 10:07 | 919720 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja a: Loopt de put over: ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee Op meerdere plekken in de wijk zijn er problemen volgens meneer. b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: ja in het toilet loopt het water niet meer weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer; 7702 | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar in moederkast stond uit. Heb deze voor nood door verbonden. Mark Verkuijlen komt morgen kijken. |  | 2024-05-13 02:00 | 2024-05-13 02:00 | 2024-05-13 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Lollebeekweg
D14.01 | Ooijenseweg 5 | Uitgevoerd | 2024-05-21 10:02 | 919719 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: TAS DNH: Vorige week heeft meneer gebeld dat de rode lamp brandde. De monteur heeft de pomp toen aangezwengeld. Daarna was het opgelost. Hij heeft de afgelopen week zelf weer twee keer de pomp moeten aanzwengelen. Het lijkt er op dat de pomp niet uit zichzelf aanslaat. RL brandt: Nee niet meer a: Loopt de put over: NEE b: Stroomt er rioolwater het huis in: NEE b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: NEE c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: JA d: Wat is het putnumme: D14.01 | Werkzaamheden: Openbel slang aan drukdoosje lekt, slang vervangen. Doorvoer koppeling besteld. |  | 2024-05-13 02:00 | 2024-05-13 02:00 | 2024-05-13 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Blitterswijck | Ooijenseweg
7609 | Jaegershofweg 12 | Uitgevoerd | 2024-05-17 12:58 | 919717 | Storing | Gemaal op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Is zonder lampje. a: Loopt de put over: Put is vol b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Het loopt slecht weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Liever niet d: Wat is het putnummer; 7609. | Werkzaamheden: Geen ketting, put stuk leeg gedompeld. Pomp gelicht draait verkeert om goed gezet en pompt put leeg. |  | 2024-05-10 02:00 | 2024-05-10 02:00 | 2024-05-10 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Jaegerhofweg
7702 | Lollebeekweg 13 | Uitgevoerd | 2024-05-17 12:49 | 919716 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Rioolwater komt in de kelder binnen, afvoeren lopen nauwelijks nog af. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar bij moederkast uit, deze aangezet. Pomp gemeggerd deze is goed. Veel inkomend water. |  | 2024-05-10 02:00 | 2024-05-10 02:00 | 2024-05-10 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Lollebeekweg
7112 | Hazenweg 2 | Uitgevoerd | 2024-05-17 12:40 | 919715 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp blijft weder doorlopen en maakt een vervelend geluid. Verder geen overlast in de woning. Rode lamp brandt ook niet. Oorzaak: Niveaumeting: Afwijking. | Werkzaamheden: Bij aankomst was de pomp aan het droog draaien. Sensor lag op de bodem. Sensor opgehangen en vast gemaakt. Water in de put laten lopen en gewacht tot dat de pomp automatisch aan slaat en automatisch afslaat. Pomp en besturing werken nu zoals het hoort. |  | 2024-05-09 02:00 | 2024-05-09 02:00 | 2024-05-10 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Hazenweg
5407 | Molenhoek 14 | Uitgevoerd | 2024-05-17 12:30 | 919714 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Alleen melding dat rode lamp brandt, geen overlast gemeld. | Werkzaamheden: Put vol. Motorbeveiliging valt uit. Hoog waarschijnlijk magneetschakelaar stuk. Kast zit vol met dikke rode mieren. Is niet te werken zo. Eerst verdelgen. Put leeg gepompt |  | 2024-05-09 02:00 | 2024-05-09 02:00 | 2024-05-09 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Molenhoek
8002 | Deurneseweg 46 | Uitgevoerd | 2024-05-17 12:21 | 919713 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: nee a: Loopt de put over: ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Toiletten lopen niet door c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer; 8002 Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Besturing uit. Besturing weer aangegzet. Werkt weer naar behoren. |  | 2024-05-08 02:00 | 2024-05-08 02:00 | 2024-05-08 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
7112 | Hazenweg 2 | Uitgevoerd | 2024-05-17 12:15 | 919712 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: nee a: Loopt de put over nee, Pomp blijft door draaien en maakt een vervelend geluid b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja d: Wat is het putnummer 7112. Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Veel vet op de sensor, deze schoon gemaakt. Alles werkt weer. |  | 2024-05-08 02:00 | 2024-05-08 02:00 | 2024-05-08 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Hazenweg
7703 | Lollebeekweg 15 | Uitgevoerd | 2024-05-17 11:39 | 919711 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: nee a: Loopt de put over: nee put staat vol b: Stroomt er rioolwater het huis in: water komt in de kelder terecht b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Toiletten loopt het water niet meer van door c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer; 7703 | Werkzaamheden: Oude pomp zorgde voor kortsluiting, pomp vervangen en getest. Alles werkt weer naar behoren. |  | 2024-05-08 02:00 | 2024-05-08 02:00 | 2024-05-08 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Lollebeekweg
7921 | Roffert 10 | Uitgevoerd | 2024-05-17 11:34 | 919718 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Ja b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Ja, alle afvoeren borrelen. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 7921 Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: De klauw is afgebroken. | Werkzaamheden: De pomp draaide maar het water woelde. Pomp gelicht, klauw afgebroken. |  | 2024-05-13 02:00 | 2024-05-13 02:00 | 2024-05-13 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Roffert
8115 | Loobeek 3A | Afgehandeld | 2024-05-13 13:58 | 919709 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 8115 Oorzaak beschrijving: Stroomstoring. | Werkzaamheden: Mist fase waarschijnlijk kabelbreuk. Moederkast meet 2 x 400 volt dochterkast mist fase. |  | 2024-05-06 02:00 | 2024-05-06 02:00 | 2024-05-06 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Loobeek
8018 | Weverslo 2B | Afgehandeld | 2024-05-13 13:42 | 919708 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: TAS DNH: RL brandt: zit geen lamp op a: Loopt de put over: JA b: Stroomt er rioolwater het huis in: NEE b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: het borrelt c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: NEE d: Wat is het putnummer; 8018 Oorzaak beschrijving: Waarschijnlijk looptijd overschrijding. Bij manueel bedienen pomp gaat deze meteen draaien en blijft daarna automatisch draaien tot put op niveau is. | Werkzaamheden: Pomp gelicht en gecontroleerd op vervuiling maar alles ziet er prima uit. Sensor gecontroleerd op werking en dit is ook in orde. Besturingskast ontdaan van water, er was water vanuit de mantelbuis omhoog gekomen. |  | 2024-05-06 02:00 | 2024-05-06 02:00 | 2024-05-06 02:00 | 0 | 6 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Weverslo
5018 | De Hoef 3 | Afgehandeld | 2024-05-13 13:19 | 919707 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: Nee, bijna. b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Ja, alle afvoeren borrelen. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 5018 Oorzaak: Algemeen: door derden. | Werkzaamheden: Slakken hebben printplaat kapot gemaakt. Handmatig leeg gepompt. In overleg Robuust geplaatst met hoogwater vlotter en openbel en aardkabel. |  | 2024-05-06 02:00 | 2024-05-06 02:00 | 2024-05-06 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | De Hoef
0403 | Den Tiel 3 | Afgehandeld | 2024-05-13 13:12 | 919705 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Ja, toilet loopt niet door c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 0403 Riool is ontstopt maar water loopt nog steeds niet weg van de WC's. Weet niet zeker of het door de put komt. Krijgt de deksel niet opgetild. Stefan van Gaal, binnen nu en een uur komt er iemand langs. Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Leiding van toilet naar put is verstopt. Pomp en sensor werkt goed. |  | 2024-05-05 02:00 | 2024-05-05 02:00 | 2024-05-05 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Den Tiel
8115 | Loobeek 3A | Afgehandeld | 2024-05-13 12:42 | 919689 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Ja, toiletten spoelen niet door. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 8115 Oorzaak beschrijving: Aardlekschakelaar in de moederkast eruit. FGC kast defect. Aardlekschakelaar van de put zelf ook niet goed. Pomp gemeggert en die is wel goed. | Werkzaamheden: Put met eigen pomp leeg gepompt zodat bewoners er geen last van hebben. FGC uitgeschakeld. Opmerkingen monteur: Nieuwe Robuust plaatsen. |  | 2024-04-23 02:00 | 2024-04-23 02:00 | 2024-04-23 02:00 | 0 | 7 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Loobeek
D14.01 | Ooijenseweg 5 | Afgehandeld | 2024-05-13 12:36 | 919704 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja d: Wat is het putnummer; D14.01 AMB 3-5-2024 Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Openbel gaf neit de juiste waarde aan, schoon gemaakt en getest. Put schoon gemaakt. |  | 2024-05-03 02:00 | 2024-05-03 02:00 | 2024-05-03 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Blitterswijck | Ooijenseweg
7921 | Roffert 10 | Afgehandeld | 2024-05-13 11:54 | 919700 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Hier brandt vaak de rode lamp, graag nakijken. De bewoner meldt dat dit is gekomen sinds een nieuwe pomp is geplaatst Oorzaak beschrijving: Lozingsgedrag. | Werkzaamheden: Pomp loopt van augurk boer, komt veel water binnen. Cremers en Pascal gebeld, deze gaan actie ondernemen. Augurk boer is ook bij mij geweest gaat er naar kijken. |  | 2024-05-02 02:00 | 2024-05-02 02:00 | 2024-05-02 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Roffert
5101 | Horsterweg 17 | Afgehandeld | 2024-05-13 11:45 | 919699 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: ja, aan de andere kant op het land b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Het Borrelt c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee? d: Wat is het putnummer; Staat er niet op pomp is uitgevallen . De bewoners hadden een storing en hebben Goossens gebeld. Meneer gaat ook de gemeente inlichten. TAS EvE | Werkzaamheden: Pomp sluiting en sensor kapot, dit allemaal vervangen en werkt weer. |  | 2024-05-02 02:00 | 2024-05-02 02:00 | 2024-05-02 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Horsterweg
1411 | Ringweg 17 | Afgehandeld | 2024-05-13 11:43 | 919696 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Pomp draait maar lijkt niets te verzetten, loopt ook maar op 2 ampère, niveauregeling controleren en pomp checken. Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Het ziet er goed uit, sensor en pomp gecontroleerd werkt goed. Positie pomp niet helemaal juist, beter op de voetbocht gezet. Nu verzet hij meer water. |  | 2024-05-01 02:00 | 2024-05-01 02:00 | 2024-05-01 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Ringweg
220 | BBL Engesteeg | Afgehandeld | 2024-05-13 11:28 | 919710 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: LP op storing. | Werkzaamheden: Pomp gelicht en gereinigd. |  | 2024-05-07 02:00 | 2024-05-07 02:00 | 2024-05-07 02:00 | 0 | 1 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Leunen | Engesteeg
8115 | Loobeek 3A | Afgehandeld | 2024-05-13 11:21 | 919695 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee( Huis is hoger) b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Toilet spoelt niet meer door. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 8115 Meneer gaat ook contact opnemen met de gemeenst. Ze zijn later aangesloten op het persriool. Het beste is om dit om te zetten naar een andere groep. TAS EvE Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar uit in de hoofdkast, deze aangezet. Pomp werkt weer, niveau zakt. Wanneer dit weer terug komt is vermoedelijk de kabel stuk. |  | 2024-04-30 02:00 | 2024-04-30 02:00 | 2024-04-30 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Loobeek
9003 | Brugpas 32 | Afgehandeld | 2024-05-13 11:16 | 919698 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp staat op storing, water pompt niet meer weg. Er zit een mierennest in de kast. Rioolwater stroomt niet de woning in. Afvoer van toilet en douche lopen niet meer door. Kan niet wachten tot de volgende werkdag. Oorzaak beschrijving: Rode mieren in kast en besturing. | Werkzaamheden: Rode mieren in de kast en besturing, deze verwijderd. Twee zekeringen kapot, deze vervangen. Gaten dicht gemaakt. Alles werkt weer naar behoren, gewacht tot de put leeg was. |  | 2024-05-02 02:00 | 2024-05-02 02:00 | 2024-05-02 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Brugpas
8102 | Loobeek 2 | Afgehandeld | 2024-05-13 11:05 | 919706 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Ja b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 8102 Oorzaak beschrijving: Stroomstoring. | Werkzaamheden: Metingen gedaan, mist een fase. Bij moederkast lag aardlekschakelaar eruit. Aardlekschakelaar weer ingeschakeld maar mist een fase in dochterkast. |  | 2024-05-06 02:00 | 2024-05-06 02:00 | 2024-05-06 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Loobeek
2605 | Beekweg 42 | Afgehandeld | 2024-05-13 10:55 | 919701 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Achtergelaten boodschap: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 2605 Behandeld door: LotteAchtergelaten boodschap: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 2605 Behandeld door: Lotte | Werkzaamheden: Er is tegen de kast aan gezeten, deurtje gaat niet goed open. Aardlekschakelaar uit, deze aan gezet. Pomp begint gelijk met pompen, gewacht tot de put leeg was. |  | 2024-05-03 02:00 | 2024-05-03 02:00 | 2024-05-03 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Beekweg
6301 | Engesteeg 3 | Uitgevoerd | 2024-05-01 10:53 | 919691 | Storing | Schade | Storing beschrijving: Raag engesteeg signaal kabel repareren is kapot door graaf werkzaamheden. Weet niet zeker of van rioolsensor is dus wel graag vandaag alsjeblieft. Bij nummer 3 voor de deur vlak bij de hoofdkast. | Werkzaamheden: Bij aankomst gaat het om een groene kabel (zie foto). In de kast komt geen groene kabel binnen (zie foto). |  | 2024-04-25 02:00 | 2024-04-25 02:00 | 2024-04-25 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Engesteeg
7702 | Lollebeekweg 13 | Uitgevoerd | 2024-05-01 10:50 | 919694 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Nee a: Loopt de put over: Ja b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Binnen loopt het water nergens meer weg. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar in de moederkast eruit. Aardlekschakelaar weer ingeschakeld en alles werkt weer zoals het hoort. |  | 2024-04-29 02:00 | 2024-04-29 02:00 | 2024-04-29 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Lollebeekweg
220 | BBL Engesteeg | Uitgevoerd | 2024-05-01 10:35 | 919693 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Ledigingspomp thermisch. | Werkzaamheden: Ledigingspomp gelicht, deze zit helemaal vo met doeken (zie foto), alles schoon gemaakt en pomp goet ontlucht. Ben er even bij gebleven om te zorgen dat ik vuil kon verwijderen wanneer dit nog kwam. Alles werkt naar behoren. |  | 2024-04-29 02:00 | 2024-04-29 02:00 | 2024-04-29 02:00 | 0 | 4 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Leunen | Engesteeg
2708 | Overloonseweg 95B | Uitgevoerd | 2024-04-25 09:19 | 919688 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: Nee, maar zit helemaal vol. b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Ja, toiletten spoelen niet door. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 2708. Oorzaak beschrijving: Openbel vol met vet resten. | Werkzaamheden: Openbel schoon gemaakt en leeg geblazen met compressor. Pomp gelicht i.v.m. veel lawaai. Veel vervuiling tussen mes en waaier. Pomp afgesteld en getest. Pomp liep verkeerd om, 1 fase draad gewisseld. Pomp werkt zoals het hoort. |  | 2024-04-22 02:00 | 2024-04-22 02:00 | 2024-04-22 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Venray | Overloonseweg
2405 | Heidseweg 3 | Uitgevoerd | 2024-04-25 09:14 | 919690 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Er wordt al langere tijd een rioollucht in huis geroken, meneer heeft binnenshuis alles nagekeken maar daar zit nergens een probleem. Graag terugkoppeling via het telefoonnummer van mevrouw, 06-23811204, omdat hij op vakantie gaat. Zij is donderdag ook thuis als het nodig is voor de monteur. | Werkzaamheden: Inspectie van de put gedaan. Put is in orde en goed schoon. Probleem ligt buiten de put. Bewoners gesproken en advies gegeven om er rook in te laten blazen door een riool bedrijf. |  | 2024-04-24 02:00 | 2024-04-24 02:00 | 2024-04-24 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Heidseweg
2603 | Hiept 4 | Uitgevoerd | 2024-04-24 11:29 | 919670 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: RL brandt: Ja / Neen: niet bekend a: Loopt de put over: ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: ja, meneer kan niet naar de wc b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: niet bekend c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer; 2603 AMB 10-4-2024 | Werkzaamheden: Geen spanning op de kast. 2603 kast voeding Beekweg 52a nummer 2500. |  | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-10 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Hiept
7002 | Drabbelsweg 2 | Uitgevoerd | 2024-04-24 11:26 | 919681 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt, water loopt niet weg. | Werkzaamheden: Bij aankomst is de put leeg. Bewoner gebeld en gesproken, hij zegt dat hij belde omdat ie de lamp bij de buren zag branden. |  | 2024-04-16 02:00 | 2024-04-16 02:00 | 2024-04-16 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Drabbelsweg
1801 | IJsselsteynseweg 80 | Uitgevoerd | 2024-04-24 11:20 | 919686 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Nee a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: - d: Wat is het putnummer; 1801 Heeft verder nog geen klachten ziet alleen rode lampje branden. | Werkzaamheden: Bij aankomst put leeg heeft 2 keer een hoogwater melding gehad. Instellingen aangepast. bewoner voert af en toe meer water aan. |  | 2024-04-18 02:00 | 2024-04-18 02:00 | 2024-04-18 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Ysselsteynseweg
2603 | Hiept 4 | Uitgevoerd | 2024-04-24 11:07 | 919680 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Nee a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Ja, toiletten lopen niet meer af. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 2603 Y.vG 16-4 | Werkzaamheden: Besturingskast kapot alle zekeringen en storingslamp. Juan gebeld kan Robuust plaatsen. Robuust en vlotters opgehaald in Veghel. Oude besturing en lamp verwijderd. Robuust en hoogwater vlotter en nieuwe storingslamp geplaatst. Alles werkt weer. |  | 2024-04-16 02:00 | 2024-04-16 02:00 | 2024-04-16 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Hiept
2402 | Kiekweg 1 | Uitgevoerd | 2024-04-24 11:01 | 919687 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp thermisch. Oorzaak omschrijving: Doekjes. | Werkzaamheden: Pomp sluiting deze vervangen. Pompkabel ging heel stroef. |  | 2024-04-18 02:00 | 2024-04-18 02:00 | 2024-04-18 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Kiekweg
1723 | Steegse Peelweg 147 | Uitgevoerd | 2024-04-24 10:59 | 919684 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Dhr. Sikkens meldt dat deze put in storing staat. Pomp doet het niet meer. Put loopt over. Oorzaak beschrijving: Veel doekjes. | Werkzaamheden: Put vol pomp thermisch uit. Pomp gelicht en gereinigd. Veel dikke troep in de pomp. Werkt weer. |  | 2024-04-18 02:00 | 2024-04-18 02:00 | 2024-04-18 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps zonder communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Steegse Peelweg
220 | BBL Engesteeg | Uitgevoerd | 2024-04-24 10:55 | 919685 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp thermisch (enkelpomps). Oorzaak: Lozing: Doeken. Oorzaak beschrijving: Doeken in de pomp. | Werkzaamheden: Pomp schoon gemaakt voor en achter de waaier. |  | 2024-04-17 02:00 | 2024-04-17 02:00 | 2024-04-17 02:00 | 0 | 2 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Leunen | Engesteeg
1411 | Ringweg 17 | Uitgevoerd | 2024-04-24 10:52 | 919679 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp draait al 2 dagen maar het niveau zakt niet. | Werkzaamheden: Pomp gelicht zit lucht in. Pomp ontlucht en pompt de put leeg. Openbel wat hoger gehangen. |  | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Ringweg
0702 | Haag 46 | Uitgevoerd | 2024-04-24 10:43 | 919673 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Put loopt over, nog geen overlast binnenshuis. | Oorzaak beschrijving: Bij moederkast 1 groep er uit, deze weer aangezet. FGC printplaat kapot in overleg Robuust met hoogwater vlotter geplaatst. |  | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Haag
1612 | Moostdijk 9 | Uitgevoerd | 2024-04-24 10:35 | 919668 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: RL brandt: Geen a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: nog niet b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: toilet is tot de rand en loopt niet weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer; 1612 Put pompt wel maar het water loopt niet weg. | Werkzaamheden: Put is leeg. Op huisnummer 11 hebben ze een melkrobot gekregen welke veel water verbruikt. Hij gaat met meneer op huisnummer 9 er een terugslagklep tussen zetten. |  | 2024-04-06 02:00 | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-08 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Moostdijk
5001 | Hoogriebroekseweg 21 | Uitgevoerd | 2024-04-24 10:32 | 919683 | Storing | Balkeerklep | Storing beschrijving: Balkeerklep vervangen. | Werkzaamheden: Hier zit Grundfos leidingwerk in. I.o.m. Juan gaat Herm een prijs opmaken voor renovatie. |  | 2024-04-17 02:00 | 2024-04-18 02:00 | 2024-04-18 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Hoogriebroekseweg
1802 | IJsselsteynseweg 55 | Uitgevoerd | 2024-04-24 10:25 | 919682 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja a: Loopt de put over: nee put loopt wel door b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: nee nog niet c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja d: Wat is het putnummer; 18:02 Oorzaak beschrijving: Hoog niveau. | Werkzaamheden: Put is op niveau, alles werkt: Lamp los gemaakt. |  | 2024-04-17 02:00 | 2024-04-18 02:00 | 2024-04-18 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Ysselsteynseweg
0407 | De Hees 10 | Uitgevoerd | 2024-04-24 10:16 | 919671 | Storing | Besturing | Storing beschrijving: TAS/FRs/ RL brandt: Neen a: Loopt de put over: nee - is wel vol b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: water loopt niet weg. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer; 0407 Oorzaak beschrijving: FGC kapot. | Werkzaamheden: I.o.m. gemeente een Robuust geplaatst. Oude besturing eruit gehaald. Hoogwater vlotter geplaatst. |  | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-11 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | De Hees
1808 | IJsselsteynseweg 70 | Uitgevoerd | 2024-04-24 10:11 | 919678 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 5001 | Werkzaamheden: Pomp loopt, persleiding dicht water is warm. Juan gebeld, hij laat de leiding op druk zetten. |  | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-16 02:00 | 2024-04-16 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Ysselsteynseweg
1808 | IJsselsteynseweg 70 | Uitgevoerd | 2024-04-24 10:08 | 919677 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja a: Loopt de put over: b: Stroomt er rioolwater het huis in: ja b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer; 1808 Heeft er zaterdag er al voor gebeld. Volgens meneer is er nog niemand geweest. AMB 15-4-2024 | Werkzaamheden: Stond een hoogwater melding in het alarmlog, put is nu leeg. |  | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Ysselsteynseweg
2603 | Hiept 4 | Uitgevoerd | 2024-04-24 10:04 | 919675 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Ja a: Loopt de put over: b: Stroomt er rioolwater het huis in: Ja, toilet stroomt over b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Spoelt niet door c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee, put moet vandaag leeggemaakt worden d: Wat is het putnummer; 2603 Oorzaak: Elektrisch: Stroomstoring. | Werkzaamheden: Voeding nog niet hersteld. Gemeente gebeld, ze laten de put leegzuigen. |  | 2024-04-14 02:00 | 2024-04-14 02:00 | 2024-04-14 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Hiept
7002 | Drabbelsweg 2 | Uitgevoerd | 2024-04-24 10:00 | 919672 | Storing | Gemaal op storing | Storing beschrijving: TAS/Frs/ RL brandt: Ja / Neen a: Loopt de put over: ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: water loopt niet af c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer; 7002 Oorzaak: Elektrisch: Stroomstoring. | Oorzaak beschrijving: Aardlekschakelaar in de moederkast uit. |  | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Drabbelsweg
6206 | Molenhofweg 21 | Uitgevoerd | 2024-04-24 09:57 | 919669 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: Zit niet op de kast a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Water loopt niet in douche c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 6206. | Werkzaamheden: Geen stroom op de kast. Bij moederkast hoofd aardlekschakelaar uit, deze aangezet en blijft aan staan. Terug naar gemaal gereden, hier werkt alles weer. Gewacht tot de put leeg was. |  | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-08 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Molenhofweg
0508 | Testrik 3 | Uitgevoerd | 2024-04-24 09:20 | 919676 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: Pomp defect. Graag vervangen. | Werkzaamheden: Mantelbuis gangbaar gemaakt. Geen stroom op besturing, bij moederkast aardlekschakelaar uit, deze wil niet meer aan. Bij dochterkast kabels los gemaakt. Aardlekschakelaar gaat nog steeds niet aan hebben hier een nieuwe duiker gemaakt. Juan gebeld, hij gaat Mark Verkuijlen regelen. Mocht de pomp niet vervangen van Juan deze moest maar dood lopen. Mark heeft mij gebeld gaat er vandaag heen. |  | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Testrik
0508 | Testrik 3 | Uitgevoerd | 2024-04-24 09:15 | 919674 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja / Neen a: Loopt de put over: Nog niet b: Stroomt er rioolwater het huis in: Ja b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 0508 Oorzaak: Pomp: Defect. Oorzaak beschrijving: Pomp meet 0,4 M ohm deze vervangen. Mantelbuis dicht, deze voor 4 meter opgraven. | Werkzaamheden: Pomp vervangen. |  | 2024-04-13 02:00 | 2024-04-13 02:00 | 2024-04-13 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Testrik
9801 | Steegse Peelweg 77 | Uitgevoerd | 2024-04-08 12:04 | 919664 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: RL brandt: lampje en sticker ontbreekt. a: Loopt de put over: Ja, de natuur in. b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 9801 Steegse Peelweg 77, 5814 AS Heide | Werkzaamheden: Pomp vervangen. Oude pomp kon het inkomende water niet meer aan, isolatiewaarde laag. Ketting vervangen. |  | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-02 02:00 | 0 | 7 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Steegse Peelweg
7921 | Roffert 10 | Uitgevoerd | 2024-04-08 11:57 | 919667 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Meneer vraagt of er contact opgenomen kan worden, hij weet waar het probleem zit. RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Ja, het komt in de douche omhoog b: Stroomt er rioolwater het huis in: Ja b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Stank c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer: 7921 Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Alles werkt prima, pomp draait continu er komt heel veel water in de put. |  | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-04 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Roffert
7716 | Lollebeekweg 30 | Uitgevoerd | 2024-04-08 11:46 | 919666 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja Pomp blijft doorlopen terwijl er geen water in staat. a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja d: Wat is het putnummer 7716 Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Drukschakelaar vervangen en instellingen iets aangepast. Verschillende keren getest en werkend achter gelaten. |  | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-04 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps zonder communicatie | Onbekend | Castenray | Lollebeekweg
5007 | Hoogriebroekseweg 5 | Uitgevoerd | 2024-04-08 11:44 | 919663 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: RL brandt: niet bekend a: Loopt de put over: niet bekend b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: ja toiletten lopen niet door en water borrelt in doucheputje. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer; 5007 Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Thermische storing, pomp schoon gemaakt. Gemaal gereset en werkend achter gelaten. |  | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-02 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Hoogriebroekseweg
7716 | Lollebeekweg 30 | Uitgevoerd | 2024-04-08 11:34 | 919665 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: TAS/Frs/ RL brandt: Ja - Die is al enkele weken aan, nu loopt het riool vol. a: Loopt de put over: ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: ja, het water loopt niet weg en het is binnen een beetje een zooi. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer; 7716 Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Pomp door gebrandt, deze vervangen. Open bel is gebroken, de luchtslang vervangen. Getest werkend achter gelaten. |  | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-03 02:00 | 0 | 7 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps zonder communicatie | Onbekend | Castenray | Lollebeekweg
6902 | Veulenseweg 38 | Uitgevoerd | 2024-04-04 09:13 | 919662 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 69.02 Y.vG 2-4 Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Sensor gaf verkeerd niveau aan. Pomp ging niet meer uit. Sensor vervangen en instellingen aangepast. Getest, werkend achter gelaten. |  | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-03 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Veulenseweg
2402 | Kiekweg 1 | Uitgevoerd | 2024-04-03 13:53 | 919661 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp op thermische storing. Oorzaak: Lozing: Doeken. | Werkzaamheden: Pomp schoon gemaakt. Opmerkingen monteur: Pomp is uit 2003 deze meet nog 459 M ohm. Maar lagers zijn goed hoorbaar. Als deze vervangen moet worden dan nieuwe mantelbuis aanleggen, nu zit er geen beweging in. |  | 2024-03-30 01:00 | 2024-03-30 01:00 | 2024-03-30 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Kiekweg
1514 | Timmermansweg 122 | Uitgevoerd | 2024-04-03 13:50 | 919659 | Storing | Put staat vol | Storing beschrijving: Meneer terug gebeld i.v.m. een terug bel verzoek. RL brandt: zit er niet op a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nog niet b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: al een paar dagen problemen met door spoelen. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 1514 Meneer belt zo laat omdat er geen lamp op zit die gaat branden bij een storing. Tas EvE Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Put staat vol. Met eigen pomp put zoveel mogelijk leeg gepompt. Opmerkingen monteur: Put zat vol met vet brokken. Nu ook nog veel vet in de put. |  | 2024-03-28 01:00 | 2024-03-28 01:00 | 2024-03-28 01:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Timmermannsweg
1514 | Timmermansweg 122 | Uitgevoerd | 2024-04-03 13:25 | 919660 | Storing | Gemaal op storing | Storing beschrijving: Put liep over, John heeft hem gisteren avond leeg gezogen. | Werkzaamheden: Storing bekeken, aardlekschakelaar stond uit van de besturing. Moederkast opgezocht daar stond de aardlekschakelaar ook uit (zie foto's), beide schakelaars aangezet. Pomp gecontroleerd die zat helemaal verstopt (zie foto's). Zeer veel vet in de put en om de pomp. Openbel schoon gemaakt. Pomp afgestels. Ales werkt weer naar behoren. Put leeg bij vertrek. |  | 2024-03-29 01:00 | 2024-03-29 01:00 | 2024-03-29 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Timmermannsweg
2515 | Beekweg 52 | Uitgevoerd | 2024-03-29 09:40 | 919654 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja ongeveer 4 dagen inmiddels a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja d: Wat is het putnummer; 25.15 Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Doekjes in pomp. | Werkzaamheden: Pomp valt thermisch uit. Doekjes uit de pomp verwijderd. Pomp draait weer zoals het hoort. |  | 2024-03-26 01:00 | 2024-03-26 01:00 | 2024-03-26 01:00 | 0 | 6 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Beekweg
7800 (CVK) | Horsterweg 37 | Uitgevoerd | 2024-03-29 09:29 | 919657 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Melding geldt ook voor huisnummer 35A. RL brandt: Neen a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee, WC spoelt bijna niet meer door. b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: WC spoelt bijna niet meer door. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee, liever niet geeft hij aan. d: Wat is het putnummer; 7806 ( geeft hij aan), XDM geeft aan 7800. Oorzaak: Algemeen. Loze melding. | Werkzaamheden: Bij aankomst stond de put leeg. Besturing getest alles werkt naar behoren. Melder geïnformeerd. |  | 2024-03-28 01:00 | 2024-03-28 01:00 | 2024-03-28 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Horsterweg
7002 | Drabbelsweg 2 | Uitgevoerd | 2024-03-27 09:14 | 919645 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Neen a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Ja b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: WC's lopen over c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 7002 Rode lamp kan niet aan omdat er constante stroomstoring is. Dit probleem komt heel vaak terug. Oorzaak: Elektrisch: Stroomstoring. Oorzaak beschrijving: De moederkast is niet geaard. | Werkzaamheden: De aardlekschakelaar in de moederkast 7001 stond uit. De aarding is hier niet aangesloten. Dit veroorzaakt een storing in de aardlekschakelaar. |  | 2024-03-17 01:00 | 2024-03-17 01:00 | 2024-03-17 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Drabbelsweg
8015 | Weverslo 5 | Uitgevoerd | 2024-03-26 09:25 | 919650 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Put staat vol. Binnen loopt het water niet meer weg. Oorzaak: Niveaumeting: Vervuild. | Werkzaamheden: Smartcom herstart en pomp gestart. Gewacht tot niveau ging zakken. Zit een hele grote buffer achter. Heb dus lang staan wachten voor niks. Niveau zakt heel langzaam, de boer die erop loost heeft een hele grote buffer 30m3, Juan ingelicht. |  | 2024-03-20 01:00 | 2024-03-20 01:00 | 2024-03-20 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Weverslo
2808 | Laagheidseweg 17a | Uitgevoerd | 2024-03-21 10:06 | 919648 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: 2808 storingslamp aan en het borrelt. Oorzaak: Elektrisch: Stroomstoring. Oorzaak beschrijving: Onbekend. | Werkzaamheden: Besturing FGC-313 en pomp vervangen, FGC was defect en pomp was slecht. |  | 2024-03-19 01:00 | 2024-03-19 01:00 | 2024-03-19 01:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Laagheidseweg
7927A | Tunnelweg 3 | Uitgevoerd | 2024-03-21 09:58 | 919639 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Grundfos pomp is op, Heb hier geen verloop voor, wanneer deze binnen is pomp vervangen. Oorzaak: algemeen. Oorzaak beschrijving: Verzet niks meet 56 M ohm, vervangen. | Werkzaamheden: Pomp verzet niks, vervangen. Wat langer geduurd met Grundfos klauw. |  | 2024-03-11 01:00 | 2024-03-11 01:00 | 2024-03-11 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Tunnelweg
1723 | Steegse Peelweg 147 | Uitgevoerd | 2024-03-21 09:32 | 919642 | Storing | Put staat vol | Storing beschrijving: Put loopt over. Oorzaak: Lozing: Doeken. Oorzaak beschrijving: Veel troep in de put deze schoon zuigen. | Werkzaamheden: Put leeg gepompt en de bel door geblazen. Dit haalt pas wat uit als de put ook wordt schoon gemaakt en de bewoners hun gedrag aanpassen. Advies: Put reinigen! |  | 2024-03-13 01:00 | 2024-03-13 01:00 | 2024-03-13 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps zonder communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Steegse Peelweg
5005 | Koepas 8 | Uitgevoerd | 2024-03-21 09:25 | 919649 | Storing | Kabelstoring | Werkzaamheden uitgevoerd door Mark Verkuijlen Kabelstoringen.com Storing beschrijving: Kabelstoring 04-03-2024 geweest, moederkast springt er nog steeds uit. Oorzaak: elektrisch: Voeding/fase. | Werkzaamheden: Kabelstoring 04-03-2024 geweest, moederkast springt er nog steeds uit. Opgelost door Mark Verkuijlen. |  | 2024-03-20 01:00 | 2024-03-20 01:00 | 2024-03-20 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Koepas
5007 | Hoogriebroekseweg 5 | Uitgevoerd | 2024-03-21 09:21 | 919646 | Storing | Gemaal op storing | Storing beschrijving: TAS/Frs/ RL brandt: Ja a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: alles maakt geluid en bubbelt, alles loopt moeilijk weg. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja d: Wat is het putnummer; 5007 Hoogriebroekseweg 3 heeft overlast. | Werkzaamheden: Besturing op storing. Niveaumeting los van de pomp deze weer vast gemaakt. Put met eigen pomp gedeeltelijk leeg gemaakt. Alles werkt weer naar behoren. |  | 2024-03-18 01:00 | 2024-03-18 01:00 | 2024-03-18 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Hoogriebroekseweg
5000 (CVK) | Koepas 2 | Uitgevoerd | 2024-03-19 12:55 | 919600 | Storing | Kabelstoring | Werkzaamheden uitgevoerd door Mark Verkuijlen Kabelstoringen.com Storing beschrijving: Kabelstroing oplossen. Oorzaak: Elektrisch: Stroomstorig Oorzaak beschrijving: Kabelstoring na graafwerkzaamheden. | Werkzaamheden: Met inleen kabelstoring zoeken. Een beschadiging gevonden. Het is nog niet opgelost. |  | 2024-02-10 01:00 | 2024-02-10 01:00 | 2024-02-10 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Koepas
5001 | Hoogriebroekseweg 21 | Uitgevoerd | 2024-03-18 13:29 | 919640 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: RL brandt: Ja a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja d: Wat is het putnummer; 5001 Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Put en besturing gecontroleerd, alles werkt naar behoren. Heeft denk ik regenwater op de put aangesloten. |  | 2024-03-12 01:00 | 2024-03-12 01:00 | 2024-03-12 01:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Hoogriebroekseweg
8115 | Loobeek 3A | Uitgevoerd | 2024-03-18 13:25 | 919638 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: RL brandt: Neen, Pomp lijkt defect/ OFF. a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: WC spoelt slecht weg. b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: WC spoelt slecht weg. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 8115 | Werkzaamheden: Put op storing, besturing gereset en draait weer. Put ook schoon gespoten met hogedruk. |  | 2024-03-11 01:00 | 2024-03-11 01:00 | 2024-03-11 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Loobeek
8101 | Loobeek 3B | Uitgevoerd | 2024-03-18 13:21 | 919637 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: Loobeek 3 in Smakt ( gemeente Venray ) RL brandt: Nee. maar de pomp lijkt defect/ OFF a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee, maar WC stroomt bijna niet meer weg. b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: WC stroomt bijna niet meer weg. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 8101 Oorzaak beschrijving: Stroom bij de moederkast eruit. | Werkzaamheden: Stroom ingeschakeld bij moederkast en gewacht dat de put zo goed als leeg was. |  | 2024-03-11 01:00 | 2024-03-11 01:00 | 2024-03-11 01:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Loobeek
5005 | Koepas 8 | Uitgevoerd | 2024-03-14 10:12 | 919615 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: water komt om hoog b: Stroomt er rioolwater het huis in: nog niet b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer;5005 Oorzaak: Elektrsich: Printplaat defect. Oorzaak beschrijving: Printplaat is niet meer oké. | Werkzaamheden: Met wat knutselen pomp weer aan de gang gekregen. Advies om er een nieuwe besturing in te zetten. Onbetrouwbaar. |  | 2024-02-24 01:00 | 2024-02-24 01:00 | 2024-02-24 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Koepas
6502 | Begijnhofweg 4 | Uitgevoerd | 2024-03-14 10:05 | 919632 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp vervangen (Grundfos verloop nodig). Oorzaak beschrijving: Kortsluiting pomp. | Werkzaamheden: Pomp vervangen. |  | 2024-03-06 01:00 | 2024-03-06 01:00 | 2024-03-11 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Begijnhofweg
7002 | Drabbelsweg 2 | Uitgevoerd | 2024-03-14 09:55 | 919635 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 7002 Geeft aan dat dit de zoveelste keer is in 3 weken tijd. Er is een constante stroomstorting die er steeds voor zorgt dat de put weer vol loopt en hierdoor gaat er ook geen rode lamp branden. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar moederkast aangezet, kabelstoring. |  | 2024-03-09 01:00 | 2024-03-09 01:00 | 2024-03-09 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Drabbelsweg
6502 | Begijnhofweg 4 | Uitgevoerd | 2024-03-14 09:46 | 919631 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Put staat vol. Pomp springt niet meer aan. Oorzaak beschrijving: Pomp is defect, meggert 0,03 M ohm. | Werkzaamheden: Pomp gelicht, put met eigen pomp leeg gezogen. Had niet de juiste materialen om het draaiend te maken. |  | 2024-03-05 01:00 | 2024-03-05 01:00 | 2024-03-05 01:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Begijnhofweg
7927A | Tunnelweg 3 | Uitgevoerd | 2024-03-14 09:36 | 919634 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt. Binnenhuis geen overlast. Oorzaak: Leidingwerk: Verstopping. Oorzaak beschrijving: Pomp verzet niks deze gecontroleerd en afgesteld van. De klauw 2 bouten los gemaakt ennaar achter gezet zodat zeker dat niet goed afsluit. | Werkzaamheden: Pomp verzet niks deze gecontroleerd en afgesteld van. De klauw de bovenste 2 bouten los gemaakt en morr achter gezet zodat zeker dat niet goed afsluit bkk dicht of persleiding verstopt. |  | 2024-03-08 01:00 | 2024-03-08 01:00 | 2024-03-08 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Tunnelweg
7002 | Drabbelsweg 2 | Uitgevoerd | 2024-03-07 09:25 | 919629 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Ja b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Douche en Toilet c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 7002 Oorzaak: Elektrisch: Stroomstoring. | Werkzaamheden: CVK7001, aardlekschakelaar uit, deze ingeschakeld. Put 7001 en 7002 gecontroleerd, beide werken gewoon. |  | 2024-03-04 01:00 | 2024-03-04 01:00 | 2024-03-04 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Drabbelsweg
1723 | Steegse Peelweg 147 | Uitgevoerd | 2024-03-07 09:21 | 919630 | Storing | Gemaal controleren | Storing beschrijving: Put loopt over. Meneer zegt dat er kortsluiting is in de kast. Oorzaak: elektrisch: Stroomstoring. Oorzaak beschrijving: Aardlekschakelaar uit. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar ingeschakeld. Put vet is aan het leeg pompen. Opmerkingen monteur: Morgen het systeem nakijken. |  | 2024-03-05 01:00 | 2024-03-05 01:00 | 2024-03-05 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps zonder communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Steegse Peelweg
5005 | Koepas 8 | Uitgevoerd | 2024-03-06 11:36 | 919626 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Toiletten staan vol. Graag controleren of de aardlekschakelaar eruit ligt, dan moeten we Mark Verkuijlen inschakelen en anders met gemeente bespreken wat te doen. Zaterdag ook al een storing gehad. | Werkzaamheden: Bij moederkast hoofdaardlekschakelaar uit deze aagezet. Gemeente gebeld pakt niemand op. Teun gebeld en hij gaat Mark bellen. Koepas koffie en na 15 minuten weer uit bij moederkast. Groep Hoogriebroekseweg uit gezet nu werkt alles. |  | 2024-02-29 01:00 | 2024-02-29 01:00 | 2024-02-29 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Koepas
7101 | Veulenseweg 8 | Uitgevoerd | 2024-03-06 11:27 | 919628 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Ja, toilet c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; 7101 Y.vG 3-3-2024 | Werkzaamheden: Bij aankomst put leeg. Is ook geen hogwater geweest. Bewoner gebeld en voicemail ingesproken. |  | 2024-03-03 01:00 | 2024-03-03 01:00 | 2024-03-04 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Veulenseweg
1606 | Paardekopweg 13 | Uitgevoerd | 2024-03-06 11:15 | 919620 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp thermisch. Oorzaak beschrijving: NX pomp 1,7 kW. | Werkzaamheden: Reset en pompt weer put bijna leeg er zit hemel wat op er zit nu NX 1,7 kW in en is al meer storingen geweest dat hij niet goed weg pompt. Als ik een MP 3069.170 2,4 kW krijg. In overleg met Juan mag ik pomp MP 3069.170 2,4 kW plaatsen. Donderdag pomp geplaatst en oude pomp naar Thijssen container gebracht. |  | 2024-02-27 01:00 | 2024-02-27 01:00 | 2024-02-27 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Paardekopweg
2802 | Laagheidseweg 18 | Uitgevoerd | 2024-03-06 11:04 | 919618 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d: Wat is het putnummer; 2802 Oorzaak beschrijving: Pomp kapot. | Werkzaamheden: Pomp vervangen, werkt weer. |  | 2024-02-26 01:00 | 2024-02-26 01:00 | 2024-02-26 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Laagheidseweg
8113 | St Jozeflaan 2 | Uitgevoerd | 2024-03-06 11:01 | 919623 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: water komt omhoog uit de badkuip c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja d: Wat is het putnummer; | Werkzaamheden: Bij aankomst put leeg. Pomp gecontroleerd en werkt zoals het hoort. PUt en pomp schoon gemaakt met hogedruk. |  | 2024-02-28 01:00 | 2024-02-28 01:00 | 2024-02-29 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Sint Jozeflaan
1608 | Moostdijk 2 | Uitgevoerd | 2024-02-29 10:50 | 919622 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp thermisch. | Opmerkingen monteur: Storing bekeken, besturing gereset en pomp gecontroleerd. Alles werkt naar behoren waarschijnlijk looptijd overschreden. |  | 2024-02-28 01:00 | 2024-02-28 01:00 | 2024-02-28 01:00 | 0 | 7 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Moostdijk
5403 | Castenrayseweg 11 | Uitgevoerd | 2024-02-29 10:48 | 919625 | Storing | Anders | Storing beschrijving: Verloop klauw /adapter plaat moeten tekenen voor grundfoss naar flygt. Deze ook bestellen etc(Tekenaar Douwe). | Werkzaamheden: Verloop klauw /adapter plaat moeten tekenen voor grundfoss naar flygt. Deze ook bestellen etc(Tekenaar Douwe). |  | 2024-02-29 01:00 | 2024-02-29 01:00 | 2024-02-29 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Castenrayseweg
1700 | Steegsepeelweg / Puttenweg 63 | Uitgevoerd | 2024-02-29 10:43 | 919624 | Storing | Hoofdpost | Storing beschrijving: Hoofdpost uitzoeken template functionaliteiten. | Werkzaamheden: template gecontroleerd, systeem geeft in rapportage wel correcte data alleen template soms niet. vermoedelijk komt dit door de soms trage communicatie tussen de onderstations en de apx. advies de championboer waar problemen mee zijn te voorzien van een stand alone Robuust 2100/3100 dit zodat er dan continu real time data beschikbaar is. |  | 2024-02-29 01:00 | 2024-02-29 01:00 | 2024-02-29 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Puttenweg
7927A | Tunnelweg 3 | Uitgevoerd | 2024-02-29 10:34 | 919617 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: TAS/Frs/ a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja d: Wat is het putnummer; 7927 A Oorzaak beschrijving: Put vol en pomp draait. | Werkzaamheden: Put met eigen pomp leeg gemaakt. Pomp gelicht en schoon gemaakt. Pomp die pompt maar minimaal af. Bij vorige storing is er een gat in geboord. |  | 2024-02-26 01:00 | 2024-02-26 01:00 | 2024-02-27 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Tunnelweg
7002 | Drabbelsweg 2 | Uitgevoerd | 2024-02-26 11:15 | 919616 | Storing | Aardlekschakelaar | Storing beschrijving: TAS/Frs/ Vrijdag 16-02-2024 zijn ze geweest en is het leeg gepomp. a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: ja b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: pruttelt e.d c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d: Wat is het putnummer; 7002 Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Aardlekschakelaar bij de moederkast eruit. Aardlekschakelaar ingeschakelt en alles draait weer. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar bij de moederkast eruit. Aardlekschakelaar ingeschakelt en alles draait weer. |  | 2024-02-25 01:00 | 2024-02-25 01:00 | 2024-02-25 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Drabbelsweg
5005 | Koepas 8 | Uitgevoerd | 2024-02-26 11:13 | 919614 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Putten staan helemaal vol. In de huizen komt het water in het toilet omhoog. Vraagt om een zuigwagen te sturen en terukoppeling. Oorzaak beschrijving: Aardlekschakelaar in de moederkast was eruit. Deze ingeschakeld en +/- een half uur gewacht. Pompen draaien nu weer. |  |  | 2024-02-24 01:00 | 2024-02-24 01:00 | 2024-02-24 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Koepas
5002 | Sinnesstraat (schietvereniging) | Uitgevoerd | 2024-02-26 11:09 | 919613 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Water loopt niet meer weg. Oorzaak beschrijving: Aardlekschakelaar moederkast 5000 uit. Pomp draait weer. |  |  | 2024-02-24 01:00 | 2024-02-24 01:00 | 2024-02-24 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Sinnesstraat
7912 | Klein Oirlo 20 | Uitgevoerd | 2024-02-26 10:32 | 919611 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja d: Wat is het putnummer;7912 | Opmerkingen monteur: Storing bekeken, pomp en besturing gecontroleerd, alles is ok. Put stond gewoon op niveau bij aankomst. Alles werkt naar behoren. |  | 2024-02-22 01:00 | 2024-02-22 01:00 | 2024-02-23 01:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Klein-Oirlo
7002 | Drabbelsweg 2 | Uitgevoerd | 2024-02-26 10:25 | 919605 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp staat op storing. Put loopt over. Het rioolwater loopt nog net de woning in. OOk loopt het water in de woning slecht door. Kan niet wachten tot de volgende werkdag. Oorzaak: Communicatie: Netfout. Oorzaak beschrijving: De aardlekschakelaar in de CVK 7001 lag er uit. | Werkzaamheden: De aardlekschakelaar ingeschakeld en gewacht tot beide putten leeg gepompt waren. De aardleschakelaar in CVK 7001 lag eruit. |  | 2024-02-16 01:00 | 2024-02-16 01:00 | 2024-02-16 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Drabbelsweg
5208 (CVK) | Zandhoek 5 | Uitgevoerd | 2024-02-26 10:19 | 919589 | Storing | Verstoppng particulier | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: bijna b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning :nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: moeilijk d; wat is het putnummer: 5208 06-51138307 SVP terugbellen voor noodzaak. TAS AM Oorzaak beschrijving: Put is leeg. Verstopping waarschijnlijk bij de bewoners zelf. | Werkzaamheden: Controle but en pomp. Put was leeg en pomp werkt zoals het hoort. |  | 2024-02-04 01:00 | 2024-02-04 01:00 | 2024-02-04 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Zandhoek
5005 | Koepas 8 | Uitgevoerd | 2024-02-26 10:16 | 919612 | Storing | Kabel storing | Werkzaamheden uitgevoerd door Mark Verkuijlen Kabelstoringen.com Storing beschrijving: Kabel storing. Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Kabel storing, opgelost door Mark Verkuijlen foto's gedeeld in groepsapp. |  | 2024-02-23 01:00 | 2024-02-23 01:00 | 2024-02-23 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Koepas
D14.05 | Ooijenseweg T.O. 11 | Uitgevoerd | 2024-02-26 10:13 | 919602 | Storing | Particuliere verstopping | Storing beschrijving: Meneer belt nogmaals( zie call van 10-02-2024 om 14.42 uur) Hij heeft niets meer gehoord. Hij wil graag terug gebeld worden. Het water blijft in de leiding staan. In het verleden liep het helemaal weg. 20 jaar lang hebben ze geen problemen hier aan gehad en nu hebben ze daar iets gedaan en nu is er dit probleem. Meneer is bang dat het probleem dadelijk nog groter word. SVP terugbellen. TAS EvE Oorzaak: Prticulier: Verstopping huisaansluiting. Oorzaak beschrijving: Vrij verval. | Werkzaamheden: Put gecontroleerd alles ok. De bewoners gesproken ze gaan Goossens bellen. |  | 2024-02-12 01:00 | 2024-02-12 01:00 | 2024-02-12 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Blitterswijck | Ooijenseweg
1606 | Paardekopweg 13 | Uitgevoerd | 2024-02-26 10:04 | 919598 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Hoogwater en pomp heeft thermische storing. Oorzaak: Leidingwerk: Verstopping. Oorzaak beschrijving: Persleiding waarschijnlijk dicht pompt niks weg. Pomp was schoon. |  |  | 2024-02-09 01:00 | 2024-02-09 01:00 | 2024-02-10 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Paardekopweg
8021 | Heidseschoolweg 1-2 | Uitgevoerd | 2024-02-26 09:54 | 919590 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt. Binnen nog geen overlast. Meneer geeft aan dat dit nooit lang duurt voordat er overlast komt. Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Bij aankomst put leeg en lamp uit. Waarschijnlijk regen van de afgelopen nacht sensore en vlotter gecontroleerd. |  | 2024-02-06 01:00 | 2024-02-06 01:00 | 2024-02-07 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Heidseschoolweg
6407 | Scheiweg 1 | Uitgevoerd | 2024-02-26 09:48 | 919594 | Storing | Persleiding | Storing beschrijving: Meneer geeft aan dat de rode lamp niet brandt maar binninshuis overlast heeft. Toiletten lopen niet weg en borrelt erg hard. Meneer geeft aan dat al eerder de persleiding verstopt zat en dat dit toen verholpen is en is bang dat dit nu weer het geval is. | Werkzaamheden: Put is leeg en pompt goed weg. Bewoner gesproken, gaat Goossens bellen om het vrij verval te laten ontstoppen. |  | 2024-02-08 01:00 | 2024-02-08 01:00 | 2024-02-08 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Scheiweg
5005 | Koepas 8 | Uitgevoerd | 2024-02-26 09:42 | 919592 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning:De putten staan vol, water loopt binnen nergens meer weg. Meneer heeft het idee dat er geen spanning op de kast staat. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d; wat is het putnummer; 5005 Oorzaak: Elektrisch: Stroomstoring. Oorzaak beschrijving: Graafwerkzaamheden bij kast 5000. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar ingeschakeld maar als ik de groepen automaat 1 inschakel dan gaat alles er weer uit. Morgen uitzoeken. |  | 2024-02-07 01:00 | 2024-02-07 01:00 | 2024-02-08 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Koepas
5001 | Hoogriebroekseweg 21 | Uitgevoerd | 2024-02-22 12:18 | 919607 | Storing | Gemaalcomputer defect | Storing beschrijving: Kabelstoring opgelost door Mark maar FGC is kapot en wordt veel op geloost. Mark heeft de put leeggemaakt bij vertrek. Robuust plaatsen, als kast te klein is een noodverziening maken. Oorzaak: Elektrisch: Printplaat defect. | Werkzaamheden: De oude besturing gedemonteerd en Robuust 1100 geplaatst en aangesloten. Bij het doorvoeren van de openbel slang rakkte ik de oude slang van de compressor. Plastig fitting afgebroken net voor de muurdoorvoer. Het water luit eruit. De openbel gemonteerd en aangesloten. De draairichting van de pomp gemonteerd. Het niveau in de put zakt. |  | 2024-02-17 01:00 | 2024-02-17 01:00 | 2024-02-17 01:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Hoogriebroekseweg
5011 | Horsterweg 20 | Uitgevoerd | 2024-02-22 12:08 | 919609 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt, kan tot morgen wachten. Oorzaak: Elektrisch: Printplaat defect. Oorzaak beschrijving: Onbekend. | Werkzaamheden: FGC 313 vervangen door Robuust met openbel. |  | 2024-02-19 01:00 | 2024-02-19 01:00 | 2024-02-20 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Horsterweg
0704 | Op de Kamp 4 | Uitgevoerd | 2024-02-16 12:23 | 919604 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Put staat vol, binnenshuis lopen de afvoeren heel langzaam af. Oorzaak: Lozing: Hemelwater. Oorzaak beschrijving: Er zat schoon water in de put. | Werkzaamheden: Put was op stopniveau. Lamp bleef branden maar er was geen actuele storing, lamp gereset. Put getest alles ok. |  | 2024-02-15 01:00 | 2024-02-15 01:00 | 2024-02-15 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Opdekamp
1411 | Ringweg 17 | Uitgevoerd | 2024-02-16 12:19 | 919603 | Storing | Water overlast | Storing beschrijving: Water loopt niet weg. Oorzaak: Niveaumeting: Afwijking. Oorzaak beschrijving: Open bel lekt. | Werkzaamheden: Bij aankomst stond de pomp te draaien en de put vol. Pomp ontlucht en gewacht tot stopniveau. De pomp werd alleen aangestuurd door de noodvlotter. Open bel bleek lek te zijn, deze vervangen en getest. |  | 2024-02-14 01:00 | 2024-02-14 01:00 | 2024-02-14 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Ringweg
1714 | Steegsepeelweg 140 | Uitgevoerd | 2024-02-16 11:42 | 919601 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp thermisch. Oorzaak: Lozing: Doeken. Oorzaak beschrijving: Doeken in de waaier. | Werkzaamheden: De pomp gelicht en doeken uit de waaier gehaald, waaier afgesteld. |  | 2024-02-12 01:00 | 2024-02-12 01:00 | 2024-02-12 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Steegse Peelweg
9008 | Volen 5 | Uitgevoerd | 2024-02-16 11:35 | 919597 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Het rode storing lampje brandt. a: Loopt de put over: Ja klein beetje b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee, denkt hij. d; wat is het putnummer; 9008 | Werkzaamheden: Pomp heeft sluiting, deze vervangen en werkt weer. |  | 2024-02-09 01:00 | 2024-02-09 01:00 | 2024-02-09 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Volen
1411 | Ringweg 17 | Uitgevoerd | 2024-02-16 11:31 | 919599 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: staat vol b: Stroomt er rioolwater het huis in: ja, wc loopt niet weg b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: het borrelt in alle leidingen. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d; wat is het putnummer; 1411 Gisteren, 9-2-2024, heeft een monteur al gekeken. Nu speelt het probleem opnieuw. AMB 10-2-2024 Oorzaak beschrijving: Storing DTR. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar ingeschakeld. |  | 2024-02-10 01:00 | 2024-02-10 01:00 | 2024-02-11 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Ringweg
5000 (CVK) | Koepas 2 | Uitgevoerd | 2024-02-16 11:28 | 919596 | Storing | Kabelstoring | Storing beschrijving: Overlast bij bewoners i.v.m. kabelstoring. | Werkzaamheden: Bewoners gesproken/gemaild. In kaart brengen van probleem. Iemand regelen voor kabelstoring. |  | 2024-02-09 01:00 | 2024-02-09 01:00 | 2024-02-09 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Koepas
0001 | Ericaweg 4B | Uitgevoerd | 2024-02-16 11:24 | 919606 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt, put staat vol maar loopt nog niet over, nog geen wateroverlast in de woning. Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: De openbel was verstopt, deze door geblazen leek wel dat ie vacuüm heeft getrokken. Vermoedelijke hemelwater op deze put. |  | 2024-02-16 11:24 |  |  | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps zonder communicatie | Onbekend | Oirlo | Ericaweg
5000 (CVK) | Koepas 2 | Uitgevoerd | 2024-02-16 11:01 | 919595 | Storing | Aardekabel | Storing beschrijving: Aarde los halen van de afgaande groep conform het advies van Mark Verkuijlen. | Werkzaamheden: Aarde los gehaald maar gaat nog uit. Met Juan gebeld hij gaat dit verder oppakken. |  | 2024-02-09 01:00 | 2024-02-09 01:00 | 2024-02-09 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Koepas
5007 | Hoogriebroekseweg 5 | Uitgevoerd | 2024-02-09 09:37 | 919593 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: ? b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: bij het doortrekken van het toilet boven borrelt het in de douchebak c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d; wat is het putnummer; De put staat voor huisnummer 5 maar huisnummer 3 heeft er het eerste last van. TAS EvE. | Werkzaamheden: Gekeken welke putten het zijn, put 5007. 5008 en 5024. |  | 2024-02-08 01:00 | 2024-02-08 01:00 | 2024-02-08 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Hoogriebroekseweg
5203 | Blakterweg 4 | Uitgevoerd | 2024-02-09 09:34 | 919591 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Niet bekend b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Het borrelt en water gaat moeizaam weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d; wat is het putnummer; 5203 Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Smartcom. | Werkzaamheden: Bij aankomst put leeg. De pomp stond aan, sensor gecontroleerd was schoon. Systeem uit gezet en niveau van de sensor was weer normaal. Advies: Smartcom vervangen, grotere kast en Robuust plaatsen. |  | 2024-02-07 01:00 | 2024-02-07 01:00 | 2024-02-07 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Blakterweg
1715 | Rouwkuilenweg 39 | Uitgevoerd | 2024-02-07 09:14 | 919587 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Ja bij huisnummer 37 b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Het loopt nergens door bij de toiletten. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d; wat is het putnummer;1715 Meneer geeft aan dat het ook gaat om de Rouwkuilenweg 37 en 41. En de Steegsepeelweg 45 en 47 TAS EvE Oorzaak beschrijving: Put vol, pomp start niet. | Werkzaamheden: Besturing van binnen veel vocht. Besturing droog gemaakt met föhn. Kast gereset en werkt nu weer zoals het hoort. Rond om de put en kast blijft water liggen. Op de steegsepeelweg 147 put ook vol met erg veel vet en doekjes handmatig leeg gepompt en zoveel mogelijk het vuil er met een hark eruit gehaald Opmerkingen monteur: Contact gehad met Juan van Helden. |  | 2024-02-03 01:00 | 2024-02-03 01:00 | 2024-02-03 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
1612 | Moostdijk 9 | Uitgevoerd | 2024-02-07 09:09 | 919586 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp staat op storing, put staat tot de rand vol. Rioolwater stroomt nog niet de woning uit. Toiletten kunnen niet meer gebruikt worden. Kan niet wachten tot de volgende werkdag. Oorzaak beschrijving; Put vol en pomp draait. | Werkzaamheden: Put leeg gepompt met eigen pomp. Het lijkt erop dat de persleiding dicht zit. Ook de put er tegen over in de Zandweg pompt niets weg. |  | 2024-01-31 01:00 | 2024-01-31 01:00 | 2024-01-31 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Moostdijk
D10.01 | Oude Heerweg 80 | Uitgevoerd | 2024-02-01 09:52 | 919585 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u op een andere manier overlast in de woning: Borrelt en het loopt slecht weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d; wat is het putnummer; (tegen over huisnummer 76) TAS EvE Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Storing bekeken, put vol. Openbel gecontroleerd, die zat verstopt, deze schoon en door gespoten met de compressor. Alles werkt weer naar behoren. Put leeg bij vertrek. |  | 2024-01-31 01:00 | 2024-01-31 01:00 | 2024-01-31 01:00 | 0 | 6 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Blitterswijck
8603 | Vredeweg 13A | Uitgevoerd | 2024-01-30 10:43 | 919583 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp staat op storing, vermoedelijk hetzelfde probleem als 3 weken geleden, de spanning is van de pomp af. Put loopt nog niet over, staat ook nog niet vol. Borrelt al wel flink in de leidingen. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar uit, deze weer aangezet. Werkt weer, pomp doorgemeten deze is goed. |  | 2024-01-28 01:00 | 2024-01-28 01:00 | 2024-01-28 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Vredepeel | Vredeweg
7709 | Lollebeekweg 40 | Uitgevoerd | 2024-01-30 10:38 | 919584 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp staat op storing, put staat ook vol. Er komt ook 'viese smurrie' omhoog via de wasbakken en borrelt het in de wasmachineleiding. | Werkzaamheden: Geen stroom op kast, bij moederkast aardlekschakelaar uit, deze aangezet. Pomp gemeten 0,01 M ohm, deze vervangen. Pompkabel zeer meolijk door mantlbuis, deze toegankelijk gemaakt. Er zitten 10 huizen op deze put. |  | 2024-01-29 01:00 | 2024-01-29 01:00 | 2024-01-29 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Lollebeekweg
1517 | Timmermansweg 136 | Uitgevoerd | 2024-01-29 09:27 | 919582 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp heeft veel uren per dag. | Werkzaamheden: Grondwater pomp loopt vaak. Deze verzet, nu langere wachttijd. Dit in overleg met Juan. |  | 2024-01-26 01:00 | 2024-01-26 01:00 | 2024-01-26 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Timmermannsweg
5001 | Hoogriebroekseweg 21 | Uitgevoerd | 2024-01-26 10:20 | 919581 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: nee b: Stroomt er rioolwater het huis in: nee b: Heeft u ander overlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja d; wat is het putnummer 5001 Oorzaak: Algemeen: Loze melding. | Opmerkingen monteur: Storing bekeken pomp gecontroleerd en besturing gecontroleerd, alles is goed en werkt naar behoren. Put leeg bij vertrek, rode lamp brand niet, valse melding. |  | 2024-01-25 01:00 | 2024-01-25 01:00 | 2024-01-26 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Hoogriebroekseweg
5007 | Hoogriebroekseweg 5 | Uitgevoerd | 2024-01-26 10:17 | 919580 | Storing | Gemaal op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: Nee b: Heeft u ander overlast in de woning: Zal niet lang meer duren. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee d; wat is het putnummer; 5007 of 903097B De put lig dieper aan de overkant. de werklui van het energie bedrijf hebben de kast omver geduwd. Ze zijn stroom kabels aan het leggen. Het toilet loopt ook niet meer door. Men mag meneer bellen voor meer informatie. TAS EvE | Werkzaamheden: Geen stroom op gemaal. Naar moederkast gereden, 1 groep ligt eruit, deze aangezet. Alles werkt, gewacht tot de put leeg was. |  | 2024-01-25 01:00 | 2024-01-25 01:00 | 2024-01-25 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Hoogriebroekseweg
6909 | Veulenseweg 20 | Uitgevoerd | 2024-01-25 09:03 | 919579 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: TAS/Frs/ a: Loopt de put over: ja b: Stroomt er rioolwater het huis in: ja b: Heeft u ander overlast in de woning: het gaat om een bedrijfspand c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee d; wat is het putnummer; 6909 Er is eerder een nieuwe waaier geplaatst, maar het euvel speelt opnieuw. Nijsen Granico | Opmerkingen monteur: Pomp goed, besturing goed. Vlotter weer goed gehangen put leeg bij aankomst. Contact gehad met Reintejs van Nijssen company alles werkt naar behoren. Put leeg bij vertrek. |  | 2024-01-24 01:00 | 2024-01-24 01:00 | 2024-01-24 01:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
8004 | Droesenweg 2 | Uitgevoerd | 2024-01-24 12:03 | 919578 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: inhoud in de put zakt niet b: Heeft u wateroverlast in de woning: afvoer loopt niet weg, c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja Meneer wil graag gebeld worden als een monteur ter plaatse komt. | Werkzaamheden: Put heeft al 1 maand over gelopen put is zeer vuil met doeken. Pomp gelicht, snijmes afgebroken. Herm gebeld om put te reinigen. Paul komt met vrachtwagen. Pomp schoon gemaakt en nieuw snijmes met bout erop gezet. Uren Paul staan er bij. |  | 2024-01-23 01:00 | 2024-01-23 01:00 | 2024-01-23 01:00 | 0 | 6 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Droesenweg
8115 | Loobeek 3A | Uitgevoerd | 2024-01-24 12:00 | 919577 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: JA c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Y.vG 23-1 | Werkzaamheden: Geen stroom op gemaal, naar moederkast gereden. Van Enexis 2 fases eruit. Deze weer ingezet. Alles werkt weer put is nu leeg. |  | 2024-01-23 01:00 | 2024-01-23 01:00 | 2024-01-23 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Loobeek
5107 | Horsterweg 15 | Uitgevoerd | 2024-01-23 12:16 | 919574 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: Pomp vervangen. Oorzaak: Pomp: Slijtage draaiende delen. | Werkzaamheden: De Grundfos klauw over gezet. Pomp vervangen en getest. |  | 2024-01-19 01:00 | 2024-01-19 01:00 | 2024-01-23 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Horsterweg
2302 | Vliezenweg 1 | Uitgevoerd | 2024-01-23 10:03 | 919575 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp thermisch en hoog wter. Geprobeerd om te resetten op de hoofdpost, pomp draait te hoge amperage en schiet daarna meteen terug thermisch. Oorzaak: Lozing: Doeken. | Werkzaamheden: Pomp thermisch, pomp gelicht en doeken verwijderd. Open bel schoon gemaakt. Gewacht tot de put leeg was. |  | 2024-01-20 01:00 | 2024-01-20 01:00 | 2024-01-20 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Vliezenweg
6002 | Rosmolenweg 5 | Uitgevoerd | 2024-01-23 09:57 | 919567 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: Pomp defect. | Werkzaamheden: Pomp gemeggerd 0,01 M ohm. Deze in overleg vervangen. Alles werkt weer. |  | 2024-01-15 01:00 | 2024-01-15 01:00 | 2024-01-15 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum | Rosmolenweg
1715 | Rouwkuilenweg 39 | Uitgevoerd | 2024-01-23 09:48 | 919570 | Storing | Gemaal controleren | Storing beschrijving: Gemaal laten draaien, kijken of de trafo het doet anders vervangen/regelen. Graag contact met Juan. | Werkzaamheden: Trafo kapot, heb er een andere ingezet voor nood. Heel vochtig, droog gefohned. APP start wel maar werkt niet, besturing werkt nu op hoogwater vlotter heeft put leeg gepompt. Moet met gemeente overlegd worden hoe en wat. |  | 2024-01-17 01:00 | 2024-01-17 01:00 | 2024-01-19 01:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
8015 | Weverslo 5 | Uitgevoerd | 2024-01-23 09:44 | 919576 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Staat vol b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee | Werkzaamheden: Pomp thermisch uit, deze gelicht en gereinigd. Niveau zakt langzaam. |  | 2024-01-22 01:00 | 2024-01-22 01:00 | 2024-01-22 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Weverslo
1613 | Moostdijk 13 | Uitgevoerd | 2024-01-23 09:39 | 919573 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja Oorzaak: Pomp: Defect. Oorzaak beschrijving: Onbekend. | Werkzaamheden: Pomp gemeggert, 0,00 M ohm, pomp is nu vervangen. |  | 2024-01-19 01:00 | 2024-01-19 01:00 | 2024-01-20 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Moostdijk
1810 | Rouwkuilenweg 11 | Uitgevoerd | 2024-01-23 09:36 | 919572 | Storing | Water overlast | Storing beschrijving: Binnenhuis loopt niet meer weg. Mevrouw geeft aan dat het overstroomd. Mevrouw spreekt alleen Engels. | Werkzaamheden: Bij aankomst put leeg, bewoner gebeld is gekomen. Pascal gebeld hij heef Goossens ingeschakeld. Hier ligt 100 vrij verval achter. |  | 2024-01-19 01:00 | 2024-01-19 01:00 | 2024-01-19 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
0402 | Kleindorp 15 | Uitgevoerd | 2024-01-23 09:31 | 919571 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja, water loopt binnen slecht weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja, uiterlijk morgenvroeg Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Put vol. | Werkzaamheden: Open bel werkt niet, bij dezen een hoogwater vlotter gemonteerd. Open bel schoon gemaakt alles werkt weer, gewacht tot de put leeg was. |  | 2024-01-18 01:00 | 2024-01-18 01:00 | 2024-01-18 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Op de Ries
1804 | IJsselsteynseweg 47 | Uitgevoerd | 2024-01-23 09:26 | 919560 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: er is niets te zien b: Heeft u wateroverlast in de woning: afvoer in de wc loopt niet weg, afvoer borrelt in de wastafel c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Oorzaak beschrijving: Aardleschakelaar was eruit. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar ingeschakeld en gewacht tot dat de pomp automatisch uit sloeg. Verder geen bijzonderheden. |  | 2024-01-11 01:00 | 2024-01-11 01:00 | 2024-01-11 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Ysselsteynseweg
5107 | Horsterweg 15 | Uitgevoerd | 2024-01-19 09:42 | 919562 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: Water loopt binnen niet meer weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Het mag wachten tot morgen, maar wel uiterlijk morgen oppakken. Oorzaak: Pomp vol met doekjes. | Werkzaamheden: Pomp 2 x gelicht en doekjes eruit gehaald. Opmerkingen monteur: Pomp is verouderd en toe aan vervangen. Put is erg vervuild en moet worden schoon gemaakt. |  | 2024-01-12 01:00 | 2024-01-12 01:00 | 2024-01-13 01:00 | 0 | 6 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Horsterweg
2603 | Hiept 4 | Uitgevoerd | 2024-01-18 09:24 | 919566 | Storing | Schade | Storing beschrijving: Stroomkabel geraakt. Graag repareren. Ligt nog open. WML is bezig met werken daar. | Werkzaamheden: Kabel was bijna door midden, deze weer met gietmof gemaakt. Stroom is afkomstig van Watersnip hoofdgemaal. |  | 2024-01-15 01:00 | 2024-01-15 01:00 | 2024-01-15 01:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Hiept
1101 | Merseloseweg 163 | Uitgevoerd | 2024-01-18 09:21 | 919569 | Storing | Water overlast | Storing beschrijving: Binnenshuis overlast. Water loopt niet meer weg. | Opmerkingen monteur: Storing bekeken put handmatig leeg gepompt. Open bel schoon gemaakt en opnieuw gemonteerd. Alles werkt weer naar behoren. Put leeg bij vertrek. |  | 2024-01-17 01:00 | 2024-01-17 01:00 | 2024-01-17 01:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Merseloseweg
5107 | Horsterweg 15 | Uitgevoerd | 2024-01-18 09:17 | 919565 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja | Werkzaamheden: De gemeente gebeld, Pascal laat Adriaans reinigen. Adriaans is voor gemeente bezig. Pom p2 x gelicht en schoon gemaakt. Adriaans heeft hem schoon gemaakt 30 cm vuil en doekjes. Bij bewoner huisnummer 13 geweest daar wonen arbeids migranten. Alles werkt weer. |  | 2024-01-15 01:00 | 2024-01-15 01:00 | 2024-01-16 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Horsterweg
5022 | Overbroekseweg 12B | Uitgevoerd | 2024-01-18 09:12 | 919568 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Bij huisnummer 12 lopen de toiletten niet meer weg. | Opmerkingen monteur: Storing bekeken alles gecontroleerd maar alles is goed en werkt naar behoren put is leeg. |  | 2024-01-17 01:00 | 2024-01-17 01:00 | 2024-01-17 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Overbroekseweg
9006 | Volen 2A | Uitgevoerd | 2024-01-16 09:01 | 919564 | Storing | Kabelstoring | Werkzaamheden uitgevoerd door Mark Verkuijlen Kabelstoringen.com Storing beschrijving: Kabelstoring. Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Kabel geploft en opgespoord. |  | 2024-01-15 01:00 | 2024-01-15 01:00 | 2024-01-15 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Volen
6006 | Rosmolenweg 2 | Uitgevoerd | 2024-01-15 13:07 | 919563 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Oorzaak beschrijving: Aardlekschakelaar uit bij moederkast. | Werkzaamheden: Naar moederkast gegaan, daar was hoofd aardlekschakelaar uit, deze aangezet. Het werkt weer en niveau zakt langzaam, bewoner gebeld. |  | 2024-01-14 01:00 | 2024-01-14 01:00 | 2024-01-15 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum | Rosmolenweg
2300 | Vliezenweg 6 | Uitgevoerd | 2024-01-15 09:47 | 919561 | Storing | Communicatie/netwerk | Storing beschrijving: Communicatie fout. | Werkzaamheden: Communicatie gecontroleerd, verschillende keren bsturing gereset maar hij doet het niet meer. Juan gebeld, goedkeuring om hier later overal storingslampen op te plaatsen. |  | 2024-01-12 01:00 | 2024-01-12 01:00 | 2024-01-15 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Vliezenweg
1101 | Merseloseweg 163 | Uitgevoerd | 2024-01-11 09:01 | 919559 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P1 thermisch. Oorzaak beschrijving: Besturing op storing. | Werkzaamheden: Besturing gereset. Heeft put nu leeg gepompt. |  | 2024-01-10 01:00 | 2024-01-10 01:00 | 2024-01-10 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Merseloseweg
1508 | Timmermansweg 97 | Uitgevoerd | 2024-01-10 12:49 | 919556 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Loopt niet, geen rode lamp. Put staat vol. Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Pomp defect, deze vervangen. Roboflot geplaatst. |  | 2024-01-06 01:00 | 2024-01-06 01:00 | 2024-01-06 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Timmermannsweg
7709 | Lollebeekweg 40 | Uitgevoerd | 2024-01-10 12:46 | 919547 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: Begint binnen al te borrelen c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Kan meneer zelf niet inschatten Oorzaak beschrijving: Put 3/4 vol en pomp draait. | Werkzaamheden: Pomp gelicht en schoon gemaakt. Pomp draait maar niveau zakt minimaal. |  | 2024-01-02 01:00 | 2024-01-02 01:00 | 2024-01-02 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Lollebeekweg
1001(CVK) | van Broekhuizenstraat 42 | Uitgevoerd | 2024-01-10 12:39 | 919545 | Storing | rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Y.vG 1-1 Oorzaak beschrijving: Regen water. | Werkzaamheden: Put gecontroleerd bij aankomst deze was leeg. Kamp uiteraard. |  | 2024-01-01 01:00 | 2024-01-01 01:00 | 2024-01-01 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum | Van Broekhuizenstraat
8018 | Weverslo 2B | Uitgevoerd | 2024-01-10 12:27 | 919540 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp staat op storing, water loopt niet meer door. Put loopt niet over. | Werkzaamheden: Pomp thermisch uit, pomp gelicht en gereinigd, zat vol doekjes. Niveau zakt weer. |  | 2023-12-29 01:00 | 2023-12-29 01:00 | 2023-12-29 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Weverslo
8603 | Vredeweg 13A | Uitgevoerd | 2024-01-10 12:16 | 919555 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja Oorzaak: Elektrisch: Stroomstoring. Oorzaak beschrijving: Aardlekschakelaar uit. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar uit, deze ingeschakeld. Het systeem pompt de put leeg tot niveau. |  | 2024-01-06 01:00 | 2024-01-06 01:00 | 2024-01-07 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Vredepeel | Vredeweg
5501 | Ericaweg 7 | Uitgevoerd | 2024-01-10 12:09 | 919544 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt, wc's bij bedrijf staan vol. Oorzaak: Lozing: Doeken. Oorzaak beschrijving: Vol doekjes. | Werkzaamheden: Pomp schoon gemaakt. |  | 2024-01-01 01:00 | 2024-01-01 01:00 | 2024-01-01 01:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Ericaweg
446 | BBB Burg. de Weichshavenstraat | Uitgevoerd | 2024-01-10 11:30 | 919542 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Ledigingspomp thermisch. | Werkzaamheden: Ledigingspomp gelicht en gereinigd, zat vol doekjes. |  | 2023-12-30 01:00 | 2023-12-30 01:00 | 2023-12-30 01:00 | 0 | 1 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 2 Spoelklep | Onbekend | Wanssum | Brugstraat
8021 | Heidseschoolweg 1-2 | Uitgevoerd | 2024-01-10 11:22 | 919539 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Storing. | Werkzaamheden: Overstort in sloot, plastic zak over gedaan. Pascal gebeld, hij laat Goossens komen om een deksel op de put te leggen, sloot loopt in de put. |  | 2023-12-29 01:00 | 2023-12-29 01:00 | 2023-12-29 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Heidseschoolweg
210 | BBL Horsterweg Castenray | Uitgevoerd | 2024-01-10 11:17 | 919554 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Enorme lange looptijd en lage Ampère. | Werkzaamheden: Pomp geligt en gecontroleerd. Pomp is verouderd en kan de amperage van 5 niet halen. Draait op 3,5/3,6. |  | 2024-01-05 01:00 | 2024-01-05 01:00 | 2024-01-05 01:00 | 0 | 4 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP | Onbekend | Castenray | Horsterweg/Venrayseweg
9006 | Volen 2A | Uitgevoerd | 2024-01-10 10:57 | 919553 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp staat op storing, water loopt binnen niet meer door. Kan niet wachten tot de volgende werkdag. Rode lampen branden in de hele straat. Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Geen spanning op besturing. | Werkzaamheden: Controle moederkast, daar springt de automaat eruit. Bij pomp put alles uit gezet en terug naar de moederkast. Automaat blijft eruit springen. Pomp put gedeeltelijk leeg gemaakt. Ook nog gekeken of er meer kasten spanningsloos zijn. Dit is niet het geval. Jorg belt Mark Verkuijlen. |  | 2024-01-05 01:00 | 2024-01-05 01:00 | 2024-01-05 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Volen
9007 | Volen 8 | Uitgevoerd | 2024-01-10 10:52 | 919546 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Y.vG 2-1 Oorzaak beschrijving: Hoog water. | Opmerkingen monteur: Put heeft hoog water, pomp draait. |  | 2024-01-02 01:00 | 2024-01-02 01:00 | 2024-01-02 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Volen
0404 | Kleindorp 33 | Uitgevoerd | 2024-01-10 10:48 | 919543 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: TAS DNH: Waarschijnlijk is de aardlek van de pomp weer uitgeslagen. Dit gebeurt vaker. Als haar man een sleutel van de pomp kan krijgen kan hij de aardlek zelf terugzetten. Graag overleg of dat mogelijk is. a: Loopt de put over: NEE b: Heeft u wateroverlast in de woning: JA. Bij doorspoelen begint alles te borrelen. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: NEE Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Aardlekschakelaar uit. | Werkzaamheden: Pomp gecontroleerd die meggerd goed. Aardlekschakelaar ingeschakeld, systeem leeg gepompt. Opmerkingen monteur: Oude FGC misschien vervangen overleggen met gemeente. |  | 2024-01-01 01:00 | 2024-01-01 01:00 | 2024-01-01 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Kleindorp
8011 | Deurneseweg 84 | Uitgevoerd | 2024-01-10 10:36 | 919552 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Het zit waarschijnlijk voor de pomp. 2e kerstdag is er ook al een monteur geweest a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: loopt langzaam weg. In de keuken zit ook van alles verstopt. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja Mevrouw geeft aan dat het tegenover huis nummer 82 is. TAS EvE | Opmerkingen monteur: Bij aankomst put leeg, verder geen problemen. |  | 2024-01-05 01:00 | 2024-01-05 01:00 | 2024-01-05 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
1616 | Puttenweg 116 | Uitgevoerd | 2024-01-10 10:29 | 919536 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: TAS/Frs/ Pomp pompt niet . zuigt niet af. 1616 a: Loopt de put over: nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Oorzaak beschrijving: Pomp dood. | Werkzaamheden: In overleg de pomp vervangen. |  | 2023-12-27 01:00 | 2023-12-27 01:00 | 2023-12-28 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Puttenweg
1001(CVK) | van Broekhuizenstraat 42 | Uitgevoerd | 2024-01-10 10:25 | 919541 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja. als niet niet anders Als men het toilet door spoelt boven en onder dan borrelt het in de badkamer. De put staat bij huisnummer 42 Paar maanden geleden is een een nieuwe riolering gelegd. De pomp is toen stil gelegd. Nu het zelfde probleem maar meneer weet niet of de pomp nu stil ligt. Hij geeft aan dat dit waarschijnlijk wel kan wachten tot morgen maar hij wil het toch door geven. TAS. EvE | Werkzaamheden: Niks bij de put aan de hand. Bewoner gebeld, hij klaagde dat de gemeente heeft egzegd dat er één lamp op kwam en dat hij er nog niet op zat. Communicatie verwijderd en lamp geplaatst. |  | 2023-12-30 01:00 | 2023-12-30 01:00 | 2023-12-30 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum | Van Broekhuizenstraat
6204 | Blankenberg 12 | Uitgevoerd | 2024-01-10 10:15 | 919535 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Put staat helemaal vol. Geen rode lamp. Pomp springt niet meer aan. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar uit. Pomp gemeggerd, dood, heb deze niet meer op de bus. Put half leeg gedompeld. Pomp opgehaald bij Kanters en geplaatst. Alles werkt weer. |  | 2023-12-27 01:00 | 2023-12-27 01:00 | 2023-12-27 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Blankenberg
8010 | Deurneseweg 90 | Uitgevoerd | 2024-01-10 09:44 | 919538 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Y.vG 29-12 | Werkzaamheden: Bewoner gebeld en uitgelegd dat bij veel regenval de persleiding het niet aan kan. |  | 2023-12-29 01:00 | 2023-12-29 01:00 | 2023-12-29 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
0402 | Kleindorp 15 | Uitgevoerd | 2024-01-10 09:41 | 919537 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja Yv.G 29-12 | Werkzaamheden: Bij aankomst put leeg, er komt regenwater in put. Bewoner pakt telefoon niet op voicemail in gesproken. |  | 2023-12-29 01:00 | 2023-12-29 01:00 | 2023-12-29 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Op de Ries
9004 | Brugpas 34 | Uitgevoerd | 2024-01-08 09:38 | 919548 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp staat op storing, meneer hoort de pomp wel lopen maar tocht loopt deze over. Toiletten binnen lopen ook niet meer door. Oorzaak beschrijving: Pompt niet weg. | Werkzaamheden: Put stond vol en deze met dompelpomp leeg gemaakt. Pomp gelicht, deze draaide verkeerd om. Fase gewisseld en pomp doet het nu goed. |  | 2024-01-03 01:00 | 2024-01-03 01:00 | 2024-01-03 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Brugpas
0704 | Op de Kamp 4 | Uitgevoerd | 2024-01-08 09:35 | 919551 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp staat op storing, water loopt in de woningen niet meer weg. | Werkzaamheden: Put open gemaakt, er komt veel schoon water binnen. Vermoedelijk wordt er regenwater in gepompt (zie foto's). Opmerkingen monteur: Pomp loopt. |  | 2024-01-05 01:00 | 2024-01-05 01:00 | 2024-01-05 01:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Opdekamp
2304 | Hoopweg 36 | Uitgevoerd | 2024-01-08 09:31 | 919550 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Water overlast binnen, waarschijnlijk pomp verstopt. Oorzaak beschrijving: Put in de weg vol. | Werkzaamheden: Pomp gelicht en geen bijzonderheden. Met dompelpomp wat water eruit gepompt. Niveau zakt minimaal. Contact gehad met bewoner en hij zou het verder in de gaten houden. |  | 2024-01-04 01:00 | 2024-01-04 01:00 | 2024-01-04 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Hoopweg
0406 | Op de Ries 5 | Uitgevoerd | 2024-01-08 09:28 | 919549 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: De rode lamp brandt. a: Loopt de put over: De put zit vol b: Heeft u wateroverlast in de woning: Het loopt moeilijk weg. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Oorzaak beschrijving: Storingslamp brandt. | Werkzaamheden: Put gecontroleerd, deze was leeg. Besturing gereset. Pomp getest die is oké. |  | 2024-01-03 01:00 | 2024-01-03 01:00 | 2024-01-03 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Op de Ries
9014 | Volen 1B | Uitgevoerd | 2024-01-04 11:00 | 919532 | Storing | Water overlast | Storing beschrijving: Put onder water. | Oorzaak beschrijving: Sloot loopt over. Pompput 10 cm onder water, pomp loopt wel. |  | 2023-12-26 01:00 | 2023-12-26 01:00 | 2023-12-26 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Volen
8021 | Heidseschoolweg 1-2 | Uitgevoerd | 2024-01-04 10:57 | 919522 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp knippert. Oorzaak beschrijving: Overstort in sloot water ging andersom. | Werkzaamheden: Overstort in sloot water ging andersom, bocht omhoog gezet en pomp uit, put is nu leeg. |  | 2023-12-25 01:00 | 2023-12-25 01:00 | 2023-12-25 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Heidseschoolweg
8005 | Deurneseweg 52 | Uitgevoerd | 2024-01-04 10:53 | 919531 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp staat op storing, put loopt niet over maar toiletten binnen lopen niet meer door. Water komt zelfs terug omhoog. | Werkzaamheden: Put nog 3 kwart vol, deze leeg gedompeld. |  | 2023-12-26 01:00 | 2023-12-26 01:00 | 2023-12-26 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
7707 | Lollebeekweg 35 | Uitgevoerd | 2024-01-04 10:49 | 919521 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee | Werkzaamheden: Pomp kapot, deze vervangen. Pomp, pompt de put langzaam leeg. |  | 2023-12-25 01:00 | 2023-12-25 01:00 | 2023-12-26 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Lollebeekweg
5022 | Overbroekseweg 12B | Uitgevoerd | 2024-01-04 10:46 | 919507 | Storing | Water overlast | Storing beschrijving: Overlast in huis. Put staat vol. Ook bij huisnummers 7 en 9. | Werkzaamheden: Met de gemeente gebeld, er is problemen met 5021. Gemeente heeft besturing gereset en pomp loopt weer, put stuk deze leeg gedompeld. Tot ik vrij verval zag. Kan niet goed zien of niveau zakt, buurputten gecontroleerd, zijn leeg en pompen af. Met Juan erover gebeld. |  | 2023-12-21 01:00 | 2023-12-21 01:00 | 2023-12-21 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Overbroekseweg
1700 | Steegsepeelweg / Puttenweg 63 | Uitgevoerd | 2024-01-04 10:40 | 919512 | Storing | Gemaal op storing | Storing | Werkzaamheden: De besturing draaide op de noodvlotter. De besturing gereset. Pomp slaat aan maar draait droog. Openbel slang zat verstopt deze doorgeblazen. Samen met Getrans de hoeveelheid lozing ingesteld, pomp slaat goed aan en uit. |  | 2023-12-22 01:00 | 2023-12-22 01:00 | 2023-12-22 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Puttenweg
8005 | Deurneseweg 52 | Uitgevoerd | 2024-01-04 10:36 | 919511 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt, binnen overlast van grondwater. Put loopt nog niet over. | Werkzaamheden: Hoogwater vlotter lag op bodem, deze goed gehangen. |  | 2023-12-22 01:00 | 2023-12-22 01:00 | 2023-12-22 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
8011 | Deurneseweg 84 | Uitgevoerd | 2024-01-04 10:32 | 919530 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Zou zijn aangesloten op het kastje behorende bij nummer 84 (Deurneseweg 84 en 90) kastje 8011. | Werkzaamheden: Pomp loopt, er zit veel druk op de persleiding. Put is stuk, put leeg gedompeld. |  | 2023-12-26 01:00 | 2023-12-26 01:00 | 2023-12-26 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
1713 | Rouwkuilenweg 43 | Uitgevoerd | 2024-01-04 10:23 | 919500 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee 1713 en 1723 moet een noodvlotter op de magneetschakelaar geplaatst worden in opdracht van Juan. | Opmerkingen monteur: Storing bekeken alles stond onder water. Contact gehad met Juan en Pascal die zijn gekomen. We hebben het belangrijkste gemaal aan de praat gekregen. Gemaal 1715 bijft uit staan. Opdracht van Juan en Pascal die moet eerst drogen zij weten ervan. |  | 2023-12-19 01:00 | 2023-12-19 01:00 | 2023-12-19 01:00 | 0 | 9 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
1715 | Rouwkuilenweg 39 | Uitgevoerd | 2024-01-04 10:12 | 919506 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: 1715 controleren en weer aanzetten, kijken of de aardlek inblijft, 1700 controleren, 1713 controleren. | Werkzaamheden: Alles gecontroleerd en werkt. Besturing werkt niet alles droog gemaakt, zekeringen zijn goed, trafo geen 24 volt uit. Op hooftpost staat storing op 43 39 die gaan niet weg. |  | 2023-12-21 01:00 | 2023-12-21 01:00 | 2023-12-21 01:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
8024 | Heidseschoolweg 6 | Uitgevoerd | 2024-01-04 10:01 | 919520 | Storing | Water overlast | Storing beschrijving: Besturingskast onder water. | Werkzaamheden: Besturing werkt nog, er komt water in de kast en loopt in de put, put is leeg. |  | 2023-12-25 01:00 | 2023-12-25 01:00 | 2023-12-25 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Heidseschoolweg
6407 | Scheiweg 1 | Uitgevoerd | 2024-01-04 09:58 | 919519 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nog niet , Maar dat zal niet lang meer duren. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja.. TAS EvE | Werkzaamheden: Pomp loopt, veel druk op persleiding, gemeente is erbij geweest. |  | 2023-12-25 01:00 | 2023-12-25 01:00 | 2023-12-26 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Scheiweg
8010 | Deurneseweg 90 | Uitgevoerd | 2024-01-04 09:55 | 919518 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nog niet. b: Heeft u wateroverlast in de woning: c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Het water loopt niet meer weg als je het toilet door spoelt. TAS EvE | Werkzaamheden: Put open gehad en pomp loopt, persleiding overbelast, door veel regenval. Zit regenwater op, put loopt over met helder water. Bewoner erover gebeld. |  | 2023-12-25 01:00 | 2023-12-25 01:00 | 2023-12-25 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
7914 | Klein Oirlo 24 | Uitgevoerd | 2024-01-04 09:52 | 919517 | Storing | Gemaal op storing | Storing beschrijving: Geeft aan dat de elektriciteitskast van Kanters met een zwaailicht aan staat. Meneer denkt dat het te veel water heeft ontvangen. | Werkzaamheden: Rand om put gelegd, put is leeg. |  | 2023-12-25 01:00 | 2023-12-25 01:00 | 2023-12-26 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Klein-Oirlo
5021 (CVK) | Overbroekseweg 3 | Uitgevoerd | 2024-01-04 09:41 | 919510 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp verzet te weinig (1,7 kW), 2,4 kW plaatsen. | Werkzaamheden: Pomp vervangen. |  | 2023-12-22 01:00 | 2023-12-22 01:00 | 2023-12-22 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Overbroekseweg
2625 | Beekweg 34 | Uitgevoerd | 2024-01-04 09:33 | 919494 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Kan ze niet zien. b: Heeft u wateroverlast in de woning: Begint te borrelen bij het toilet en de douche. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee TAS EvE | Werkzaamheden: Smartcon werkt niet meer, i.o.m. Pascal kan Robuust geplaatst worden. Put met magneetschakelaar leeg gepompt. Vrijdag Robuust met Openbel en hoogwater vlotter geplaatst. Doorvoer ging moeilijk. |  | 2023-12-14 01:00 | 2023-12-14 01:00 | 2023-12-14 01:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Beekweg
6909 | Veulenseweg 20 | Uitgevoerd | 2024-01-04 09:28 | 919499 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp conroleren. Oorzaak: Put: Extreme vervuiling. | Werkzaamheden: Geen ketting aan pomp, dompelpomp erbij, put leeg gepompt. Pomp gelicht en los gemaakt. Waaier kats versleten, nieuwe waaier op de pomp gezet, pomp schakelde op vlotter. Geen klok aan openbel slang, had nog een oude in de bus deze heb ik aan de slang vast gemaakt. Alles werkt weer. |  | 2023-12-18 01:00 | 2023-12-18 01:00 | 2023-12-18 01:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
7927A | Tunnelweg 3 | Uitgevoerd | 2024-01-04 09:24 | 919498 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja Oorzaak beschrijving: Lucht in pomp. | Werkzaamheden: Pomp gelicht is schoon. Doordat de pomp schuin hangt komt er lucht in. Klein gaatje geboort en lucht gaat daar nu uit. Niveau zakt. |  | 2023-12-18 01:00 | 2023-12-18 01:00 | 2023-12-18 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Tunnelweg
2603 | Hiept 4 | Uitgevoerd | 2024-01-04 09:21 | 919502 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: TAS/Frs/ Meneer wil doorgeven dat bij zijn buren ( een vrouw van in de 90 jaar) het lampje van de kast 2603 brandt. Het is bij hem niet bekend of er overlast is. Oorzaak beschrijving: Doekjes. | Werkzaamheden: Pomp 2 keer schoon gemaakt, stond thermisch uit. |  | 2023-12-20 01:00 | 2023-12-20 01:00 | 2023-12-21 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Hiept
8012 | Deurneseweg 79-81 | Uitgevoerd | 2024-01-04 09:17 | 919529 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Door het vele regenwater problemen in huis. | Werkzaamheden: Put is op niveau en besturing werkt. Bewoner gebeld en dit gemeld. |  | 2023-12-26 01:00 | 2023-12-26 01:00 | 2023-12-27 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
0704 | Op de Kamp 4 | Uitgevoerd | 2024-01-04 09:15 | 919528 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp op storing na hevige regenval. Zit regenwater op de put. | Werkzaamheden: Gemaal en lamp gereset, put is gewoon leeg, bewoner gesproken. |  | 2023-12-26 01:00 | 2023-12-26 01:00 | 2023-12-27 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Opdekamp
M03.02 | Wanssumseweg 8 | Uitgevoerd | 2024-01-04 09:13 | 919527 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nog niet b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee | Werkzaamheden: Gemeente geweest en put is nu leeg (Pascal en Juan). |  | 2023-12-26 01:00 | 2023-12-26 01:00 | 2023-12-26 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Geijsteren | Wanssumseweg
1723 | Steegse Peelweg 147 | Uitgevoerd | 2024-01-03 13:55 | 919495 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Steegsepeelweg 147: Pomp staat op storing, put loopt over en water komt in de woning terug omhoog. Kan niet wachten tot de volgende werkdag. foto's zijn van de STEEGSEPEELWEG 147. Oorzaak: Elektrisch: Voeding/fase. Oorzaak beschrijving: De aardlekschakelaar van de groep stond uit in de moederkast. | Werkzaamheden: De aardlekschakelaar aangezet, gewacht tot de put leeg was. Opmerkingen monteur: De aardlekschakelaar gereset, gewacht tot de put leeg was. Bij vertrek stond er een plas water bij de put op de Steegsepeelweg 147. De aardlekaschakelaar was uit en er heeft water in de besturing gestaan de besturing gedroogd. De pomp zat vol met doekjes, deze verwijderd. Alles terug geplaatst en gewacht tot de put leeg was. De put zit vol met doekjes. |  | 2023-12-17 01:00 | 2023-12-17 01:00 | 2023-12-17 01:00 | 0 | 7 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps zonder communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Steegse Peelweg
5501 | Ericaweg 7 | Uitgevoerd | 2024-01-03 13:47 | 919509 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: niet bekend b: Heeft u wateroverlast in de woning: nog niet c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Betreft de put op de kruising Ericaweg-Gunhoekweg. AMB 22-12-2023 | Werkzaamheden: Pomp thermisch uit. Pomp gelicht en gereinigd, zat vol doekjes. |  | 2023-12-22 01:00 | 2023-12-22 01:00 | 2023-12-22 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Ericaweg
5001 | Hoogriebroekseweg 21 | Uitgevoerd | 2024-01-03 13:43 | 919516 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Binnen lopen wc's over. | Werkzaamheden: Put is op niveau en werkt. |  | 2023-12-25 01:00 | 2023-12-25 01:00 | 2023-12-26 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Hoogriebroekseweg
7709 | Lollebeekweg 40 | Uitgevoerd | 2024-01-03 13:41 | 919526 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt. | Werkzaamheden: Pomp loopt er komt oppervlakte water in de put, niveau zakt niet. Put leeg gedompeld (zie foto's). |  | 2023-12-26 01:00 | 2023-12-26 01:00 | 2023-12-26 01:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Lollebeekweg
9007 | Volen 8 | Uitgevoerd | 2024-01-03 13:38 | 919525 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Onbekend b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee | Werkzaamheden: Pomp loopt, veel druk op de persleiding. |  | 2023-12-26 01:00 | 2023-12-26 01:00 | 2023-12-26 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Volen
1802 | IJsselsteynseweg 55 | Uitgevoerd | 2024-01-03 13:36 | 919505 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp loopt wel, maar verpompt niet. Put staat vol. Oorzaak beschrijving: Aardlekschakelaar uit, lucht compressor loopt wel. | Werkzaamheden: Pomp gecontroleerd, deze is goed. Aardlekschakelaar aangezet en pomp loopt weer. Niveau kakt. Open bel op de bodem, deze weer netjes opgehangen. Werkt weer allemaal. |  | 2023-12-21 01:00 | 2023-12-21 01:00 | 2023-12-21 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Ysselsteynseweg
9002 | Brugpas 27A | Uitgevoerd | 2024-01-03 13:33 | 919513 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt, pomp uitgevallen. Binnen overlast. Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: De draairichting van de pomp stond verkeerd. | Werkzaamheden: De draairichting aangepast en gewacht tot de put leeg was. |  | 2023-12-23 01:00 | 2023-12-23 01:00 | 2023-12-23 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Brugpas
6206 | Molenhofweg 21 | Uitgevoerd | 2024-01-03 13:30 | 919497 | Storing | Kabelstoring | Werkzaamheden uitgevoerd door Mark Verkuijlen kabelstoringen.com. Storing beschrijving: Kabel meting hersteld. | Werkzaamheden: Kabelmeting 1-12 opgelost. |  | 2023-12-18 01:00 | 2023-12-18 01:00 | 2023-12-18 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Molenhofweg
1606 | Paardekopweg 13 | Afgehandeld | 2023-12-29 14:54 | 919508 | Storing | Pomp op storing | HW en pompstoring | put leeg gedompeld en reset alles werkt weer. |  | 2023-12-22 01:00 |  |  | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Paardekopweg
5020 | Overbroekseweg 8 | Afgehandeld | 2023-12-29 14:51 | 919496 | Storing | Rode lamp brandt | Storing persdrukriool a: Loopt de put over: nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: waarschijnlijk wel TAS Venray / WvdW | put vrij gemaakt is gewoon leeg . heeft wel hoog water alarm gehad. bewoner er over gebeld. |  | 2023-12-18 01:00 |  |  | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Overbroekseweg
7703 | Lollebeekweg 15 | Uitgevoerd | 2023-12-29 14:40 | 919534 | Storing | Rode lamp brandt | Bewoner even bellen op locatie of dit de juiste put is. a: Loopt de put over: Ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Y.VG 26-12 Oorzaak | bij aankomst put leeg . besturing werkt . bewoner gebeld.gesproken , |  | 2023-12-27 01:00 |  |  | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Lollebeekweg
1417 | Pottevenweg 2 | Afgehandeld | 2023-12-29 14:34 | 919524 | Storing | Rode lamp brandt | Rode lamp brandt Storing beschrijvinga: Loopt de put over: b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja de kelder loopt vol c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Neen Het riool loopt niet meer weg. De pomp die in de kelder staat moet het afvoeren maar doet hij niet meer. Het loopt weer terug in de kelder Meneer wil graag gebeld worden, want het is best wel urgent. TAS EvE | put is nu leeg werkt goed nu . |  | 2023-12-26 01:00 |  |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ysselsteyn | Ringweg
8016 | Weverslo 3 | Uitgevoerd | 2023-12-29 14:26 | 919533 | Storing | Rode lamp brandt | Rode lamp brandt Storing beschrijvingDe rode lamp brand a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja | water in openbel denk dat matel buis met een zat licht. put was leeg . open bel slang door geblazen . |  | 2023-12-27 01:00 |  |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Weverslo
8007 | Deurneseweg 102 | Uitgevoerd | 2023-12-29 14:22 | 919515 | Storing | Rode lamp brandt |  | pomp loopt veel druk op perslieding I.V.M. veel regen val. |  | 2023-12-25 01:00 |  |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | N270
2402 | Kiekweg 1 | Afgehandeld | 2023-12-29 14:07 | 919501 | Storing | Pomp op storing | Pomp thermisch | Zat vuil in de waaier alles schoon gemaakt en werkt weer naar behoren put leeg bij vertrek. |  | 2023-12-20 01:00 |  |  | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Kiekweg
8012 | Deurneseweg 79-81 | Afgehandeld | 2023-12-29 14:01 | 919514 | Storing | Pomp op storing | Water loopt niet meer weg binnen. Put loopt over. | pomp loopt krijgt water nier weg over belasting persriool . bewoner gebeld. |  | 2023-12-25 01:00 |  |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
8010 | Deurneseweg 90 | Uitgevoerd | 2023-12-29 13:44 | 919523 | Storing | Pomp op storing | Pomp staat op storing, rode lamp brandt. Toiletten lopen niet meer door. Kan niet wachten tot de volgende werkdag, bewoner vraagt of de put leeggepompt kan worden. | put is 50cm gezakt vanaf van morgen . bewoner er over gebeld . |  | 2023-12-26 01:00 |  |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
7016 | Lorbaan 10 | Uitgevoerd | 2023-12-29 13:38 | 919504 | Storing | Rioolwater komt omhoog via het scrobputje | put vol Werkzaamhedenpomp gelicht is schoon . pomp laten zaken verpompt niets . naar bewoner gegaan ,dit is al een heel tijdje .gemeente Gebeld gaat Adriaans bellen om op druk zetten . ook op Overbroekseweg 3 5021. |  |  | 2023-12-21 01:00 |  |  | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Lorbaan
5021 (CVK) | Overbroekseweg 3 | Uitgevoerd | 2023-12-29 13:32 | 919503 | Storing | pomp op storing | Pomp op storing Storing beschrijvinga: Loopt de put over: onbekend b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee | is bij 5022 in gevuld. |  | 2023-12-21 01:00 |  |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Overbroekseweg
7927A | Tunnelweg 3 | Uitgevoerd | 2023-12-18 10:11 | 919490 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt, afvoeren binnen lopen vol. | Opmerkingen monteur: Storing bekeken, put vol. Pomp gecontroleerd, deze is goed. Pomp terug geplaatst en verpompte weer goed. Denk dat de pomp niet goed op de voetbocht heeft gestaan en voermoedelijk regewater op de put. Niveau zakt goed. Alles werkt weer naar behoren. |  | 2023-12-13 01:00 | 2023-12-13 01:00 | 2023-12-13 01:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Tunnelweg
7016 | Lorbaan 10 | Uitgevoerd | 2023-12-18 10:00 | 919488 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja riolering loopt slecht het water door c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee | Opmerkingen monteur: Storing bekeken, pomp gelicht en schoon gemaakt. Geen snijmes aanwezig, dit aan Pascal doorgegeven, is een nieuwe pomp niet door Kanters geplaatst. Hij pakt dit verder op. De storingslamp brand nog maar kan genegeerd worden, put staat niet helemaal vol en doet nog steeds wat. |  | 2023-12-11 01:00 | 2023-12-11 01:00 | 2023-12-11 01:00 | 0 | 6 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Lorbaan
1411 | Ringweg 17 | Uitgevoerd | 2023-12-18 09:48 | 919485 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Extreme looptijd 24 uur. Oorzaak beschrijving: Hoogwater vlotter kapot. | Werkzaamheden: Hoogwater vlotter los gemaakt, pomp stopt. Hoogwater vlotter vervangen. Mantelbuis is niet gangbaar en alle kabels zitten muurvast. Nood oplossing gemaakt. Hier moet nog een nieuwe mantelbuis worden gelegd. |  | 2023-12-08 01:00 | 2023-12-08 01:00 | 2023-12-08 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Ringweg
1714 | Steegsepeelweg 140 | Uitgevoerd | 2023-12-18 09:37 | 919484 | Storing | Gemaal op storing | Storing beschrijving: Problemen met het riool op nummer 145. Herm bellen wanneer je ter plaatsen bent. | Werkzaamheden: Geen stroom op het gemaal, naar moederkast gereden. Hier stond één groep uit, deze aangezet en gemaal werkt weer. Niveau zakt langzaam. |  | 2023-12-08 01:00 | 2023-12-08 01:00 | 2023-12-08 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Steegse Peelweg
1701 | Puttenweg 34 | Uitgevoerd | 2023-12-18 09:33 | 919487 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Water in toiletten loopt langzaam weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja Sinds zaterdag zijn er problemen mee. | Opmerkingen monteur: Motorbeveiligingschakelaar stond uit. Put leeg gemaakt zodat ik de pompen kon lichten, die zaten helemaal verstopt met doeken en haren. Alles schoon gemaakt en afgesteld. Alles werkt naar behoren en put is leeg bij vertrek. |  | 2023-12-11 01:00 | 2023-12-11 01:00 | 2023-12-11 01:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Puttenweg
6502 | Begijnhofweg 4 | Uitgevoerd | 2023-12-18 09:27 | 919476 | Storing | Balkeerklep | Storing beschrijving: Extreem veel starts, controleren balkeerklep op lekkage. | Werkzaamheden: Kastnummer 6502 is niet meer in werking. Is vervallen in SAM. |  | 2023-11-30 01:00 | 2023-11-30 01:00 | 2023-11-30 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Begijnhofweg
5501 | Ericaweg 7 | Uitgevoerd | 2023-12-18 09:23 | 919493 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: is niet te zien vanwege begroeiing b: Heeft u wateroverlast in de woning: toiletten loopt het water niet goed in weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja | Werkzaamheden: Pomp thermisch uit, put tot rand toe vol. Eerst put stuk leeg gedompeld, pomp gelicht en 2 x schoon gemaakt. Veel water erachter. |  | 2023-12-14 01:00 | 2023-12-14 01:00 | 2023-12-14 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Ericaweg
8007 | Deurneseweg 102 | Uitgevoerd | 2023-12-08 10:04 | 919482 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: TAS DNH: a: Loopt de put over: NEE b: Heeft u wateroverlast in de woning: JA wc loopt niet door c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: NEE | Opmerkingen monteur: Storing bekeken alles werkt naar behoren, pomp is schoon en put is leeg. Bewoners gesproken, zij laten een ontstoppingsbedrijf komen ligt bij hun op het terrein. |  | 2023-12-05 01:00 | 2023-12-05 01:00 | 2023-12-05 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | N270
230 | BBB (Venray) Steegse Peelweg 2 | Uitgevoerd | 2023-12-08 09:45 | 919480 | Storing | Lassen putdeksel | Storing beschrijving: 8:00 uur, 05-12-2023 assistentie verlenen bij lassen deksel BBB. | Werkzaamheden: Deksel met kraan getilt, scharnieren braken niet af. Deksel komt op bovenkant rand (zie foto's). Heb Pascal erover gebeld, moest er een band tussen leggen, dit heb ik gedaan. Denk dat het niet opgelost is. |  | 2023-12-05 01:00 | 2023-12-05 01:00 | 2023-12-05 01:00 | 0 | 6 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Leunen | Sint Catharinastraat
9007 | Volen 8 | Uitgevoerd | 2023-12-08 09:40 | 919479 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving; a: Loopt de put over: nee, nog niet b: Heeft u wateroverlast in de woning: nog niet c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Pomp staat op storing. AMB 5-12-2023 | Opmerkingen monteur: Storing bekeken, put is leeg en verpompt goed. Besturing gecontroleerd, alles is in orde. Kan niks vinden, pomp staat ook niet in storing. |  | 2023-12-05 01:00 | 2023-12-05 01:00 | 2023-12-05 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Volen
8010 | Deurneseweg 90 | Uitgevoerd | 2023-12-05 09:42 | 919478 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: onbekend b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Oorzaak beschrijving: Open bel werkte niet. | Werkzaamheden: Stukje van de slang afgehaald, getest lekt nu niet meer. Gewacht tot de put leeg was. Open bel lag op de bodem van de put, deze weer netjes neer gehangen en wartel vast gedraaid. |  | 2023-12-03 01:00 | 2023-12-03 01:00 | 2023-12-04 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
8026 (CVK) | Deurneseweg 79 | Uitgevoerd | 2023-12-04 10:16 | 919477 | Storing | Kabelstoring | Werkzaamheden uitgevoerd door Mark Verkuijlen Kabelstoringen.com Storing beschrijving: Kabelstoring. | Werkzaamheden: Kabelstoring opgelost. |  | 2023-12-01 01:00 | 2023-12-01 01:00 | 2023-12-01 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
7702 | Lollebeekweg 13 | Uitgevoerd | 2023-12-04 10:12 | 919475 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Extreem lange looptijd, niveaumeting controleren. | Opmerkingen monteur: Bij aankomst is put mooi op nivau. Pomp op handbediening gehad, komt niets terug via balkeerklep. |  | 2023-11-30 01:00 | 2023-11-30 01:00 | 2023-11-30 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Lollebeekweg
2207 | Deurneseweg 130 | Uitgevoerd | 2023-12-04 10:08 | 919474 | Storing | Niveaumeting defect | Storing beschrijving; Volgens de hoofdpost staat de put vol maar de pomp draait niet. | Opmerkingen monteur: Bij aankomst put mooi op niveau. Pomp gelicht en vlotters getest. Alles in orde. |  | 2023-11-30 01:00 | 2023-11-30 01:00 | 2023-12-01 01:00 | 0 | 6 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | N270
1606 | Paardekopweg 13 | Uitgevoerd | 2023-12-04 10:05 | 919473 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Extreem lange looptijd. | Opmerkingen monteur: Put staat halfvol. Open bel door geblazen en pomp slaat weer aan. Krijgt zijn water moeilijk weg. Pomp gecontroleerd en niets mis mee. |  | 2023-11-30 01:00 | 2023-11-30 01:00 | 2023-12-01 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Paardekopweg
1508 | Timmermansweg 97 | Uitgevoerd | 2023-12-04 10:01 | 919472 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Extreem lange looptijd. Oorzaak beschrijving: Pomp was droog aan het draaien, hoogwater vlotter bleef hangen. | Opmerkingen monteur: Put, pomp en vlotter schoon gemaakt. Alles werkt weer naar behoren. |  | 2023-11-30 01:00 | 2023-11-30 01:00 | 2023-12-01 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Timmermannsweg
8010 | Deurneseweg 90 | Uitgevoerd | 2023-12-04 09:47 | 919464 | Storing | Rode lamp brandt\ | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: ? b: Heeft u wateroverlast in de woning: Het borrelt. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee. Men kan niet douchen en het toilet loopt over | Opmerkingen monteur: Het gemaal is goed, er is iets aan de hand in de moederkast daar springt de aardlekschakelaar er steeds uit. Moederkast word nagekeken door Mark. |  | 2023-11-28 01:00 | 2023-11-28 01:00 | 2023-11-28 01:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
5906 | Zuidenbergweg 5 | Uitgevoerd | 2023-12-04 09:41 | 919463 | Storing | Gemaal op storing | Storing beschrijving: Gemaal weer werkend krijgen. | Opmerkingen monteur: Gemaal werkt weer heb een Roboflot aangesloten (zie foto), mantelbuis gangbaar gemaakt deze zat dicht met zand. |  | 2023-11-28 01:00 | 2023-11-28 01:00 | 2023-11-28 01:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum | Zuiderbergweg
8012 | Deurneseweg 79-81 | Uitgevoerd | 2023-12-04 09:37 | 919462 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp op storing. | Opmerkingen monteur: Er is iets aan de hand bij de moederkast aardlekschakelaar springt er steeds uit. Gemaal gecontroleerd die is goed. Moederkast word nagekeken door Mark. |  | 2023-11-28 01:00 | 2023-11-28 01:00 | 2023-11-28 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
8003 | Deurneseweg 89 | Uitgevoerd | 2023-12-04 09:34 | 919460 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: niet gezien b: Heeft u wateroverlast in de woning: water loopt langzaam weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: NEE Oorzaak: Lozing: Hemelwater. Oorzaak beschrijving: Put staat half vol met helder water. | Werkzaamheden: Put gecontroleerd er staan meerdere gemalen op rood, de leiding is overbelast. |  | 2023-11-27 01:00 | 2023-11-27 01:00 | 2023-11-27 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
8021 | Heidseschoolweg 1-2 | Uitgevoerd | 2023-12-04 09:31 | 919459 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Oorzaak: Lozing: Hemelwater. Oorzaak beschrijving: Er kwam veel water in de put. | Werkzaamheden: Het niveau was 91 cm bij aankomst en zakte zeer langzaam. Extra pomp bij gezet en gewacht tot het niveau gezakt was. |  | 2023-11-27 01:00 | 2023-11-27 01:00 | 2023-11-27 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Heidseschoolweg
D03.01-NG | Wanssumseweg 12 | Uitgevoerd | 2023-12-04 09:27 | 919458 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Oorzaak: Lozing: Hemelwater. Oorzaak beschrijving: De persleiding is overbelast. | Werkzaamheden: De bewoner had de put geleegd, nivea zakt zeer langzaam. |  | 2023-11-27 01:00 | 2023-11-27 01:00 | 2023-11-27 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Geijsteren | Wanssumseweg
3601 | Zuivelweg 6 | Uitgevoerd | 2023-12-04 09:24 | 919469 | Storing | Balkeerklep | Storing beschrijving: Extreem veel starts, balkeerklep nazien op lekkage en niveauregeling nazien. | Werkzaamheden: Controle balkeerklep, pomp gelicht. Komt geen rioolwater terug. |  | 2023-11-30 01:00 | 2023-11-30 01:00 | 2023-11-30 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Zuivelweg
5906 | Zuidenbergweg 5 | Uitgevoerd | 2023-12-04 09:17 | 919457 | Storing | Besturing | Storing beschrijving: Smartcon is stuk gemaal 5906 heb hem handmatig leeg gemaakt, s.v.p. Kanters langs voor nieuwe smartcon of overbruggen. | Opmerkingen monteur: Bij aankomst put leeg verder niets mee gedaan. |  | 2023-11-27 01:00 | 2023-11-27 01:00 | 2023-11-27 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum | Zuiderbergweg
8010 | Deurneseweg 90 | Uitgevoerd | 2023-11-30 10:22 | 919456 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt. | Opmerkingen monteur: Pomp stond stil. Bij tijd klok pijl 1 omhoog gedaan en weer terug gezet. Pomp doet nu weer zijn werk en niveau riool is weer aan het zakken. |  | 2023-11-27 01:00 | 2023-11-27 01:00 | 2023-11-27 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
M03.02 | Wanssumseweg 8 | Uitgevoerd | 2023-11-30 10:19 | 919455 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: weet meneer niet maar de put maakt een hoop lawaai b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nog niet c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Weet meneer niet zeker. Oorzaak beschijving: Leiding overbelast. | Werkzaamheden: Pomp loopt, niveau zakt langzaam. |  | 2023-11-27 01:00 | 2023-11-27 01:00 | 2023-11-27 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Geijsteren | Wanssumseweg
8011 | Deurneseweg 84 | Uitgevoerd | 2023-11-30 10:15 | 919454 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: onbekend b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee | Opmerkingen monteur: Put stond vol. Leeg gepompt met eigen pomp. Pomp gelicht en gecontroleerd, geen bijzonderheden. Zeer veel aanvoer, pomp houd het niet bij. |  | 2023-11-27 01:00 | 2023-11-27 01:00 | 2023-11-27 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
M15.01 | Ooijenseweg 1 | Uitgevoerd | 2023-11-30 10:11 | 919453 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja | Opmerkingen monteur: Bij aankomst niets aan de hand. Put mooi op niveau. |  | 2023-11-27 01:00 | 2023-11-27 01:00 | 2023-11-27 01:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Blitterswijck | Ooijenseweg
6206 | Molenhofweg 21 | Uitgevoerd | 2023-11-30 09:49 | 919461 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: De riolering in het huis stroomt niet goed weg. a: Loopt de put over: Niet zichtbaar b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee | Opmerkingen monteur: Storing bekeken geen voeding op het gemaal. Moederkast opgezocht hier stond de aardlekschakelaar uit, deze wil niet aan springt er steeds uit. Contact gehad met Pascal, hij zal het gemaal leeg laten trekken. Kabel moet gemeten worden of er ergens een breuk in zit. |  | 2023-11-28 01:00 | 2023-11-28 01:00 | 2023-11-28 01:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Molenhofweg
9007 | Volen 8 | Uitgevoerd | 2023-11-30 09:45 | 919452 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt al sinds gisteren. Wc staat vol. Oorzaak beschrijving: Vermoedelijk looptijd. | Opmerkingen monteur: Pomp gelicht en gecontroleerd. Geen bijzonderheden en pomp loopt goed. |  | 2023-11-27 01:00 | 2023-11-27 01:00 | 2023-11-27 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Volen
8018 | Weverslo 2B | Uitgevoerd | 2023-11-30 09:42 | 919468 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Water loopt niet goed weg, hoort geluiden binnen. | Opmerkingen monteur: Storing bekeken, besturing gereset alles werkt weer naar behorene. Put niveau zaktte goed. De besturing had looptijd overschreden. Even gewacht om te zien of alles goed bleef werken. |  | 2023-11-29 01:00 | 2023-11-29 01:00 | 2023-11-29 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Weverslo
8010 | Deurneseweg 90 | Uitgevoerd | 2023-11-30 09:31 | 919466 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Weet ze niet b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Meldt dat de put gisteren is leeggepompt zonder resultaat. Mevrouw geeft aan dat ze niet kan douchen en ook niet fatsoenlijk naar het toilet kan gaan. Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Put staat vol, geen voeding op het gemaal. Bij moederkast gaan kijken hier staat aardlekschakelaar uit (zie foto's). Zal ook wat met de voeding aan de hand zijn. Heb alles uitgezet in de moederkast en 1 voor 1 weer ingeschakeld. Aardlekschakelaarschiet er steeds uit moet uitgezocht worden, heb deze aan laten staan. blijft ingeschakeld, kabel door laten meten deze is nog steeds niet goed. Put leeg gedompeld zodat de bewoners weer kunnen douchen en naar de wc kunnen. Put moet leeg getrokken worden. |  | 2023-11-29 01:00 | 2023-11-29 01:00 | 2023-11-29 01:00 | 0 | 10 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
8014 | Deurneseweg 72 | Uitgevoerd | 2023-11-30 09:22 | 919465 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: JA b: Heeft u wateroverlast in de woning: NEE c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: NEE Y.vG 29-11 | Opmerkingen monteur: Storing bekeken geen voeding op de besturing, moederkast opgezocht daar stond de aardlekschakelaar uit, weer aangezet en gemaal gecontroleerd. Alles werkt weer naar behoren. Niveau in put goed gezakt bij vertrek. |  | 2023-11-29 01:00 | 2023-11-29 01:00 | 2023-11-29 01:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
8105 | Pelgrimslaan 9-9A | Uitgevoerd | 2023-11-28 09:27 | 919451 | Storing | Gemaal controleren | Storing beschrijving: A.u.b. het gemaal 8105 aan de St. Jozeflaan in Smakt controleren, diverse bewoners hebben problemen, rode lamp zou niet aan zijn. Oorzaak: Niveaumeting; Vervuild. | Werkzaamheden: Bij aankomst stond het water net in het vrij verval. De pomp startte niet. De openbel iets laten zakken pomp start maar stopt niet. De openbel slang doorgespoeld met lucht. De open bel een paar maal getest werkt weer naar behoren. |  | 2023-11-24 01:00 | 2023-11-24 01:00 | 2023-11-24 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Pelgrimslaan
7706 | Lollebeekweg 29 | Uitgevoerd | 2023-11-28 09:22 | 919450 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Put loopt over. pomp slaat niet aan. Meneer heeft de dompelpomp erin gehangen. Of er a.u.b. iemand kan komen kijken. Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: De besturing gaf een start error. | Werkzaamheden: Gereset, pomp start en stopt goed. |  | 2023-11-24 01:00 | 2023-11-24 01:00 | 2023-11-24 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Lollebeekweg
1508 | Timmermansweg 97 | Uitgevoerd | 2023-11-21 09:50 | 919448 | Storing | Wateroverlast | Storing beschrijving: Binnenhuis overlast, borrelt en toiletten lopen slecht door. Zit een kinderopvang op, dus veel water gebruikt. Oorzaak: Niveaumeting: Vervuild. Oorzaak beschrijving: Water in open bel slang. | Werkzaamheden: Open bel slang door geblazen. Opmerkingen monteur: Water in openbel slang, deze doorgeblazen. Gewacht tot de put leeg was. |  | 2023-11-17 01:00 | 2023-11-17 01:00 | 2023-11-17 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Timmermannsweg
0606 | Veldstraat 39 | Uitgevoerd | 2023-11-20 09:57 | 919449 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: De rode lamp brandt. a: Loopt de put over: Zit redelijk vol b: Heeft u wateroverlast in de woning: Borellen c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee | Werkzaamheden: Storing bekeken, hoogwater melding. Open bel door gespoten met compressor, zat vermoedelijk vuil in. Alles werkt weer naar behoren. Veel regen tijdens storing. |  | 2023-11-18 01:00 | 2023-11-18 01:00 | 2023-11-18 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Veldstraat
0606 | Veldstraat 39 | Uitgevoerd | 2023-11-20 09:54 | 919447 | Storing | Put staat vol | Storing beschrijving: Put staat vol. Oorzaak: Niveaumeting: Defect. Oorzaak beschrijving: Slang op printplaat los. | Werkzaamheden: Slang op printplaat vastgezet, gewacht tot put leeg was. Opmerkingen monteur: Slang op printplaat los, deze vastgezet. Gewacht tot de put leeg was. |  | 2023-11-17 01:00 | 2023-11-17 01:00 | 2023-11-17 01:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Veldstraat
8115 | Loobeek 3A | Uitgevoerd | 2023-11-17 09:14 | 919446 | Storing | Kabelstoring | Werkzaamheden uitgevoerd door Mark Verkuijlen kabelstoringen.com. Storing beschrijving: Kabel storing. | Werkzaamheden: Kabelstoring opgelost door Mark Verkuijlen. |  | 2023-11-16 01:00 | 2023-11-16 01:00 | 2023-11-16 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Loobeek
6801 | Droesenweg 6 | Uitgevoerd | 2023-11-17 09:11 | 919445 | Storing | Put staat vol | Storing beschrijving: Put staat vol. Ontstoppingsbedrijf is ingeschakeld maar ligt aan de put van de gemeente niet aan de huisaansluiting. | Opmerkingen monteur: Aardlekschakelaar stond uit, deze aangezet. Alles werkt wwer naar behoren. Put leeg bij vertrek. |  | 2023-11-16 01:00 | 2023-11-16 01:00 | 2023-11-16 01:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Droesenweg
1610 | Moostdijk 5 | Uitgevoerd | 2023-11-17 09:07 | 919444 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp op storing. | Opmerkingen monteur: Alles gecontroleerd maar er is niks te vinden alles werkt naar behoren put ook gewoon op niveau. |  | 2023-11-16 01:00 | 2023-11-16 01:00 | 2023-11-16 01:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Moostdijk
8010 | Deurneseweg 90 | Uitgevoerd | 2023-11-16 09:07 | 919443 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Weet meneer niet b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee | Werkzaamheden: Geen stroom op het gemaal, aardlekschakelaar bij de moederkast was uit, deze weer aangezet. Het gemaal doet het weer. |  | 2023-11-14 01:00 | 2023-11-14 01:00 | 2023-11-15 01:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
8701 | Ripseweg 4-6 | Uitgevoerd | 2023-11-15 13:36 | 919432 | Storing | Communicatie/Netwerk | Storing beschrijving: Geen communicatie meer. Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Contact gehad met Rob, konden het niet oplossen. Xylem-helpdesk gebeld en we hebben er andere instellingen in gezet, maar werkt nog steeds niet, modem defect of simkaart werkt niet. |  | 2023-11-06 01:00 | 2023-11-06 01:00 | 2023-11-13 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Vredepeel | Ripseweg
1520 | Paardekopweg 21 | Uitgevoerd | 2023-11-15 13:30 | 919441 | Storing | Persleiding | Storing beschrijving: Persleiding op druk zetten, eindstreng ook put Paardekopweg 13 even op druk zetten. | Opmerkingen monteur: Put leeg gezogen, op druk gezet. Toen getest met pomp. Weer op druk gezet maar niet gelukt de persleiding open te krijgen. Bij nummer 13 ook gekeken maar die put was leeg. |  | 2023-11-14 01:00 | 2023-11-14 01:00 | 2023-11-14 01:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Paardekopweg
1811 | Groeneweg 55 | Uitgevoerd | 2023-11-15 11:23 | 919439 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Oorzaak: Elektrisch: Stroomstoring. Oorzaak beschrijving: Pomp op storing. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar aan en uit, pomp gereset. Gewacht tot de put leeg was. Opmerkingen motneru: Niet de juiste sleutel, met Juan de kast open gemaakt (Juan heeft ook niet de juiste sleutel, zie restwerk). Dit met Juan kortgesloten. Pomp gereset en gewacht tot put leeg was. |  | 2023-11-12 01:00 | 2023-11-12 01:00 | 2023-11-12 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Groeneweg
7604 | Jaegerhofweg 1 | Uitgevoerd | 2023-11-15 11:19 | 919436 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Problemen met het riool, pompput nazien. | Werkzaamheden: Bij aankomst was de put leeg, pomp gelicht alles is goed. Pomp getest in het water en die verpompt goed. |  | 2023-11-10 01:00 | 2023-11-10 01:00 | 2023-11-10 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Jaegerhofweg
6915 | Overbroekseweg 1 | Uitgevoerd | 2023-11-15 11:17 | 919438 | Storing | Schade | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: JA b: Heeft u wateroverlast in de woning: JA c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: NEE Y.vG Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Put leeg, pomp draait droog. | Werkzaamheden: Open bel door geblazen. Opmerkingen monteur: Pomp draait droog, open bel doorgeblazen, waarschijnlijk met het leeg zuigen gebeurd. |  | 2023-11-11 01:00 | 2023-11-11 01:00 | 2023-11-11 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Overbroekseweg
1606 | Paardekopweg 13 | Uitgevoerd | 2023-11-15 11:14 | 919435 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp op storing. Oorzaak: Leidingwerk: Verstopping. Oorzaak beschrijving: Pomp kan het water niet kwijt. | Werkzaamheden: Pomp gelicht en afgesteld. Pomp getest het niveau zakt niet. Raoel geïnformeerd hij houd dit in de gaten, mocht het nodig zijn schakelt hij van Dijk in. |  | 2023-11-10 01:00 | 2023-11-10 01:00 | 2023-11-10 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Paardekopweg
D12.01 | Maasweg 8 | Uitgevoerd | 2023-11-15 11:08 | 919434 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp wederom op storing, water loopt binnen niet meer door. Niet bekend of de put overloopt.l Vermoedelijk is de stroom eraf gezien de rode lamp ook niet brandt. Oorzaak: Pomp: Defect. Oorzaak beschrijving: De aardlekschakeaar stond uit. | Werkzaamheden: Pomp aangezet deze verpompte goed. Pomp doorgemeten 0,03 M ohm. I.o.m. de gemeente de pomp vervangen. Opmerkingen monteur: De pomp is nog geen jaar oud en 16 uur gedraaid de draairichting stond goed. |  | 2023-11-10 01:00 | 2023-11-10 01:00 | 2023-11-10 01:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Blitterswijck | Maasweg
8004 | Droesenweg 2 | Uitgevoerd | 2023-11-15 10:59 | 919430 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: TAS DNH: De rode lamp brandt al de hele week. a: Loopt de put over: NEE b: Heeft u wateroverlast in de woning: NEE c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: JA | Werkzaamheden: Storing bekeken pomp zat verstopt met haren en doekjes, alles schoon gemaakt en pomp opnieuw afgesteld. Alles werkt weer naar behoren en put is op niveau zakte goed. Zal wel even nodig hebben om op niveau te komen. |  | 2023-11-06 01:00 | 2023-11-06 01:00 | 2023-11-06 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Droesenweg
1811 | Groeneweg 55 | Uitgevoerd | 2023-11-15 10:56 | 919429 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: TAS DNH: a: Loopt de put over: Vol b: Heeft u wateroverlast in de woning: JA water loopt niet weg. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: NEE Oorzaak: Elektrisch: Stroomstoring. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar uit in dochterkast, deze aangezet. Put is vet en zitten veel doekjes in, advies: Put schoon zuigen. Put pompt langzaam leeg, aardlekschakelaar blijft aan staan. |  | 2023-11-04 01:00 | 2023-11-04 01:00 | 2023-11-04 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Groeneweg
0602 | Haag 22 | Uitgevoerd | 2023-11-15 10:53 | 919428 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee, het stinkt wel b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja TAS EvE. Oorzaak: elektrisch: Instellingen onjuist. | Werkzaamheden: Bij aankomst put leeg en geen alarm melding in het systeem. I.o.m. Juan gemeente Venray wordt er bij onderhoud een gebruikte FGC of ander besturingssysteem in gehangen. |  | 2023-11-03 01:00 | 2023-11-03 01:00 | 2023-11-04 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Haag
5005 | Koepas 8 | Uitgevoerd | 2023-11-15 10:49 | 919356 | Storing | Put leeg zuigen | Storing beschrijving: Veel inkomend water. Van Dijk inschakelen op put leeg te maken zodat pomp geplaatst kan worden. | Werkzaamheden: Veel inkomend water. Van Dijk inschakelen op put leeg te maken zodat pomp geplaatst kan worden. |  | 2023-09-09 02:00 | 2023-09-09 02:00 | 2023-09-09 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Koepas
1520 | Paardekopweg 21 | Uitgevoerd | 2023-11-15 10:43 | 919440 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Pomp loopt 24 uur per dag. | Werkzaamheden: Storing bekeken, pomp gecontroleerd is schoon. Draairichting gecontroleerd die is goed. Persleiding zit verstopt, moet op druk gezet worden. |  | 2023-11-13 01:00 | 2023-11-13 01:00 | 2023-11-13 01:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Paardekopweg
6401 | Steegsepeelweg 43 | Uitgevoerd | 2023-11-15 10:39 | 919437 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Binnenshuis maken afvoeren borrelend geluid en van toilet komt water eerst omhoog voordat het wegzakt. Oorzaak: Pomp: Extreme vervuiling. Oorzaak beschrijving: Waaier vervuild. | Werkzaamheden: Waaier schoon gemaakt en gewacht to put leeg was. Opmerkingen monteur: Waaier vervuild, Deze schoon gemaakt. Gewacht tot put leeg was. |  | 2023-11-11 01:00 | 2023-11-11 01:00 | 2023-11-11 01:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Steegse Peelweg
8022 | Nachtegaalweg 4 | Uitgevoerd | 2023-11-15 10:36 | 919416 | Storing | Gemaal op storing | Storing beschrijving: Gemaal op storing, put staat tot nek toe vol. | Werkzaamheden: Geen stroom op gemaal, gemaal naar moederkast gegaan. 1 fase essent eruit en verdeelgroep alles uit. Dit weer aangezet en blijft aan. Naar dochterkast gegaan en pomp af, niveau zakt heel langzaam. |  | 2023-10-27 02:00 | 2023-10-27 02:00 | 2023-10-27 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Nachtegaalweg
1606 | Paardekopweg 13 | Uitgevoerd | 2023-11-15 10:30 | 919415 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp thermisch. | Werkzaamheden: Pomp had max looptijd, pomp gereset en werkt weer. |  | 2023-10-27 02:00 | 2023-10-27 02:00 | 2023-10-27 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Paardekopweg
8105 | Pelgrimslaan 9-9A | Uitgevoerd | 2023-11-15 10:18 | 919414 | Storing | Put leeg trekken | Storing beschrijving: Handmatig put leeg trekken vandaag. | Werkzaamheden: Put leeg gepompt en vast een gat gemaakt voor nieuwe kast. Pascal gebeld vrij verval langs weg zit verstopt. GAat Goossens inschakelen. |  | 2023-10-26 02:00 | 2023-10-26 02:00 | 2023-10-26 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Pelgrimslaan
8010 | Deurneseweg 90 | Uitgevoerd | 2023-11-15 10:15 | 919433 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving; Rode lamp brandt, verder geen overlast in de woning. Meneer geeft wel aan dat ze een zoemend geluid terughoren uit de afvoer. Oorzaak beschrijving: De open bel zat dicht. | Werkzaamheden: Bij aankomst stond de pomp aan, put was leeg. De open bel slang ontkoppeld, pomp stoptte. De open bel slang door gespoten en getest. |  | 2023-11-10 01:00 | 2023-11-10 01:00 | 2023-11-10 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
8115 | Loobeek 3A | Uitgevoerd | 2023-11-15 10:11 | 919427 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Afvoeren staan vol. Oorzaak: Elektrisch: Printplaat defect. Oorzaak beschrijving: Pomp geblokkeerd, kwam niet uit blokkering. | Werkzaamheden: Printplaat vervangen, put leeg gedompeld. Opmerkingen monteur: Printplaat defect, printplaat vervangen. Bleef fase fout aangeven na vervangen. Gemeten en mist een fase. In moederkast alles in orde. Juan gebeld, Hij heeft Mark Verkuijlen ingeschakeld. Put als noodoplossing leeg gedompeld. |  | 2023-11-03 01:00 | 2023-11-03 01:00 | 2023-11-03 01:00 | 0 | 6 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Loobeek
M03.02 | Wanssumseweg 8 | Uitgevoerd | 2023-11-15 10:06 | 919418 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja | Werkzaamheden: Alles gecontroleerd maar er is niks aan de hand. Alles werkt naar behoren. |  | 2023-10-28 02:00 | 2023-10-28 02:00 | 2023-10-28 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Geijsteren | Wanssumseweg
8105 | Pelgrimslaan 9-9A | Uitgevoerd | 2023-11-03 13:16 | 919413 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Put staat vol. | Opmerkingen monteur: Storing bekeken besturing smartcon defect. Noodvlotter werkt ook niet op de trafe, deze is defect. Alles moet vervangen worden. Put handmatig leeg gemaakt. |  | 2023-10-25 02:00 | 2023-10-25 02:00 | 2023-10-25 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Pelgrimslaan
8024 | Heidseschoolweg 6 | Uitgevoerd | 2023-11-03 13:07 | 919417 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja TAS / WvdW / 28-10-2023 Oorzaak beschrijving: Pomp kapot. | Werkzaamheden: Pomp en printplaat kapot, gemeente gebeld. Hadden nog een printplaat in de container bij Thijssen liggen, deze opgehaald print over gezet, pomp en sensor vervangen. Alles werkt weer, sensor en print van gemeente. |  | 2023-10-28 02:00 | 2023-10-28 02:00 | 2023-10-30 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Heidseschoolweg
6915 | Overbroekseweg 1 | Uitgevoerd | 2023-11-03 13:03 | 919421 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: staat vol b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Oorzaak: Pomp: Extreme vervuiling. Oorzaak beschrijving: Doeken in pomp. | Werkzaamheden: Pomp gelicht en doeken verwijderd. Opmerkingen monteur: Doeken in pomp, deze verwijderd. Veel vet en andere viezigheid in gemaal. |  | 2023-10-31 01:00 | 2023-10-31 01:00 | 2023-10-31 01:00 | 0 | 7 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Overbroekseweg
0601 | Haag 32 | Uitgevoerd | 2023-11-03 12:59 | 919424 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt al enige tijd. Binnen geen overlast. Oorzaak: Elektrisch: Zekering defect. Oorzaak beschrijving: Zekering vervangen. | Werkzaamheden: Zekering vervangen. |  | 2023-11-01 01:00 | 2023-11-01 01:00 | 2023-11-01 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Haag
8006 | Deurneseweg 57 | Uitgevoerd | 2023-11-03 12:47 | 919426 | Storing | Gemaal op storing | Storing beschrijving: Veel overlast vandaag oppakken. Oorzaak: Put: Extreme vervuiling. Oorzaak beschrijving: Vuil in de pomp. | Werkzaamheden: Pomp gelicht en gereinigd, werkt weer. |  | 2023-11-02 01:00 | 2023-11-02 01:00 | 2023-11-02 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
5018 | De Hoef 3 | Uitgevoerd | 2023-11-03 12:43 | 919425 | Storing | Pomp op storing | Pomp draait niet, put staat vol. | Opmerkingen monteur: Storing bekeken alles gecontroleerd zekering kapot deze vervangen en alles werkte weer naar behoren wel gewacht dat de besturing goed bleef werken en de put leeg ging. |  | 2023-11-02 01:00 | 2023-11-02 01:00 | 2023-11-02 01:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | De Hoef
8010 | Deurneseweg 90 | Uitgevoerd | 2023-11-03 12:40 | 919423 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Het water loopt niet weg. Meneer kan niet doortrekken. Oorzaak: Elektrisch: Stroomstoring. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar in geschakeld in de moederkast 8026 2 putten op storing. Opmerkingen monteur: Aardlekschakelaar in geschakeld in de moederkast 8026 2 putten op storing gewacht tot de putten leeg zijn. |  | 2023-11-01 01:00 | 2023-11-01 01:00 | 2023-11-01 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
1415 | Ringweg 10 | Uitgevoerd | 2023-11-03 12:36 | 919422 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Binnenshuis lopen de afvoeren heel langzaam/nauwelijks af. Oorzaak: Algemeen: Loze melding. Oorzaak beschrijving: Bij aankomst put leeg. | Werkzaamheden: Bewoner op de hoogte gesteld hiervan. Opmerkingen monteur: Bij aankomst put leeg, bewoner hiervan op de hoogte gesteld. |  | 2023-11-01 01:00 | 2023-11-01 01:00 | 2023-11-01 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Ringweg
D12.01 | Maasweg 8 | Uitgevoerd | 2023-11-03 12:32 | 919420 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Rode lamp brandt niet. Put staat vol. Kan tot morgen wachten. Oorzaak: Elektrisch: Stroomstoring. Oorzaak beschrijving: Aardlekschakelaar uit. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar aangezet, gewacht tot put leeg was. Tijdens wachten juiste pompgegevens ingevuld.. Opmerkingen monteur: Aardlek uit, deze weer aangezet. Gewacht tot put leeg was, tijdens wachten juiste pompgegevens ingevuld. |  | 2023-10-31 01:00 | 2023-10-31 01:00 | 2023-11-01 01:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Blitterswijck | Maasweg
1415 | Ringweg 10 | Uitgevoerd | 2023-11-03 12:28 | 919419 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Geen rode lamp, toiletten lopen niet meer weg. Oorzaak: Algemeen: Loze melding. Oorzaak beschrijving: Bij aankomst put normaal niveau. | Werkzaamheden: Pomp, vlotter en open bel gecontroleerd. Opmerkingen monteur: Bij aankomst put normaal niveau. Pomp, vlotter en open bel gecontroleerd. Deze zijn goed. |  | 2023-10-31 01:00 | 2023-10-31 01:00 | 2023-10-31 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Ringweg
0709 | Ossendijk 80 | Uitgevoerd | 2023-10-26 10:18 | 919410 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Pomp draait 24/7 door. | Werkzaamheden: Sensor kapot, deze vervangen. Keller is van gemeente. |  | 2023-10-24 02:00 | 2023-10-24 02:00 | 2023-10-24 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Ossendijk
7927A | Tunnelweg 3 | Uitgevoerd | 2023-10-26 10:03 | 919409 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt. Binnenhuis nog geen overlast. | Werkzaamheden: Pomp gelicht, zeer veel brokken vet uit put en van pomp en vuil in de pomp verwijderd. |  | 2023-10-24 02:00 | 2023-10-24 02:00 | 2023-10-24 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Tunnelweg
230 | BBB (Venray) Steegse Peelweg 2 | Uitgevoerd | 2023-10-24 09:14 | 919407 | Storing | Gemaal controleren | Storing beschrijving: Gisteren heeft de firma Kanters onderhoud gedaan aan de pomp. Men heeft denk ik vergeten de putdeksel(stalen) vast te draaien. Nu maken ze veel lawaai. | Werkzaamheden: Putluik zit goed vast. 1 gasveer en scharnier is kapot. Met de gemeente gebeld, voor donderdag 07:30 afspraak gemaakt om te assisteren bij het putluik open tillen. |  | 2023-10-23 02:00 | 2023-10-23 02:00 | 2023-10-23 02:00 | 0 | 3 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Leunen | Sint Catharinastraat
1706 | Ontginningsweg 1 | Uitgevoerd | 2023-10-23 10:01 | 919403 | Storing | Gemaal controleren | Storing beschrijving: TAS DNH: Mevrouw meldt dat er regelmatig een riolering lucht in huis hangt en zij vult dan het putje bij maar dat heeft maar heel kort effect. Ze vraagt zich af of dit te maken heeft met het kastje wat dicht bij huis geplaatst is en wat men er aan kan doen. a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee wel stank c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: JA Oorzaak: Algemeen: Loze melding. Oorzaak beschrijving: Loze melding. | Werkzaamheden: Gemaal nagekeken, geen afwijkingen gevonden. Opmerkingen monteur: Gemaal nagekeken, geen afwijkingen gevonden. |  | 2023-10-18 02:00 | 2023-10-18 02:00 | 2023-10-18 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Ontginningsweg
6407 | Scheiweg 1 | Uitgevoerd | 2023-10-23 09:58 | 919402 | Storing | Rode lamp brandt. | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: onbekend b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja toiletten loopt het water niet meer van weg en staat tot aan de rand. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja Oorzaak: Leidingwerk: Verstopping. Oorzaak beschrijving: Persleiding verstopt. | Werkzaamheden: Met Juhan overlegd hoe dit aan te pakken. Juhan regelt een zuigwagen voor door te spuiten. Ik heb de put in overleg met Juhan leeggedompeld. Omerkingen monteur: Persleiding verstopt, put leeggedompeld in overleg met Juhan. Juhan regelt een zuigwagen voor de leiding te piggen. |  | 2023-10-18 02:00 | 2023-10-18 02:00 | 2023-10-18 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Scheiweg
5409 | Castenrayseweg 6 | Uitgevoerd | 2023-10-20 09:17 | 919404 | Storing | Schade | Storing beschrijving: Bij de Roffert schijnt er een kast te zijn geraakt bij het maaien op de Castenrayseweg, locatie niet exact bekend, foto's maken en veiligstellen. | Werkzaamheden: Kast recht getrokken en stroomkabel staat spanning op, alles veilig gesteld. Pascal erover gebeld, staat al lang geen woning bij gaat kijken of het gemaal weg kan. |  | 2023-10-19 02:00 | 2023-10-19 02:00 | 2023-10-19 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Castenrayseweg
1722 | Pottevenweg 13A | Uitgevoerd | 2023-10-13 10:10 | 919398 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Hoofdpost geeft P1 storing aan. Oorzaak beschrijving: Hoogwater vlotter sluiting, deze ga ik donderdag vervangen. | Werkzaamheden: Hoogwater vlotter vervangen. |  | 2023-10-09 02:00 | 2023-10-09 02:00 | 2023-10-09 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Pottevenweg
5502 | Ericaweg 4 | Uitgevoerd | 2023-10-13 10:07 | 919400 | Storing | Water overlast | Storing beschrijving: Put staat vol, binnenhuis overlast. Toiletten lopen niet meer weg. Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Smartcom waarschijnlijk slecht. | Werkzaamheden: Smartcom gereset en het systeem begon weer te pompen. Volgens bewoners is dit al vaker gebeurd, advies vervangen door Robuust. Sokkel, kast en besturingssysteem vervangen zodra storing zich nog is voordoet (afgesproken met Juan). |  | 2023-10-11 02:00 | 2023-10-11 02:00 | 2023-10-11 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Ericaweg
8113 | St Jozeflaan 2 | Uitgevoerd | 2023-10-11 09:00 | 919397 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja rode lamp brand Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Pomp zat niet goed op de klauw, wat verzet en toen verzette de pomp weer goed. |  | 2023-10-09 02:00 | 2023-10-09 02:00 | 2023-10-10 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Sint Jozeflaan
5007 | Hoogriebroekseweg 5 | Uitgevoerd | 2023-10-10 10:20 | 919396 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: onbekend b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Oorzaak beschrijving: Resetten. | Werkzaamheden: Zeer veel vuil en voer resten in put. Pomp thermisch uit, pomp gelicht en gereinigd. Doort lang voor de put leeg was. |  | 2023-10-09 02:00 | 2023-10-09 02:00 | 2023-10-09 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Hoogriebroekseweg
0606 | Veldstraat 39 | Uitgevoerd | 2023-10-10 10:15 | 919395 | Storing | Gemaalcomputer defect | Storing beschrijving: Besturing defect, controleren of dit zo is en zo ja vervangen. Pomp loopt continu door. Oorzaak: Niveaumeting: Afwijking. Oorzaak beschrijving: Open bel slang hing in een lus in de put. | Werkzaamheden: Open bel set vervangen en langere beugel geplaatst. |  | 2023-10-07 02:00 | 2023-10-07 02:00 | 2023-10-07 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Veldstraat
0404 | Kleindorp 33 | Uitgevoerd | 2023-10-10 10:11 | 919394 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving; a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Aardlekschakelaar FGC was uit. | Werkzaamheden: Pomp gemaggerd en gecontroleerd, aardlekschakelaar aangezet en gewacht tot de put leeg was. Open bel slang hing in eens los. Langere beugel geplaatst. |  | 2023-10-07 02:00 | 2023-10-07 02:00 | 2023-10-07 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Kleindorp
D08a.02 | Venrayseweg 41 | Uitgevoerd | 2023-10-03 09:32 | 919393 | Storing | Gemaal controleren | Storing beschrijving: Rode lamp doet het niet, is kapt. Put staat vol. Binnenhuis overlast, toiletten lopen niet meer weg. | Opmerkingen monteur: Storing bekeken alles gecontroleerd, alles werkt naar behoren. Er kwam een monteur van Remondis even zeggen dat de aardlek er steeds uit klapt, en bij andere gemalen even de grondkabels door latetn meten om het probleem op te lossen. |  | 2023-10-02 02:00 | 2023-10-02 02:00 | 2023-10-02 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Wanssum | N270
8009 | Deurneseweg 77 | Uitgevoerd | 2023-10-03 09:24 | 919391 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: niet bekend b: Heeft u wateroverlast in de woning: water komt omhoog in de wc c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Als mevrouw doorspoelt, komt het water bij de buren in de wc omhoog. AMB 28-9-2023 | Werkzaamheden: Sensor en smartcon kapot. In overleg met Pascal kan ik de kast en besturing vervangen. Put leeg gepompt op magneetschakelaar. Vrijdag kast met sokkel opgehaald bij Thijssen en gaan plaatsen, ging moeilijk veel wortels, ook besturing vast geplaatst. Maandag de reest, storingslamp geplaatst, mantelbuis niet gangbaar, Pascal gebeld, gaat kijken hoe te doen, put ligt achterkant fietspad. Vlotters aan sensorkabel gemaakt, dit werkt maar is voor nood. |  | 2023-09-28 02:00 | 2023-09-28 02:00 | 2023-09-28 02:00 | 0 | 8 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
5802 | Wanssumseweg 21 | Uitgevoerd | 2023-10-02 09:13 | 919390 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: op het moment niet b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja | Werkzaamheden: In overleg open bel verwijderd en vlotters gemonteerd, alles werkt weer naar behoren. |  | 2023-09-28 02:00 | 2023-09-28 02:00 | 2023-09-29 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum | Wanssumseweg
D08a.01 | Venrayseweg 43 | Uitgevoerd | 2023-09-29 08:59 | 919392 | Storing | Kabelstoring | Werkzaamheden uitgevoerd door Mark Verkuijlen (kabelstoringen.nl). Storing beschrijving: Kabelstoring. Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Kabelstoring opgelost, foto's doorgestuurd in groepsapp. |  | 2023-09-29 02:00 | 2023-09-29 02:00 | 2023-09-29 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Wanssum | N270
1804 | IJsselsteynseweg 47 | Uitgevoerd | 2023-09-28 11:52 | 919335 | Storing | Water overlast | Storing beschrijving: Binnenhuis overlast, toiletten lopen niet meer weg. | Werkzaamheden: Aardlekschakleaar uit, pomp doorgemeten isgoed, aardlekschakelaar aangezet. Bewoner kwam praten over onweer 3 weken terug was bij hun ook alles uit geslagen. Gewacht tot de put leeg was. |  | 2023-08-28 02:00 | 2023-08-28 02:00 | 2023-08-28 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Ysselsteynseweg
5802 | Wanssumseweg 21 | Uitgevoerd | 2023-09-28 11:49 | 919389 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Y.VG 27-9-23 Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Pomp gelicht en los gehad, deze is schoon. Bewoner erbij, hij heeft voorvang put gemaakt. Heeft alles nu door gespoeld is nu schoon. Geen overlast door put gehad. |  | 2023-09-27 02:00 | 2023-09-27 02:00 | 2023-09-28 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum | Wanssumseweg
1713 | Rouwkuilenweg 43 | Uitgevoerd | 2023-09-26 13:57 | 919388 | Storing | Gemaal controleren | Storing beschrijving: gemaaltje volledig controleren, foto's maken en niets communiceren met bewoner. | Werkzaamheden: Besturing en pomp gecontroleerd daar is niks mee aan de hand werk naar behoren. Berm volledig ondergelopen met het water uit het riool kangaroe verblijf ook onder gelopen met riool water is niet normaal hoe veel zie foto's. Tussen put loop ook over zie foto's. Bewoner is nog geweest hij had even zijn pomp uitgezet en het gemaal zakte heb hem voor de rest niet aan gehoord. |  | 2023-09-26 02:00 | 2023-09-26 02:00 | 2023-09-26 02:00 | 0 | 9 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
1723 | Steegse Peelweg 147 | Uitgevoerd | 2023-09-26 13:54 | 919387 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Heeft vanmiddag al gebeld, put stroomt over het bos in. Oorzaak: Lozing: Bedrijfsafvalwater. | Oorzaak beschrijving: Lozing bekend bij gemeente pomp trekt 3,5A. Doorgegeven aan Pascal. |  | 2023-09-25 02:00 | 2023-09-25 02:00 | 2023-09-25 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps zonder communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Steegse Peelweg
D03.01-NG | Wanssumseweg 12 | Uitgevoerd | 2023-09-25 11:30 | 919384 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: TAS/Frs/ Rode lamp brand a: Loopt de put over: nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja | Werkzaamheden: Sotring bekeken alles werkt naar behoren. Instellingen thermisch blok aangepast, deze stonden niet goed ingesteld (zie foto's). Stond op 4A pomp is 5,1A. |  | 2023-09-21 02:00 | 2023-09-21 02:00 | 2023-09-22 02:00 | 0 | 6 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Geijsteren | Wanssumseweg
7807 | Horsterweg 39A | Uitgevoerd | 2023-09-25 11:24 | 919383 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: ja Deksel krijgt men niet van de put af b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja in huis borrelt het toilet c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Gat in pomp en sensor kapot. | Werkzaamheden: Pomp en sensor vervangen. Langer bezig geweest ivm stortregen. Niet gewacht totdat de put leeg was, erg veel aanbod. Bufferput voor de tank. Het niveau zakt langzaam Sensor komt uit de bus, niet de voorraad die is afgestemd met Teun. |  | 2023-09-21 02:00 | 2023-09-21 02:00 | 2023-09-21 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Horsterweg
6912 | Breevennenweg 1 | Uitgevoerd | 2023-09-25 11:17 | 919385 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Zeker een maand lang al brandt er een rode lamp. a: Loopt de put over: niet bekend b: Heeft u wateroverlast in de woning: nee, als het hard regent stroomt water vanuit de pomp richting de put op het erf van meldster. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja AMB 22-9-2023. | Werkzaamheden: Besturing gereset en open bel schoon gemaakt. Alles werkt weer naar behoren. Put zakt, pomp zal wel even nodig hebben op het niveau op peil te krijgen. |  | 2023-09-22 02:00 | 2023-09-22 02:00 | 2023-09-22 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Breevennenweg
1810 | Rouwkuilenweg 11 | Uitgevoerd | 2023-09-22 09:33 | 919380 | Storing | Put vol | Storing beschrijving: Put vol en pompput doet niks. Graag vandaag oppakken. Oorzaak: Elektrisch: Stroomstoring. | Opmerkingen monteur: Storing bekeken aardlekschakelaar staat uit, alles weer aangezet en verpompte niet veel. Pomp gecontroleerd zaten doeken en steentjes in de waaier, alles schoon gemaakt en alles werkte weer naar behoren. Put moet gereinigd worden, zeer veel vet en vuil. |  | 2023-09-20 02:00 | 2023-09-20 02:00 | 2023-09-20 02:00 | 0 | 6 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
D05.01 | Geijsterseweg 14 | Uitgevoerd | 2023-09-22 09:29 | 919382 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Oorzaak: Elektrisch: Voeding/fase. Oorzaak beschrijving: Fase fout. | Werkzaamheden: Fase fout. Fases omgezet, draairichting pomp gecontroleerd en gewacht totdat de put leeg was. Remondis is hier bezig in de straat, vermoed dat hun er meer vanaf weten dat de fases omgedraaid waren. |  | 2023-09-21 02:00 | 2023-09-21 02:00 | 2023-09-21 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Geijsteren | Wanssumseweg
2206 | Deurneseweg 131 | Uitgevoerd | 2023-09-22 09:26 | 919381 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: de wc loopt steeds vol c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee | Opmerkingen monteur: Vuil in de kanaal waaier, alles schoon gemaakt en de put schoon gespoten. Alles werkt weer naar behoren. Put leeg bij vertrek. |  | 2023-09-21 02:00 | 2023-09-21 02:00 | 2023-09-21 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Deurneseweg
5107 | Horsterweg 15 | Uitgevoerd | 2023-09-22 09:21 | 919377 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: TAS DNH a: Loopt de put over: JA b: Heeft u wateroverlast in de woning: NEE c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: NEE | Opmerkingen monteur: Storing bekeken geen stroom op het minigemaal, moederkast opgezocht, aardlekschakelaar moederkast lag eruit deze weer aangezet. Gemaal werkt weer naar behoren, put is er vuil kan gereinigd worden. |  | 2023-09-19 02:00 | 2023-09-19 02:00 | 2023-09-19 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Horsterweg
6915 | Overbroekseweg 1 | Uitgevoerd | 2023-09-21 08:59 | 919379 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt. Water komt terug. | Opmerkingen monteur: Storing bekeken bij aankomst stond er al een zuigwagen, bewoner had die zelf geregeld. Heb meteen de put gereinigd, pomp zat helemaal verstopt met doeken. Alles schoon gemaakt en pomp opnieuw afgesteld. Alles werkt weer naar behoren. Pomp stond thermisch niet goed ingesteld (zie foto's), Pomp is 5,1 In en de besturing thermisch ingesteld stond op 4 deze aangepast naar de juiste ampère. |  | 2023-09-20 02:00 | 2023-09-20 02:00 | 2023-09-20 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Overbroekseweg
1613 | Moostdijk 13 | Uitgevoerd | 2023-09-21 08:54 | 919378 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Max looptijd. | Opmerkingen monteur: Storing bekeken looptijd overschreden besturing gereset even gewacht tot het niveau zakte, alles werkt weer naar behoren. |  | 2023-09-20 02:00 | 2023-09-20 02:00 | 2023-09-20 02:00 | 0 | 9 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Moostdijk
0707 | Ossendijk 110 | Uitgevoerd | 2023-09-20 09:15 | 919372 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Put loopt over, op dit moment nog geen overlast binnenshuis. Oorzaak: Elektrisch: Voeding/fase. Oorzaak beschrijving: De aardlekschakelaar. | Werkzaamheden: Stroom lag er af, ingeschakeld. Pomp goed weg, geen bijzonderheden. |  | 2023-09-15 02:00 | 2023-09-15 02:00 | 2023-09-15 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Ossendijk
5112 | Veulenseweg 2 | Uitgevoerd | 2023-09-19 09:20 | 919376 | Storing | Kabelschade | Storing beschrijving: Kabel geraakt, alles lgt open, wikkelmof plaatsen. | Opmerkingen monteur: Storing bekeken was niks kapot. Alles werkt nog naar behoren. Graafploeg kon niet in de besturingskast dachten dat daar was mis was. |  | 2023-09-18 02:00 | 2023-09-18 02:00 | 2023-09-18 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Veulenseweg
1301 | Pas 2 | Uitgevoerd | 2023-09-19 08:54 | 919365 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt. | Werkzaamheden: Alles goed. Storingslamp gaat na 4 minuten weer aan, in overleg met Juan kan ik er alles uit halen en een Robuust plaatsen. Oude besturing en toebehoren verwijderd en Robuust geplaatst en getest. Pascal gebeld heeft simkaarten opgehaald. |  | 2023-09-14 02:00 | 2023-09-14 02:00 | 2023-09-14 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Pas
7012 | Lorbaan 3 | Uitgevoerd | 2023-09-18 10:02 | 919371 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt. Toiletten lopen niet goed weg. Oorzaak: Niveaumeting: Afwijking. Oorzaak beschrijving: Open gelaten deed niets. | Werkzaamheden: De put stond half vol maar de pomp sleg niet aan. De open bel omhoog gehaald en getest. Pomp slaat aan, gewacht tot put leeg was. De open bel was niet lek. |  | 2023-09-15 02:00 | 2023-09-15 02:00 | 2023-09-15 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Lorbaan
0407 | De Hees 10 | Uitgevoerd | 2023-09-18 09:53 | 919369 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: TAS DNH: a: Loopt de put over: NEE b: Heeft u wateroverlast in de woning: Het water in de toiletten loopt heel langzaam weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: NEE Oorzaak: Niveaumeting: Defect. Oorzaak beschrijving: De printplaat van de niveaumeting is defect. | Werkzaamheden: Put leeg gepompt. Op verzoek van Pascal het gemaal op een noodvlotter gezet. |  | 2023-09-15 02:00 | 2023-09-15 02:00 | 2023-09-15 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | De Hees
0302 | Merseloseweg 188 | Uitgevoerd | 2023-09-18 09:48 | 919374 | Storing | Besturing | Storing beschrijving: TAS/Frs/ a: Loopt de put over: nee, zit vol b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja water loopt niet af. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Oorzaak: Communicatie: Netfout. Oorzaak beschrijving: Aardlekschakelaar stond uit. | Werkzaamheden: De pomp gecontroleerd geen bijzonderheden. De aardlekschakelaar ingeschakeld. Gewacht tot de put leeg was en de nalooptijd aangepast. |  | 2023-09-17 02:00 | 2023-09-17 02:00 | 2023-09-17 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | De Steeg
1713 | Rouwkuilenweg 43 | Uitgevoerd | 2023-09-18 09:43 | 919367 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp thermisch uit. Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Put leeg pomp verpompt goed. | Werkzaamheden: Pomp gecontroleerd niets bijzonders. |  | 2023-09-15 02:00 | 2023-09-15 02:00 | 2023-09-15 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
1715 | Rouwkuilenweg 39 | Uitgevoerd | 2023-09-18 09:40 | 919366 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp thermisch. Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Onbekend. | Werkzaamheden: De put heeft overstroomd alles is nat rond de put. Pomp en werking gecontroleerd niets bijzonders. |  | 2023-09-15 02:00 | 2023-09-15 02:00 | 2023-09-15 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
0406 | Op de Ries 5 | Uitgevoerd | 2023-09-18 09:37 | 919373 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja achterbouw staat blank c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Oorzaak: Niveaumeting: Afwijking. Oorzaak beschrijving: De luchtslang van de open bel was ingescheurd bij de aansluiting op de printplaat. Slang ingekort en gewacht tot de put leeg was gepompt. | Werkzaamheden: De luchtslang van de open bel was ingescheurd bij de aansluiting op de printplaat. Slang ingekort en gewacht tot de put leeg was gepompt. |  | 2023-09-16 02:00 | 2023-09-16 02:00 | 2023-09-16 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Op de Ries
8005 | Deurneseweg 52 | Uitgevoerd | 2023-09-15 11:41 | 919361 | Storing | Nieuwe kast plaatsen | Storing beschrijving: Dochterkast + sokkel + Robuust plaatsen. Oorzaak: Algemeen: Schade. | Werkzaamheden: Dochterkast, sokkel, Robuust, Open bel en Robo vlotter geplaatst. Alles werkt weer naar behoren. Paspoort bijgewerkt, kast geaard. Gemaalnummer even met stift erop gezet. |  | 2023-09-12 02:00 | 2023-09-12 02:00 | 2023-09-13 02:00 | 0 | 9 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
8109 | Maashesweg 84 | Uitgevoerd | 2023-09-15 11:38 | 919364 | Storing | Water overlast | Storing beschrijving: Put staat vol. Binnenhuis overlast, toiletten lopen niet meer weg. Oorzaak: Algemeen: Loze melding. | Werkzaamheden: Bij aankomst put op niveau, instellingen aangepast, uitslagpeil ligt nu wat lager. Vrij verval is te zien. Bewoner kwam aan en zei dat het water langzaam weg loopt. Hij gaat verder kijken. |  | 2023-09-14 02:00 | 2023-09-14 02:00 | 2023-09-14 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Maashesweg
8019 | Deurneseweg 62-66 | Uitgevoerd | 2023-09-15 11:28 | 919363 | Storing | Put staat vol | Storing beschrijving: Put staat vol, graag even kijken wat er aan de hand is. | Werkzaamheden: Besturing defect contact gehad met Juan van de gemeente konden we renoveren. Kast, sokkel, Robuust, open bel, robo vlotter en storingslamp vervangen, alles werkt weer naar behoren. Gemaal nummer staat er met stift op moet nog stickers plakken. Paspoort bijgewerkt. |  | 2023-09-13 02:00 | 2023-09-13 02:00 | 2023-09-13 02:00 | 0 | 6 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | N270
1301 | Pas 2 | Uitgevoerd | 2023-09-15 11:17 | 919362 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Put staat vol. | Werkzaamheden: Open bel schoon gemaakt en door gespoten met hogedruk, alles werkt weer. |  | 2023-09-13 02:00 | 2023-09-13 02:00 | 2023-09-13 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Pas
2401 | Deurneseweg 37 | Uitgevoerd | 2023-09-13 10:29 | 919360 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Put staat vol, rode lamp brandt niet. | Werkzaamheden: Storing bekeken aardlekschakelaar uit, pomp gemeten op en versleten maakte sluiting. In overleg met Pascal nieuwe pomp geplaatst. Alles werkt weer naar behoren. Paspoort bijgewerkt met gegevens pomp. |  | 2023-09-12 02:00 | 2023-09-12 02:00 | 2023-09-12 02:00 | 0 | 6 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
8109 | Maashesweg 84 | Uitgevoerd | 2023-09-13 10:20 | 919359 | Storing | Water overlast | Storing beschrijving: Binnenhuis overlast, toiletten lopen niet meer weg. | Werkzaamheden: Storing bekeken, moederkast moeten zoeken, aardlekschakelaar uit. Aardlekschakelaar aangezet. Pomp blijft doordraaien, pomp gemeten, sensor Keller was stuk, nieuwe sensor opgehaald bij container Thijssen en deze geplaatst. Thermisch blok was niet goed (zie foto's) gaat maar tot 4 terwijl pomp 5,1 gaat. Thermisch blok vervangen. Alles werkt weer naar behoren. |  | 2023-09-12 02:00 | 2023-09-12 02:00 | 2023-09-12 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Maashesweg
1001(CVK) | van Broekhuizenstraat 42 | Uitgevoerd | 2023-09-13 10:10 | 919358 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Aardlekschakelaar klapt er steeds uit. | Werkzaamheden: Besturing verouderd en defect, in overleg met Pascal een Robuust geplaatst. Alles werkt weer naar behoren. |  | 2023-09-12 02:00 | 2023-09-12 02:00 | 2023-09-12 02:00 | 0 | 7 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum | Van Broekhuizenstraat
8005 | Deurneseweg 52 | Uitgevoerd | 2023-09-12 11:31 | 919357 | Storing | Gemaal controleren | Storing beschrijving: Meneer geeft aan dat er zaterdag motor treffen was en dat dit aangesloten is geworden op het riool vanaf die tijd heeft meneer problemen. Toiletten lopen niet meer weg. | Opmerkingen monteur: Besturing is defect, smartcom stuk. Noodvlotter willen aansluiten, trafo heeft het ook begeven. Alles moet vervangen worden. Doorgegeven aan Herm. |  | 2023-09-11 02:00 | 2023-09-11 02:00 | 2023-09-11 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
7811 | Wusterweg 6 | Uitgevoerd | 2023-09-12 11:24 | 919355 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Put staat vol, binnenshuis komt water in afvoeren omhoog. | Bij aankomst put op nivaeu en pomp ook goed. Bewoner gebeld, neemt niet op. |  | 2023-09-09 02:00 | 2023-09-09 02:00 | 2023-09-09 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo
5005 | Koepas 8 | Uitgevoerd | 2023-09-12 11:20 | 919354 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: staat vol b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Oorzaak: Pomp: Defect. | Werkzaamheden: Pomp kapot zit muur vast op lagers. Met Herm gebeld en in Meijel pomp gehaald. Van Dijk heeft put leeg en schoon gemaakt. 3 tanks uit de put gehaald. Homa pomp geplaatst. |  | 2023-09-09 02:00 | 2023-09-09 02:00 | 2023-09-09 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Koepas
8016 | Weverslo 3 | Uitgevoerd | 2023-09-12 11:10 | 919353 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Bij het doortrekken van het toilet komt het in het douchputje omhoog. Het gaat om een groep accommodatie en er zijn gasten. | Werkzaamheden: Bij aankomst pompkabel niet op haak en open bel slang was uit nippel. Robuust zat los in de put niet op haak. Koppeling onderkant kapot, deze vervangen en werkt weer. Gewacht tot de put leeg was. |  | 2023-09-09 02:00 | 2023-09-09 02:00 | 2023-09-09 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Weverslo
1808 | IJsselsteynseweg 70 | Uitgevoerd | 2023-09-12 10:55 | 919352 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: TAS DNH: a: Loopt de put over: Staat vol. Hij heeft de put opengemaakt. Hij doet hem weer dicht om te voorkomen dat er iemand invalt. b: Heeft u wateroverlast in de woning: JA op twee plekken c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: NEE | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar uit. Pomp gemeggerd 51 M ohm besturing en pomp aangezet, gewacht tot de put leeg was. Oude besturing. |  | 2023-09-08 02:00 | 2023-09-08 02:00 | 2023-09-08 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Ysselsteynseweg
D05.01 | Geijsterseweg 14 | Uitgevoerd | 2023-09-08 08:54 | 919351 | Storing | Kabel storing | Werkzaamheden uitgevoerd door Mark Verkuijlen (Kabelstoringen.nl). Storing beschrijving: Kabel storing. Oorzaak: Elektrisch: Voeding/fase. | Werkzaamheden: Stroomstoring, opgelost door Mark Verkuijlen. |  | 2023-09-07 02:00 | 2023-09-07 02:00 | 2023-09-07 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Geijsteren | Wanssumseweg
1806 | Rouwkuilenweg 9 | Uitgevoerd | 2023-09-07 09:21 | 919348 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Meldt een storing op een pomp. a: Loopt de put over: nog niet b: Heeft u wateroverlast in de woning: nog niet, wel buiten c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja AMB 5-9-2023 Oorzaak: Pomp: Defect. Oorzaak beschrijving: Aardlekschakelaar uit door defecte pomp. | Werkzaamheden: Pomp vervangen. |  | 2023-09-05 02:00 | 2023-09-05 02:00 | 2023-09-06 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
D13.03 | Veerweg 10 | Uitgevoerd | 2023-09-07 09:13 | 919350 | Storing | Kabelstoring | Werkzaamheden uitgevoerd door Marc Verkuijlen (Kabelstoringen.nl). Storing beschrijving: Kabel storing. Oorzaak: Elektrisch: Stroomstoring. | Werkzaamheden: Kabelstoring, veroorzaakt door glasvezel, foto's doorgezet naar Juan. |  | 2023-09-06 02:00 | 2023-09-06 02:00 | 2023-09-06 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Blitterswijck | Veerweg
8115 | Loobeek 3A | Uitgevoerd | 2023-09-07 09:10 | 919349 | Storing | Kabelstoring | Werkzaamheden uitgevoerd door Marc Verkuijlen (Kabelstoringen.nl). Storing beschrijving: Kabel storing. Oorzaak: Elektrisch: Voeding/fase. | Werkzaamheden: Heb bij Loobeek 3a wederom kabel gemeten en niets kunnen vinden. Heb de aardlekschakelaar overbrugt om zo de fout te kunnen beïnvloeden. Dit zal even afwachten worden. |  | 2023-09-06 02:00 | 2023-09-06 02:00 | 2023-09-06 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Loobeek
0401 | Kleindorp 23 | Uitgevoerd | 2023-09-05 13:03 | 919344 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: onbekend b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Oorzaak: Elektrisch: MBS/thermisch blok defect. Oorzaak beschrijving: Aardlek stond uit. | Werkzaamheden: Aardlek aangezet, gereset en gewacht tot de put leeg was. Opmerkingen monteur: Aardlek aangezet, gereset en gewacht tot de put leeg was. |  | 2023-09-01 02:00 | 2023-09-01 02:00 | 2023-09-01 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Kleindorp
0705 | Ossendijk 90 | Uitgevoerd | 2023-09-05 12:59 | 919343 | Storing | Water overlast | Storing beschrijving: Bij ons loopt sinds enkele dagen het water vanuit douch en toilet slecht weg. Ik denk dat de put vol is. Het betreft adres Ossendijk 92, 5813AX, Ysselsteyn. kastnummer 705. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar uit vanwege onweer, aangezet, alles werkt weer. Gewacht tot put leeg was. |  | 2023-08-31 02:00 | 2023-08-31 02:00 | 2023-08-31 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Ossendijk
8018 | Weverslo 2B | Uitgevoerd | 2023-09-05 12:54 | 919342 | Storing | Water overlast | Storing beschrijving: Put loopt over. | Werkzaamheden: Alles door gemeten, aardlek, 1 fase, 2 zekeringen en sensor kapot. In overleg met Juan nieuwe Smartcon geplaatst, had deze nog 1 in de bus van de gemeente. Smartcon en nieuwe sensor geplaatst. Alles werkt weer naar behoren. Gewacht to put leeg was. |  | 2023-08-31 02:00 | 2023-08-31 02:00 | 2023-08-31 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Weverslo
8006 | Deurneseweg 57 | Uitgevoerd | 2023-09-05 11:44 | 919347 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: TAS/Frs/ a: Loopt de put over: nee, toilet wel. b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja, pomp doet het niet c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Oorzaak: Elektrisch: Gemaalcomputer defect. Oorzaak beschrijving: De Smartcon was defect. | Werkzaamheden: Bij aankomst was de aardlekschakelaar in de moederkast eruit en 1 fase van Enexis, deze gereset. Besturing doet niets meer. Noodvlotter op besturing aangesloten en gewacht tot put leeg was. |  | 2023-09-03 02:00 | 2023-09-03 02:00 | 2023-09-03 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
0605 | Veldstraat 33 | Uitgevoerd | 2023-09-05 11:38 | 919346 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: onbekend b: Heeft u wateroverlast in de woning: WC verstopt c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Oorzaak: Niveaumeting: Vervuild. Oorzaak beschrijving: Open bel slang zat verstopt. | Werkzaamheden: De aardlekschakelaar lag eruit, deze gereset. Pomp verpompt goed geen bijzonderheden. Niveau onder stopniveau maar de pomp stopt niet. De open bel slang door gespoten. |  | 2023-09-02 02:00 | 2023-09-02 02:00 | 2023-09-02 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Veldstraat
8017 | Weverslo 2 | Uitgevoerd | 2023-09-05 11:33 | 919345 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Oorzaak: Niveaumeting: Afwijking. Oorzaak beschrijving: Lucht verlies open bel. | Werkzaamhede: De open bel slang in de besturing vervangen. De koppelingen gecontroleerd en de open bel slang door geblazen. |  | 2023-09-02 02:00 | 2023-09-02 02:00 | 2023-09-02 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Weverslo
1717 | Pottevenweg 14 | Uitgevoerd | 2023-08-31 09:25 | 919325 | Storing | Buitenkast | Storing beschrijving: Kast omver gereden. Oorzaak: Algemeen: Schade. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar uit, waarschijnlijk doordat er tegen de kast is gereden. Kast kan vervangen worden (afgesproken met Juan van de gemeente. Voedingskabels zijn vrij kort. Let op!! het is een hoger kastje. |  | 2023-08-26 02:00 | 2023-08-26 02:00 | 2023-08-26 02:00 | 0 | 6 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Pottevenweg
1805 | Rouwkuilenweg 3 | Uitgevoerd | 2023-08-31 09:19 | 919341 | Storing | Water overlast | Storing beschrijving: Binnenhuis overlast, toiletten lopen niet meer weg. Meneer weet niet of de put vol staat. Oorzaak: Elekrisch: MBS/thermisch blok defect. Oorzaak beschrijving: Aardlekschakelaar stond uit. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar aangezet, gewacht tot put leeg was. Opmerkingen monteur: Aardlekschakelaar uit, deze aangezet. Gewacht tot put leeg was. |  | 2023-08-30 02:00 | 2023-08-30 02:00 | 2023-08-30 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
0708 | Haag 25 | Uitgevoerd | 2023-08-31 09:13 | 919340 | Storing | Water overlast | Storing beschrijving: Water komt omhoog bij de wc's. Dit is het laagste punt van de straat, meneer denkt dat het bij de moederkast zit en er branden meerdere lampen in de straat. Oorzaak: Elektrisch: Aardlekschakelaar uit. Oorzaak beschrijving: Bij 2 kasten in de straat was de aardlekschakelaar uitgevallen. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar bij beide kasten weer aangezet. Opmerkingen monteur: Bij 2 kasten aardlekschakelaar uit, deze weer aangezet. |  | 2023-08-30 02:00 | 2023-08-30 02:00 | 2023-08-30 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Haag
8018 | Weverslo 2B | Uitgevoerd | 2023-08-31 09:08 | 919339 | Storing | Water overlast | Storing beschrijving: Put loopt over. Meneer geeft aan dat ze aan de weg aan het werken zijn en dat de put is geraakt. Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Aardlekschakelaar uit, sensor vies en putkop scheef. | Werkzaamheden: Aardleschakelaar aangezet, sensor schoongemaakt, gemeente pakt het goed leggen van de putkop zelf op. |  | 2023-08-30 02:00 | 2023-08-30 02:00 | 2023-08-30 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Weverslo
0406 | Op de Ries 5 | Uitgevoerd | 2023-08-31 09:03 | 919338 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: TAS DNH: De rode lamp brandt. Kastje staat Op de Ries to nr 10. Het betreft de kruising. a: Loopt de put over: Onbekend b: Heeft u wateroverlast in de woning: Het klokt in de badkamer c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: NEE Mevrouw weet geen putnummer. Aangemaakt op Op de Ries nr 5. Oorzaak: Algemeen: Loze melding. Oorzaak beschrijving: Bij aankomst brandde de rode lamp, put was leeg. | Werkzaamheden: Gemaal gereset. Oorzaak beschrijving: Rode lamp brandde bij aankomst, put was leeg. Gemaal gereset. |  | 2023-08-30 02:00 | 2023-08-30 02:00 | 2023-08-30 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Op de Ries
0403 | Den Tiel 3 | Uitgevoerd | 2023-08-30 10:00 | 919337 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt niet, pomp slaat niet aan. Put staat vol. Zit een mini camping op, dus heeft spoed. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar uit, deze aangezet. Alles werkt weer was door onweer uit. |  | 2023-08-29 02:00 | 2023-08-29 02:00 | 2023-08-29 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Den Tiel
8017 | Weverslo 2 | Uitgevoerd | 2023-08-30 09:48 | 919334 | Storing | Besturing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja (water loopt moeizaam weg) c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Aardlekschakelaar in moederkast uit, water in open bel slang. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar aangezet en open bel door geblazen. Opmerkingen monteur: Aardlekschakelaar in moederkast uit, deze aangezet. Water in open bel slang, deze doorgeblazen. Weg is afgesloten i.v.m. werkzaamheden, gemaal lastig bereikbaar. |  | 2023-08-28 02:00 | 2023-08-28 02:00 | 2023-08-29 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Weverslo
1101 | Merseloseweg 163 | Uitgevoerd | 2023-08-29 09:32 | 919333 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp draait vermoedelijk door. | Werkzaamheden: Open bel slang kapot en dicht, deze vervangen. Ging moeilijk. |  | 2023-08-28 02:00 | 2023-08-28 02:00 | 2023-08-28 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Merseloseweg
8010 | Deurneseweg 90 | Uitgevoerd | 2023-08-29 09:27 | 919332 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee | Werkzaamheden: Geen stroom op gemaal. Bij moederkast (8025) alles uit geslagen wegens onweer. Alles aangezet en naar dochterkast (8007) gereden, 2 zekeringen kapot, deze vervangen. Bij 8010 nog geen stroom. Bij moederkast (8026) was ook alles uitgeslagen wegens onweer, alles aangezet. Bij dochterkast 8011 was ook alles uit, dit weer aangezet. Bij dochterkast (8010) inslag geweest FGC kapot, met Juan gebeld kon daar Robuust plaatsen. Besturing verwijderd en Robuust geplaatst, gewacht tot de put leeg was. |  | 2023-08-28 02:00 | 2023-08-28 02:00 | 2023-08-28 02:00 | 0 | 9 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
8014 | Deurneseweg 72 | Uitgevoerd | 2023-08-29 09:19 | 919331 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Bijna b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nog niet. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Weet meneer niet. TAS AM Oorzaak: Elektrisch: Aardlekschakelaar defect. Oorzaak beschrijving: Aardlekschakelaar uit. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar aangezet, pomp gereset. Opmerkingen monteur: Aardlekschakelaar aangezet, pomp gereset. |  | 2023-08-28 02:00 | 2023-08-28 02:00 | 2023-08-28 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
1719 | Rouwkuilenweg 21 | Uitgevoerd | 2023-08-29 09:16 | 919330 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Pomp loopt door. | Werkzaamheden: Alles gecontroleerd en is goed. |  | 2023-08-28 02:00 | 2023-08-28 02:00 | 2023-08-28 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
5403 | Castenrayseweg 11 | Uitgevoerd | 2023-08-29 09:14 | 919329 | Storing | Aardlekschakelaar | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: men heeft een drukriool b: Heeft u wateroverlast in de woning: Het water komt omhoog in de woning. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee TAS AM Oorzaak: Elektrisch: Aardlekschakelaar defect. Oorzaak beschrijving: Aardlekschakelaar stond uit. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar aangezet, pomp gereset. Opmerkingen monteur: Aardlekschakelaar weer aangezet, pomp gereset. |  | 2023-08-28 02:00 | 2023-08-28 02:00 | 2023-08-28 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Castenrayseweg
8010 | Deurneseweg 90 | Uitgevoerd | 2023-08-29 09:10 | 919328 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Oorzaak: Algemeen: Loze melding. Oorzaak beschrijving: Put was leeg bij aankomst. | Werkzaamheden: Put was leeg bij aankomst. Opmerkingen monteur: Put was leeg bij aankomst. |  | 2023-08-28 02:00 | 2023-08-28 02:00 | 2023-08-28 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
8012 | Deurneseweg 79-81 | Uitgevoerd | 2023-08-29 09:07 | 919327 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Oorzaak: Elektrisch: Aardlekschakelaar defect. Oorzaak beschrijving: Aardlekschakelaar uit. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar aangezet en pomp gereset. Opmerkingen monteur: Aardlekschakelaar uit, deze weer aangezet. Pomp gereset. |  | 2023-08-28 02:00 | 2023-08-28 02:00 | 2023-08-28 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
D13.03 | Veerweg 10 | Uitgevoerd | 2023-08-28 11:09 | 919324 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja, toiletten lopen niet meer door c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Oorzaak: Elektrisch: Stroomstoring. | Werkzaamheden: In moederkast 13.02 aardlekschakelaar uit, deze weer ingeschakeld en put wordt leeg gepompt. Kabel na meten Marc Verkuijlen komt dinsdag naar Venray, Juan vraagt op deze meegepakt kan worden. |  | 2023-08-26 02:00 | 2023-08-26 02:00 | 2023-08-26 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Blitterswijck | Veerweg
1721 | Rouwkuilenweg 33 | Uitgevoerd | 2023-08-28 11:05 | 919323 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Verstoppingen afvoeren, rioolbedrijf is tp geweest. Geen RL, put 1727?? staat niet in XDM. S.v.p. bewoner bellen. | Werkzaamheden: Bij aankomst put leeg, melder is komen kijken. |  | 2023-08-26 02:00 | 2023-08-26 02:00 | 2023-08-26 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
8102 | Loobeek 2 | Uitgevoerd | 2023-08-28 11:02 | 919326 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: TAS DNH: a: Loopt de put over: NEE b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja. Toiletten lopen niet af. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: NEE Oorzaak: Elektrisch: Stroomstoring. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar uit, besturingssysteem moet ook worden vervangen. |  | 2023-08-27 02:00 | 2023-08-27 02:00 | 2023-08-27 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Loobeek
1722 | Pottevenweg 13A | Uitgevoerd | 2023-08-28 10:59 | 919322 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Meneer wilt een storing melden van een put. a: Loopt de put over: Put loopt over b: Heeft u wateroverlast in de woning: Borrelen en wellicht meer c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee | Werkzaamheden: Put leeg niks aan de hand moet put 1717 zijn |  | 2023-08-26 02:00 | 2023-08-26 02:00 | 2023-08-26 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Pottevenweg
D12.01 | Maasweg 8 | Uitgevoerd | 2023-08-25 09:27 | 919321 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee, de pomp blijft draaien. TAS AM | Werkzaamheden: Hoogwater vlotter sluiting. Put is gerenoveerd door Remondis. In overleg met Pascal moest ik dit maar in orde maken. Niuewe hoogwater vlotter geplaatst ook hijsketting vervangen voor gecertificeerde. Bij de moederkast zat plakband waar storingslamp zit, in overleg heb ik daar 1 afdekplaatje op gezet. |  | 2023-08-24 02:00 | 2023-08-24 02:00 | 2023-08-24 02:00 | 0 | 7 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Blitterswijck | Maasweg
1715 | Rouwkuilenweg 39 | Uitgevoerd | 2023-08-24 13:04 | 919320 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Meneer was bezig om de huisaansluitngen door te spuiten voor bewoners. Echter lukte dit niet. Meneer heeft gekeken naar de pomp en put maar deze zit helemaal vol met vet en maandverband, pomp doet het dus niet. | Werkzaamheden: Pomp gecontroleerd en maandverband uit de bel gehaald. Daarna terug gehangen systeem pompte de put leeg. |  | 2023-08-23 02:00 | 2023-08-23 02:00 | 2023-08-23 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
6915 | Overbroekseweg 1 | Uitgevoerd | 2023-08-23 11:31 | 919319 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja Oorzaak: Lozing: Bedrijfsafvalwater. | Werkzaamheden: Lozing: Put vol, pomp gecontroleerd deze is schoon. Juan gebeld gemeente gaat er morgen mee aan de slag. |  | 2023-08-22 02:00 | 2023-08-22 02:00 | 2023-08-22 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Overbroekseweg
D08a.02 | Venrayseweg 41 | Uitgevoerd | 2023-08-23 11:28 | 919318 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Oorzaak: Elektrisch: Stroomstoring. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar in de moederkast ingeschakeld. |  | 2023-08-22 02:00 | 2023-08-22 02:00 | 2023-08-22 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Wanssum | N270
D08a.02 | Venrayseweg 41 | Uitgevoerd | 2023-08-23 11:26 | 919316 | Storing | Gemaal controleren | Storing beschrijving: Pascal krijgt het gemaal niet meer aan de gang. | Werkzaamheden: Geen stroom op gemaal. Naar moederkast gereden, 1 groep lag eruit, deze aan gezet. Terug naar gemaal gereden, pomp doet het weer maar gaat niet uit, hoogwater vlotter kapot. Deze los gemaakt pompbeugel zit ook niet goed, deze goed gezet. Zit geen gecertificeerde ketting aan. Pascal gebeld, put is al gerenoveerd. Gaat dit morgen met Remondis overleggen. |  | 2023-08-21 02:00 | 2023-08-21 02:00 | 2023-08-21 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Wanssum | N270
320 | BBL Maasheseweg (oprit A73) | Uitgevoerd | 2023-08-23 09:41 | 919317 | Storing | Gemaal controleren | Storing beschrijving: verzet niks , te weinig, graag even goed controleren. Mogelijk rommel onder in of lucht. Pascal even bellen op locatie. Oorzaak: Leidingwerk: Verstopping. | Werkzaamheden: Pomp gelicht deze is schoon. Pascal gebeld die is gekomen. 2de keer pomp gelicht toen zat er een prop in deze eruit gehaald. Pascal is naar lozingspunt gegaan komt veel water binnen. Slang op GNSK koppeling gezet, afsluiter open/dicht gemaakt. |  | 2023-08-22 02:00 | 2023-08-22 02:00 | 2023-08-22 02:00 | 0 | 1 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP | Onbekend | Venray | Keizersveld
6915 | Overbroekseweg 1 | Uitgevoerd | 2023-08-23 09:35 | 919315 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Oorzaak: Leidingwerk: Verstopping. | Werkzaamheden: Waarschijnlijk persleiding dicht, pomp gecontroleerd deze is schoon. Veel geloosd? |  | 2023-08-21 02:00 | 2023-08-21 02:00 | 2023-08-21 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Overbroekseweg
5802 | Wanssumseweg 21 | Uitgevoerd | 2023-08-23 09:32 | 919314 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja | Werkzaamheden: Pomp gelicht en gereinigd deze zat vol honden haren. Alles werkt weer. |  | 2023-08-21 02:00 | 2023-08-21 02:00 | 2023-08-22 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum | Wanssumseweg
1713 | Rouwkuilenweg 43 | Uitgevoerd | 2023-08-21 10:31 | 919313 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Meneer meld een putstoring. a: Loopt de put over: Zit vol. Stroomt aan de zijkant eronderuit. b: Heeft u wateroverlast in de woning: Stank. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee | Werkzaamheden: Met Pascal gebeld, pomp loopt en had al 15,30 - 15,28 uur gelopen, hoef er niet heen te gaan. |  | 2023-08-18 02:00 | 2023-08-18 02:00 | 2023-08-18 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
0704 | Op de Kamp 4 | Uitgevoerd | 2023-08-21 09:16 | 919312 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: TAS DNH: Geeft aan dat hij vorige week al heeft gebeld maar dat er nog niemand is geweest, zou graag willen dat er vandaag wel iemand komt om zo water overlast te voorkomen. a: Loopt de put over: nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee | Werkzaamheden: Rode lamp brandt, hoog water na hevige regenval. Besturing gereset en gecontroleerd. |  | 2023-08-17 02:00 | 2023-08-17 02:00 | 2023-08-17 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Opdekamp
6401 | Steegsepeelweg 43 | Uitgevoerd | 2023-08-17 12:55 | 919308 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Dhr. Bartels/06-43110281/5809 EE, Steegse Peelweg 18 Venray a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja, toilet + doucheputje borrelen. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee | Werkzaamheden: Aardleschakelaar uit, pomp gemeggerd 0,00 M ohm. Put is door Remondis gerenoveerd. Pascal gaat hun bellen. Hoef ik niets aan te doen. |  | 2023-08-14 02:00 | 2023-08-14 02:00 | 2023-08-14 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Steegse Peelweg
0504 | Daland 2 | Uitgevoerd | 2023-08-17 12:52 | 919311 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt. Overlast onbekend. Oorzaak: algemeen: Loze melding. | Werkzaamheden: Loze melding bewoner. Brand geen lamp, wss hoogwater na hevige regenval. |  | 2023-08-16 02:00 | 2023-08-16 02:00 | 2023-08-16 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Op de Ries
0508 | Testrik 3 | Uitgevoerd | 2023-08-17 12:50 | 919310 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt. Binnenhuis overlast, toiletten lopen niet meer weg. | Werkzaamheden: Bij aankomst put leeg, hoog water geweest door hevige regenval. |  | 2023-08-16 02:00 | 2023-08-16 02:00 | 2023-08-16 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Testrik
1614 | Moostdijk 10 | Uitgevoerd | 2023-08-17 12:46 | 919309 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp op storing, niveau 0,10? laag water, onder het stop niveau. Graag even controleren, geen spoed. Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamhede: Open bel dicht, scheurtje in slang, deze vervangen. Werkt weer. Slang ging slecht door mantelbuis. Mantelbuis zat beetje dicht. |  | 2023-08-15 02:00 | 2023-08-15 02:00 | 2023-08-16 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Moostdijk
2508 | Endepoel 9 | Uitgevoerd | 2023-08-17 12:43 | 919306 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Put staat helemaal vol, binnenshuis loopt water van toilet niet weg bij doorspoelen. Oorzaak: Lozing: Hemelwater. Oorzaak beschrijving: Veel regenval. | Werkzaamheden: Met meneer afgesproken om morgenvroek even te kijken i.v.m. volstaand stelsel. |  | 2023-08-12 02:00 | 2023-08-12 02:00 | 2023-08-12 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Endepoel
M08a.04 | Venrayseweg | Uitgevoerd | 2023-08-17 12:40 | 919305 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Put loopt over maar water begint al te zakken. Geen overlast binnenshuis. Oorzaak: Lozing: Hemelwater. Oorzaak beschrijving: Looptijd overschrijding. | Werkzaamheden: Pomp gereset. |  | 2023-08-12 02:00 | 2023-08-12 02:00 | 2023-08-12 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Wanssum | Oirlosedijk
8601 | Vredeweg 19 | Uitgevoerd | 2023-08-17 12:38 | 919304 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Put loopt over, binnenshuis lopt water niet meer weg. Oorzaak: Lozing: Hemelwater. Oorzaak beschrijving: Put stond vol door regenval. | Werkzaamheden: Bij aankomst stond de put leeg. |  | 2023-08-12 02:00 | 2023-08-12 02:00 | 2023-08-12 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Vredepeel | Vredeweg
5203 | Blakterweg 4 | Uitgevoerd | 2023-08-17 12:34 | 919303 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Put loopt over, afvoeren binnenshuis lopen niet af. Oorzaak: Lozing: Hemelwater. Oorzaak beschrijving: Pomp kon hoveelheid water niet aan. | Werkzaamheden: Bij aankomst stond de put leeg. |  | 2023-08-12 02:00 | 2023-08-12 02:00 | 2023-08-12 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Blakterweg
0405 | Bekerveld 6 | Uitgevoerd | 2023-08-17 12:07 | 919302 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Put staat vol, binnenshuis lopen afvoeren niet goed af. Oorzaak: Lozing: Hmelwater. Oorzaak beschrijving: Put had vol gestaan door veel regen. | Werkzaamheden: Bij aankomst stond de put leeg. |  | 2023-08-12 02:00 | 2023-08-12 02:00 | 2023-08-12 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Bekerveld
D05.01 | Geijsterseweg 14 | Uitgevoerd | 2023-08-17 12:02 | 919301 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp doet het niet. In moederkast sprint stroom eraf waardoor dit gemaal het niet doet. Zit een zorgboerderij op. Put zit vol. Oorzaak: Elektrisch: Stroomstoring. Oorzaak beschrijving: Probleem zit in de grondkabel. | Werkzaamheden: Grondkabel doorgemeten. Juan gebeld, Juan gaat regelen dat de put leeg wordt gemaakt. |  | 2023-08-11 02:00 | 2023-08-11 02:00 | 2023-08-11 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Geijsteren | Wanssumseweg
1715 | Rouwkuilenweg 39 | Uitgevoerd | 2023-08-17 11:58 | 919300 | Storing | Communicatie/netwerk | Storing beschrijving: Template aanpassen. Oorzaak: Elektrisch: Instellingen onjuist. | Werkzaamheden: Instellingen goed gezet, template aangepast en getest (Rob Dalderop). Opmerkingen monteur: Met Juan besproken dat er een afspraak gepland word na de vakantie om samen de hoofdpost door te nemen. |  | 2023-08-11 02:00 | 2023-08-11 02:00 | 2023-08-11 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
M03.02 | Wanssumseweg 8 | Uitgevoerd | 2023-08-17 11:54 | 919299 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Pomp thermisch uit. Put gerenoveerd door Remondis, pomp stond niet goed op de voetbocht. Goed gezet en werkt nu weer. |  | 2023-08-10 02:00 | 2023-08-10 02:00 | 2023-08-11 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Geijsteren | Wanssumseweg
7011 | Lorbaan 1A | Uitgevoerd | 2023-08-17 11:52 | 919298 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: De pomp pomp niet en zit helemaal vol. a: Loopt de put over: ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee AMB 10-8-2023 | Werkzaamheden: Pomp thermisch uit, pomp gelicht en gereinigd zat vol doekjes. Niveau zakt langzaam huisnummer 1 en 1a zitten niet aangesloten op gemaal. Komt van tegenover hier zitten veel arbeidsmigranten. Op onderzoek uit geweest heb foto's toegevoegd. Bij Weijs op plaats zitten putten waar ze aan het overpompen waren. Gemeente erover gebeld en die gaan er achter aan. |  | 2023-08-10 02:00 | 2023-08-10 02:00 | 2023-08-10 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Lorbaan
8115 | Loobeek 3A | Uitgevoerd | 2023-08-17 11:47 | 919297 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Put loopt over, binnenshuis lopen afvoeren nauwlijks nog af. Oorzaak: elektrisch: Stroomstoring Oorzaak beschrijving: Aardlekschakelaar in CVK stond uit. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar in CVK weer aangezet, pomp gereset en gewacht tot de put leeg was. |  | 2023-08-09 02:00 | 2023-08-09 02:00 | 2023-08-09 02:00 | 0 | 9 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Loobeek
7501 | Houbenweg 15 | Uitgevoerd | 2023-08-17 11:35 | 919295 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pascal krijgt het gemaal niet maar aan de gang. Pomp verpompt niets meer. | Werkzaamheden: Diode doorgeknipt, alles werkt weer. Gewacht tot put leeg was. |  | 2023-08-07 02:00 | 2023-08-07 02:00 | 2023-08-07 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Houbenweg
7716 | Lollebeekweg 30 | Uitgevoerd | 2023-08-17 11:22 | 919278 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Ze zijn hier van de week al geweest en gisteren( 02-08-2023 ) heeft men er een grotere pomp ingehangen, maar hij loopt alweer over. Put nummer klopt maar meneer is van huisnummer 30A TAS EvE | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar moederkast ligt eruit, heeft water in Robuust gestaan, aardlekschakelaar aangezet. Gemeente gebeld die zijn gekomen en loonwerker heeft put nog een keer leeg en schoon gemaakt. Besturing loopt weer komt veel water binnen in de put. Heb er een hoogwater vlotter in gemaakt. Alles werkt weer. |  | 2023-08-03 02:00 | 2023-08-03 02:00 | 2023-08-03 02:00 | 0 | 7 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps zonder communicatie | Onbekend | Castenray | Lollebeekweg
1211 | Meerselsepeel 9 | Uitgevoerd | 2023-08-17 11:16 | 919294 | Storing | Modem/router | Storing beschrijving: Communicatie storing. Oorzaak: Communicatie: Verbinding/netwerk. Oorzaak beschrijving: Interne modem blijft hangen. | Werkzaamheden: Gemaal kunnen herstellen en trend data opgehaald uit station. Trend is weer bijgewerkt. |  | 2023-08-07 02:00 | 2023-08-07 02:00 | 2023-08-08 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Meerselsepeel
1518 | Timmermansweg 130 | Uitgevoerd | 2023-08-17 11:13 | 919293 | Storing | communicatie/netwerk | Storing beschrijving: Interne modem APP300 blijft hangen, Rob Dalderop bereikbaar voor assistentie. | Werkzaamheden: Besturing verschillende malen uitgezet en 5 minuten gewacht, opgestart nog geen verbinding. Met Rob gebeld, heeft gezien dat Sim sterkte 0 is. Gaat kijken of het aan simkaartje ligt of aan de APP300. |  | 2023-08-07 02:00 | 2023-08-07 02:00 | 2023-08-08 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Timmermannsweg
1402 | Ringweg 2 | Uitgevoerd | 2023-08-17 11:08 | 919292 | Storing | Communicatie/netwerk | Storing beschrijving: Modem APP300 blijft hangen evt contact opnemen met Rob Dalderop. | Werkzaamheden: Eerst gesnoei, kast staat met rug naar voren. Besturing uitgezet, 5 minuten gewacht en weer aangezet. Gecontroleerd op de hoofdpost, werkt weer. |  | 2023-08-07 02:00 | 2023-08-07 02:00 | 2023-08-08 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Ringweg
6902 | Veulenseweg 38 | Uitgevoerd | 2023-08-17 11:04 | 919291 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt, put staat 3/4 vol. | Werkzaamheden: Pomp geblokkeerd op fase fout. Fase omgezet en de pomp werkt weer. Remonid heeft in de moederkast de verdeelgroep vervangen, gewacht tot de put leeg was. |  | 2023-08-07 02:00 | 2023-08-07 02:00 | 2023-08-08 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Veulenseweg
1211 | Meerselsepeel 9 | Uitgevoerd | 2023-08-17 11:00 | 919290 | Storing | Communicatie/netwerk | Storing beschrijving: Interne modem APP300 blijft hangen, op locatie herstart doen en even bellen met Rob Dalderop voor template controle. | Werkzaamheden: Besturing uitgezet, 5 minuten gewacht en weer aangezet. Gecontroleerd op de hoofdpost, alles werkt weer. |  | 2023-08-07 02:00 | 2023-08-07 02:00 | 2023-08-08 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Meerselsepeel
8701 | Ripseweg 4-6 | Uitgevoerd | 2023-08-17 10:58 | 919289 | Storing | communicatie/netwerk | Storing beschrijving: Interne modem APP300 blijft hangen, unit herstarten en even contact opnemen met Rob Dalderop. | Werkzaamheden: Besturing uit gezet, 5 minuten gewacht en weer aangezet, werkt weer op de hoofdpost. |  | 2023-08-07 02:00 | 2023-08-07 02:00 | 2023-08-08 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Vredepeel | Ripseweg
1713 | Rouwkuilenweg 43 | Uitgevoerd | 2023-08-17 10:55 | 919288 | Storing | Communicatie/netwerk | Storing beschrijving: Unit herstarten, warme start geven na warme start even bellen met Rob Dalderop voor template controle. | Werkzaamheden: Besturing uit gezet, 5 minuten gewacht en weer aangezet, alles werkt weer. |  | 2023-08-07 02:00 | 2023-08-07 02:00 | 2023-08-08 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
1715 | Rouwkuilenweg 39 | Uitgevoerd | 2023-08-17 10:52 | 919287 | Storing | Communicatie/netwerk | Storing beschrijving: Unit herstarten, warme start geven na warme start even bellen met Rob Dalderop voor template controle. | Werkzaamheden: Besturing uitgezet, 5 minuten gewacht en weer aangezet, alles werkt weer. |  | 2023-08-07 02:00 | 2023-08-07 02:00 | 2023-08-08 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
0504 | Daland 2 | Uitgevoerd | 2023-08-17 10:49 | 919285 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Geen overlast binnenshuis. | Werkzaamheden: Y-stuk tussen de leiding vandaan gehaald en vervangen voor een rechte koppeling, put bleef op niveau, gewacht tot put leeg was. |  | 2023-08-05 02:00 | 2023-08-05 02:00 | 2023-08-05 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Op de Ries
1503 | Timmermansweg 68 | Uitgevoerd | 2023-08-17 10:44 | 919281 | Storing | Besturing | Storing beschrijving: HW + thermisch. | Werkzaamheden: Niveaumeting niet goed, put is leeg maar scherm geeft 40 cm aan. LTU vervangen en nu werkt het weer. |  | 2023-08-04 02:00 | 2023-08-04 02:00 | 2023-08-04 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Timmermannsweg
1612 | Moostdijk 9 | Uitgevoerd | 2023-08-17 10:39 | 919280 | Storing | Wateroverlast | Storing beschrijving: WC loopt niet meer door. | Werkzaamheden: In overleg met Juan de pomp vervangen, pompt het water nu wel goed weg. |  | 2023-08-04 02:00 | 2023-08-04 02:00 | 2023-08-04 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Moostdijk
2605 | Beekweg 42 | Uitgevoerd | 2023-08-17 10:36 | 919286 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja | Werkzaamheden: Hoog water i.v.m. regeval, besturing gereset en niveau hoger gezet. |  | 2023-08-06 02:00 | 2023-08-06 02:00 | 2023-08-08 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Beekweg
2604 | Beekweg 47 | Uitgevoerd | 2023-08-17 10:31 | 919284 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja | Werkzaamheden: Hoog water i.v.m. regenval, niveau naar 90 cm gezet. |  | 2023-08-05 02:00 | 2023-08-05 02:00 | 2023-08-08 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Beekweg
5203 | Blakterweg 4 | Uitgevoerd | 2023-08-17 10:27 | 919283 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee | Werkzaamheden: Smartcon max looptijd. Stond op 120 min. deze eraf gehaald. Naar 0 gezet pomp loopt weer gewacht dat put leeg was. |  | 2023-08-05 02:00 | 2023-08-05 02:00 | 2023-08-05 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Blakterweg
0504 | Daland 2 | Uitgevoerd | 2023-08-17 10:19 | 919282 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja | Werkzaamheden: In overleg storingslamp los gemaakt. |  | 2023-08-05 02:00 | 2023-08-05 02:00 | 2023-08-05 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Op de Ries
7716 | Lollebeekweg 30 | Uitgevoerd | 2023-08-17 10:15 | 919275 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: De pomp staat op storing. a: Loopt de put over: Staat vol b: Heeft u wateroverlast in de woning: De wc's lopen niet meer weg. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee. Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Pomp capaciteit. | Werkzaamheden: Bij aankomst stroomt de put over. De put een stuk leeg gezogen. In overleg met Teun een 2,4 kW pomp in de put gezet om te testen. Het niveau zakte nu. Gewacht tot het niveau redelijk was om de kabels van de pompen te wisselen. Niveau stijgde vrij snel toen de pomp was gestopt. Oude pomp bij Thijssen in de container gezet. |  | 2023-08-02 02:00 | 2023-08-02 02:00 | 2023-08-02 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps zonder communicatie | Onbekend | Castenray | Lollebeekweg
0705 | Ossendijk 90 | Uitgevoerd | 2023-08-17 10:10 | 919273 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Hallo, Bij ons brandt sinds twee dagen de rode storingslamp op de groene rioolkast. Het betreft adres Ossendijk 92, 5813AX, Ysselsteyn. kastnummer 705 Met vriendelijke groet, Wim Janssen | Werkzaamheden: In overleg met gemeente lamp los gehaald, zit vermoedelijk regenwater op. Met regenval gaat de lamp aan op hoog niveau. Niveau op 96 cm gezet. |  | 2023-08-02 02:00 | 2023-08-02 02:00 | 2023-08-03 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Ossendijk
1612 | Moostdijk 9 | Uitgevoerd | 2023-08-17 09:57 | 919276 | Storing | Geleidenbuizen | Storing beschrijving: Kijken waarom geleidenbuizen krom staan. Misschien putkop iets verzakt? | Werkzaamheden: Pomp gelicht dit ging goed. Geleidenbuizen recht gemaakt, kabels gemaakt en pomp afgesteld. |  | 2023-08-03 02:00 | 2023-08-03 02:00 | 2023-08-03 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Moostdijk
6915 | Overbroekseweg 1 | Uitgevoerd | 2023-08-17 09:52 | 919272 | Storing | Gemaal controleren | Storing beschrijving; a: Loopt de put over: ja. Put zit vol. b: Heeft u wateroverlast in de woning:, ja laag water in de kantine c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Storing keert steeds terug. TAS AM Oorzaak beschrijving: Remondis heeft alles uit gezet. | Werkzaamheden: Geen stroom op kast. Remondis heeft alles uit gezet i.v.m. renovatie put. Gemeente erover gebeld. Juan heeft iedere moederkast weer aangezet. Niveau zakt weer. |  | 2023-08-01 02:00 | 2023-08-01 02:00 | 2023-08-01 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Overbroekseweg
7610 | Jaegershofweg 11 | Uitgevoerd | 2023-08-17 09:49 | 919271 | Storing | Wateroverlast | Storing beschrijving: Toiletten lopen niet meer weg. Meneer geeft aan dat de pomp niet meer aanslaat. Als de poort dicht is even bewoner bellen. | Werkzaamheden: Geen stroom op gemaal, bij moederkast hoofdschakelaar weer aangezet, deze stond uit. Remondis heeft deze niet aangezet na renovatie. Andere putten in de streng stonden hierdoor ook vol, alles loopt weer, moederkast 7608. |  | 2023-08-01 02:00 | 2023-08-01 02:00 | 2023-08-01 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Jaegerhofweg
1612 | Moostdijk 9 | Uitgevoerd | 2023-08-17 09:45 | 919270 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P1 storing + HW. | Werkzaamheden: Pomp loopt, besturing gereset. Gemeente gebeld, ze gaan er zo langs om de put leeg te maken en leiding op druk te zetten. |  | 2023-08-01 02:00 | 2023-08-01 02:00 | 2023-08-01 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Moostdijk
0501 | Op de Ries 15 | Uitgevoerd | 2023-08-17 09:43 | 919264 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Ook van kastnummer 0502 en 0406 brandt de lamp. | Werkzaamheden Besturing gereset en niveau naar 96 cm gebracht. |  | 2023-07-30 02:00 | 2023-07-30 02:00 | 2023-07-31 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Op de Ries
0406 | Op de Ries 5 | Uitgevoerd | 2023-08-17 09:41 | 919263 | Storing | Rode lamp brandt | Storing bschrijving: Rode lamp brandt. | Werkzaamheden: Besturing gereset en niveau op 93 cm gebracht. |  | 2023-07-30 02:00 | 2023-07-30 02:00 | 2023-07-31 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Op de Ries
5112 | Veulenseweg 2 | Uitgevoerd | 2023-08-17 09:39 | 919307 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee , Put staat vol. b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja water loopt niet weg uit de toiletten c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Oorzaak: Elektrisch: Voeding/fase Oorzaak beschrijving: Hoofdschakelaar stond uit in moederkast. | Werkzaamheden: Hoofdschakelaar weer aangezet. |  | 2023-08-13 02:00 | 2023-08-13 02:00 | 2023-08-13 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Veulenseweg
1714 | Steegsepeelweg 140 | Uitgevoerd | 2023-08-17 09:36 | 919269 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: P1 storing. | Werkzaamheden: Put leeg, storing gereset, pomp gelicht deze is schoon. Alles werkt weer. |  | 2023-07-31 02:00 | 2023-07-31 02:00 | 2023-07-31 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Steegse Peelweg
1715 | Rouwkuilenweg 39 | Uitgevoerd | 2023-08-17 09:34 | 919268 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: HW + thermisch. | Werkzaamheden: Pomp gelicht en gereinigd, veel vet en doekjes ook veel water achter de pomp. Niveau zakt langzaam. Gemeente gaat hier onderzoek doen naar aansluitingen. |  | 2023-07-31 02:00 | 2023-07-31 02:00 | 2023-07-31 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
0502(CVK) | Op de Ries 17 | Uitgevoerd | 2023-08-17 09:32 | 919262 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt. | Werkzaamheden: rode lamp is uit hier zit een Robuust in dus drukdoosje. |  | 2023-07-30 02:00 | 2023-07-30 02:00 | 2023-07-31 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Op de Ries
0403 | Den Tiel 3 | Uitgevoerd | 2023-08-17 09:29 | 919261 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: Volgens bewoner was de rode lamp al een aantal dagen aan. Put was op niveau, besturing gereset en lamp is uit. Alles werkt weer. |  | 2023-07-30 02:00 | 2023-07-30 02:00 | 2023-07-30 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Den Tiel
9006 | Volen 2A | Uitgevoerd | 2023-08-17 09:26 | 919267 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja, rode lamp werkt niet b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja, water loop niet goed weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee | Werkzaamheden: Geen stroom op gemaal, bij moederkast groep eruit, deze aangezet en gemaal werkt weer. Gewacht tot de put leeg was. |  | 2023-07-31 02:00 | 2023-07-31 02:00 | 2023-08-01 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Volen
7716 | Lollebeekweg 30 | Uitgevoerd | 2023-08-17 09:22 | 919266 | Storing | Gemaal controleren | Storing beschrijving: Put staat vol. Controle putjes staan ook vol. Rode lamp brandt niet. Graag lamp controleren op werking. Graag even contact met melder: 06-20791554. Oorzaak: Niveaumeting: Defect. | Werkzaamheden: Put loopt over, open bel werkt niet lekt. Pomp op handmatig gezet, krijgt de put niet leeg i.v.m. regen van maandag. Dinsdag put weer op handmatig gezet loonwerker heeft geen tijd om put leeg te maken. Dinsdag open bel vervangen, deze zo goed mogelijk opgehangen, alles werkt weer. |  | 2023-07-31 02:00 | 2023-07-31 02:00 | 2023-08-01 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps zonder communicatie | Onbekend | Castenray | Lollebeekweg
0504 | Daland 2 | Uitgevoerd | 2023-08-17 09:16 | 919259 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Verm. tgv onweer. Oorzaak: Niveaumeting: Afwijking. | Werkzaamheden: Bij aankomst lamp aan en put half vol. Handheld gaf aan dat de put op niveau zou zijn. Open bel set vervangen, beugel vervangen de oude was veel te kort. Open bel in een emmer met water gezet om te controleren op lekkage. Bleef op niveau. Er zat ook lucht in de pomp. Communicatie stond uit, schakelaars uit. Deze weer aangezet. De accu's zijn ook kapot, deze had ik niet op de bus. |  | 2023-07-29 02:00 | 2023-07-29 02:00 | 2023-07-29 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Op de Ries
6915 | Overbroekseweg 1 | Uitgevoerd | 2023-08-17 09:11 | 919265 | Storing | Gemaal controleren | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: als je putdeksel eraf haalt, staat ie vol b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee TAS/GS | Werkzaamheden: Pomp thermisch uit. Put eerst een stuk leeg gedompeld voor ik de pomp kon lichten, pomp gereinigd zat vol doekjes. |  | 2023-07-31 02:00 | 2023-07-31 02:00 | 2023-07-31 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Overbroekseweg
0403 | Den Tiel 3 | Uitgevoerd | 2023-08-17 09:08 | 919260 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt. | Werkzaamheden: Besturing gereset en niveau teruggebracht naar 96 cm, hoog niveau door regenval. |  | 2023-07-30 02:00 | 2023-07-30 02:00 | 2023-07-31 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Den Tiel
7606 | Eijkenhofweg 2 | Uitgevoerd | 2023-07-28 09:03 | 919257 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Onbekend. | Werkzaamheden: Bij aankomst rode lamp aan en motorbeveiligingsschakelaar uit. Pomp gelicht en gecontroleerd. Geen vervuiling. Motorbeveiligingsschakelaar blijft nu in, het niveau zakt erg langzaam. Volgens de bewoner is er al de hele week het bedrijf Remondis bezig in de straat. Zijn deze middag ook bij dit gemaal bezig geweest. Besturing is nieuw en van Remondis. Compressor voor lucht inblaas staat de motorbeveiligingsschakelaar ook uit. Deze heb ik uit laten staan. Put is nu leeg. |  | 2023-07-27 02:00 | 2023-07-27 02:00 | 2023-07-27 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Eijkenhofweg
5802 | Wanssumseweg 21 | Uitgevoerd | 2023-07-28 08:57 | 919255 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee | Werkzaamheden: Pomp hoge ampère. Pomp gelicht en gereinigd, vol honde haren. Alles werkt weer. |  | 2023-07-26 02:00 | 2023-07-26 02:00 | 2023-07-27 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum | Wanssumseweg
6915 | Overbroekseweg 1 | Uitgevoerd | 2023-07-28 08:54 | 919256 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: John van Schaaik van het bedrijf Goosens a: Loopt de put over: Ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee TAS EvE | Werkzaamheden: Pomp hoge ampère, pomp gelicht veel troep in en aan de pomp en waaier. Pomp gereinigd. Alles werkt weer. Gemeente erover gebeld. |  | 2023-07-27 02:00 | 2023-07-27 02:00 | 2023-07-27 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Overbroekseweg
6907 | Veulenseweg 27 | Uitgevoerd | 2023-07-26 10:21 | 919230 | Storing | Kabelstoring | Werkzaamheden uitgevoerd door Mark Verkuijlen Kabelstoringen.nl | Werkzaamheden: Schade. |  | 2023-07-03 02:00 | 2023-07-03 02:00 | 2023-07-03 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
6906 | Veulenseweg 31 | Uitgevoerd | 2023-07-26 10:17 | 919254 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp knippert constant. | Werkzaamheden: Bij aankomst put bijna leeg, gemaal is gedeeltelijk gerenoveerd door Remondis. |  | 2023-07-25 02:00 | 2023-07-25 02:00 | 2023-07-25 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
0708 | Haag 25 | Uitgevoerd | 2023-07-26 09:58 | 919253 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt. Nog geen overlast, meneer geeft aan dat er op de hoek bij de Ossendijk ook een lamp brandt maar weet geen kastnummer hiervan. | Werkzaamheden: Hoog niveau twee keer, meneer heeft regewater er op zitten. Hoogwater niveau staat al op 96 cm. |  | 2023-07-25 02:00 | 2023-07-25 02:00 | 2023-07-25 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Haag
0406 | Op de Ries 5 | Uitgevoerd | 2023-07-26 09:55 | 919252 | Storing | Rode lamp brandt | Storng beschrijving: Rode lamp brandt. | Werkzaamheden: Hoogwater gereset. Hoogwater niveau hoger gezet wegens regenval. |  | 2023-07-25 02:00 | 2023-07-25 02:00 | 2023-07-25 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Op de Ries
5510 (CVK) | Boddenbroek 22a | Uitgevoerd | 2023-07-25 10:54 | 919251 | Storing | Niveaumeting defect | Storing beschrijving: Pomp loopt door. | Werkzaamheden: Put zeer vuil, deze schoon gemaak. Sensor zat in vet, schoon gemaakt en werkt weer. |  | 2023-07-24 02:00 | 2023-07-24 02:00 | 2023-07-24 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Boddenbroek
1217 | Deurneseweg 176 | Uitgevoerd | 2023-07-25 10:49 | 919250 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Lange looptijden. | Werkzaamheden: Hoogwater vlotter kapot, deze vervangen. Put vettig. |  | 2023-07-24 02:00 | 2023-07-24 02:00 | 2023-07-24 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Deurneseweg
7601 | Veulenseweg 57 | Uitgevoerd | 2023-07-24 11:04 | 919248 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja het borrelt c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee | Werkzaamheden: Smartcom is aan vervanging toe al diverse storingen gehad. Alles een keer gereset en put leeg achter gelaten. |  | 2023-07-20 02:00 | 2023-07-20 02:00 | 2023-07-22 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
8303 | Kuulenweg 11 | Uitgevoerd | 2023-07-24 11:01 | 919249 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving; Aanhoudend hoog niveau. | Werkzaamheden: Bij Beekweg 92 staat besturing uit en zit de pomp niet goed op de voetbocht. Niveau zakt niet. Bij Kuulenweg 11 staat al lange tijd te draaien op 92 cm niveau. Gemeente Juan gaat dit verder oppakken. |  | 2023-07-21 02:00 | 2023-07-21 02:00 | 2023-07-21 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Vredepeel | Kuulenweg
D02.02 | Kamillepad 17 | Uitgevoerd | 2023-07-21 09:18 | 919247 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: ja en de rode lamp brand b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja water komt omhoog in de badkamer. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee | Werkzaamheden: Pomp thermisch uit. Pomp gelicht, vol met tampons deze schoongemaakt. Werkt weer, bewoner aangesproken. Gewacht tot de put leeg was. |  | 2023-07-20 02:00 | 2023-07-20 02:00 | 2023-07-20 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Wanssum | Kamillepad
7716 | Lollebeekweg 30 | Uitgevoerd | 2023-07-19 11:14 | 919246 | Storing | Pomp op storing\ | Storing beschrijving: Putten en wc's staan vol. Rode lamp brandt niet. Oorzaak: Pomp: Defect. | Werkzaamheden: I.o.m. Juan gemeente Venray Flygt pomp 1,7 kW geplaatst. |  | 2023-07-18 02:00 | 2023-07-18 02:00 | 2023-07-18 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps zonder communicatie | Onbekend | Castenray | Lollebeekweg
8306 | Beekweg 98 | Uitgevoerd | 2023-07-19 09:15 | 919245 | Storing | Persleiding | Storing beschrijving: Persleiding verstopt. Oorzaak: Leidingwerk: Verstopping. | Werkzaamheden: Meerdere persleidingen op druk gezet maar is niet gelukt om open te krijgen. Peter Vullings heeft geassisteerd. |  | 2023-07-18 02:00 | 2023-07-18 02:00 | 2023-07-18 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Vredepeel | Beekweg
8303 | Kuulenweg 11 | Uitgevoerd | 2023-07-19 09:10 | 919243 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Extreem lange looptijd. | Werkzaamheden: Persleiding dicht, met Juan uitgezocht. Bij Beekweg 92 is put vol, Herm gebeld om deze op druk te laten zetten, Paul heeft geen tijd. Juan heeft van Dijk gebeld die komen het vandaag nog doen. |  | 2023-07-17 02:00 | 2023-07-17 02:00 | 2023-07-17 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Vredepeel | Kuulenweg
9101 | Groeneweg 28 | Uitgevoerd | 2023-07-18 09:59 | 919240 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt. Binnhuis nog geen overlast. | Werkzaamheden: Printplaat kapot geen stuurstroom. In overleg met Juan Robuust plaatsen. Robuust en Open bel geplaatst. |  | 2023-07-13 02:00 | 2023-07-13 02:00 | 2023-07-13 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Groeneweg
D01.06 | Maasheseweg 2 | Uitgevoerd | 2023-07-18 09:56 | 919237 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja | Werkzaamheden: Pomp bleef door lopen, hoog water vlotter kapot, gemeente gebeld, mag ik niet vervangen. Gaat Remondis doen. Put is al gerenoveerd. |  | 2023-07-12 02:00 | 2023-07-12 02:00 | 2023-07-13 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Geijsteren | Maasheseweg
0401 | Kleindorp 23 | Uitgevoerd | 2023-07-18 09:53 | 919239 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Geeft aan dat de pomp vanaf 21:00 heel hard staat te rammelen.a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee | Werkzaamheden: Vetbrok tussen de vlotter. Werkt weer. |  | 2023-07-13 02:00 | 2023-07-13 02:00 | 2023-07-14 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Kleindorp
9901 | Merseloseweg 172 | Uitgevoerd | 2023-07-18 09:50 | 919238 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp thermisch uit. | Werkzaamheden: Pomp thermisch, pomp gelicht is schoon. Op de FGC trekt de pomp 7 amp en pompkabel 2,7 amp. Communicatie print eraf gehaald. Blijft lopen, thermisch pakket hoger gezet. Pompt put nu leeg. Pomp heeft een isolatiewaarden van 26 M ohm. Put schoon gemaakt. Besturing is niet goed meer. Pomp heeft 26 M ohm, pomp met lange kabel. Advies: Robuust en los stopcontact voor luchtpomp/borrelbuis plaatsen. Dit is een moederkast. Put ligt 10m van de kast. |  | 2023-07-13 02:00 | 2023-07-13 02:00 | 2023-07-13 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Merseloseweg
5021 (CVK) | Overbroekseweg 3 | Uitgevoerd | 2023-07-18 09:46 | 919241 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Thermische storing en hoog water. | Werkzaamheden: Gemaal vrij gesnoeid. Storing bekeken, sensorkabel zat niet goed in het aderhulsje deze opnieuw vast gezet. Pomp had ook looptijd overschreden, besturing gereset. Alles werkt weer naar behoren, put is leeg bij vertrek. |  | 2023-07-16 02:00 | 2023-07-16 02:00 | 2023-07-16 02:00 | 0 | 7 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Overbroekseweg
M03.02 | Wanssumseweg 8 | Uitgevoerd | 2023-07-13 09:04 | 919236 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: TAS/Frs/ a: Loopt de put over: Nee- lamp brand b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja, water loopt niet weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee, ze zijn er overal aan het werk, en ze weet niet wat het gaat doen. | Werkzaamheden: Besturing gereset en pomp nagekeken, looptijd overschrijding. Bij vertrek put leeg, alles werkt weer naar behoren. Opmerkingen monteur: Even kijken of de looptijd veranderd kan worden want de bewoners hebben hier regelmatig last van gehad. |  | 2023-07-12 02:00 | 2023-07-12 02:00 | 2023-07-12 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Geijsteren | Wanssumseweg
5007 | Hoogriebroekseweg 5 | Uitgevoerd | 2023-07-13 08:59 | 919235 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja Tas: M.S | Werkzaamheden: Storing bekeken put staat vol. Besturing gereset, pomp gelicht en nagekeken. Sensor schoongemaakt. Alles werkt weer. De put moet wel gereinigd worden, veel vuil en vet. Gewacht tot het niveau goed zakte. |  | 2023-07-11 02:00 | 2023-07-11 02:00 | 2023-07-12 02:00 | 0 | 7 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Hoogriebroekseweg
1902 | Peelweg 2 | Uitgevoerd | 2023-07-13 08:54 | 919234 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp thermisch. Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Thermisch blok stond uit. | Werkzaamheden: Thermisch blok aangezet, pomp getest en loopt weer. Gewacht tot put leeg was. Opmerkingen monteur: Thermisch blok aangezet, pomp loopt weer. |  | 2023-07-07 02:00 | 2023-07-07 02:00 | 2023-07-07 02:00 | 0 | 7 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Peelweg
7105 | Teeuwenhofweg 14 | Uitgevoerd | 2023-07-12 10:49 | 919233 | Storing | Persleiding | Storing beschrijving: Persleiding geraakt, jan raeds weet waar. 63 of 75 , even kijken of je het zo kunt repareren ands schakel ik mike in voor spullen . | Werkzaamheden: Persleiding gemaakt met Paul zuigwagen erbij PE75. |  | 2023-07-07 02:00 | 2023-07-07 02:00 | 2023-07-07 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Teeuwenhofweg
7613 | Lorbaan 14 | Uitgevoerd | 2023-07-12 10:45 | 919232 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: staat tot de deksel de deksel b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nog niet c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee TAS EvE | Werkzaamheden: Geen stroom op de besturingskast, moederkast op gezocht, aardlekschakelaar stond uit, deze aangezet. Alles werkte weer open bel nog door gespoten met de hoge druk spuit zat wat water in. Bij vertrek put leeg en alles werkt naar behoren. |  | 2023-07-06 02:00 | 2023-07-06 02:00 | 2023-07-06 02:00 | 0 | 8 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Lorbaan
1807 | IJsselsteynseweg 37 | Uitgevoerd | 2023-07-12 10:38 | 919220 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee. TAS/GS/27-06-2023 | Werkzaamheden: Pomp en besturing defect, beide vervangen in overleg met Pascal. Storingslamp geplaatst. Bij vertrek werkt alles weer naar behoren en is put leeg. Paul is ook met de zuigwagen gekomen op put leeg te zuigen voor werkzaamheden. |  | 2023-06-27 02:00 | 2023-06-27 02:00 | 2023-06-27 02:00 | 0 | 10 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Ysselsteynseweg
8115 | Loobeek 3A | Uitgevoerd | 2023-07-05 13:39 | 919231 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Staat vol b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Ps. Meneer vraagt wanneer het fatsoenlijk opgelost wordt. Oorzaak: Elektrisch: voeding/fase Oorzaak beschrijving: Aardlek moederkast 8116. | Werkzaamheden: De aardlekschakelaar in de moederkast 8116 lag er weer uit, deze gereset. Pomp verpompt goed, de isolatiewaarde is goed, gewacht tot de put leeg was. |  | 2023-07-04 02:00 | 2023-07-04 02:00 | 2023-07-04 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Loobeek
D14.04 | Boltweg 9 | Afgehandeld | 2023-07-03 10:14 | 919226 | Storing | pomp op storing | TAS DNH: Twee dagen geleden zijn alle putten schoon gemaakt. Sindsdien komt het water in de douche omhoog. a: Loopt de put over: NEE b: Heeft u wateroverlast in de woning: JA. Water komt omhoog c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: NEE | Storing bekeken besturing en pomp gecontroleerd alles werk goed pomp stond niet goed op de voetbocht even gewacht en niveau zakte weer put zal wel even nodig hebben om op niveau tekomen staat goed vol. |  | 2023-06-30 02:00 |  |  | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Blitterswijck | Boltweg
6907 | Veulenseweg 27 | Afgehandeld | 2023-07-03 10:04 | 919228 | Storing | pomp op storing | a: Loopt de put over: staat vol b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee | Geen stroom op de besturing moederkast op gezocht daar was de aardlek er uit de die streng is al een paar keer gebeurd grond kabels door meten om toekijken als er een lek zit alles werk wel bij vertrek pit leeg. |  | 2023-07-02 02:00 |  |  | 0 | 7 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
1903 | Peelweg 4 | Afgehandeld | 2023-07-03 09:51 | 919225 | Storing | pomp op storing | Pomp stond thermische uit pomp gecontroleerd maar alles is goed pomp is ook schoon alles gereset en werk weer naar behoren put deksel vrij moeten scheppen lag 20 centimeter zand op zie foto's. |  |  | 2023-06-30 02:00 |  |  | 0 | 9 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Peelweg
7601 | Veulenseweg 57 | Afgehandeld | 2023-07-03 09:43 | 919224 | Storing | put stroomt over | Put stroomt over. Binnenhuis ook overlast, borrelt erg hard en water loopt niet weg. | Storing bekeken put staat vol besturing gecontroleerd maar kan niks vinden alles werk goed niveau werk ook naar behoren de put zit wel vol met water van uit de stallen vermoed ik dat het probleem daar van af komt zie foto's, deze informatie ook aan Pascal door gegeven. |  | 2023-06-30 02:00 |  |  | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
0708 | Haag 25 | Afgehandeld | 2023-06-28 16:28 | 919211 | Storing | Rode lamp brandt | alleen rode lamp brandt, nog geen overlast | reset en hoog water op 98 cm gezet . er zit hier regen water op . put is leeg nu . |  | 2023-06-23 02:00 |  |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Haag
220 | BBL Engesteeg | Afgehandeld | 2023-06-28 16:25 | 919219 | Storing | orzaak derden | 27-06: gemaal reinigen, door de regen van afgelopen week is deze volgelopen met doeken en vervuiling | Put gereinigd, van te voren water geladen en afgewaterd, tussendoor 3x wezen afwateren, joey gekomen, meerdere malen lp pomp eruit gehaald, zat telkens vol doeken. |  | 2023-06-27 02:00 | 2023-06-27 02:00 | 2023-06-27 02:00 | 0 | 9 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Leunen | Engesteeg
220 | BBL Engesteeg | Afgehandeld | 2023-06-28 16:22 | 919218 | Storing | pomp op storing | Pomp op storing | Lp pomp er uit gehaald een paar keer bleef maar doeken in komen tussen de waaier Paul heeft met de zuig wagen de put leeg gemaakt en we hebben even alles goed gereinigd op de bodem laggen allemaal proppen met doeken zeer veel alles is nu schoon inkomende leiding hebben we ook leeg laten lopen dat die volledig leeg was in verband dat er nog doeken zouden komen. Bij vertrek de pomp nog een keer schoon gemaakt goed ontlucht alles werk weer naar behoren. |  | 2023-06-27 02:00 |  |  | 0 | 8 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Leunen | Engesteeg
D04.04 | Heikampweg 10 | Afgehandeld | 2023-06-28 16:19 | 919206 | Storing | rode lamp brandt | Rode lamp brandt. Toiletten, lopen langzamer weg. | Phase fail diode er tussen uit gehaald probleem verholpen pomp draaid goed om put leeg bij vertrek. |  | 2023-06-21 02:00 |  |  | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Geijsteren | Heikampweg
1807 | IJsselsteynseweg 37 | Afgehandeld | 2023-06-28 16:14 | 919175 | Storing | looptijd overschrijding | omp draait al meer dan 12 uur onafgebroken | instelling niet goed stop stond op 20 cm goed gezet en openbel getest alles werkt weer . pomp had maar 3 starts . |  | 2023-05-31 02:00 |  |  | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Ysselsteynseweg
7014 | Lorbaan 7 | Afgehandeld | 2023-06-28 16:11 | 919201 | Storing | Rode lamp brandt | Rode lamp brandt. Binnenhuis nog geen overlast. | Remondus heeft moederkast vervangen veulensewaterweg recht draaien veld niet goed diode verwijderd van de printplaat gaaf fase fail aan storing is verholpen put leeg bij vertrek. |  | 2023-06-19 02:00 |  |  | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Lorbaan
6206. | Begijnhofweg 9 | Afgehandeld | 2023-06-28 16:08 | 919192 | Storing | anders | Persleiding doorspuiten, er zit een doorspuit punt. | Persleiding op druk gezet, open gegaan, halve tank water erin gelaten. Joey meegeholpen. |  | 2023-06-09 02:00 |  |  | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Begijnhofweg
7601 | Veulenseweg 57 | Afgehandeld | 2023-06-28 16:05 | 919212 | Storing | Rode lamp brandt | a: Loopt de put over: JA b: Heeft u wateroverlast in de woning: Borrelt c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: NEE | Waarschijnlijk persleiding bijna dicht Pomp heel langzaam weg pomp gecontroleerd zit niks in |  | 2023-06-24 02:00 | 2023-06-24 02:00 | 2023-06-24 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
7006 | Drabbelsweg 6 | Afgehandeld | 2023-06-28 15:47 | 919207 | Storing | pomp op storing | Pomp op storing Storing beschrijvingPut staat vol. RL brandt niet. vermoedelijk geen stroom. Afvoeren lopen niet meer weg in huis. OorzaakElektrisch: stroomstoring | In de moederkast 2 aardleks uit deze aan gezet Rode lamp weer aan put is aan het leeg pompen |  | 2023-06-22 02:00 |  |  | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Drabbelsweg
446 | BBB Burg. de Weichshavenstraat | Afgehandeld | 2023-06-28 15:41 | 919210 | Storing | anders | LP1 - thermisch + bak vol . | pomp gelicht en gereinigd doekjes. |  | 2023-06-23 02:00 | 2023-06-23 02:00 | 2023-06-23 02:00 | 0 | 2 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 2 Spoelklep | Onbekend | Wanssum | Brugstraat
6907 | Veulenseweg 27 | Afgehandeld | 2023-06-28 15:38 | 919213 | Storing | Pomp op storing | a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Water loopt nog niet weg in de woning. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee | Er staan meerdere woningen aangesloten op de put, meneer is de laatste van de rij woningen en is het laagst gelegen dus al het water kan bij hem dan de woning in komen. OorzaakElektrisch: stroomstoring Oorzaak beschrijving: In de moederkast aardlek schakelaars uit Werkzaamheden: In de moederkast aardlek schakelaars uit |  | 2023-06-25 02:00 |  |  | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
6206. | Begijnhofweg 9 | Afgehandeld | 2023-06-28 15:28 | 919185 | Storing | Rode lamp brandt |  | put open gemaakt pomp loopt verzet niets . persleiding dicht komt hier vaker voor . er zit een door spuit punt bij . Teun er over gebeld . |  | 2023-06-07 02:00 |  |  | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Begijnhofweg
7110 | Scheiweg 31 | Afgehandeld | 2023-06-28 15:22 | 919191 | Storing | rode lamp brandt | a: Loopt de put over: vochtig aan de rand b: Heeft u wateroverlast in de woning: nee, wc bubbelt wel c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja, maar onzeker is voor hoe lang De rode lamp knippert. AB 9-6-2023 | Alles naar gekeken pomp besturing maar alles is goed persleiding verstopt van dijk Bakel gebeld die komen de put reinigen en de persleiding door spuiten door het doorspuit punt bij de put bij het gemaal. |  | 2023-06-09 02:00 |  |  | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Scheiweg
7112 | Hazenweg 2 | Afgehandeld | 2023-06-28 15:19 | 919193 | Storing | anders | Anders Storing beschrijvinga: Loopt de put over: Nee, staat helemaal vol b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee | Put vol en pomp aan, pomp gelicht en gecontroleerd, geen vervuiling. Krijgt het water niet weg. Bkk of persleiding verstopt. Smart con is ook niet meer uit te lezen en van de magneetschakelaar zijn onderdelen afgebroken. Advies om de pers/bkk door te spuiten en een nieuwe besturing incl buitenkast te plaatsen. Put handmatig leeg gedompeld |  | 2023-06-11 02:00 |  |  | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Hazenweg
7010 | Lorbaan 2 | Afgehandeld | 2023-06-28 15:16 | 919180 | Storing | rode lamp brandt | Rode lamp brandt Storing beschrijvinga: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja | De alarmlog stond vol met net fout WerkzaamhedenDe alarm gereset pomp startte gelijk op De voeding gecontroleerd.de 3 fases kwamen binnen . Gewacht tot de put leeg was |  | 2023-06-04 02:00 |  |  | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Lorbaan
5001 | Hoogriebroekseweg 21 | Afgehandeld | 2023-06-28 15:08 | 919209 | Storing | Rode lamp brandt | er is hoog water geweest . put is nu leeg . kan wel regen water op zitten . maar is laatste gemaal van streng. | er is hoog water geweest . put is nu leeg . kan wel regen water op zitten . maar is laatste gemaal van streng. |  | 2023-06-23 02:00 |  |  | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Hoogriebroekseweg
220 | BBL Engesteeg | Afgehandeld | 2023-06-28 15:05 | 919215 | Storing | pomp op storing | Lp schoon gemaakt bom vol met doeken de put zit ook helemaal vol met doeken niet normaal moet snel gereinigd woorden |  |  | 2023-06-26 02:00 |  |  | 0 | 8 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Leunen | Engesteeg
D12.01 | Maasweg 8 | Afgehandeld | 2023-06-28 15:02 | 919204 | Storing | rode lamp brandt | Rode lamp brandt. Binnenhuis overlast, toiletten lopen niet meer weg. | Storing verholpen fase fail diode er tussen uit gehaald alles werk weer naar behoren bij vertrek put leeg. Draai richting van de pomp ook goed gezet draaide verkeerd om. |  | 2023-06-21 02:00 |  |  | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Blitterswijck | Maasweg
7601 | Veulenseweg 57 | Afgehandeld | 2023-06-28 14:58 | 919184 | Storing | Pomp op storing | a: Loopt de put over: JA b: Heeft u wateroverlast in de woning: Borrelt c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: NEE | Bij aankomst put vol sensor en pomp gecontroleerd en schoon gemaak zijn goed reset uitgevoerd en alles werkte weer naar behoren put leeg bij vertrek. |  | 2023-06-06 02:00 |  |  | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
8011 | Deurneseweg 84 | Afgehandeld | 2023-06-28 14:51 | 919196 | Storing | schade | apart factureren (schade) buitenkast, sokkel en besturing vervangen | matriaal opgehaald bij Kanters en oude kast sokkel vewijderd . en nieuwe kast sokkel besturing geplaatst open bel . alles werkt weer. |  | 2023-06-13 02:00 |  |  | 0 | 6 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
2806 | Zwarte Klef 42 | Afgehandeld | 2023-06-28 14:40 | 919190 | Storing | anders | Besturingskast is tijdens maaiwerkzaamheden geraakt. Constateren of er nog sprake is van een veilige situatie en wat er gedaan moet worden. | Bij aankomst kast scheef en sokkel zie foto alles gecontroleerd besturing en niveau plus hoofdstroom alles veilig en werk naar behoren geen gevaarlijke situatie kast vrij gemaakt en op nieuwe geplaat lichte beschadiging op de kast niks ernstigs. Bij vertrek alles werkt naar behoren en veilig. |  | 2023-06-09 02:00 |  |  | 0 | 7 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | Zwarte Klef
8014 | Deurneseweg 72 | Afgehandeld | 2023-06-28 14:27 | 919199 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijvingPut stroomt over. OorzaakAlgemeen: anders | geen nivo metting. sensor vervangen en werkt weer .gewacht dat put leeg was,(Keller van de gemeente) |  | 2023-06-16 02:00 |  |  | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
7611 | Veulensewaterweg 17 | Afgehandeld | 2023-06-28 14:23 | 919198 | Storing | Rode lamp brandt | put loopt over, binnenshuis loopt toilet slecht af | WerkzaamhedenFGC bloct face om gezet werkt niet toen diode door geknipt , en werkt weer gewacht dat put leeg was. |  | 2023-06-16 02:00 |  |  | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Veulensewaterweg
0504 | Daland 2 | Afgehandeld | 2023-06-28 14:06 | 919214 | Storing | Rode lamp brandt | a: Loopt de put over: Onbekend b: Heeft u wateroverlast in de woning: nee nog niet c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: ja Mevrouw heeft het storingsnummer gebeld OorzaakNiveaumeting: vervuild | Open bel schoon gemaakt alles naar gekeken niet echt wat kunnen vinden alles werk weer naar behoren bij vertrek put leeg. |  | 2023-06-26 02:00 |  |  | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Op de Ries
7110 | Scheiweg 31 | Afgehandeld | 2023-06-28 14:01 | 919182 | Storing | pompstoring | a: Loopt de put over: nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja, water loopt niet weg in de toiletten en blijft staan tot de rand c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Hij heeft het storingsnummer gebeld. | Gemaal gecontroleerd maar stond gewoon op goed niveau bij aankomst alles naar gekeken maar niks aan de hand alles werk naar behoren, waarschijnlijk heeft de bewoner een verstopping is zijn leiding nog aan gebeld om dat door tegeven maar niemand thuis. |  | 2023-06-05 02:00 |  |  | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Scheiweg
5007 | Hoogriebroekseweg 5 | Afgehandeld | 2023-06-28 13:58 | 919176 | Storing | anders | Put staat vol. Binnenhuis overlast, toiletten lopen niet meer weg. | pomp th uit reset en pompt pomp gelicht is gschoon . als put half leeg is slaat pomp uit sensor schommelt heel erg nieuwe sensor geplaatst en alles werkt weer goed. gewacht dat put leeg was. |  | 2023-06-02 02:00 |  |  | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Hoogriebroekseweg
5805 | Wanssumseweg 10 | Afgehandeld | 2023-06-28 13:55 | 919186 | Storing | Pomp op storing | a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja | alles werkt put is leeg . gemeente gebeld krijg ze niet er aan . |  | 2023-06-08 02:00 |  |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum | Wanssumseweg
6207 | Laagriebroekseweg 2 | Afgehandeld | 2023-06-28 13:53 | 919177 | Storing | anders | a: Loopt de put over: Bij mevrouw wel kastje staat in water b: Heeft u wateroverlast in de woning: Water in de woning loopt niet weg, Toilet loopt wel door. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja | De put was leeg bij aankomst . Bij het testen van de pomp bleek er een scheur in de bkk te zitten |  | 2023-06-03 02:00 | 2023-06-03 02:00 |  | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Laagriebroekseweg
6915 | Overbroekseweg 1 | Afgehandeld | 2023-06-28 13:47 | 919183 | Storing | pomp op storing | a: Loopt de put over: Ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nog niet c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Waarschijnlijk niet | Gewacht op de zuigton, erg veel aanbod. Pomp gelicht en gecontroleerd, doeken rondom de waaier, pompkabel dik en soppig, waaier versleten en 0,47 mohm. Pomp is nu vervangen. Oktober 2022 heb ik er ook al een nieuwe pomp ingezet, was nu al versleten. |  | 2023-06-06 02:00 |  |  | 0 | 7 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Overbroekseweg
1414 | Timmermansweg 56 | Afgehandeld | 2023-06-28 13:44 | 919189 | Storing | Pomp op storing | Pomp thermisch uit gevallen l, pomp gelicht en heel veel doeken verwijderd, ook achter de waaier erg veel doeken. Gewacht totdat de put leeg was |  |  | 2023-06-09 02:00 |  |  | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Timmermannsweg
0705 | Ossendijk 90 | Afgehandeld | 2023-06-28 13:41 | 919203 | Storing | Rode lamp brandt | Rode lamp brandt. Overlast onbekend. Doorgemeld via de service mail. | Besturing gereset alles werk weer naar behoren put leeg bij vertrek. |  | 2023-06-21 02:00 | 2023-06-21 02:00 | 2023-06-21 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Ossendijk
7107 | Scheiweg 12 | Afgehandeld | 2023-06-28 13:38 | 919188 | Storing | Doorspuiten , zit verstopt. | Op druk gezet. Slang in persleiding gehad, helemaal afgerold, maar verstopingspunt zit verder, moet opgegraven worden |  |  | 2023-06-09 02:00 |  |  | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Scheiweg
8012 | Deurneseweg 79-81 | Afgehandeld | 2023-06-23 15:40 | 919179 | Storing | pomp op storing | Pomp op storing en hoogwater melding | De put gecontroleerd op duerneseweg 79 deze was goed. Het bleek op deurnseweg 66 te zijn De plc gereset pompen start gelijk gewacht tot de put leeg was |  | 2023-06-04 02:00 |  |  | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
8012 | Deurneseweg 79-81 | Afgehandeld | 2023-06-23 15:40 | 919178 | Storing | pomp op storing | Pomp op storing en hoogwater melding | De put gecontroleerd op duerneseweg 79 deze was goed. Het bleek op deurnseweg 66 te zijn De plc gereset pompen start gelijk gewacht tot de put leeg was |  | 2023-06-04 02:00 |  |  | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
5805 | Wanssumseweg 10 | Afgehandeld | 2023-06-23 15:29 | 919181 | Storing | pomp op storing | Men heeft een storing aan de riolering. Met maaien hebben ze het kastje omver gereden. Het deurtje staat met een kier open en scheef. a: Loopt de put over: nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja( toilet loopt over) c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag :Nee Op de erfgrens staat de buis ook vol. Het adres is op de N270. Afgelopen keer was men naar Geijsteren gereden TAS EvE | Dit is de verkeerde gemaal het moet 5805 zijn De kast geïnspireerd. Het thermische beveiliging was los dit herstelt en de aardlekschakelaar ingeschakeld. Pomp begint met pompen De buitenkast en binnenkast hebben schade advies om beide te vervangen |  | 2023-06-05 02:00 |  |  | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum | Wanssumseweg
7110 | Scheiweg 31 | Afgehandeld | 2023-06-23 15:23 | 919200 | Storing | persleiding verstopt | Gemaal op druk zetten, persleiding zat dicht | put 7110 put ervoor doorgespoten. |  | 2023-06-19 02:00 |  |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Scheiweg
5502 | Ericaweg 4 | Afgehandeld | 2023-06-23 15:21 | 919187 | Storing | pomp op storing | a: Loopt de put over: Ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja, water loopt binnen niet meer weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee |  |  | 2023-06-09 02:00 |  |  | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Ericaweg
0708 | Haag 25 | Afgehandeld | 2023-06-23 15:18 | 919202 | Storing | Rode lamp brandt | Rode lamp brandt. Overlast onbekend | Storing bekeken kan niks vinden besturing gereset alles werk put is ook gewoon leeg pomp werk prima alles is goed. |  | 2023-06-21 02:00 |  |  | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Haag
1713 | Rouwkuilenweg 43 | Afgehandeld | 2023-06-23 15:15 | 919194 | Storing | pomp op storing | a: Loopt de put over: ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: geen c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee het water loopt het bos in. | gemaal uit aan gezet pomp loopt weer . sloot staat helemaal vol Juan gebeld ook Peelken staat vol oorzaak is lucht in persleiding gemeente gaat dit verde oppaken . |  | 2023-06-12 02:00 |  |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
7803 | Horsterweg 20B | Afgehandeld | 2023-06-23 15:02 | 919217 | Storing | pomp defect | a: Loopt de put over: ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Pomp staat vol. 27-5-2023 AB |  |  | 2023-06-27 02:00 |  |  | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Horsterweg
1903 | Peelweg 4 | Afgehandeld | 2023-06-23 14:57 | 919197 | Storing | schade | kast is van achter naar voren geduwd. | sokkel rond om vrij gegraven en recht gezet . alles werkt . |  | 2023-06-15 02:00 |  |  | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Peelweg
1405 | Heidsepeelweg 60 | Uitgevoerd | 2023-05-25 09:57 | 919173 | Storing | Communicatie/netwerk | Storing beschrijving: Geen verbinding meer. | Werkzaamheden: Communicatie gereset, hoofdpost gecontroleerd. Alles werkt weer. |  | 2023-05-24 02:00 | 2023-05-24 02:00 | 2023-05-24 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Heidse Peelweg
7601 | Veulenseweg 57 | Uitgevoerd | 2023-05-25 09:55 | 919171 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee | Werkzaamheden: Put vol bij aankomst. Besturing op storing. Alles gereset en pomp sprong weer aan, maar trilde erg op de geleidenbuizen. Heb moeten wachten tot ik de ketting kon pakken om de pomp te lichten. Pomp zat verstopt met vuil (zie foto's). Pomp afgesteld, snijmes stond te strak, bij vertrek put leeg en schoon gemaakt met hogedrukreiniger. Buiten de put werkt alles ook weer naar behoren, storing verholpen. |  | 2023-05-23 02:00 | 2023-05-23 02:00 | 2023-05-23 02:00 | 0 | 10 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
1409 | Zeilbergseweg 11 | Uitgevoerd | 2023-05-25 09:48 | 919172 | Storing | Communicatie/netwerk | Storing beschrijving: Geen verbinding meer. | Werkzaamheden: Communicatie gereset, hoofdpost gecontroleerd. Alles werkt weer naar behoren. |  | 2023-05-24 02:00 | 2023-05-24 02:00 | 2023-05-24 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Zeilbergseweg
7013 | Lorbaan 5 | Uitgevoerd | 2023-05-24 09:29 | 919168 | Storing | Water overlast | Storing beschrijving: Put staat vol. Binnenhuis overlast, toiletten lopen niet meer weg. Oorzaak beschrijving: Thermische storing. | Werkzaamheden: Pomp gemeggerd goed. Magneetschakelaar mist 1 fase, deze vervangen. Alles werkt weer veel water, gewacht tot de put leeg was en wartel gedicht. |  | 2023-05-22 02:00 | 2023-05-22 02:00 | 2023-05-22 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Lorbaan
1214 | Meerselsepeel 3 | Uitgevoerd | 2023-05-24 09:20 | 919169 | Storing | Oorzaak derden | Storing beschrijving: Signaalkabel kapot getrokken bij huis nummer 5. | Werkzaamheden: Signaalkabel weer gemaakt met Giet mof. |  | 2023-05-23 02:00 | 2023-05-23 02:00 | 2023-05-23 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Meerselsepeel
5009 | Hoogriebroekseweg 1 | Uitgevoerd | 2023-05-23 13:49 | 919165 | Storing | Water overlast | Storing beschrijving: Put staat helemaal vol. Binnenhuis heel veel overlast, niets loopt meer weg. Oorzaak beschrijving: Sensor werkt niet. | Werkzaamheden: Nieuwe sensor geplaatst. Alles werkt weer. Gewacht tot de put leeg was. |  | 2023-05-17 02:00 | 2023-05-17 02:00 | 2023-05-17 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Hoogriebroekseweg
7716 | Lollebeekweg 30 | Uitgevoerd | 2023-05-22 13:32 | 919166 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Probleem met riool dat niet wegloopt. De rode lamp brandt. De drap loopt uit de put. a: Loopt de put over: Ja ( de put is momenteel uitgezogen, dit hebben zij zelf gedaan) b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nu niet meer nu het is leeggezogen. Over een paar uur weer wel. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee | Werkzaamheden: Printplaat defect, besturing vervangen voor Robuust 1100. Niveau en draairichting pomp gecontroleerd. Alles werkt weer naar behoren bij vertrek. |  | 2023-05-19 02:00 | 2023-05-19 02:00 | 2023-05-20 02:00 | 0 | 7 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps zonder communicatie | Onbekend | Castenray | Lollebeekweg
2306 | Handrik 1 | Uitgevoerd | 2023-05-22 12:50 | 919161 | Storing | Pomp op storing | Storing omschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja, toiletten spoelen niet meer door c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Oorzaak beschrijving: Aardlekschakelaar uit. | Werkzaamheden: Pomp gemeggerd 0,01 M ohm, deze vervangen. Mantelbuis niet gangbaar, nieuw gat geboord en pompkabel hierdoor getrokken. Alles werkt weer. |  | 2023-05-13 02:00 | 2023-05-13 02:00 | 2023-05-13 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Handrik
6915 | Overbroekseweg 1 | Uitgevoerd | 2023-05-22 12:45 | 919164 | Storing | Gemaal controleren | Storing beschrijving: Put staat helemaal vol. Bewoners hebben overlast, hadden Goossens ingeschakeld maar binnenhuis is geen verstopping. Meneer geeft aan dat de pomp in storing staat. | Werkzaamheden: Pomp loopt, verzet niets. Pomp gelicht en gemeente gebeld die zijn gekomen, hebben een loonwerker gebeld om put leeg te komen maken. Hierna heb ik de put ook even schoon gespoten en gereinigd. Gemeente heeft bewoner gebeld is gekomen en gaat put ervoor maken om vuil op te vangen. Foto's ook naar gemeente gestuurd. Pomp ook schoongemaakt. Er zitten +/- 100 arbeidsmigranten op deze put. |  | 2023-05-15 02:00 | 2023-05-15 02:00 | 2023-05-15 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Overbroekseweg
0402 | Kleindorp 15 | Uitgevoerd | 2023-05-22 12:35 | 919160 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Water stroomt niet weg in de woning. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja (er mag morgen ook iemand komen) | Werkzaamheden: Storing bekeken alles nagelopen maar de printplaat is kapot, contact gehad met Pascal voor om nieuwe Robuust te plaatsen. Oude besturing verwijderd en Robuust geplaatst. Put handmatig leeg moeoten maken voor het goed zetten van het niveau en draairichting pomp gecontroleerd. Bij vertrek put leeg en alles werkt naar behoren. |  | 2023-05-11 02:00 | 2023-05-11 02:00 | 2023-05-12 02:00 | 0 | 7 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Op de Ries
7702 | Lollebeekweg 13 | Uitgevoerd | 2023-05-22 12:30 | 919163 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp thermisch. Oorzaak beschrijving: Geen oorzaak. | Werkzaamheden: Pomp gelicht, deze is schoon. besturing gereset en gewacht tot put leeg was. |  | 2023-05-15 02:00 | 2023-05-15 02:00 | 2023-05-15 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Lollebeekweg
M12.01 | Geijsterseweg AVIA | Uitgevoerd | 2023-05-22 12:22 | 919159 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp knalt er telkens thermisch uit. | Werkzaamheden: Storing bekeken, besturing gecontroleerd is goed pomp er uit gehaald maar die zat goed verstopt met een harde substantie kant het niet verklaren wat het was zie foto's alles goed schoon gemaakt ook achter de waaier pomp weer in elkaar gedraaid en alles werkte weer put leeg bij vertrek alles werk naar behoren. |  | 2023-05-11 02:00 | 2023-05-11 02:00 | 2023-05-11 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Wanssum | Geijsterseweg
2508 | Endepoel 9 | Uitgevoerd | 2023-05-22 12:14 | 919162 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp draait 24/7 door. Meneer geeft aan dat alle sifons leeg getrokken worden. Veel geluidsoverlast door doordraaien pomp. | Werkzaamheden: FGC werkt niet goed meer. I.o.m. gemeente Robuust met storingslamp geplaatst. Bij put leeg maken spuit de pomp er wat langs, balkeerklep lekt. |  | 2023-05-15 02:00 | 2023-05-15 02:00 | 2023-05-15 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Endepoel
6907 | Veulenseweg 27 | Uitgevoerd | 2023-05-11 10:45 | 919158 | Storing | Gemaal controleren | Storing beschrijving: Probleem met de riolering. Meneer geeft aan dat zijn wc teveel doortrekt. Het laagje water wat er normaal in zit wordt ook meegezogen en het lijkt alsof het blijft door zuigen. Rode lamp brand niet. Hij zegt dat het wc net een Vacuüm heeft. a: Loopt de put over: Onbekend. b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee. De WC zuigt leeg geeft meneer. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja, het heeft geen haast. | Werkzaamheden: Put open gemaakt, deze is mooi op niveau, alles werkt. |  | 2023-05-09 02:00 | 2023-05-09 02:00 | 2023-05-09 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
5906 | Zuidenbergweg 5 | Uitgevoerd | 2023-05-11 10:41 | 919149 | Storing | Schade | Storing beschrijving: Kabelschade zuiderbergweg 4 Oostrum, graag vandaag repareren. Rode lamp gemaal brand ook. Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Graaf werkzaamheden. | Werkzaamheden: De kabel met twee lassen gerepareerd met kabel reparatie sets. Bij het testen kwam er maar 1 fase binnen de anderen gemalen pompen goed. Mark Verkuijlen zal de kabel komen controleren, Mark heeft kabel gecheckt en gerepareerd. |  | 2023-05-02 02:00 | 2023-05-02 02:00 | 2023-05-02 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum | Zuiderbergweg
7013 | Lorbaan 5 | Uitgevoerd | 2023-05-08 12:36 | 919157 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp thermisch. Oorzaak: UV: Sensor defect. | Werkzaamheden: Bij aankomst put vol, pomp op storing. Pomp gecontroleerd, pomp is goed. Sensor vervangen, alles werkt weer naar behoren, put zakt bij vertrek. |  | 2023-05-07 02:00 | 2023-05-07 02:00 | 2023-05-08 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Lorbaan
0704 | Op de Kamp 4 | Uitgevoerd | 2023-05-08 09:43 | 919155 | Storing | Rode lamp brandt. | Storing beschrijving: TAS DNH: De rode lamp brandt sinds de buien in het weekend. a: Loopt de put over: NEE b: Heeft u wateroverlast in de woning: NEE c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: JA Oorzaak: Lozing: Hemelwater. | Werkzaamheden: Reset uitgevoerd put leeg, alles werkt weer naar behoren bij vertrek. |  | 2023-05-07 02:00 | 2023-05-07 02:00 | 2023-05-08 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Opdekamp
8005 | Deurneseweg 52 | Uitgevoerd | 2023-05-08 09:37 | 919153 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Extreem lange looptijd. Oorzaak: Communicatie: Verbinding/netwerk. | Werkzaamheden: Put gecontroleerd, deze stond net onder het start niveau. Pomp stond uit. Put leeg gepompt, geen bijzonderheden. |  | 2023-05-05 02:00 | 2023-05-05 02:00 | 2023-05-05 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
5906 | Zuidenbergweg 5 | Uitgevoerd | 2023-05-08 09:27 | 919151 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Put leeg dompelen. Kabelstoring. | Werkzaamheden: Geen plek om het water te lozen. Het gaat om huisnummer 3. Ligt in het gras voor in de tuin. |  | 2023-05-03 02:00 | 2023-05-03 02:00 | 2023-05-03 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum | Zuiderbergweg
8109 | Maashesweg 84 | Uitgevoerd | 2023-05-08 09:07 | 919148 | Storing | Geen stroom op gemaal | Storing beschrijving: TAS/Frs/ a: Loopt de put over: nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: water komt omhoog. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee, liever niet. | Werkzaamheden: Geen stroom op gemaal. Naar moederkast gereden, hoofdzekering Essent eruit, deze aangezet. Terug naar gemaal gereden, alles werkt weer. |  | 2023-05-02 02:00 | 2023-05-02 02:00 | 2023-05-02 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Maashesweg
7921 | Roffert 10 | Uitgevoerd | 2023-05-02 10:09 | 919146 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja (bij de douche komt het omhoog) c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Te veel geloosd. | Werkzaamheden: Put vol en sensor fout. Pomp gelicht en gecontroleerd, hier geen vervuiling. Sensor defect, deze vervangen. Pomp slaat nu aan en uit op het gewenste niveau. Er wordt hier heel erg veel geloosd, heb geholpen met de dompelpomp en het niveau zakte langzaam, eenmaal op niveau kan de pomp het eigenlijk net niet aan door de hoeveelheid wat er geloosd wordt. |  | 2023-04-28 02:00 | 2023-04-28 02:00 | 2023-04-28 02:00 | 0 | 6 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Roffert
7921 | Roffert 10 | Uitgevoerd | 2023-05-02 09:59 | 919147 | Storing | Rode lmap brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja (bij de douche komt het omhoog) c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Lozingsgedrag. | Werkzaamheden: Wederom put vol, pomp loopt maar krijgt het water niet weg gepompt. De hoeveelheid wat er geloosd wordt kan de pomp niet aan. I.o.m. Raoul een zwaarder pomp geplaatst 2,44 kW i.p.v. 1,7 kW. De pomp krijgt het nu wel makkelijker weg gepompt. Hoog niveau aangepast van 50 naar 80 cm. |  | 2023-04-29 02:00 | 2023-04-29 02:00 | 2023-04-29 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Roffert
8102 | Loobeek 2 | Uitgevoerd | 2023-04-25 09:36 | 919143 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Water loopt niet weg in de woning / Toiletten. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee | Werkzaamheden: Bij aankomst put vol, liep over. Put stukje leeg gedompeld en pomp gecontroleerd, deze is goed en niet verstopt. Vermoedelijk zit er op dit gemaal hemelwater aangesloten. Bij vertrek is put leeg en werkt alles weer naar behoren. |  | 2023-04-23 02:00 | 2023-04-23 02:00 | 2023-04-23 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Loobeek
8111 | Maashezeweg St. Jozeflaan Parkeerplaats | Uitgevoerd | 2023-04-25 09:32 | 919142 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee | Werkzaamheden: Pomp zat verstopt zie foto alles schoon gemaakt doeken in de uitlaat van het waaier huis, sensor lag onder de pomp zie foto heb ik weer terug gehangen. Bij vertrek put leeg en alles werk weer naar behoren. |  | 2023-04-23 02:00 | 2023-04-23 02:00 | 2023-04-23 02:00 | 0 | 6 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum
6909 | Veulenseweg 20 | Uitgevoerd | 2023-04-24 09:31 | 919140 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp op storing. Oorzaak beschrijving: Pomp overleden. | Werkzaamheden: Pomp overleden, pomp vervangen. Pompkabel niet meer door de mantelbuis te krijgen. In overleg met Pascal kan ik boven in de put een gat boren en daar de pompkabel doorhalen. Ook ketting beugel geplaatst. |  | 2023-04-21 02:00 | 2023-04-21 02:00 | 2023-04-21 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
1708 | Puttenweg 78 | Uitgevoerd | 2023-04-20 09:42 | 919136 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Installatie staat uit en geeft toch maximale looptijd, graag controleren en uitzetten. | Werkzaamheden: Gemaal staat uit, aangezet geeft geen storing, storing gaat niet uit de hoofdpost weg. Met Herm gebeld en gaat het uit hoofdpost halen. Besturing weer uit gezet. |  | 2023-04-17 02:00 | 2023-04-17 02:00 | 2023-04-18 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Puttenweg
1714 | Steegsepeelweg 140 | Uitgevoerd | 2023-04-20 09:38 | 919135 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp thermisch uit. Oorzaak beschrijving: Doekjes. | Werkzaamheden: Pomp gelicht en gereinigd (zie foto's).. Kastdeur hendel kapot, deze eraf gehaald, heb niet de juist in de bus om deze te vervangen. Gemeente gebeld, moest hem zo maar laten zitten, kan later kijken of het deurtje wisselen. |  | 2023-04-17 02:00 | 2023-04-17 02:00 | 2023-04-17 02:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Steegse Peelweg
5021 (CVK) | Overbroekseweg 3 | Uitgevoerd | 2023-04-20 09:34 | 919137 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Extreem lange looptijd. | Werkzaamheden: Pomp gelicht en gereinigd, zat vuil tussen bodemplaat. Pomp put bij vertrek leeg (zie foto's). |  | 2023-04-18 02:00 | 2023-04-18 02:00 | 2023-04-18 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Overbroekseweg
8115 | Loobeek 3A | Uitgevoerd | 2023-04-20 09:29 | 919138 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Put staat vol b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja, water loopt niet door c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee, overlast binnen. | Werkzaamheden: Bij aankomst geen stroom op besturing, moederkast opgezocht en daar gekeken, aardlekschakelaar was eruit van het gemaal, deze aangezet. Stroom deed het weer en de besturing werkt weer, pomp is goed. Bij vertrek is de put leeg en werkt weer naar behoren. Advies: Put reinigen zit erg veel vuil en slib in. |  | 2023-04-19 02:00 | 2023-04-19 02:00 | 2023-04-19 02:00 | 0 | 6 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Loobeek
1407 | Zeilbergseweg 3 (Camping) | Uitgevoerd | 2023-04-17 08:59 | 919133 | Storing | Communicatie/netwerk | Storing beschrijving: Communicatie werkt niet meer, graag herstellen = een gevoelig gemaal. | Werkzaamheden: Besturing gereset voor communicatie. Alles werkt weer gecontroleerd op de hoofdpost met Peter Vullinghs. Bij vertrek werkt alles weer naar behoren. |  | 2023-04-13 02:00 | 2023-04-13 02:00 | 2023-04-13 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Zeilbergseweg
2508 | Endepoel 9 | Uitgevoerd | 2023-04-14 09:13 | 919125 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Bij dezen wil ik nogmaals melding maken, vorige keer is een maand of 3-4 geleden dat pomp 2508 tegenover mijn huis bij hevige regenval overuren draait. Ik heb vandaag de putdeksel vrij gelegd maar kon hem helaas niet los krijgen. Wat er nu gebeurt is dat door het in die mate grote hoeveelheden wegpompen van water in het drukriool er ergens lucht aangezogen wordt. Dat doet hij nu bij mij, chiffon trekt hij leeg ondanks mijn ontluchting. Ik wordt midden in de nacht wakker van het geluid van de drukpomp. Kunt u a.u.b. als er iemand in de buurt is deze even de put los laten trekken en controleren zodat er geen vacuüm kan ontstaan. Geen storing/spoed maar service tegen geringe overlast, iets klopt er niet. Oorzaak: Lozing: Hemelwater. | Werkzaamheden: Vermoedelijk regenwater aangesloten op het gemaal vandaar de problemen met regen. Bij vertrek werkt alles goed. |  | 2023-04-03 02:00 | 2023-04-03 02:00 | 2023-04-06 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Endepoel
7921 | Roffert 10 | Uitgevoerd | 2023-04-12 13:55 | 919131 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Put staat vol, binnenshuis komt water in afvoeren omhoog. | Werkzaamheden: Pomp uit, gemeggerd vol sluiting. Met Juan gebeld en kon nieuwe pomp plaatsen, pomp vervangen. Veel aanvoer water, pomp heeft in 11 maanden 1780 uur gelopen. |  | 2023-04-10 02:00 | 2023-04-10 02:00 | 2023-04-10 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Roffert
0701 | Haag 31 | Uitgevoerd | 2023-04-12 13:49 | 919130 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Oorzaak: Niveaumeting: Defect. Oorzaak beschrijving: Open bel zat helemaal dicht. | Werkzaamheden: Bij aankomst put vol en aardlekschakelaar uit. Pomp gemaggerd en gecontroleerd. Openbel gecontroleerd en deze zat dicht, is nu vervangen. Niveauregeling hapert nog steeds maar draait de put wel leeg. Printplaatje niveauregeling is niet meer te vervangen en gezien de leeftijd van de besturing is het advies om hier de besturing te vervangen, diepte van de put en afstand zijn vlotters een betere optie dan een openbel. |  | 2023-04-08 02:00 | 2023-04-08 02:00 | 2023-04-08 02:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Haag
6209. | Laagriebroekseweg 18 | Uitgevoerd | 2023-04-11 09:45 | 919127 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp blijft 24/7 lopen, geen overlast binnenshuis, melder is van huisnummer 15. Oorzaak: Niveameting: Defect. | Werkzaamheden: Niveau sensor vervangen, kon geen goede meting doen. Alles werkt weer naar behoren. Advies: Put reinigen zeer veel vet. |  | 2023-04-05 02:00 | 2023-04-05 02:00 | 2023-04-06 02:00 | 0 | 7 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Laagriebroekseweg
8017 | Weverslo 2 | Uitgevoerd | 2023-04-11 09:39 | 919126 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Thermisch. | Werkzaamheden: Bij aankomst kast open gemaakt, kap van besturing zat los was afgebroken. Pomp en voetbocht slecht, persleiding krom, moet in zijn geheel vervangen worden met buitenkast. Besturing, pomp en leidingwerk. Dit doorgegeven en wordt opgepakt. |  | 2023-04-04 02:00 | 2023-04-04 02:00 | 2023-04-04 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Weverslo
0603 | Haag 23 | Uitgevoerd | 2023-04-11 09:30 | 919129 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Put loopt over, afvoeren binnenshuis (huisnummer 36) lopen vol. Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Pomp thermisch uitgevallen. | Werkzaamheden: Bij aankomst put vol en pomp thermisch uit. Pomp gemaggerd deze was goed. Amp ook goed. Gewacht totdat de put leeg was. Openbel gecontroleerd, deze zat dicht en is nu vervangen. Alles werkend achter gelaten. |  | 2023-04-08 02:00 | 2023-04-08 02:00 | 2023-04-08 02:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Haag
7110 | Scheiweg 31 | Uitgevoerd | 2023-04-04 10:00 | 919124 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: JA b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee, toilet kan ieder moment overstromen c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: JA Y.VG 2-4-2023 | Opmerkingen monteur: Bij aankomst put vol, pomp en besturing gecontroleerd, deze zijn beide goed. Vuil verwijderd bij voet/klauw. Put moet gereinigd worden. Bij vertrek put leeg en alles werkt weer naar behoren. |  | 2023-04-02 02:00 | 2023-04-02 02:00 | 2023-04-03 02:00 | 0 | 6 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Scheiweg
7917 | Tunnelweg 1 | Uitgevoerd | 2023-04-04 09:51 | 919123 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: nee, een metertje onder b: Heeft u wateroverlast in de woning: nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Pomp verzet niet veel. | Opmerkingen monteur: Grunfos pomp verzet niet veel, bij aankomst put leeg waarschijnlijk heeft de zware regenval van zaterdag dit veroorzaakt wel het advies pomp vervangen. |  | 2023-04-01 02:00 | 2023-04-01 02:00 | 2023-04-02 02:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Tunnelweg
5209 | Zandhoek 8 | Uitgevoerd | 2023-04-04 09:31 | 919122 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt. Put staat vol. Binnenhuis overlast, afvoeren lopen niet meer af. Oorzaak: Lozing: Doeken. | Werkzaamheden: Pomp schoon gemaakt. Meet 139 M ohm, waaier en mes zijn slecht. Heb geen klauw/plaat Grondfus/Homa om een Flygt pomp er in te hangen. Graag met de gemeente regelen. Tevens ook een keer de put reinigen. |  | 2023-03-30 02:00 | 2023-03-30 02:00 | 2023-03-30 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Zandhoek
7604 | Jaegerhofweg 1 | Uitgevoerd | 2023-03-31 09:48 | 919121 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: URGENT, put staat vol graag meteen monteur ter plaatsen. | Werkzaamheden: Bij aankomst alles gecontroleerd, pomp is goed en besturing, de vlotter was defect deze vervangen, bij vertrek put leeg en alles werk weer naar behoren. |  | 2023-03-30 02:00 | 2023-03-30 02:00 | 2023-03-30 02:00 | 0 | 7 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Jaegerhofweg
1722 | Pottevenweg 13A | Uitgevoerd | 2023-03-31 09:45 | 919120 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Max looptijd. | Werkzaamheden; Pomp gecontroleerd alles goed en gereset, storing lamp aan gesloten kabel lag los in de kas deze werkt ook weer zie foto, put even schoon gemaakt. Bij vertrek alles werk weer naar behoren. |  | 2023-03-29 02:00 | 2023-03-29 02:00 | 2023-03-29 02:00 | 0 | 7 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Pottevenweg
1407 | Zeilbergseweg 3 (Camping) | Uitgevoerd | 2023-03-29 09:23 | 919117 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: TAS DNH: De pomp staat op storing. De put wordt nu leeggehaald. a: Loopt de put over: Staat vol b: Heeft u wateroverlast in de woning: NEE c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: NEE betreft een camping Oorzaak: Lozing: Doeken. Oorzaak beschrijving: Doekjes. | Werkzaamheden: Pomp schoon gemaakt. |  | 2023-03-27 02:00 | 2023-03-27 02:00 | 2023-03-27 02:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Zeilbergseweg
1701 | Puttenweg 34 | Uitgevoerd | 2023-03-29 09:11 | 919118 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Looptijd 24 uur per dag! Oorzaak: Niveaumeting: Vlotter hapert. | Werkzaamheden: Vlotter vervangen. |  | 2023-03-28 02:00 | 2023-03-28 02:00 | 2023-03-28 02:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Puttenweg
220 | BBL Engesteeg | Uitgevoerd | 2023-03-27 09:03 | 919116 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp thermisch. | Werkzaamheden: Ledigingspomp gelicht en schoon gemaakt. |  | 2023-03-24 01:00 | 2023-03-24 01:00 | 2023-03-24 01:00 | 0 | 1 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Leunen | Engesteeg
1807 | IJsselsteynseweg 37 | Uitgevoerd | 2023-03-20 09:45 | 919110 | Storing | pomp op storing | Storing beschrijving: Looptijd storing. Oorzaak: Pomp: Defect. Oorzaak beschrijving: Stator is defect meet oneindig weerstand. | Werkzaamheden: De pomp vervangen en het stop niveau gecontroleerd. De open bel slang doorgeblazen. |  | 2023-03-14 01:00 | 2023-03-14 01:00 | 2023-03-14 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Ysselsteynseweg
2308 | Hoopweg 22 | Uitgevoerd | 2023-03-20 09:26 | 919114 | Storing | Hoofdpost | Storing beschrijving: Gemaaltje bij plaatsen op de hoofdpost. Oorzaak: Communicatie: Verbinding/netwerk. Oorzaak beschrijving: Modem defect. | Werkzaamheden: De instellingen goed gezet maar nog geen communicatie, overleg met Xylem-helpdesk. Zij krijgen geen contact met het modem. Advies: Modem vervangen. |  | 2023-03-17 01:00 | 2023-03-17 01:00 | 2023-03-17 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 2-pomps met communicatie | Onbekend | Venray | De Bleek
1608 | Moostdijk 2 | Uitgevoerd | 2023-03-20 09:22 | 919113 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp thermisch. Oorzaak: Niveaumeting: Afwijking. Oorzaak beschrijving: Het niveau was 999.00 m. | Werkzaamheden: De openlucht slang doorgespoten het niveau liep terug naar 25 cm. Put getest, werkt weer naar behoren. |  | 2023-03-17 01:00 | 2023-03-17 01:00 | 2023-03-17 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Moostdijk
1713 | Rouwkuilenweg 43 | Uitgevoerd | 2023-03-17 08:58 | 919108 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: Put loopt over. a: Loopt de put over: ja, b: heeft u wateroverlast in de woning: nee, c: Kan het wachten tot de volgende (werkt-) dag: nee. Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Slijtage pomp. | Werkzaamheden: Pomp gelicht, waaier afgesteld. Waaier en bodemplaat slijtage. Pomp van Swinkels uitgezet. Niveau zakt. |  | 2023-03-14 01:00 | 2023-03-14 01:00 | 2023-03-14 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
220 | BBL Engesteeg | Uitgevoerd | 2023-03-14 11:46 | 919106 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pompstoring. Oorzaak: Elektrisch: Voeding/fase. Oorzaak beschrijving: Geen spanning op de klemmenstrook van fase 3. | Werkzaamheden: Spanning gecontroleerd, fase 3 ontbrak op klemmenstrook. Het thermisch blok vervangen, nu komen al 3 de fases binnen. |  | 2023-03-13 01:00 | 2023-03-13 01:00 | 2023-03-14 01:00 | 0 | 2 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Leunen | Engesteeg
0404 | Kleindorp 33 | Uitgevoerd | 2023-03-14 11:44 | 919105 | Storing | Water overlast | Storing beschrijving: Telefonisch contact gehad met de storingsdienst en doorgegeven dat de afvoeren hier slecht weg liepen en dat de wc daarna begint te kloeken. Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Het niveau in de put stond goed pomp werkt goed. | Werkzaamheden: Het niveau gecontroleerd evenals het alarmlog. 1 maal hoogwater melding geweest. |  | 2023-03-13 01:00 | 2023-03-13 01:00 | 2023-03-13 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Kleindorp
220 | BBL Engesteeg | Uitgevoerd | 2023-03-14 11:24 | 919101 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Ledigingspomp thermisch. | Werkzaamheden: Bij aankomst, pomp gelicht, deze zat verstopt met doekjes, deze verwijderd en pomp terug geplaatst. Na 1 minuut zat deze alweer vol. Pomp zo 4 x schoongemaakt. De laatste keer bromde de pomp. Deze doet het af en toe. Advies: Pomp vervangen, deze werkt niet naar behoren. De put moet ook gereinigd worden en de spoelleiding van de spoelpomp ook, hier komt veel vuil uit. Spoelpomp gelicht en uitgezet. Peter Vullings overlegd, hij was hier al twee keer deze dag geweest. |  | 2023-03-10 01:00 | 2023-03-10 01:00 | 2023-03-10 01:00 | 0 | 10 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Leunen | Engesteeg
1509 | Timmermansweg 104 | Uitgevoerd | 2023-03-14 11:18 | 919100 | Storing | Water overlast | Storing beschrijving: Binnenhuis overlast. Toiletten en douche lopen niet meer weg. Gemaal stort over in de sloot. | Werkzaamheden: Geen problemen bij het gemaal, alles werkt en geen storing. Het probleem moet bij de bewoners op het terrein liggen. |  | 2023-03-10 01:00 | 2023-03-10 01:00 | 2023-03-10 01:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Timmermannsweg
6909 | Veulenseweg 20 | Uitgevoerd | 2023-03-14 11:16 | 919099 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: WC lopen niet meer weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja | Werkzaamheden: Bij aankomst put vol. Pomp en besturing gecontroleerd, deze zijn goed. Naar hoofdgemaal 450 op Veulenseweg gegaan, hier staat de put over te stromen. Gemaal krijgt het water niet weg door het slechte weer. In de gaten houden of dit verholpen is wanneer het wat beter weer is. |  | 2023-03-10 01:00 | 2023-03-10 01:00 | 2023-03-10 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Veulenseweg
220 | BBL Engesteeg | Uitgevoerd | 2023-03-14 11:12 | 919104 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp thermisch. | Werkzaamheden: Ledigingspomp gelicht, deze was niet verstopt. Ligt aan de pomp. Thermische storing negeren tot maandag, dan gemaal reinigen en nieuwe pomp plaatsen. |  | 2023-03-12 01:00 | 2023-03-12 01:00 | 2023-03-12 01:00 | 0 | 4 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Leunen | Engesteeg
220 | BBL Engesteeg | Uitgevoerd | 2023-03-14 11:09 | 919103 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp thermisch. | Werkzaamheden: Ledigingspomp gelicht, was niet verstopt. Juan van de gemeente is erbij geweest met mij probleem van de pomp bekeken. Heeft mij het probleem van de pomp laten zien, dat ie het dan wel en dan niet doet, hij houd dit in de gaten. |  | 2023-03-11 01:00 | 2023-03-11 01:00 | 2023-03-11 01:00 | 0 | 1 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Leunen | Engesteeg
220 | BBL Engesteeg | Uitgevoerd | 2023-03-14 11:06 | 919098 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Ledigingspomp storing. | Werkzaamheden: Pomp gelicht en gereinigd, deze zat vol met doekjes. Gemeente heeft de foto's al. |  | 2023-03-10 01:00 | 2023-03-10 01:00 | 2023-03-10 01:00 | 0 | 0 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Leunen | Engesteeg
220 | BBL Engesteeg | Uitgevoerd | 2023-03-14 11:05 | 919097 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pompstoring. Oorzaak beschrijving: Doekjes. | Werkzaamheden: Pomp gelicht en gereinigd, deze zat vol doekjes. |  | 2023-03-10 01:00 | 2023-03-10 01:00 | 2023-03-10 01:00 | 0 | 0 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Leunen | Engesteeg
7917 | Tunnelweg 1 | Uitgevoerd | 2023-03-09 10:39 | 919093 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee. Oorzaak: Lozing: Doekjes. Oorzaak beschrijving: Doekjes. | Werkzaamheden: Pomp thermisch uit, deze gelicht en gereinigd, zat vol doekjes. Werkt weer. |  | 2023-03-07 01:00 | 2023-03-07 01:00 | 2023-03-07 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Tunnelweg
220 | BBL Engesteeg | Uitgevoerd | 2023-03-09 10:36 | 919092 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pompstoring. Oorzaak: Elektrisch: Stroomstoring. Oorzaak beschrijving: Doekjes. | Werkzaamheden: Pomp gelicht en gereinigd, deze zat vol doekjes. |  | 2023-03-07 01:00 | 2023-03-07 01:00 | 2023-03-07 01:00 | 0 | 0 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Leunen | Engesteeg
1407 | Zeilbergseweg 3 (Camping) | Uitgevoerd | 2023-03-09 09:31 | 919094 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Pomp draait 24 uur per dag, graag controleren. Oorzaak: Niveaumeting: Vlotter hapert. | Werkzaamheden: Vlotter defect, deze vervangen en anders gehangen. Storing in besturing max looptijd via pc moeten resetten. Storing nu weg werkt weer naar behoren. |  | 2023-03-08 01:00 | 2023-03-08 01:00 | 2023-03-08 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Zeilbergseweg
D02.02 | Kamillepad 17 | Uitgevoerd | 2023-03-02 13:54 | 919091 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt, binnenhuis nog geen overlast. Oorzaak beschrijving: Pomp thermisch uit, doekjes. | Werkzaamheden: Pomp gelicht en gereinigd. Werkt weer naar behoren. |  | 2023-02-28 01:00 | 2023-02-28 01:00 | 2023-02-28 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Wanssum | Kamillepad
0703 | Haag 41 | Uitgevoerd | 2023-02-28 09:45 | 919086 | Storing | Persleiding | Storing beschrijving: Persleiding verstopt. Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: 20-02: Voor onderzoek waar we moeten graven. 21-02: Klic melding en persleiding opgraven en ontstoppen. |  | 2023-02-20 01:00 | 2023-02-20 01:00 | 2023-02-21 01:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Haag
5021 (CVK) | Overbroekseweg 3 | Uitgevoerd | 2023-02-28 09:42 | 919087 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Thermische storing en hoogwater. Oorzaak: Lozing: Doeken. | Werkzaamheden: Pomp schoon gemaakt en systeem gereset. |  | 2023-02-21 01:00 | 2023-02-21 01:00 | 2023-02-21 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Overbroekseweg
2501 | Hansenberg 6 | Uitgevoerd | 2023-02-28 09:38 | 919090 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Staat 5 cm water buiten de putten. Het stinkt. Het is helemaal nat bij de 2 putten. Meneer denkt dat de pompen niet meer werken. EvE. Oorzaak: Elektrisch: Printplaat defect. Oorzaak: Beschrijving: Zekeringen van de printplaat knallen er uit, bij vervangen afspraak met Pascal morgen Robuust plaatsen. | Werkzaamheden: Op 25-02-2023 nieuwe besturing Robuust geplaatst i.o.m. Pascal van de gemeente. |  | 2023-02-24 01:00 | 2023-02-24 01:00 | 2023-02-24 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Hansenberg
5104 | Laagriebroekseweg 26 | Uitgevoerd | 2023-02-28 09:33 | 919089 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: pomp staat op storing, water loopt binnen niet meer door. Oorzaak: Lozing: Vervuiling. | Werkzaamheden: Van alles in de put dopjes, lolly stokjes en billendoekjes. Pomp schoon gemaakt. |  | 2023-02-24 01:00 | 2023-02-24 01:00 | 2023-02-24 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Laagriebroekseweg
1716 | Pottevenweg 10 | Uitgevoerd | 2023-02-28 09:28 | 919088 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp thermisch. Oorzaak: Lozing: Doeken. Oorzaak beschrijving: Veel maandverband en/of doekjes. | Werkzaamheden: Pomp thermisch, ontstopt. |  | 2023-02-24 01:00 | 2023-02-24 01:00 | 2023-02-24 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Pottevenweg
8027 | Janslust 7 | Uitgevoerd | 2023-02-23 09:20 | 919084 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja | Werkzaamheden: Pomp thermisch uit. Pomp gelicht, deze schoongemaakt zat vol doekjes. |  | 2023-02-18 01:00 | 2023-02-18 01:00 | 2023-02-19 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Janslust
0703 | Haag 41 | Uitgevoerd | 2023-02-23 09:12 | 919085 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp bleef door lopen. Is door Dhr. zelf gereset s.v.p. nakijken. | Werkzaamheden: Pomp gelicht, deze is schoon. Pomp verpompt niets, persleiding dicht. Dit geldt voor Ossendijk, Kempkensberg en haag. Putten 0707, 0706, 0705, 0709 en 0703. Met Juan gebeld dit konden wij allemaal uitvoeren en ontstoppen. Bij pomp hijsketting vervangen voor gecertificeerde. |  | 2023-02-19 01:00 | 2023-02-19 01:00 | 2023-02-19 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Haag
1700 | Steegsepeelweg / Puttenweg 63 | Uitgevoerd | 2023-02-23 09:08 | 919083 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Thermisch. | Werkzaamheden: Storing is op de hoofdpost Rouwkuilen 43, gemaal werkt 1713. Moet binnen goed besproken worden dat wij niet zomaar naar dit adres rijden (Champignon boer). |  | 2023-02-18 01:00 | 2023-02-18 01:00 | 2023-02-18 01:00 | 0 | 3 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Puttenweg
8002 | Deurneseweg 46 | Uitgevoerd | 2023-02-21 10:16 | 919082 | Storing | Open bel | Storing beschrijving: Open bel goed op hangen zoals voorheen (nu de persleiding gepigd is). | Werkzaamheden: I.o.v. Pascal open bel weer goed gehangen. Pompt nu goed af. |  | 2023-02-17 01:00 | 2023-02-17 01:00 | 2023-02-17 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
5018 | De Hoef 3 | Uitgevoerd | 2023-02-21 10:10 | 919081 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Water terug via het toilet. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja Oorzaak beschrijving: Pomp sluiting. | Werkzaamheden: Pomp vervangen, hijsketting vervangen voor gecertificeerde ketting. Gewacht tot put leeg was. FGC instellingen stonden ook niet goed, deze goed gezet en put gereinigd. |  | 2023-02-16 01:00 | 2023-02-16 01:00 | 2023-02-17 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | De Hoef
1609 | Moostdijk 3 | Uitgevoerd | 2023-02-21 10:06 | 919080 | Storing | Gemaal controleren | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Riool is door het rioolbedrijf doorgespoten, er blijken problemen te zijn met het persriool, het lijkt erop dat de pomp niet aanslaat. TAS AM | Werkzaamheden: Bij aankomst gemaal werkt goed put op niveau, getest werkt naar behoren. Bewoner gebeld, neemt telefoon niet op. |  | 2023-02-16 01:00 | 2023-02-16 01:00 | 2023-02-16 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Moostdijk
8102 | Loobeek 2 | Uitgevoerd | 2023-02-14 13:02 | 919079 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp staat op storing, geen enkel riool in de woning loopt door. Oorzaak: Algemeen. | Werkzaamheden: De pomp gelicht niets bijzonders, pomp woelde een paar maal. Pomp goed gezet, put wordt goed leeg gepompt. |  | 2023-02-12 01:00 | 2023-02-12 01:00 | 2023-02-12 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Loobeek
7001 (CVK) | Drabbelsweg 1 | Uitgevoerd | 2023-02-14 12:59 | 919078 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Put staat bijna vol. Zit bedrijf en 2 woningen op. kan e.v.t. zelf leeg zuigen indien akkoord. s.v.p. terug bellen. Oorzaak: Elektrisch: Zekering defect. Oorzaak beschrijving: De zekeringen naar de transformator waren defect. | Werkzaamheden: De storing opgezocht, de zekeringen vervangen. Gewacht tot de put leeg was. Opmerkingen monteur: Pascal en Juan pakken dit op (laten ons iets weten). |  | 2023-02-10 01:00 | 2023-02-10 01:00 | 2023-02-10 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Drabbelsweg
0705 | Ossendijk 90 | Uitgevoerd | 2023-02-14 09:33 | 919077 | Storing | Materiaal leveren | Storing beschrijving: Leveren aarden voor bestrating. Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Leveren aarden voor bestrating. | Werkzaamheden: Leveren teelaarden voor bestrating, opgehaald bij gebr. Reintjes. |  | 2023-02-10 01:00 | 2023-02-10 01:00 | 2023-02-10 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Ossendijk
80001 (CVK) | Deurneseweg 53 | Uitgevoerd | 2023-02-10 09:30 | 919075 | Storing | Netfout | Storing beschrijving: aardlekschakelaar vliegt eruit, kabelstoring of pomp bij minicamping kapot info Juan. | Werkzaamheden: Gemaal camping uit gezet en pomp gemeten, deze is goed. Naar het andere gemaal gegaan en alles uitgezet. Naar moederkast gegaan om groep aan te zetten, deze bleef aan, terug naar de camping gegaan geen stroom op fases. Bij moederkast gekeken groep was nog aan. Gemeente gebeld en moest Marc Verkuijlen maar inschakelen. Teun gebeld, tijdens dit gesprek vloog de hoofdaardlekschakelaar eruit. Groep uit gezet en hoofdaardlekschakelaar weer aangezet. |  | 2023-02-09 01:00 | 2023-02-09 01:00 | 2023-02-10 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
8115 | Loobeek 3A | Uitgevoerd | 2023-02-10 09:23 | 919074 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt niet. Put staat helemaal vo. Binnenhuis overlast, toiletten en douche lopen niet meer weg. Meneer denkt dat de aardlekschakelaar eruit is geknald. | Werkzaamheden: Bij aankomst geen stroom op de besturing. Moederkast opgezocht, hier lag de aardlekschakelaar eruit, deze weer aangezet. Gemaal werkt weer, pomp gecontroleerd die is nog goed en besturing ook. Bij vertrek was de put leeg en alles werkt weer naar behoren. Put gereinigd met hoge druk spuit. |  | 2023-02-08 01:00 | 2023-02-08 01:00 | 2023-02-08 01:00 | 0 | 5 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Smakt | Loobeek
8002 | Deurneseweg 46 | Uitgevoerd | 2023-02-02 09:21 | 919073 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Bijna b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nog niet c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee TAS AM. | Opmerkingen monteur: Put leeg gedompeld en gewacht tot deze leeg was. Zijn problemen met aanvoer van water van de camping. Het gemaal krijgt het niet weg, te veel inkomend water op het gemaal. Contact gehad met Herm Verbeek, hij pakt dit probleem verder op. Put leeg bij vertrek. |  | 2023-02-01 01:00 | 2023-02-01 01:00 | 2023-02-01 01:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
320 | BBL Maasheseweg (oprit A73) | Uitgevoerd | 2023-02-02 09:17 | 919072 | Storing | Looptijd overschrijding | Storing beschrijving: Pomp lijkt niets te verzetten. | Werkzaamheden: Pomp gelicht, deze is schoon. Kwam wat water terug. Pascal gebeld hij gaat het uitzoeken. Persleiding is verlegd, deze zit dicht. |  | 2023-01-31 01:00 | 2023-01-31 01:00 | 2023-01-31 01:00 | 0 | 0 | Randvoorzieningen |  | Randvoorziening met 1 LP | Onbekend | Venray | Keizersveld
5802 | Wanssumseweg 21 | Uitgevoerd | 2023-01-31 10:03 | 919070 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: TAS DNH: Er is van de week twee keer onderhoud geweest. De kast heeft meneer zelf open gemaakt. De aardlek zit verder goed. Loopt de put over: Bijna. Heeft u wateroverlast in de woning: JA. Tot 1 cm bij de rand. Hij durft de wc niet meer door te trekken. Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: NEE. Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Smartcon hapert. | Werkzaamheden: Besturing gecontroleerd, stuurt de pomp niet aan, smartcon en componenten gecontroleerd. Put handmatig leeggepompt. Nieuwe besturing en buitenkast plaatsen. |  | 2023-01-29 01:00 | 2023-01-29 01:00 | 2023-01-29 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum | Wanssumseweg
2502 | Hansenberg 13 | Uitgevoerd | 2023-01-31 09:37 | 919071 | Storing | Kabelstoring | Werkzaamheden uitgevoerd door Mark Verkuijlen (kabelstoringen.nl). Storing beschrijving: Kabelstoring oplossen. Oorzaak: Elektrisch: Stroomstoring. | Werkzaamheden: Kabelstoring opgelost aan de Hansenberg 13 Merselo. |  | 2023-01-31 01:00 | 2023-01-31 01:00 | 2023-01-31 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Hansenberg
D05.02 | Geijsterseweg 21 | Uitgevoerd | 2023-01-27 10:31 | 919069 | Storing | Kabelstoring | Werkzaamheden uitgevoerd door Mark Verkuijlen (kabelstoringen.nl). Storing beschrijving: Kabelstoring. | Werkzaamheden: Kabelstoring, opgelost door Mark Verkuijlen (kabelstoringen.nl). |  | 2023-01-26 01:00 | 2023-01-26 01:00 | 2023-01-26 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Wanssum | Wanssumseweg
M01.05 | Maasheseweg 7 | Uitgevoerd | 2023-01-26 09:27 | 919068 | Storing | Mantelbuis | Storing beschrijving: Mantelbuis wordt vervangen even kijken of de vlotters + pomp terug geplaatst kunnen worden, indien dit niet kan vervangen. | Werkzaamheden: De 2 vlotters vervangen, pomp zit nog door de oude mantelbuis. Deze zit vast anders moet er een nieuwe pomp in. |  | 2023-01-25 01:00 | 2023-01-25 01:00 | 2023-01-25 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Geijsteren | Maasheseweg
5802 | Wanssumseweg 21 | Uitgevoerd | 2023-01-26 09:20 | 919067 | Storing | Pomp | Storing beschrijving: Zit nu een Grundfos pomp in, moet met een verloop geplaatst worden. Zit een Flygt systeem in. Pomp even controleren hoe goed die is. | Werkzaamheden: Pomp meet 0,25 M ohm. |  | 2023-01-25 01:00 | 2023-01-25 01:00 | 2023-01-25 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oostrum | Wanssumseweg
2502 | Hansenberg 13 | Uitgevoerd | 2023-01-24 09:10 | 919065 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Oorzaak: Elektrisch: Stroomstoring. | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar wil niet meer in blijven bij moederkast. Put leeg gedompeld. Kabelstoring. |  | 2023-01-22 01:00 | 2023-01-22 01:00 | 2023-01-22 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Hansenberg
1509 | Timmermansweg 104 | Uitgevoerd | 2023-01-24 09:06 | 919063 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: Toilet kan niet worden doorgespoeld. a: Loopt de put over: nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee Oorzaak: Particulier: Verstopping huis aansluiting. | Werkzaamheden: Put leeg, vrij verval van gemeente zit verstopt, hebben deksel van gemeente los gehaald. Bewoner gaat Goossens bellen. Valse melding persriool werkt gewoon. |  | 2023-01-21 01:00 | 2023-01-21 01:00 | 2023-01-21 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Timmermannsweg
6912 | Breevennenweg 1 | Uitgevoerd | 2023-01-24 09:03 | 919064 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: Rode lamp brandt. | Werkzaamheden: Pomp thermisch uit, pomp gelicht en gereinigd doekjes. Werkt weer niveau zakt langzaam. Gewacht tot de put leeg was. |  | 2023-01-20 01:00 | 2023-01-20 01:00 | 2023-01-20 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Breevennenweg
8014 | Deurneseweg 72 | Uitgevoerd | 2023-01-24 08:55 | 919061 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nog niet c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Mogelijk niet Oorzaak: Pomp: Defect. Oorzaak beschrijving: Pomp vast. | Werkzaamheden: Pomp vervangen. |  | 2023-01-20 01:00 | 2023-01-20 01:00 | 2023-01-20 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Heide | Deurneseweg
5502 | Ericaweg 4 | Uitgevoerd | 2023-01-23 10:38 | 919062 | Storing | Water overlast | Storing beschrijving: Put staat helemaal vol. Toiletten lopen niet meer weg. | Werkzaamheden: Pomp thermisch uit, pomp gelicht takje eruit gehaald. Werkt weer, gewacht tot de put leeg was. |  | 2023-01-19 01:00 | 2023-01-19 01:00 | 2023-01-19 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Oirlo | Ericaweg
2502 | Hansenberg 13 | Uitgevoerd | 2023-01-23 10:33 | 919060 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Nee | Werkzaamheden: Aardlekschakelaar bij moederkast eruit, deze weer ingezet en bleef in. Gewacht tot de put leeg was. |  | 2023-01-19 01:00 | 2023-01-19 01:00 | 2023-01-19 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Hansenberg
D02.03 | Jeneverbespad 1 | Uitgevoerd | 2023-01-19 12:08 | 919049 | Storing | Gemaal op storing | Storing beschrijving: Storing verhelpen met behulp van zuigwagen van van Dijk rioolservice. Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Pompklauw slecht heel moeilijk terug te plaatsen diepe put 3 meter. Samen met chauffeur van Van Dijk terug gehangen. | Interne opmerkingen monteur: Pascal morgen bellen hoe nu verder. I.v.m. compleet renoveren gemaal en besturing. |  | 2023-01-04 01:00 | 2023-01-04 01:00 | 2023-01-04 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Wanssum | Jeneverbespad
1602 | Eijkenhofweg 16 | Uitgevoerd | 2023-01-19 11:46 | 919057 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: TAS/FRS/ a: Loopt de put over: pompt niet weg - Staat tegen de deksel aan. b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Put geschuurd. | Werkzaamheden: Pomp gelicht zat vol met pomp proberen. af te stellen maar de waaier is versleten. Van Dijk komt de put leeg zuigen. |  | 2023-01-14 01:00 | 2023-01-14 01:00 | 2023-01-14 01:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Eijkenhofweg
1602 | Eijkenhofweg 16 | Uitgevoerd | 2023-01-19 11:37 | 919059 | Storing | Put leeg zuigen | Werkzaamheden uitgevoerd door Van Dijk Bakel. Storing beschrijving: Put leeg zuigen door van Dijk (put defect). | Werkzaamheden: Put leegzuigen door van Dijk (Put defect). |  | 2023-01-19 01:00 | 2023-01-19 01:00 | 2023-01-19 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Eijkenhofweg
2502 | Hansenberg 13 | Uitgevoerd | 2023-01-18 09:09 | 919058 | Storing | Water overlast | Storing beschrijving: Put staat vol, binnenhuis overlast. Toiletten lopen niet meer. | Werkzaamheden: Bij aankomst geen stroom op de besturing, alles na gemeten. Moederkast opgezocht, hier was de aardlekschakelaar uit van de gemalen. 2501 had ook geen stroom, geprobeerd de aardlekschakelaar aan te zetten maar die sprong er steeds weer uit. Pompen en zekeringen gemeten, deze waren allemaal goed. Terug naar moederkast gereden, aardlekschakelaar weer ingeschakeld, deze bleef nu wel aan staan. Bij gemalen gewacht tot deze leeg waren. Alles werkte weer naar behoren bij vertrek. |  | 2023-01-17 01:00 | 2023-01-17 01:00 | 2023-01-17 01:00 | 0 | 4 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Hansenberg
D05.01 | Geijsterseweg 14 | Uitgevoerd | 2023-01-16 10:44 | 919056 | Storing | Voeding defect | Storing beschrijving: Aardlekschakelaar uit. Oorzaak beschrijving: Bij moederkast aardlekschakelaar uit, gaat niet meer aan. | Werkzaamheden: Maaike gebeld, put moet leeg gemaakt worden. Heb er al een dompelpomp in gelegd, gemeente heeft mij gebeld. Morgen wordt de put leeg gemaakt. Moest hem nu leeg dompelen. Er is een kortsluiting in kabel, zijn hier al vaker geweest. |  | 2023-01-12 01:00 | 2023-01-12 01:00 | 2023-01-12 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Geijsteren | Wanssumseweg
7716 | Lollebeekweg 30 | Uitgevoerd | 2023-01-13 09:15 | 919055 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: ja b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja, water loopt niet goed weg in toiletten sinds gisteren op dit moment valt het echter mee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee Meneer heeft het telefoonnummer van kantoor gebeld, maar is doorgeschakeld. | Werkzaamheden: Bij aankomst put leeg, veel vuil en slib, gemaal gereset. Loonwerker is machines aan het schoon maken. Heb hem erover gebeld. |  | 2023-01-12 01:00 | 2023-01-12 01:00 | 2023-01-12 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps zonder communicatie | Onbekend | Castenray | Lollebeekweg
D02.03 | Jeneverbespad 1 | Uitgevoerd | 2023-01-13 09:01 | 919054 | Storing | Niveaumeting | Storing beschrijving: Camping heeft overlast. Waarschijnlijk werken de vlotters niet helemaal goed. Repareren, niet direct vervangen. Oorzaak: Algemeen. Oorzaak beschrijving: Gemaal draait op de vlotter. | Werkzaamheden: Bij aankomst stond het niveau boven de vrij verval. De vlotter in stappen laten zakken. De pomp is nu 20 cm zichtbaar en een 50 cm onder het vrij verval. |  | 2023-01-11 01:00 | 2023-01-11 01:00 | 2023-01-11 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Wanssum | Jeneverbespad
7709 | Lollebeekweg 40 | Uitgevoerd | 2023-01-12 09:42 | 919052 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nee c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja Oorzaak: Put: Extreme vervuiling. | Werkzaamheden: Persleiding tussen put 7709 en vrij verval zit dicht. Pascal heeft Adriaans gebeld, zij hebben de leiding ontstopt. I.o.m. Pascal ben ik erbij gebleven. |  | 2023-01-05 01:00 | 2023-01-05 01:00 | 2023-01-06 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Lollebeekweg
0603 | Haag 23 | Uitgevoerd | 2023-01-12 09:35 | 919051 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: TAS DNH: Loopt de put over: Onbekend. Heeft u wateroverlast in de woning: Ja. wc's lopen niet door. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: NEE Er is een paar weken geleden ook een monteur voor geweest. Oorzaak: Pomp: Defect. Oorzaak beschrijving: 05-01-2023 nieuwe pomp. | Werkzaamheden: Nieuwe pomp geplaatst, oude pomp defect. |  | 2023-01-05 01:00 | 2023-01-05 01:00 | 2023-01-05 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Merselo | Haag
D02.03 | Jeneverbespad 1 | Uitgevoerd | 2023-01-12 09:30 | 919047 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: TAS/Frs/ Put zit vol, er is vorige week iemand geweest maar dit bedrijf heeft het niet doorgegeven aan Kanters a: Loopt de put over: nee zit wel vol b: Heeft u wateroverlast in de woning: ja behoorlijk, ook de buren. c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee | Werkzaamheden: Put leeg gemaakt, pomp goed in de put gehangen, diepe put. |  | 2023-01-03 01:00 | 2023-01-03 01:00 | 2023-01-03 01:00 | 0 | 1 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Wanssum | Jeneverbespad
D05.01 | Geijsterseweg 14 | Uitgevoerd | 2023-01-12 09:26 | 919048 | Storing | Pomp defect | Storing beschrijving: TAS DNH: Loopt de put over: zit bijna vol. Water loopt moeilijk weg. Het is een langer durend probleem waarvoor de monteur twee weken geleden nog voor is geweest. Oorzaak: Elektrisch: Stroomstoring. | Oorzaak beschrijving: In moederkast aardlekschakelaar afgaande groep 1 uit, deze aangezet, put word goed leeg gepompt. |  | 2023-01-04 01:00 | 2023-01-04 01:00 | 2023-01-04 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Geijsteren | Wanssumseweg
D02.03 | Jeneverbespad 1 | Uitgevoerd | 2023-01-12 09:21 | 919050 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp blijft draaien. | Oorzaak beschrijving: Vlotter op de pomp stuk, hoogwater vlotter lager gehangen, besturing draait nu op die vlotter. |  | 2023-01-05 01:00 | 2023-01-05 01:00 | 2023-01-05 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Wanssum | Jeneverbespad
7803 | Horsterweg 20B | Uitgevoerd | 2023-01-11 10:13 | 919046 | Storing | Rode lamp brandt | Storing beschrijving: a: Loopt de put over: Nee. Lamp gaat continu branden en na een halfuur weer uit. b: Heeft u wateroverlast in de woning: Nog niet c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: Ja, moet even nagekeken worden. Oorzaak: Niveaumeting: Afwijking. Oorzaak beschrijving: Niveaumeting afgesteld bel schoon gemaakt. | Werkzaamheden: Niveaumeting afgesteld bel schoon gemaakt. |  | 2023-01-03 01:00 | 2023-01-03 01:00 | 2023-01-03 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Castenray | Horsterweg
1602 | Eijkenhofweg 16 | Uitgevoerd | 2023-01-11 10:08 | 919053 | Storing | Pomp op storing\ | Storing beschrijving: TAS/Frs/ a: Loopt de put over: Pomp doet het niet meer b: Heeft u wateroverlast in de woning: loopt niet weg c: Kan het wachten tot de volgende (werk-) dag: nee ja ingevoerd in XDM. Oorzaak: algemeen. | Oorzaak beschrijving: Bodem put is stuk daardoor de put vol zand. Balkeerklep lekt ook. Kan deze niet vervangen omdat de hele bodem dan waarschijnlijk omhoog komt, alles is van RVS. |  | 2023-01-07 01:00 | 2023-01-07 01:00 | 2023-01-07 01:00 | 0 | 8 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Veulen | Eijkenhofweg
1708 | Puttenweg 78 | Uitgevoerd | 2023-01-03 09:40 | 919043 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp 1 thermisch. | Werkzaamheden: Pomp moet uit blijven staan, de bewoner zit niet aangesloten opdracht van de gemeente. |  | 2022-12-23 01:00 | 2022-12-23 01:00 | 2022-12-23 01:00 | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Puttenweg
1715 | Rouwkuilenweg 39 | Uitgevoerd | 2023-01-03 09:38 | 919045 | Storing | Pomp op storing | Storing beschrijving: Pomp op storing + HW. | Opmerkingen monteur: Bij aankomst put vol en pomp niks weg, put leeg gemaakt met de zuigwagen en schoon gemaakt zeer veel vet en vuil zie Foto's, pomp er uit gehaald en die zat helemaal verstopt met haren en doeken zie Foto's deze schoon gemaakt en terug geplaats, put afgevuld met schoon water en pomp weer goed weg de vervuiling in de pomp was de oorzaak, bij vertrek put leeg en alles werk weer naar behoren. |  | 2022-12-27 01:00 | 2022-12-27 01:00 | 2022-12-27 01:00 | 0 | 10 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
1719 | Rouwkuilenweg 21 | Uitgevoerd | 2023-01-03 09:25 | 919042 | Storing | Communicatie/netwerk | Storing beschrijving: Communicatiestoring via hoofdpost. | Opmerkingen monteur: Communicatiestoring opgelost, besturing gereset en gecontroleerd samen met Peter Vullings op de hoofdpost. Bij vertrek werkt alles weer. |  | 2022-12-23 01:00 | 2022-12-23 01:00 | 2022-12-23 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Ysselsteyn | Rouwkuilenweg
6301 | Engesteeg 3 | Uitgevoerd | 2023-01-03 09:21 | 919015 | Storing | Put deksel | Storing beschrijving: Put deksel ligt los, meld een voorbijganger. | Werkzaamheden: Geen put deksel los aanwezig, heb ze gecontroleerd, waarschijnlijk al terug gelegd (zie foto's). |  | 2022-11-23 01:00 | 2022-11-23 01:00 | 2022-11-23 01:00 | 0 | 2 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Onbekend | Leunen | Engesteeg