## STORINGEN
STORINGEN (alle werkzaamheden is incl. resetten, wanneer relevant, excl. uitval door blikseminslagen)
Kenmerk | Aard | Omschrijving | Bovenliggende eis | Onderliggende eis | Bron | Verificatiemethode | Bewijsdocument
Algemeen
ST-A-01 | PRIO 1 (urgente storingen) | Urgente storingen: dit betreffen storingen die schade of overlast opleveren of kunnen opleveren voor mens, dier, machine, omgeving of milieu. Bi9j dit type storingen dient de overlast binnen 2 uur te worden opgelost. De installatie dient binnen 24 uur weer naa behoren te werken.
ST-A-02 | PRIO 2 (niet-urgente storingen)_ | Niet-urgente storingen: dit betreffen overige storingen waarbij de juiste werking van een installatie niet direct in gevaar komt. Te denken valt aan het uitvallen van één pomp in een tweepompsinstallatie, een defecte verlichting in een schakelkast of een defecte afsluiter in een persleiding. Een storing die valt onder niet urgent kan wel urgent worden als de storing regelmatig, of vaak binnen een relatief kort tijdsbestek optreed.. Deze storingen dienen verhoilpen te zijn voordat in de put het niveaun “hoog” wordt bereikt.
ST-A-03 | PRIO 3 | storingen met een geringe kans op overlast voor betrokkenen, verhelpen van de storing binnen 72 uur.
ST-A-04 | Afvoer afvalwater | De Opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat de afvoer van het afvalwater van de installatie in elke situatie gewaarborgd is. Het nemen van tijdelijke maatregelen maakt deel uit van deze Overeenkomst.
LOZINGSGEDRAG
ST-L-01 | Ontstoppen vrijvervalleidingen | Door lozingsgedrag of door verzakking/ niet deugdelijke leiding kan deze storing ontstaan. In een dergelijk geval is het van belang dat de leiding wordt vrijgemaakt (doorspuiten onder hoge druk). In sommige gevallen van een melding kan blijken dat de verstopping bij de bewoners zit. Hier moet de Opdrachtnemer terugkoppelen met de bewoners. In de situatie dat een dergelijke storing vaker op dezelfde plek terugkomt, dient een onderzoek naar de vrijvervalleiding (camera inspectie) te worden uitgevoerd.
ST-L-02 | Pompverstopping | Geen nadere omschrijving.
ST-L-03 | Storing als gevolg van capaciteitsproblemen | Deze storing kan als oorzaak hebben een te grote aanvoer (regen, lozing bedrijfsafvalwater of als gevolg van capaciteit in relatie tot pompen, lengte leiding en af te voeren water). In geval van regenwater; afhandelen gelijk aan storing als gevolg van regenval.
ST-L-04 | Storing als gevolg van regenval | Deze storing treedt op bij hevige neerslag, doordat percelen hemelwater hebben aangesloten. Gevolg is dat de pompput het regenwater niet kan bergen en verpompen, het persleiding stelsel raakt overbelast. Vaak gaat het om gebieden waar het probleem ontstaat. Het komt ook voor dat een pompput, waar geen hemelwater is aangesloten, in storing valt op looptijd van de pomp. De persleiding is dan overbelast. Dus gevolgstoringen kunnen zijn, uitgaan van pompunits op looptijd (weer resetten van de besturing). Het volstaan van pompputten als gevolg van hemelwater, waardoor ook vrijvervalleidingen verstopt kunnen raken.
ST-L-05 | Storing niveauregeling | Deze storing is over het algemeen tweeledig, of er is sprake van vervuiling (lozingsgedrag; vervuiling of vet vormen een storing voor de niveauregeling), anderzijds kan er sprake zijn van een defect aan de niveauregeling. De niveauregeling in de put kan op drie principes berusten; vlotters, of een Flygt open bel (lucht). Bij een defect moeten onderdelen vervangen worden. Indien sprake is van lozingsgedrag dient de vlotter of openbel gereinigd te worden (tevens put reinigen). Daarna testen of de werking goed is. Bij de gevallen van lozingsgedrag kan de aanpak op het lozingsgedrag effectief zijn. Maar in situaties waar niet direct een veroorzaker aan te wijzen is kan de spoelklep ervoor zorgen dat de frequentie minder wordt. De spoelklep kan geplaatst worden in situaties waar veel vet geloosd wordt, of er sprake is van veel vervuiling. Door de beweging die de spoelklep in de put teweeg brengt, voorkomt dat vet zich kan afzetten in de put en dat vuil zich ophoopt. Het plaatsen van een spoelklep alleen in overleg met de opdrachtgever.
TECHNISCHE
ST-T-01 | Ontstoppen persleiding | Bij deze storing kan er sprake zijn van lozingsgedrag of capaciteit. Mogelijk kan het ook een combinatie van beide zijn. Bij een dergelijke storing dient de persleiding ontstopt te worden, zodat deze weer vrij is en optimaal functioneert. Het af te geven advies dient inclusief een capaciteitsberekening te zijn. Het opstellen van een advies na overleg en instemming met opdrachtgever.
ST-T-02 | Pompwisseling bij storing | Geen nadere omschrijving. Het vervangen van de pomp door een nieuwe pomp, mits niet reparabel (reparatie heeft voorkeur bij behoud van levensduur)
ST-T-03 | Geleidesysteem | Hierbij kan er sprake zijn van aantasting door H2S, daarbij dient het geleidsysteem vervangen te worden.
ST-T-04 | Reparatie persleidingput incl. appendages | Hierbij is sprake van defect leidingwerk in de put door aantasting H2S en of beschadiging. Daarbij dient het defecte leidingwerk in de put vervangen te worden.
ST-T-05 | Storing besturingskast | Geen nadere omschrijving.
ST-T-06 | Storing energieleverancier | Bij deze storing kan er sprake zijn van; een defecte aardlekschakelaar, uitgeschakelde aardlek, de stroomvoorziening van de energieleverancier uitgeschakeld, kabelstoring (breuk in de kabel). In voorkomende gevallen moet; de aardlek worden ingeschakeld, de aardlek worden vervangen, contact worden opgenomen met de energieleverancier of een kabelbreuk worden opgespoord.
ST-T-07 | Voedingskabel | Geen nadere omschrijving.
OVERIG
ST-0-01 | Reparatie buitenopstellingskast | Deze storing is in de regel het gevolg van een schade. Hierbij dient of de buitenopstellingskast te worden vervangen of te worden gerepareerd. In de voorkomende gevallen dient ook de besturing, groepenverdeling te worden vervangen. De energiemeter dient te worden overgezet.

## ONDERHOUD
ONDERHOUD (alle werkzaamheden is incl. resetten, wanneer relevant, excl. uitval door blikseminslagen)
Kenmerk | Onderdeel | Subonderdeel | Bovenliggende eis | Onderliggende eis | Bron | Verificatiemethode | Bewijsdocument | ONDERHOUD
ALGEMEEN
KO-A-01 |  |  | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan | Onderhoud moet 1 x per jaar worden uitgevoerd voor alle installaties.
KO-A-02 |  |  | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan | Alle waarnemingen moeten per installatie op het onderhoudsrapport worden geregistreerd in XDM conform de BRL en BRL+.
CIVIEL TECHNISCHE CONSTRUCTIE
KO-CC-01 |  | Reinigen put | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan | *Reinigen put. *Betreft: het reinigen, middels water onder hoge druk of stoom, van de put van al het vuil. *Dusdanig uitvoeren zodat alle oppervlakten inspecteerbaar zijn. *Aard te reinigen oppervlak: -Reinigen putwanden en putbodem inclusief leidingwerk. -Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
KO-CC-02 |  | Controle put/riolering | [5 empty] | *Inspecteren put: *Betreft: het visueel beoordelen van de toestand van de put, putrand en deksel.
ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE
KO-EI-01 |  | Algemeen | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan | *De Opdrachnemer moet rekening houden dat niet alle elektrotechnische installaties identiek zijn uitgevoerd. *Per gemaal kunnen verschillen onderling aanwezig zijn.
KO-EI-02 | Elektrotechniek moeder/tussenkast | Visuele controle overspanningsbeveiliging (OSB) | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan | Visueel controleren of de OSB is aangesproken. Indien defect direct leveren en vervangen.
KO-EI-03 | Functionele testen storingsdoormelding
KO-EI-04 |  | Registereren kWh-meterstanden | [5 empty] | Registereren stand van het energieverbruik in kWh.
KO-EI-05 |  | Registeren van bedrijfsuren pomp | [5 empty] | Registreren stand van de bedrijfsurenteller in uren.
KO-EI-06 |  | Registreren opgenomen stroom pomp | [5 empty] | Registreren stand van de Amperemeter in Ampere (inschakel- en bedrijfsstroom).
KO-EI-07 |  | Functionele test in- en uitschakelpeil pomp | [5 empty] | Controleren of de pomp bij de ingestelde peilen wordt ingeschakeld en uitgeschakeld. Huidige peilen controleren met gewenste peilen. Huidig en gewenst peil registreren. In- en uitschakelpeil instellen op juiste waarde (indien van toepassing, aangepaste waarde registreren.
KO-EI-08 |  | Reinigen niveaumeting | [5 empty] | Type meting (lucht/druk/niveau/vlotter) reinigen volgens voorschriften leverancier. Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
KO-EI-09 | Zekering vervangen en controle beveiligingen
KO-EI-10 |  | Functionele en visuele controle beveiligingen | [5 empty] | Controleren of de zekering is aangesproken. De installatie automaat bedienen en controleren of de groep wordt ingeschakeld en wordt uitgeschakeld. Indien defect, direct leveren en vervangen.
KO-EI-11 |  | Visuele controle (thermische) relais | [5 empty] | Visuele controle ingestelde waarde van het thermische relais. Instelling thermisch relais aanpassen op juiste waarde (indien van toepassing), aangepaste waarde registreren.
KO-EI-12 |  | Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de binnenzijde | [5 empty] | *Controle op beschadigingen, roestvorming, ongedierte, temperatuur/condens. *Schakelkast inwendig reinigen en schoonspuiten met lucht.
KO-EI-13 |  | Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de buitenzijde | [5 empty] | *Controle op beschadigingen, verzakkingen, graffitit, reclame, roestvorming. *Schakelkast uitwendig reinigen.
KO-EI-14 |  | Leveren en aanbrengen van diverse kleine onderdelen (indien nodig) direct tijdens klein onderhoud. | [5 empty] | O.a.: wartels, klemmenstroken/messcheidingsklemmen, kabelbevestigingen, kabelcoderingen, afdichtingen, naamplaatjes, storingslamp, zekering, relais, etc.
KO-TS-01 | Telemetriesysteem | [6 empty] | De installaties zijn voorzien van een telemetriesysteem (FGC of FMC/APP). Een aantal installaties hebben een signaaluitwisseling tussen gemaal en dochterkasten, deze vindt plaats middels MacLON. Dit wil zeggen dat signalen worden uitgewisseld via de signaalkabel/voedingskabel tussen deze installaties.
KO-TS-02 | [7 empty] | Telemetriesysteem functioneel en visueel controleren op beschadigingen werking drukknoppen, signalering, etc. t/m weergave en registratie centrale post.
KO-TS-03 | [7 empty] | Gegevensuitwisseling tussen dochterkast en centraalkast controleren middels simuleren van storingen en gewenste gegevensuitwisseling.
KO-TS-04 | [7 empty] | Beschadiging en defecte onderdelen direct verhelpen.
WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIE
KO-WI-01 |  | Pompolie vervangen | [5 empty] | *Pompolie vervangen. *Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
KO-WI-02 |  | Visuele en functionele controle afsluiter | [5 empty] | Het visueel en functioneel controleren van de afsluiter.
KO-WI-03 |  | Controle op lekkage | [5 empty] | Het visueel controleren of de diverse onderdelen lekkage vertonen. Lekkages direct verhelpen.
KO-WI-04 |  | Visueel controleren van conservering | [5 empty] | Geleidestangen, pompen, roosters, afdekluiken, verbindingen, appendages etc. controleren op beschadigingen, roestvorming. Direct bijwerken in geval van corrosie en beschadigingen in het oorspronkelijke systeem tot minmiaal de oorspronkelijke laagdikte. Indien onderdelen niet (direct) bijgewerkt kunnen worden, dit middels een onderbouwing in het onderhoudsrapport aangeven.
KO-WI-05 |  | Visuele controle op benodigde smering | [5 empty] | Het visueel controleren van onderdelen op benodigde smering.
KO-WI-06 |  | Smering van onderdelen | [5 empty] | Pomp, afsluiter(s), verbindingen, appendages en alle overige onderdelen voorzien van de juiste benodigde smering.
KO-WI-07 |  | Visuele controle draaibussen | [5 empty] | Draaibussen visueel controleren op beschadigingen, roestvorming.
KO-WI-08 |  | Functionele controle huidig debiet | [5 empty] | Pompput van voldoende water voorzien en pomp inschakelen, meten wat de tijdsduur is van de te verpompen hoeveelheid water en het debiet berekenen. Huidig debiet vergelijken met ontwerp debiet, beide registreren. Mogelijke oorzaak van afwijkingen beschrijven.
KO-WI-09 |  | Leveren en vervangen klein materiaal. Leveren en vervangen van diverse kleine onderdelen (indien nodig), direct tijdens klein onderhoud | [5 empty] | Bouten, moeren, ringen, smeermiddelen, pakkingen etc.

## 2 GROOT ONDERHOUD (hidden)
GROOT ONDERHOUD
Eisnummer | Onderdeel | Subonderdeel | Omschrijving eis | Bovenliggende eis | Onderliggende eis | Bron | Verificatiemethode | Bewijsdocument
GO-A-01 | Algemeen |  | Groot onderhoud moet 1 x per jaar worden uitgevoerd voor 1/3 * 2045 = circa 670 installaties. Indien groot onderhoud van een installatie plaats vindt, dan geen klein onderhoud in het betreffende jaar uitvoeren. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 | Bijlagen OPRUIM-01 t/m OPRUIM-08, ONTW-01 t/m ONTW-04. |  | Projectmanagmentplan
GO-A-02 | Algemeen |  | Alle waarnemingen moeten per installatie op het onderhoudsrapport worden geregistreerd conform de BRL en BRL+.
GO-CC-01 | Civieltechnische constructie | Reinigen put | *Reinigen put. *Betreft: het reinigen, middels water onder hoge druk of stoom, van de put van al het vuil. *Dusdanig uitvoeren zodat alle oppervlakten inspecteerbaar zijn. *Aard te reinigen oppervlak: -Reinigen putwanden en putbodem. -Puthoogte gemiddels 2 m. -Inwendig oppervlak putbodem ca. 1 m2. -Hoeveelheid vuil per put ca. 0,1 m3. -Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan
GO-CC-02 |  | Controle put/riolering | *Inspecteren put: *Betreft: het visueel beoordelen van de toestand van de put, putrand en deksel. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 | Bijlagen OPRUIM-01 t/m OPRUIM-08, ONTW-01 t/m ONTW-04. |  | Projectmanagmentplan
GO-CC-03 |  | Reparatie put | Repareren betonschade aan horizontale en verticale vlakken op diverse locaties.
GO-CC-04 |  | Reparatie put | Verwijderen van beton: -Verwijderen d.m.v.: hakken. -Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen. -De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.
GO-CC-05 |  | Reparatie put | Reinigen van blootgelegde wapening: -Reinigen overeenkomstig artikel 42.52.02 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen. -De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.
GO-CC-06 |  | Reparatie put | Aanbrengen kunstharsgeonden mortel: -Milieuklasse 3. -Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03 van de Standaard RAW Bepalingen: R2. -Mortel handmatig aanbrengen.
GO-CC-07 |  | Reparatie put | Injecteren van scheuren: -Toepassingsklasse I-2. -Materiaal: PUR-injectievloeistof. -Scheur injecteren vanaf 1 zijde van het constructie-onderdeel. -Alle in het zicht zijnde vlakken. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan
GO-CC-08 |  | Reinigen vrijverval leidingen | *Rioolleiding reinigen onder hoge druk. *Betreft: het reinigen van vrijverval riolering middels hogedruk systeem 4.000 per jaar reinigen. *Aard te reinigen oppervlak: PVC. *Profielafmetingen: -Strengen in varierende lengte. -Vervuilingsgraad onbekend. -Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan
GO-CC-09 |  | Reinigen bufferleiding | *Reinigen bufferleiding onder hoge druk. *Betreft het reinigen van bufferleidingen middels hoge druk systeem 50 m per jaar. *Aard te reinigen oppervlak: PVC. *Profielafmetingen: -Strengen in varierende lengte. -Vervuilingsgraad onbekend. -Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
GO-EI-01 | Elektrotechnische installatie | Algemeen | *De Opdrachnemer moet rekening houden dat niet alle elektrotechnische installaties identiek zijn uitgevoerd. *Per moedergemaal kunnen verschillen onderling aanwezig zijn. Ook kunnen verschillen per centraalkast onderling aanwezig zijn. Tevens kunnen verschillen tussen dochtergemalen onderling aanwezig zijn.
GO-EMT-01 | Elektrotechniek moeder/tussenkast | Visuele controle overspanningsbeveiliging (OSB) | Visueel controleren of de OSB is aangesproken. Indien defect direct leveren en vervangen.
GO-EMT-02 |  | Registereren kWh-meterstanden | Registereren stand van het energieverbruik in kWh.
GO-EMT-03 |  | Functionele test werking aardlekschakelaars | De testdrukknop van de aardlekschakelaars (ca. 4 stuks) bedienen en controleren of de aardlekschakelaar aanspreekt. Indien defect direct leveren en vervangen.
GO-EMT-04 |  | Registeren van bedrijfsuren pomp | Registreren stand van de bedrijfsurenteller in uren.
GO-EMT-05 |  | Registreren opgenomen stroom pomp | Registreren stand van de Amperemeter in Ampere (inschakel- en bedrijfsstroom).
GO-EMT-06 |  | Functionele test in- en uitschakelpeil pomp | Controleren of de pomp bij de ingestelde peilen wordt ingeschakeld en uitgeschakeld. Huidige peilen controleren met gewenste peilen. Huidig en gewenst peil registreren. In- en uitschakelpeil instellen op juiste waarde (indien van toepassing_, aangepaste waarde registreren.
GO-EMT-07 |  | Functionele en visuele controle storingslamp | Controleren of de lamp functioneert bij een storing. Indien defect direct leveren en vervangen.
GO-EMT-08 |  | Reinigen niveaumeting | Type meting (lucht/druk/niveau/vlotter) reinigen volgens voorschriften leverancier. Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
GO-EMT-09 |  | Functionele en visuele controle slot schakelkast | Slot open en dicht draaien met betreffende sleutels. Visuele controle slot op roestvorming. Indien defect direct leveren en vervangen.
GO-EMT-10 |  | Functionele en visuele controle beveiligingen | Controleren of de zekering is aangesproken. De installatie automaat bedienen en controleren of de groep wordt ingeschakeld en wordt uitgeschakeld. Indien defect, direct leveren en vervangen.
GO-EMT-11 |  | Functionele test hoofdschakelar | Hoofdschakelaar handmatig in en uitschakelen.
GO-EMT-12 |  | Visuele controle (thermische) relais | *Visuele controle ingestelde waarde van het thermische relais. Instelling thermisch relai aanpassen op juiste waarde (indien van toepassing), aangepaste waarde registreren. *Relais visueel controleren. *Indien relais defect, direct leveren en vervangen.
GO-EMT-13 |  | Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de binnenzijde | Controle op beschadigingen, roestvorming, ongedierte, temperatuur/condens/ Schakelkast inwendig reinigen en schoonspuiten met lucht.
GO-EMT-14 |  | Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de buitenzijde | Controle op beschadigingen, verzakkingen, graffitit, reclame, roestvorming. Schakelkast uitwendig reinigen.
GO-EMT-15 |  | Visuele controle aardingsinstallatie | De aardingsinstallatie visueel controleren op aardverbindingen van aardrails, aardleiding, doorverbindingen, aardplaat. Letten op conditite van de aardleidingen, zoals corrosie.
GO-EMT-16 |  | Leveren en aanbrengen van diverse kleine onderdelen (indien nodig) direct tijdens groot onderhoud. | O.a.: wartels, klemmenstroken/messcheidingsklemmen, kabelbevestigingen, kabelcoderingen, afdichtingen, naamplaatjes, storingslamp, zekering, relais, etc.
GO-EC-01 | Elektrotechniek centraalkast | Visuele controle overspanningsbeveiliging (OSB) | Visueel controleren of de OSB is aangesproken. Indien defect direct leveren en vervangen.
GO-EC-02 |  | Registereren kWh-meterstanden | Registereren stand van het energieverbruik in kWh.
GO-EC-03 |  | Functionele test werking aardlekschakelaars | De testdrukknop van de aardlekschakelaars (ca. 4 stuks) bedienen en controleren of de aardlekschakelaar aanspreekt. Indien defect direct leveren en vervangen.
GO-EC-04 |  | Functionele en visuele controle storingslamp | Controleren of de lamp functioneert bij een storing. Indien defect direct leveren en vervangen.
GO-EC-05 |  | Functionele en visuele controle slot schakelkast | Slot open en dicht draaien met betreffende sleutels. Visuele controle slot op roestvorming. Indien defect direct leveren en vervangen.
GO-EC-06 |  | Functionele en visuele controle beveiligingen | Controleren of de zekering is aangesproken. De installatie automaat bedienen en controleren of de groep wordt ingeschakeld en wordt uitgeschakeld. Indien defect, direct leveren en vervangen.
GO-EC-07 |  | Functionele test hoofdschakelar | Hoofdschakelaar handmatig in en uitschakelen.
GO-EC-08 |  | Visuele controle (thermische) relais | *Visuele controle ingestelde waarde van het thermische relais. Instelling thermisch relai aanpassen op juiste waarde (indien van toepassing), aangepaste waarde registreren. *Relais visueel controleren. *Indien relais defect, direct leveren en vervangen.
GO-EC-09 |  | Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de binnenzijde | Controle op beschadigingen, roestvorming, ongedierte, temperatuur/condens/ Schakelkast inwendig reinigen en schoonspuiten met lucht.
GO-EC-10 |  | Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de buitenzijde | Controle op beschadigingen, verzakkingen, graffiti, reclame, roestvorming. Schakelkast uitwendig reinigen.
GO-EC-11 |  | Visuele controle aardingsinstallatie | De aardingsinstallatie visueel controleren op aardverbindingen van aardrails, aardleiding, doorverbindingen, aardplaat. Letten op conditite van de aardleidingen, zoals corrosie.
GO-EC-12 |  | Leveren en aanbrengen van diverse kleine onderdelen (indien nodig) direct tijdens groot onderhoud. | O.a.: wartels, klemmenstroken/messcheidingsklemmen, kabelbevestigingen, kabelcoderingen, afdichtingen, naamplaatjes, storingslamp, zekering, relais, etc.
GO-ED-01 | Elektrotechniek dochterkast | Functionele test werking aardlekschakelaarss | De testdrukknop van de aardlekschakelaars (ca. 4 stuks) bedienen en controleren of de aardlekschakelaar aanspreekt. Indien defect direct leveren en vervangen.
GO-ED-02 |  | Registeren van bedrijfsuren pomp | Registreren stand van de bedrijfsurenteller in uren.
GO-ED-03 |  | Registreren opgenomen stroom pomp | Registreren stand van de Amperemeter in Ampere (inschakel- en bedrijfsstroom).
GO-ED-04 |  | Functionele test in- en uitschakelpeil pomp | Controleren of de pomp bij de ingestelde peilen wordt ingeschakeld en uitgeschakeld. Huidige peilen controleren met gewenste peilen. Huidig en gewenst peil registreren. In- en uitschakelpeil instellen op juiste waarde (indien van toepassing, aangepaste waarde registreren).
GO-ED-05 |  | Functionele en visuele controle storingslamp | Controleren of de lamp functioneert bij een storing. Indien defect direct leveren en vervangen.
GO-ED-06 |  | Reinigen niveaumeting | Type meting (lucht/druk/niveau/vlotter) reinigen volgens voorschriften leverancier. Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
GO-ED-07 |  | Functionele en visuele controle slot schakelkast | Slot open en dicht draaien met betreffende sleutels. Visuele controle slot op roestvorming. Indien defect direct leveren en vervangen.
GO-ED-08 |  | Visuele controle zekering | Controleren of de zekering is aangesproken. Indien defect, direct leveren en vervangen.
GO-ED-09 |  | Functionele test werking installatie automaat | De installatie automaat bedienen en controleren of de groep wordt ingeschakeld en wordt uitgeschakeld. Indien defect, direct leveren en vervangen.
GO-ED-10 |  | Functionele test hoofdschakelar | Hoofdschakelaar handmatig in en uitschakelen. Indien voorzien van aardlek, deze controleren op juiste werking.
GO-ED-11 |  | Visuele controle (thermische) relais | *Visuele controle ingestelde waarde van het thermische relais. Instelling thermisch relai aanpassen op juiste waarde (indien van toepassing), aangepaste waarde registreren. *Relais visueel controleren. *Indien relais defect, direct leveren en vervangen.
GO-ED-12 |  | Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de binnenzijde | Controle op beschadigingen, roestvorming, ongedierte, temperatuur/condens/ Schakelkast inwendig reinigen en schoonspuiten met lucht.
GO-ED-13 |  | Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de buitenzijde | Controle op beschadigingen, verzakkingen, graffitit, reclame, roestvorming. Schakelkast uitwendig reinigen.
GO-ED-14 |  | Meten en registreren wikkelingen | Meten en registreren weerstand van de wikkelingen. De weerstand in Ohm van de wikkelingen meten middels weerstandmeting.
GO-ED-15 |  | Meten en registreren aardverspreidingsweerstand | De aardverspreidingsweerstand in Ohm van de aardingsinstallatie meten middels weerstandmeting.
GO-ED-16 |  | Meten en registreren pomp/motor | Meten en registreren spanning van de pomp/motor. Spanning van de pomp in Volt, meten middels spanningsmeter en vergelijken met fabrieksgegevens.
GO-ED-17 |  | Meten en rigstreren cos phi | Meten en registreren cos phi van de pomp/motor. Cos phi van de pomp meten middels cos phi meting.
GO-ED-18 |  | Visuele controle aardingsinstallatie | De aardingsinstallatie visueel controleren op aardverbindingen van aardrails, aardleiding, doorverbindingen, aardplaat. Letten op conditite van de aardleidingen, zoals corrosie.
GO-ED-19 |  | Leveren en aanbrengen van diverse kleine onderdelen (indien nodig) direct tijdens klein onderhoud. | O.a.: wartels, klemmenstroken/messcheidingsklemmen, kabelbevestigingen, kabelcoderingen, afdichtingen, naamplaatjes, storingslamp, zekering, relais, etc.
GO-TS-01 | Telemetriesysteem |  | Een aantal installaties zijn voorzien van een telemetriesysteem (FGC of FMC/APP). De signaaluitwisseleling tussen moederkast/centraalkast/tussengemaal en dochterkasten vindt plaats middels MacLON. Dit wil zeggen dat signalen worden uitgewisseld via de voedingskabel tussen deze installaties.
GO-TS-02 |  |  | Telemetriesysteem functioneel en visueel controleren op beschadigingen werking drukknoppen, signalering, etc. t/m weergave en registratie centrale post.
GO-TS-03 |  |  | Gegevensuitwisseling tussen dochterkast en centraalkast controleren middels simuleren van storingen en gewenste gegevensuitwisseling.
GO-TS-04 |  |  | Beschadiging en defecte onderdelen direct verhelpen.
GO-WI-01 | Werktuigbouwkundige installatie | Pompolie vervangen | *Pompolie vervangen. *Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
GO-WI-02 |  | Controle op lekkage | Het visueel controleren of de diverse onderdelen lekkage vertonen. Lekkages direct verhelpen.
GO-WI-03 |  | Visuele en functionele controel luiken/deksels | Luiken/deksels visueel controleren op roestvorming, beschadigingen, afdichting. Functioneel controleren, door te openen en te sluiten.
GO-WI-04 |  | Visuele en functionele controle beveiligingsroosters | Beveiligingsroosters visueel controleren op roestvorming, beschadigingen, veiligheid. Beveiligingsroosters functioneel controleren door te openen en te sluiten.
GO-WI-05 |  | Visueel controleren van conservering | Geleidestangen, pompen, roosters, afdekluiken, verbindingen, appendages etc. controleren op beschadigingen, roestvorming. Direct bijwerken in geval van corrosie en beschadigingen in het oorspronkelijke systeem tot minmiaal de oorspronkelijke laagdikte. Indien onderdelen niet (direct) bijgewerkt kunnen worden, dit middels een onderbouwing in het onderhoudsrapport aangeven.
GO-WI-06 |  | Visueel controleren van geleidestangen | Controleren of geleidestngen deugedelijk zijn gemonteerd, controle op roestvorming en beschadigingen.
GO-WI-07 |  | Visuele en functionele controle hijskettingen | Hijkettingen visueel controleren op beschadigingen, voldoende lengte van de ketting en voldoende aantal hijsogen. Kueringsrapport van de hijsketting controleren. Functionele controle hijsketting door pomp uit pompput te hijsen.
GO-WI-08 |  | Smering van onderdelen | Pomp, afsluiter(s), verbindinge, appendages en alle overige onderdelen voorzien van de juiste benodigde smering.
GO-WI-09 |  | Visuele controle waaier | Waaier visueel controleren op beschadigingen, vervuiling, roestvorming. Waaier reinigen. Kleine defecten direct verhelpen.
GO-WI-10 |  | Visuele controle draaibussen | Draaibussen visueel controleren op beschadigingen, roestvorming.
GO-WI-11 |  | Functionele controle (spindel)afsluiter | Afsluiter open en dicht draaien en controleren op juiste werking. Eventuele defecten direct verhelpen.
GO-WI-12 |  | Reinigen pomp en leidingwerk | Pomp en leidingwerk schoonmaken/spuiten. Pomp, leidingwerk schoonspuiten met hogedrukreiniger.
GO-WI-13 |  | Functionele controle huidig debiet | Inhoud pomp bepalen. Pompput van voldoende water voorzien en pomp inschakelen, meten wat de tijdsduur is van het verpompen hoeveelheid water en het debiet berekenen. Huidig debiet vergelijken met ontwerp debiet, beide registreren. Mogelijkee oorzaak van afwijkingen beschrijven.
GO-WI-14 |  | Leveren en vervangen klein materiaal. Leveren en vervangen van diverse kleine onderdelen (indien nodig), direct tijdens klein onderhoud | Bouten, moeren, ringen, smeermiddelen, pakkingen etc.

## 3 ONDERHOUD VACUUMINSTALLATIE (hidden)
ONDERHOUD VACUUMINSTALLATIE
Eisnummer | Onderdeel | Subonderdeel | Omschrijving eis | Bovenliggende eis | Onderliggende eis | Bron | Verificatiemethode | Bewijsdocument
OV-A-01 | Algemeen | Jaarlijks onderhoud | *De gemeente Hardenberg beschikt naast de drukrioolgemalen ook over een vacuuminstallatie, in het gebied De Krim. *Indien staat aangegeven dat materialen direct geleverd en vervangen moteen worden, dan dient deit uitgevoerd te worden tijdens het jaarlijks onderhoud. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan
OV-A-02 |  | Installatie | *De vacuuminstallatie bestaat uit 2 vacuumpompen (1+1 reserve), voor het vacuum houden van de installatie. *Tevens zijn 2 stuks rioolpompen (1+1 reserve) en een vacuumtank opgenomen. *De rioolwaterpompen hebben als doel het verpompen van het rioolwater uit de vacuumtank. *Daarnaast zijn 44 rioolputten opgenomen. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 | Bijlagen OPRUIM-01 t/m OPRUIM-08, ONTW-01 t/m ONTW-04. |  | Projectmanagmentplan
OV-A-03 |  | Werking | De werking is in hoofdlijnen als volgt: *Indien het niveau in een of meer rioolputten te hoog wordt zal de afsluiter worden geopend. *Op basis hiervan wordt door de vacuumpomp(en) het rioolwater ui deze putten in de vacuumtank gevoerd (door middel van het vacuumprincipe). *Vanuit de vacuumtank wordt het rioolwater door de rioolpompen afgevoerd. *De elektrotechnische installatie is opgenomen in een binnenopgestelde schakelkast. Deze schakelkast is opgesteld in een betonnen gebouw. *Momenteel is niet geheel bekend wat de toekomstige plannen zijn beteffende deze vacuuminstallatie. Om deze reden dient het onderoud zo beperkt mogelijk te worden uitgevoerd, echter waarbij de installatie wel bedrijfsvaardig blijft functioneren. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan
OV-A-04 |  | Controle | *Tot het werk behoort het 1 keer per jaar controleren van de vacuuminstallatie. *De resultaten van deze controle dienen vastgelegd te worden in een onderhoudsrapport conform BRL en BRL+. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan
OV-CC-01 | Civieltechnische constructie | Inspecteren en reinigen | Inspecteren en reinigen vacuumtank. De inhoud van de metalen tank is circa 3 a 4 m3. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 | Bijlagen OPRUIM-01 t/m OPRUIM-08, ONTW-01 t/m ONTW-04. |  | Projectmanagmentplan
OV-CC-02 |  | Reinigen put | Rioolput reinigen.
OV-CC-03 |  | Controle put/riolering | *Inspecteren put. *Betreft: het visueel beoordelen van de toestand van de put, putrand en deksel.
OV-EI-01 | Elektrotechnische installatie | Visuele controle overspanningsbeveiliging (OSB) | Visueel controleren of de OSB is aangesproken. Indien defect direct leveren en vervangen.
OV-EI-02 |  | Functionele testen storingsdoormelding | Storingsdoormelding functioneel testen, type melder betreft Telemender.
OV-EI-03 |  | Registereren kWh-meterstanden | Registereren stand van het energieverbruik in kWh.
OV-EI-04 |  | Functionele test werking aardlekschakelaars | De testdrukknop van de aardlekschakelaars (ca. 4 stuks) bedienen en controleren of de aardlekschakelaar aanspreekt. Indien defect direct leveren en vervangen. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan
OV-EI-05 |  | Registeren van bedrijfsuren pomp | Registreren stand van de bedrijfsurenteller in uren. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan
OV-EI-06 |  | Registreren opgenomen stroom pomp | Registreren stand van de Amperemeter in Ampere (inschakel- en bedrijfsstroom).
OV-EI-07 |  | Functionele test in- en uitschakelpeil pomp | Controleren of de pomp bij de ingestelde peilen wordt ingeschakeld en uitgeschakeld. Huidige peilen controleren met gewenste peilen. Huidig en gewenst peil registreren. In- en uitschakelpeil instellen op juiste waarde (indien van toepassing, aangepaste waarde registreren).
OV-EI-08 |  | Reinigen niveaumeting | Type meting (lucht/druk/niveau/vlotter) reinigen volgens voorschriften leverancier. Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
OV-EI-09 |  | Functionele en visuele controle slot schakelkast | Slot open en dicht draaien met betreffende sleutels. Visuele controle slot op roestvorming. Indien defect direct leveren en vervangen.
OV-EI-10 |  | Zekering vervangen en controle beveiligingen | *Zekering vervangen. *De installatieautomaten bedienen en controleren of de groep wordt ingeschakeld. Indien defect, direct leveren en vervangen.
OV-EI-11 |  | Functionele en visuele controle beveiligingen | Controleren of de zekering is aangesproken. De installatie automaat bedienen en controleren of de groep wordt ingeschakeld en wordt uitgeschakeld. Indien defect, direct leveren en vervangen.
OV-EI-12 |  | Functionele test hoofdschakelar | Hoofdschakelaar handmatig in en uitschakelen.
OV-EI-13 |  | Visuele controle (thermische) relais | *Visuele controle ingestelde waarde van het thermische relais. Instelling thermisch relai aanpassen op juiste waarde (indien van toepassing), aangepaste waarde registreren. *Relais visueel controleren. *Indien relais defect, direct leveren en vervangen.
OV-EI-14 |  | Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de binnenzijde | Controle op beschadigingen, roestvorming, ongedierte, temperatuur/condens/ Schakelkast inwendig reinigen en schoonspuiten met lucht.
OV-EI-15 |  | Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de buitenzijde | Controle op beschadigingen, verzakkingen, graffitit, reclame, roestvorming. Schakelkast uitwendig reinigen.
OV-EI-16 |  | Meten en registreren wikkelingen | Meten en registreren weerstand van de wikkelingen. De weerstand in Ohm van de wikkelingen meten middels weerstandmeting.
OV-EI-17 |  | Meten en registreren aardverspreidingsweerstand | De aardverspreidingsweerstand in Ohm van de aardingsinstallatie meten middels weerstandmeting.
OV-EI-18 |  | Meten en registreren pomp/motor | Meten en registreren spanning van de pomp/motor. Spanning van de pomp in Volt, meten middels spanningsmeter en vergelijken met fabrieksgegevens.
OV-EI-19 |  | Meten en rigstreren cos phi | Meten en registreren cos phi van de pomp/motor. Cos phi van de pomp meten middels cos phi meting.
OV-EI-20 |  | Visuele controle aardingsinstallatie | De aardingsinstallatie visueel controleren op aardverbindingen van aardrails, aardleiding, doorverbindingen, aardplaat. Letten op conditite van de aardleidingen, zoals corrosie.
OV-EI-21 |  | Leveren en aanbrengen van diverse kleine onderdelen (indien nodig) direct tijdens jaarlijks onderhoud. | O.a.: wartels, klemmenstroken/messcheidingsklemmen, kabelbevestigingen, kabelcoderingen, afdichtingen, naamplaatjes, storingslamp, zekering, relais, etc.
OV-WI-01 | Werktuigbouwkundige installatie | Pompolie vervangen | *Pompolie vervangen. *Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
OV-WI-02 |  | Visuele en functionele controle afsluiter | Het visueel en functioneel controleren van de afsluiter in elke afsluiterput. Kleinde defecten direct verhelpen.
OV-WI-03 |  | Controle op lekkage | Het visueel controleren of de diverse onderdelen lekkage vertonen. Lekkages direct verhelpen.
OV-WI-04 |  | Visuele en functionele controel luiken/deksels | Luiken/deksels visueel controleren op roestvorming, beschadigingen, afdichting. Functioneel controleren, door te openen en te sluiten.
OV-WI-05 |  | Visuele en functionele controle beveiligingsroosters | Beveiligingsroosters visueel controleren op roestvorming, beschadigingen, veiligheid. Beveiligingsroosters functioneel controleren door te openen en te sluiten.
OV-WI-06 |  | Visueel controleren van conservering | Geleidestangen, pompen, roosters, afdekluiken, verbindingen, appendages etc. controleren op beschadigingen, roestvorming. Direct bijwerken in geval van corrosie en beschadigingen in het oorspronkelijke systeem tot minmiaal de oorspronkelijke laagdikte. Indien onderdelen niet (direct) bijgewerkt kunnen worden, dit middels een onderbouwing in het onderhoudsrapport aangeven.
OV-WI-07 |  | Visueel controleren van geleidestangen | Controleren of geleidestngen deugedelijk zijn gemonteerd, controle op roestvorming en beschadigingen.
OV-WI-08 |  | Visuele en functionele controle hijskettingen | Hijskettingen visueel controleren op beschadigingen, voldoende lengte van de ketting en voldoende aantal hijsogen. Kueringsrapport van de hijsketting controleren. Functionele controle hijsketting door pomp uit pompput te hijsen.
OV-WI-09 |  | Smering van onderdelen | Pomp, afsluiter(s), verbindingen, appendages en alle overige onderdelen voorzien van de juiste benodigde smering.
OV-WI-10 |  | Visuele controle waaier | Waaier visueel controleren op beschadigingen, vervuiling, roestvorming. Waaier reinigen. Kleine defecten direct verhelpen.
OV-WI-11 |  | Visuele controle draaibussen | Draaibussen visueel controleren op beschadigingen, roestvorming.
OV-WI-12 |  | Functionele controle (spindel)afsluiter | Afsluiter open en dicht draaien en controleren op juiste werking. Eventuele defecten direct verhelpen.
OV-WI-13 |  | Reinigen pomp en leidingwerk | Pomp en leidingwerk schoonmaken/spuiten. Pomp, leidingwerk schoonspuiten met hogedrukreiniger.
OV-WI-14 |  | Functionele controle huidig debiet | Inhoud pomp bepalen. Pompput van voldoende water voorzien en pomp inschakelen, meten wat de tijdsduur is van het verpompen hoeveelheid water en het debiet berekenen. Huidig debiet vergelijken met ontwerp debiet, beide registreren. Mogelijkee oorzaak van afwijkingen beschrijven.
OV-WI-15 |  | Leveren en vervangen klein materiaal. Leveren en vervangen van diverse kleine onderdelen (indien nodig), direct tijdens jaarlijks onderhoud | Bouten, moeren, ringen, smeermiddelen, pakkingen etc.

## LEVERANTIE
LEVERANTIE (alle werkzaamheden is incl. resetten, wanneer relevant, excl. uitval door blikseminslagen)
Kenmerk | Onderdeel | Subonderdeel | Omschrijving | Bovenliggende eis | Onderliggende eis | Bron | Verificatiemethode
L-A-01 | Algemeen |  | *Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met: - KOMO-(attest-met-)productcertificaat; - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen; - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk; - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen; met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen. *Een overzicht van de bouwstoffen kan worden verkregen: - voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk; - voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk; - voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem; - voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn. *Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen. Wanneer de Opdrachtnemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de Opdrachtgever gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de Opdrachtnemer komen. De Opdrachtgever kan verlangen dat de Opdrachtnemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de Opdrachtgever aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de Opdrachtnemer een afschrift van het keuringsrapport aan de Opdrachtgever te overleggen. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 | Bijlagen OPRUIM-01 t/m OPRUIM-08, ONTW-01 t/m ONTW-04.
L-A-02 | RVS |  | * Al het rvs wat in of aan de put zit uitvoeren in klasse rvs 316. * Materialen die gelast dient te worden in klasse rvs 316L. * Besturingskast kan in klasse rvs 304.
L-A-03 | Pompen |  | Gegevens uit lijst pompen en volgens PvE (BD 1000). | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04
L-P-M-01 |  | Mechanisch | De pomp dient compleet met elektromotor en bevestigingsmiddelen te zijn uitgevoerd. De rotorunit van de motor dient dynamisch uitgebalanceerd te zijn. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 | Bijlagen OPRUIM-01 t/m OPRUIM-08, ONTW-01 t/m ONTW-04.
L-P-M-02 |  |  | Het pomphuis moet gaaf en zonder gietgallen of andere gebreken zijn vervaardigd van gietijzer, tenminste in de kwaliteit GG20 (NEN 6002-A). Het verbeteren van gietstukken door elektrische autogeen- of bijlassen zal niet worden toegestaan.
L-P-M-03 |  |  | De pompruimte moet van de motorruimte gescheiden worden door middel van een afzonderlijke kamer, waarin twee goed functionerende mechanische as-afstandsdichtingen zijn ondergebracht, die in een vol oliebad lopen. De oliestand en de oliekwaliteit moeten tenminste door middel van een plug kunnen worden gecontroleerd. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04
L-P-M-04 |  |  | Tevens moet een aftapplug worden aangebracht.
L-P-M-05 |  |  | De pomp is voorzien van: *Een roestvast stalen (rvs316) gecertificeerde hijsketting om de pomp uit de put te kunnen trekken / lichten (certificaat meeleveren). *Een uit één stuk (zonder stekkerverbindingen) bestaande olie- en rioolwaterbestendige elektrische kabel. Standaard lengte is 10 meter.
L-P-M-06 |  |  | In het hele werkgebied van de pomp mogen geen cavitatie- en resonantieverschijnselen optreden.
L-P-M-07 |  |  | De pomp moet geheel onder water in bedrijf kunnen zijn en het toegevoerde rioolwater zonder storingen kunnen transporteren. De koeling en de constructie moeten echter van dien aard zijn, dat ook een voortdurend boven water in bedrijf zijnde motor geen aanleiding is tot beschadiging of storing.
L-P-M-08 |  |  | De elektromotor moet met behulp van een boutmoer verbinding waterdicht op de pomp gemonteerd zijn. Andere verbindingen dan een boutmoer verbinding in deze zijn niet toegestaan.
L-P-M-09 |  |  | De elektromotor moet een draaistroom kortsluit-ankermotor zijn, voorzien van een speciale isolatie voor onderwatermotoren.
L-P-M-10 |  |  | De motor moet geschikt zijn voor een continubedrijf en tevens voor maximaal 25 starts per uur.
L-P-M-11 |  |  | De versnijdende pomp dient een aansluiting te hebben welke het mogelijk maakt om, zonder mechanische bewerkingen, een spoelklep te monteren t.b.v. het automatisch reinigen van de pompput.
L-P-M-12 |  |  | De pomp moet uitwendig voorzien zijn van een standaard coating van de pompleverancier.
L-P-M-13 |  |  | Het geluid van de in werking zijnde pompinstallatie dient niet boven de 30 dB te liggen.
L-P-M-14 |  |  | Bij de pomp moet een specificatieblad geleverd worden, zonder dit specificatieblad wordt de pomp niet geaccepteerd.
L-P-G-01 |  | Gelijkwaardigheid | Bij het aantonen van gelijkwaardigheid van andere pompen moet naast de eisen ook aan de eisen van het werkgebied van de pompen worden voldaan. Het bijbehorende vermogen mag niet meer afwijken dan 15% zoals genoemd.
L-B-M-01 | Buitenopstellingskast |  | De buitenopstellingkast (zowel in een geval hergebruik als ook bij vervanging van de buitenopstellingkast) dient te worden voldoen aan het PvE (BD 1000).
L-PBA-01 | Printplaat besturingsautomaat |  | Volgens PvE (BD 1000).
L-VB-01 | Voetbocht |  | Volgens PvE (BD 1000).
L-H-01 | Hijsketting |  | Volgens PvE (BD 1000).
L-B-01 | Balkeerklep |  | Volgens PvE (BD 1000).
L-GB-01 | Geleidebuis |  | Volgens PvE (BD 1000).
L-DS-01 | Drukschakelaar |  | Volgens PvE (BD 1000).
L-OL-01 | Openbel met luchtklokje |  | Volgens PvE (BD 1000).
L-VT-01 | Vlotter |  | Volgens PvE (BD 1000).
L-SR-01 | Sensor |  | Volgens PvE (BD 1000).
L-SK-01 | Spoelklep |  | Volgens PvE (BD 1000).

## RENOVATIE E installatie
Renovatie E-installatie
Kenmerk | Aard | Omschrijving
Algemeen
RE-A-01 | Vervangen | Renovatie betekend alle in de kast aanwezige componenten vervangen
RE-A-02 | Vervangen | Vervangen van de buitenopstellingskast in overleg met opdrachtgever
RE-A-03 | Vervangen | Alle nieuw aan te brengen componenten dienen te voldoen aan Standaard PVE rioolgemalen V1.5 zoals weergegeven in bijlage 11
RE-A-04 | Vervangen | De nieuw aan te brengen componenten dienen gezamenlijk de rol te vervullen waarvoor het gemaakt is (aansturen en communiceren met/van de pomp)

## TELEMETRIE
Telemetrie
Kenmerk | Aard | Omschrijving
Algemeen
TE-A-01 | nieuw aanleg | Bij aanleg/aansluting van een gemaal op telemetrie dient te worden voldaan aan de gestelde eisen in Bijlage 11a (Standaard PvE rioolgemalen V1.5) en 11b (bijbehorende oplegnotitie gemeente Hardenberg of Ommen)
TE-A-02 | bestaand | Bestaande telemetriesystemen mogen instand gehouden worden