## STORINGEN
STORINGEN
Kenmerk | Aard | Omschrijving | Bovenliggende eis | Onderliggende eis | Bron | Verificatiemethode | Bewijsdocument
Algemeen
ST-A-01 | Prioritering storingen | Storingen met, binnen 8 uur, een kans op overlast voor bewoners/bedrijven krijgen code PRIO 1
ST-A-02 | Prioritering storingen | Storingen met, binnen 24 uur, een kans op overlast voor bewoners/bedrijven krijgen code PRIO 2
ST-A-03 | Prioritering storingen | Storingen met, binnen 72 uur, een kans op overlast voor bewoners/bedrijven krijgen code PRIO 3
ST-A-04 | Responsietijden drukriolering | Storingen met PRIO 1 dient binnen 3 uur na melding van de storing de overlast voor de betrokken te zijn verholpen.Vervolgns wordt de storing PRIO 2 of 3 afhankelijk van de kans op terugkeer overlast
ST-A-05 | Responsietijden drukriolering | Storingen met PRIO 2 dient binnen 8 uur na melding van de storing te zijn verholpen.
ST-A-06 | Responsietijden drukriolering | Storingen met PRIO 3 dient binnen 48 uur na melding van de storing te zijn verholpen.
ST-A-07 | Responsietijden vacuuminstallatie | Binnen 3 uur na melding van de storing dient de overlast voor de betrokken te zijn verholpen.
ST-A-08 | Inbegrepen kosten | Alle kosten dienen in de verrekenprijzen op inschrijfstaten te zijn inbegrepen met uitzondering van de materialen zoals genoemd in de lijst met eenheidsprijzen materiaal zoals is weergegeven in een bijlage van de Aanbestedingsleidraad.
LOZINGSGEDRAG
ST-L-01 | Ontstoppen vrijvervalleidingen | Door lozingsgedrag of door verzakking/ niet deugdelijke leiding kan deze storing ontstaan. In een dergelijk geval is het van belang dat de leiding wordt vrijgemaakt (doorspuiten onder hoge druk). In sommige gevallen van een melding kan blijken dat de verstopping bij de bewoners zit. Hier moet de Opdrachtnemer terugkoppelen met de bewoners. In de situatie dat een dergelijke storing vaker op dezelfde plek terugkomt, dient een onderzoek naar de vrijvervalleiding (camera inspectie) te worden uitgevoerd.
ST-L-02 | Pompverstopping | Geen nadere omschrijving.
ST-L-03 | Storing als gevolg van capaciteitsproblemen | Deze storing kan als oorzaak hebben een te grote aanvoer (regen, lozing bedrijfsafvalwater of als gevolg van capaciteit in relatie tot pompen, afstand leiding en af te voeren water). In geval van regenwater; afhandelen gelijk aan storing als gevolg van regenval.
ST-L-04 | Storing als gevolg van regenval | Deze storing treedt op bij hevige neerslag, doordat percelen hemelwater hebben aangesloten. Gevolg is dat de pompput het regenwater niet kan bergen en verpompen, het persleiding stelsel raakt overbelast. Vaak gaat het om gebieden waar het probleem ontstaat. Het komt ook voor dat een pompput, waar geen hemelwater is aangesloten, in storing valt op looptijd van de pomp. De persleiding is dan overbelast. Dus gevolgstoringen kunnen zijn, uitgaan van pompunits op looptijd (weer resetten van de besturing). Het volstaan van pompputten als gevolg van hemelwater, waardoor ook vrijvervalleidingen verstopt kunnen raken.
ST-L-05 | Storing niveauregeling | Deze storing is over het algemeen tweeledig, of er is sprake van vervuiling (lozingsgedrag; vervuiling of vet vormen een storing voor de niveauregeling), anderzijds kan er sprake zijn van een defect aan de niveauregeling. De niveauregeling in de put kan op drie principes berusten; vlotters, luchtpompje met borrelbuisje of een Flygt open bel (lucht). Bij een defect moeten onderdelen vervangen worden. Indien sprake is van lozingsgedrag dient de vlotter, borrelbuis of openbel gereinigd te worden en eveneens dient de put gereinigd te worden). Daarna testen of de werking goed is. Bij de gevallen van lozingsgedrag kan de aanpak op het lozingsgedrag effectief zijn. Maar in situaties waar niet direct een veroorzaker aan te wijzen is kan de spoelklep ervoor zorgen dat de frequentie minder wordt. De spoelklep kan geplaatst worden in situaties waar veel vet geloosd wordt, of er sprake is van veel vervuiling. Door de beweging die de spoelklep in de put teweeg brengt, voorkomt dat vet zich kan afzetten in de put en dat vuil zich ophoopt. Het plaatsen van een spoelklep is alleen toegestaan in overleg met de opdrachtgever.
TECHNISCHE
ST-T-01 | Ontstoppen persleiding | Bij deze storing kan er sprake zijn van foutief lozingsgedrag of onvodoende capaciteit. Mogelijk kan het ook een combinatie van beide zijn. Bij een dergelijke storing dient de persleiding ontstopt te worden, zodat deze weer vrij is en optimaal functioneert. Het opstellen van een advies na overleg en instemming met opdrachtgever.
ST-T-02 | Pompwisseling bij storing | Geen nadere omschrijving. Het vervangen van de pomp door een nieuwe pomp te verrekenen volgens de eenheidprijs van de te leveren pomp.
ST-T-03 | Geleidesysteem | Hierbij kan er sprake zijn van aantasting door bijvoorbeeld H2S, daarbij dient het geleidsysteem vervangen te worden.
ST-T-04 | Reparatie persleidingput incl. appendages | Hierbij is sprake van defect leidingwerk in de put door aantasting H2S. Daarbij dient het gehele leidingwerk in de put vervangen te worden inclusief voetbochten, muurdoorvoerstukken etc.
ST-T-05 | Storing besturingskast | Geen nadere omschrijving.
ST-T-06 | Storing energieleverancier | Bij deze storing kan er sprake zijn van; een defecte aardlekschakelaar, uitgeschakelde aardlek (soms bij cvk), de stroomvoorziening van de energieleverancier uitgeschakeld, kabelstoring (breuk in de kabel). In voorkomende gevallen moet; de aardlek worden ingeschakeld, de aardlek worden vervangen, contact worden opgenomen met de energieleverancier of een kabelbreuk worden opgespoord.
ST-T-07 | Voedingskabel | Geen nadere omschrijving.
OVERIG
ST-0-01 | Reparatie buitenopstellingskast | Deze storing is in de regel het gevolg van een schade. Hierbij dient of de buitenopstellingskast te worden vervangen of te worden gerepareerd. In de voorkomende gevallen dient ook de besturing, groepenverdeling (bij cvk’s en moederkasten) te worden vervangen. Bij moederkasten en cvk’s dient de energiemeter te worden overgezet.
ST-0-02 | Vacuumleiding incl. appendages | Het vacuümsysteem bestaat uit een centrale vacuümput waarin 2 perspompen staan (drukrioleringspompen, de pompen zijn elkaars reserve). De vacuüm in de put wordt opgebouwd door 2 droog opgestelde en watergekoelde vacuümpompen, die elkaars reserve zijn. Door middel van de vacuümleiding zijn de putjes bij de woningen verbonden. In totaal circa 44 putjes. In die putjes zit een regelaar die de vacuümklep opent bij een bepaald niveau, zodat de put wordt leeggezogen door het vacuüm. De vacuümpompen zorgen voor een continue onderdruk in de vacuümleidingen. Wanneer een klep in een putje open blijft staan verliest de leiding onderdruk en komt het gehele systeem in storing. Dit kan komen door bijvoorbeeld vuil tussen de klep (lozingsgedrag). Daarnaast komt het voor dat bewoners zelf de bypass in het putje open zetten, waardoor het systeem vacuüm blijft zuigen. Ook weten wij dat op dit stelsel hemelwater geloosd wordt, dus komt dit stelsel in aanmerking voor het hemelwateronderzoek. De vacuümpompen zijn aangesloten op een besturing met telemetrie (APP van Flygt). Tevens is de niveaumeting in de vacuümput aangesloten op de telemetrie. Deze telemetrie dient tijdelijk aangesloten te worden op de centrale post van de Opdrachtnemer, totdat de centrale post van Hardenberg gereed is. Dit geldt overigens ook voor de tweepomps opvoergemalen, die ook uitgerust zijn met telemetrie van Flygt. De telemetrie geeft door wanneer er hoogwater in de vacuümput is, de draaiuren en storingen van de vacuümpompen, alsmede het looptijdalarm van de pompen. De kleine putjes bij de percelen hebben geen alarmsignalering. Bij een storing dient het stelsel handmatig onderzocht te worden in welke put of putten bij de percelen een storing zit. Ook kan het zijn dat de perspompen of de vacuümpompen een storing hebben.

## ONDERHOUD
ONDERHOUD
Kenmerk | Onderdeel | Subonderdeel | Bovenliggende eis | Onderliggende eis | Bron | Bewijsdocument | ONDERHOUD
ALGEMEEN
KO-A-01 |  |  | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  | Projectmanagmentplan | Onderhoud moet 1 x per 2jaar worden uitgevoerd voor alle installaties.
KO-A-02 |  |  | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  | Projectmanagmentplan | Alle waarnemingen moeten per installatie op het onderhoudsrapport worden geregistreerd conform de BRL en BRL+.
KO-A-03
KO-A-04 |  | Inventarisatie | Alle gegevens in het systeem XDM dienen tijdens het onderhoud gecontroleerd te worden. Daar waar het aangetroffen onderdeel afwijkt van de gegevens van het systeem dient het systeem binnen 24 uur te worden bijgewerkt. | Alle gegevens in het systeem XDM dienen tijdens het onderhoud gecontroleerd te worden. Daar waar het aangetroffen onderdeel afwijkt van de gegevens van het systeem dient het systeem binnen 24 uur te worden bijgewerkt. | Alle gegevens in het systeem XDM dienen tijdens het onderhoud gecontroleerd te worden. Daar waar het aangetroffen onderdeel afwijkt van de gegevens van het systeem dient het systeem binnen 24 uur te worden bijgewerkt. | Alle gegevens in het systeem XDM dienen tijdens het onderhoud gecontroleerd te worden. Daar waar het aangetroffen onderdeel afwijkt van de gegevens van het systeem dient het systeem binnen 24 uur te worden bijgewerkt. | Alle gegevens in het systeem XDM dienen tijdens het onderhoud gecontroleerd te worden. Daar waar het aangetroffen onderdeel afwijkt van de gegevens van het systeem dient het systeem binnen 24 uur te worden bijgewerkt.
CIVIEL TECHNISCHE CONSTRUCTIE
KO-CC-01 |  | Reinigen put | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  | Projectmanagmentplan | *Reinigen put. *Betreft: het reinigen, middels water onder hoge druk of stoom, van de put van al het vuil, slib en zand. *Dusdanig uitvoeren zodat alle oppervlakten inspecteerbaar zijn. *Aard te reinigen oppervlak: -Reinigen putwanden en putbodem. -Puthoogte gemiddels 2 m. -Inwendig oppervlak putbodem ca. 1 m2. -Hoeveelheid vuil per put ca. 0,1 m3. -Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
KO-CC-02 |  | Controle put/riolering |  |  |  |  | *Inspecteren put: *Betreft: het visueel beoordelen van de toestand van de put, putrand en deksel.
KO-CC-03 |  | Reparatie put |  |  |  |  | Repareren betonschade aan horizontale en verticale vlakken op diverse locaties.
KO-CC-04 |  | Reparatie put |  |  |  |  | Verwijderen van beton: *Verwijderen d.m.v.: hakken. *Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen. *De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.
KO-CC-05 |  | Reparatie put |  |  |  |  | Reinigen van blootgelegde wapening: *Reinigen overeenkomstig artikel 42.52.02 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen. *De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.
KO-CC-06 |  | Reparatie put |  |  |  |  | Aanbrengen kunstharsgeonden mortel: *Milieuklasse 3. *Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03 van de Standaard RAW Bepalingen: R2. *Mortel handmatig aanbrengen.
KO-CC-07 |  | Reparatie put |  |  |  |  | Injecteren van scheuren: *Toepassingsklasse I-2. *Materiaal: goedgekeurde betoninjectievloeistof *Scheur injecteren vanaf 1 zijde van het constructie-onderdeel. *Alle in het zicht zijnde vlakken.
KO-CC-08 |  | Reinigen vrijverval leidingen |  |  |  |  | *Rioolleiding reinigen onder hoge druk. *Betreft: het reinigen van vrijverval riolering middels hogedruk systeem. *Aard te reinigen oppervlak: PVC. *Profielafmetingen: -Strengen in varierende lengte. -Vervuilingsgraad onbekend. -Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
KO-CC-09 |  | Reinigen bufferleiding |  |  |  |  | *Reinigen bufferleiding onder hoge druk. *Betreft het reinigen van bufferleidingen middels hoge druk systeem. *Aard te reinigen oppervlak: PVC. *Profielafmetingen: -Strengen in varierende lengte. -Vervuilingsgraad onbekend. -Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
KO-CC-03 |  | Afvoer van afvalstoffen |  |  |  |  | Al het ingezamelde afval moet worden afgevoerd naar een door de opdrachtgever goedgekeurde be- en/of verwerkingsinrichting. De be- en/of verwerkingsinrichting moet beschikken over een vergunning(erkenning) voor het bewaren, be- en/of verwerken van deze afvalstoffen. Het transport van de afvalstoffen moet voldoen aan de Wet Milieubeheer.
KO-CC-04 |  | Beoordeling kwaliteit reiniging |  |  |  |  | Aan de hand van de uitgevoerde controle wordt beoordeeld of er goed gereinigd is. Er is niet goed gereinigd indien in het object nog aangroei, afzetting en/of zand-/ vuilophoping aanwezig is. Indien tijdens de controle van de uitgevoerde reinigingswerkzaamheden afwijkingen worden geconstateerd moet het betreffende object opnieuw worden gereinigd en beoordeeld. Als blijkt dat in deze objecten de reiniging ook onvoldoende is, moet het gehele werk opnieuw gereinigd worden.
ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE
KO-EI-01 |  | Algemeen | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  | Projectmanagmentplan | *De Opdrachnemer moet rekening houden dat niet alle elektrotechnische installaties identiek zijn uitgevoerd. *Per moedergemaal kunnen verschillen onderling aanwezig zijn. *Ook kunnen verschillen per centraalkast onderling aanwezig zijn. *Tevens kunnen verschillen tussen dochtergemalen onderling aanwezig zijn.
KO-EMT-01 | Elektrotechniek moeder/tussenkast | Visuele controle overspanningsbeveiliging (OSB) | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  | Projectmanagmentplan | Visueel controleren of de OSB is aangesproken. Indien defect direct leveren en vervangen.
KO-EMT-02 |  | Functionele testen storingsdoormelding
KO-EMT-03 |  | Registereren kWh-meterstanden |  |  |  |  | Registereren stand van het energieverbruik in kWh.
KO-EMT-04 |  | Functionele test werking aardlekschakelaars |  |  |  |  | De testdrukknop van de aardlekschakelaars (ca. 4 stuks) bedienen en controleren of de aardlekschakelaar aanspreekt. Bij alle aardleksschakelaars dient de Profibus test te worden uitgevoerd.Indien defect direct leveren en vervangen.
KO-EMT-05 |  | Registeren van bedrijfsuren pomp |  |  |  |  | Registreren stand van de bedrijfsurenteller in uren.
KO-EMT-06 |  | Registreren opgenomen stroom pomp |  |  |  |  | Registreren stand van de Amperemeter in Ampere (inschakel- en bedrijfsstroom).
KO-EMT-07 |  | Functionele test in- en uitschakelpeil pomp |  |  |  |  | Controleren of de pomp bij de ingestelde peilen wordt ingeschakeld en uitgeschakeld. Huidige peilen controleren met gewenste peilen. Huidig en gewenst peil registreren. In- en uitschakelpeil instellen op juiste waarde (indien van toepassing, aangepaste waarde registreren.
KO-EMT-08 |  | Functionele en visuele controle storingslamp |  |  |  |  | Controleren of de lamp functioneert bij een storing. Indien defect direct leveren en vervangen.
KO-EMT-09 |  | Reinigen niveaumeting |  |  |  |  | Type meting (lucht/druk/niveau/vlotter) reinigen volgens voorschriften leverancier. Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
KO-EMT-10 |  | Functionele en visuele controle slot schakelkast |  |  |  |  | Slot open en dicht draaien met betreffende sleutels. Visuele controle slot op roestvorming. Indien defect direct leveren en vervangen.
KO-EMT-11 |  | Zekering vervangen en controle beveiligingen
KO-EMT-12 |  | Functionele en visuele controle beveiligingen |  |  |  |  | Controleren of de zekering is aangesproken. De installatie automaat bedienen en controleren of de groep wordt ingeschakeld en wordt uitgeschakeld. Indien defect, direct leveren en vervangen.
KO-EMT-13 |  | Functionele test hoofdschakelar |  |  |  |  | Hoofdschakelaar handmatig in en uitschakelen.
KO-EMT-14 |  | Visuele controle (thermische) relais |  |  |  |  | *Visuele controle ingestelde waarde van het thermische relais. Instelling thermisch relai aanpassen op juiste waarde (indien van toepassing), aangepaste waarde registreren. *Relais visueel controleren. *Indien relais defect, direct leveren en vervangen.
KO-EMT-15 |  | Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de binnenzijde |  |  |  |  | *Controle op beschadigingen, roestvorming, ongedierte, temperatuur/condens. *Schakelkast inwendig reinigen en schoonspuiten met lucht.
KO-EMT-16 |  | Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de buitenzijde |  |  |  |  | *Controle op beschadigingen, verzakkingen, graffitit, reclame, roestvorming. *Schakelkast uitwendig reinigen.
KO-EMT-17 |  | Visuele controle aardingsinstallatie |  |  |  |  | De aardingsinstallatie visueel controleren op aardverbindingen van aardrails, aardleiding, doorverbindingen, aardplaat. Letten op conditite van de aardleidingen, zoals corrosie.
KO-EMT-18 |  | Leveren en aanbrengen van diverse kleine onderdelen (indien nodig) direct tijdens klein onderhoud. |  |  |  |  | O.a.: wartels, klemmenstroken/messcheidingsklemmen, kabelbevestigingen, kabelcoderingen, afdichtingen, naamplaatjes, storingslamp, zekering, relais, etc.
KO-EC-01 | Elektrotechniek centraalkast | Visuele controle overspanningsbeveiliging (OSB) |  |  |  |  | Visueel controleren of de OSB is aangesproken. Indien defect direct leveren en vervangen.
KO-EC-02 |  | Registereren kWh-meterstanden |  |  |  |  | Registereren stand van het energieverbruik in kWh.
KO-EC-03 |  | Functionele test werking aardlekschakelaars |  |  |  |  | De testdrukknop van de aardlekschakelaars (ca. 4 stuks) bedienen en controleren of de aardlekschakelaar aanspreekt. Indien defect direct leveren en vervangen.
KO-EC-04 |  | Functionele en visuele controle storingslamp |  |  |  |  | Controleren of de lamp functioneert bij een storing. Indien defect direct leveren en vervangen.
KO-EC-05 |  | Functionele en visuele controle slot schakelkast |  |  |  |  | Slot open en dicht draaien met betreffende sleutels. Visuele controle slot op roestvorming. Indien defect direct leveren en vervangen.
KO-EC-06 |  | Functionele en visuele controle beveiligingen |  |  |  |  | Controleren of de zekering is aangesproken. De installatie automaat bedienen en controleren of de groep wordt ingeschakeld en wordt uitgeschakeld. Indien defect, direct leveren en vervangen.
KO-EC-07 |  | Functionele test hoofdschakelar |  |  |  |  | Hoofdschakelaar handmatig in en uitschakelen.
KO-EC-08 |  | Visuele controle (thermische) relais |  |  |  |  | *Visuele controle ingestelde waarde van het thermische relais. *Instelling thermisch relais aanpassen op juiste waarde (indien van toepassing), aangepaste waarde registreren. *Relais visueel controleren. *Indien relais defect, direct leveren en vervangen.
KO-EC-09 |  | Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de binnenzijde |  |  |  |  | *Controle op beschadigingen, roestvorming, ongedierte, temperatuur/condens. *Schakelkast inwendig reinigen en schoonspuiten met lucht.
KO-EC-10 |  | Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de buitenzijde |  |  |  |  | Controle op beschadigingen, verzakkingen, graffiti, reclame, roestvorming. Schakelkast uitwendig reinigen.
KO-EC-11 |  | Visuele controle aardingsinstallatie |  |  |  |  | De aardingsinstallatie visueel controleren op aardverbindingen van aardrails, aardleiding, doorverbindingen, aardplaat. Letten op conditite van de aardleidingen, zoals corrosie.
KO-EC-12 |  | Leveren en aanbrengen van diverse kleine onderdelen (indien nodig) direct tijdens klein onderhoud. |  |  |  |  | O.a.: wartels, klemmenstroken/messcheidingsklemmen, kabelbevestigingen, kabelcoderingen, afdichtingen, naamplaatjes, storingslamp, zekering, relais, etc.
KO-ED-01 | Elektrotechniek dochterkast | Functionele test werking aardlekschakelaarss |  |  |  |  | De testdrukknop van de aardlekschakelaars (ca. 4 stuks) bedienen en controleren of de aardlekschakelaar aanspreekt. Indien defect direct leveren en vervangen.
KO-ED-02 |  | Registeren van bedrijfsuren pomp |  |  |  |  | Registreren stand van de bedrijfsurenteller in uren.
KO-ED-03 |  | Registreren opgenomen stroom pomp |  |  |  |  | Registreren stand van de Amperemeter in Ampere (inschakel- en bedrijfsstroom).
KO-ED-04 |  | Functionele test in- en uitschakelpeil pomp |  |  |  |  | Controleren of de pomp bij de ingestelde peilen wordt ingeschakeld en uitgeschakeld. Huidige peilen controleren met gewenste peilen. Huidig en gewenst peil registreren. In- en uitschakelpeil instellen op juiste waarde (indien van toepassing, aangepaste waarde registreren).
KO-ED-05 |  | Functionele en visuele controle storingslamp |  |  |  |  | Controleren of de lamp functioneert bij een storing. Indien defect direct leveren en vervangen.
KO-ED-06 |  | Reinigen niveaumeting |  |  |  |  | Type meting (lucht/druk/niveau/vlotter) reinigen volgens voorschriften leverancier. Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
KO-ED-07 |  | Functionele en visuele controle slot schakelkast |  |  |  |  | Slot open en dicht draaien met betreffende sleutels. Visuele controle slot op roestvorming. Indien defect direct leveren en vervangen.
KO-ED-08 |  | Visuele controle zekering |  |  |  |  | Controleren of de zekering is aangesproken. Indien defect, direct leveren en vervangen.
KO-ED-09 |  | Functionele test werking installatie automaat |  |  |  |  | De installatie automaat bedienen en controleren of de groep wordt ingeschakeld en wordt uitgeschakeld. Indien defect, direct leveren en vervangen.
KO-ED-10 |  | Functionele test hoofdschakelar |  |  |  |  | Hoofdschakelaar handmatig in en uitschakelen. Indien voorzien van aardlek, deze controleren op juiste werking.
KO-ED-11 |  | Visuele controle (thermische) relais |  |  |  |  | *Visuele controle ingestelde waarde van het thermische relais. *Instelling thermisch relais aanpassen op juiste waarde (indien van toepassing), aangepaste waarde registreren. *Relais visueel controleren. *Indien relais defect, direct leveren en vervangen.
KO-ED-12 |  | Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de binnenzijde |  |  |  |  | *Controle op beschadigingen, roestvorming, ongedierte, temperatuur/condens. *Schakelkast inwendig reinigen en schoonspuiten met lucht.
KO-ED-13 |  | Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de buitenzijde |  |  |  |  | Controle op beschadigingen, verzakkingen, graffitit, reclame, roestvorming. Schakelkast uitwendig reinigen.
KO-ED-14 |  | Meten en registreren wikkelingen |  |  |  |  | Meten en registreren weerstand van de wikkelingen. De weerstand in Ohm van de wikkelingen meten middels weerstandmeting.
KO-ED-15 |  | Meten en registreren aardverspreidingsweerstand |  |  |  |  | De aardverspreidingsweerstand in Ohm van de aardingsinstallatie meten middels weerstandmeting.
KO-ED-16 |  | Meten en registreren pomp/motor |  |  |  |  | Meten en registreren spanning van de pomp/motor. Spanning van de pomp in Volt, meten middels spanningsmeter en vergelijken met fabrieksgegevens.
KO-ED-17 |  | Meten en rigstreren cos phi |  |  |  |  | Meten en registreren cos phi van de pomp/motor. Cos phi van de pomp meten middels cos phi meting.
KO-ED-18 |  | Visuele controle aardingsinstallatie |  |  |  |  | De aardingsinstallatie visueel controleren op aardverbindingen van aardrails, aardleiding, doorverbindingen, aardplaat. Letten op conditite van de aardleidingen, zoals corrosie.
KO-ED-19 |  | Leveren en aanbrengen van diverse kleine onderdelen (indien nodig) direct tijdens klein onderhoud. |  |  |  |  | O.a.: wartels, klemmenstroken/messcheidingsklemmen, kabelbevestigingen, kabelcoderingen, afdichtingen, naamplaatjes, storingslamp, zekering, relais, etc.
KO-TS-01 | Telemetriesysteem | [5 empty] | Een aantal installaties zijn voorzien van een telemetriesysteem (FGC of FMC/APP). De signaaluitwisseleling tussen moederkast/centraalkast/tussengemaal en dochterkasten vindt plaats middels MacLON. Dit wil zeggen dat signalen worden uitgewisseld via de voedingskabel tussen deze installaties.
KO-TS-02 | [6 empty] | Telemetriesysteem functioneel en visueel controleren op beschadigingen werking drukknoppen, signalering, etc. t/m weergave en registratie centrale post.
KO-TS-03 | [6 empty] | Gegevensuitwisseling tussen dochterkast en centraalkast controleren middels simuleren van storingen en gewenste gegevensuitwisseling.
KO-TS-04 | [6 empty] | Beschadiging en defecte onderdelen direct verhelpen.
WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIE
KO-WI-01 |  | Pompolie vervangen |  |  |  |  | *Pompolie vervangen. *Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
KO-WI-02 |  | Visuele en functionele controle afsluiter | Visuele en functionele controle afsluiter | Visuele en functionele controle afsluiter | Visuele en functionele controle afsluiter | Visuele en functionele controle afsluiter | Visuele en functionele controle afsluiter
KO-WI-03 |  | Controle op lekkage |  |  |  |  | Het visueel controleren of de diverse onderdelen lekkage vertonen. Lekkages direct verhelpen.
KO-WI-04 |  | Visuele en functionele controle luiken/deksels |  |  |  |  | Luiken/deksels visueel controleren op roestvorming, beschadigingen, afdichting. Functioneel controleren, door te openen en te sluiten.
KO-WI-05 |  | Visuele en functionele controle beveiligingsroosters |  |  |  |  | Beveiligingsroosters visueel controleren op roestvorming, beschadigingen, veiligheid. Beveiligingsroosters functioneel controleren door te openen en te sluiten.
KO-WI-06 |  | Visueel controleren van conservering |  |  |  |  | Geleidestangen, pompen, roosters, afdekluiken, verbindingen, appendages etc. controleren op beschadigingen, roestvorming. Direct bijwerken in geval van corrosie en beschadigingen in het oorspronkelijke systeem tot minmiaal de oorspronkelijke laagdikte. Indien onderdelen niet (direct) bijgewerkt kunnen worden, dit middels een onderbouwing in het onderhoudsrapport aangeven.
KO-WI-07 |  | Visueel controleren van geleidestangen |  |  |  |  | Controleren of geleidestangen deugedelijk zijn gemonteerd, controle op roestvorming en beschadigingen.
KO-WI-08 |  | Visuele en functionele controle hijskettingen |  |  |  |  | Hijskettingen visueel controleren op beschadigingen, voldoende lengte van de ketting en voldoende aantal hijsogen. Keuringsrapport van de hijsketting controleren. Functionele controle hijsketting door pomp uit pompput te hijsen.
KO-WI-09 |  | Visuele controle op benodigde smering |  |  |  |  | Pomp, afsluiter(s) en appendages controleren op benodigde smering. Benodigde onderdelen direct voorzien van de juiste smeermiddelen.
KO-WI-10 |  | Smering van onderdelen |  |  |  |  | Pomp, afsluiter(s), verbindinge, appendages en alle overige onderdelen voorzien van de juiste benodigde smering.
KO-WI-11 |  | Visuele controle waaier |  |  |  |  | Waaier visueel controleren op beschadigingen, vervuiling, roestvorming. Waaier reinigen. Kleine defecten direct verhelpen.
KO-WI-12 |  | Visuele controle draaibussen |  |  |  |  | Draaibussen visueel controleren op beschadigingen, roestvorming.
KO-WI-13 |  | Functionele controle (spindel)afsluiter |  |  |  |  | Afsluiter open en dicht draaien en controleren op juiste werking. Eventuele defecten direct verhelpen.
KO-WI-14 |  | Reinigen pomp en leidingwerk |  |  |  |  | Pomp en leidingwerk schoonmaken/spuiten. Pomp, leidingwerk schoonspuiten met hogedrukreiniger.
KO-WI-15 |  | Functionele controle huidig debiet |  |  |  |  | Inhoud pomp bepalen. Pompput van voldoende water voorzien en pomp inschakelen, meten wat de tijdsduur is van het verpompen hoeveelheid water en het debiet berekenen. Huidig debiet vergelijken met ontwerp debiet, beide registreren. Mogelijkee oorzaak van afwijkingen beschrijven.
KO-WI-16 |  | Leveren en vervangen klein materiaal. Leveren en vervangen van diverse kleine onderdelen (indien nodig), direct tijdens klein onderhoud |  |  |  |  | Bouten, moeren, ringen, smeermiddelen, pakkingen etc.
SPINDELS EN SCHUIVEN
KO-SS-01 |  | Visuele controle |  |  |  |  | De spindels en schuiven dienen jaarlijks visueel gecontroleerd te worden op werking en aantasting
KO-SS-02 |  | Smeren |  |  |  |  | Bewegende delen dienen geseerd/ingevet te worden
KO-SS-03 |  | Controle op lekkage |  |  |  |  | Het visueel controleren of de diverse onderdelen lekkage vertonen. Lekkages direct verhelpen.
KO-SS-04 |  | Functionele controle |  |  |  |  | Spindels en schuiven visueel controleren op roestvorming, beschadigingen. Functioneel controleren, door te openen en te sluiten.
KO-SS-05 |  | Reiningen |  |  |  |  | De spindels en schuiven en de eventuele putten waarin deze zijn bevestigd dienen in zijn geheel gereinigd te worden en het vruikomende vuil dient afgevoerd te worden.
KO-SS-06 |  | Visueel controleren en vastleggen |  |  |  |  | De visuele inspectie dient vegezeld te gaan van foto's van de verschillende onderdelen en aan te tonen dat e.e.a gereinigd is.
KO-SS-07 |  | opnemen in XDM |  |  |  |  | Alle gegevens van de spindels en schuiven dienen opgenomen te worden in XDM. Voor eisen aan de rapportage dient te worden voldaan aan RAP-ON-01
KO-SS-08 |  | Advisering |  |  |  |  | In geval van gebreken of het juist functioneren welke niet met normaal onderhoud zijn op te lossen dient ON schriftelijk een verbetervoorstel aan OG te doen.

## RENOVATIE E installatie
Renovatie E-installatie
Kenmerk | Aard | Omschrijving
Algemeen
RE-A-01 | Vervangen | Renovatie betekend alle in de kast aanwezige componenten vervangen
RE-A-02 | Vervangen | Vervangen van de buitenopstellingskast in overleg met opdrachtgever
RE-A-03 | Vervangen | Alle nieuw aan te brengen componenten dienen te voldoen aan Standaard PVE rioolgemalen V1.5 zoals weergegeven in bijlage 11
RE-A-04 | Vervangen | De nieuw aan te brengen componenten dienen gezamenlijk de rol te vervullen waarvoor het gemaakt is (aansturen en communiceren met/van de pomp)

## TELEMETRIE
Telemetrie
Kenmerk | Aard | Omschrijving
Algemeen
TE-A-01 | nieuw aanleg | Bij aanleg/aansluting van een gemaal op telemetrie dient te worden voldaan aan de gestelde eisen in Bijlage 11a (Standaard PvE rioolgemalen V1.5) en 11b (biojbehorende oplegnotitie gemeente Hardenberg of Ommen)
TE-A-02 | bestaand | Bestaande telemetriesystemen mogen instand gehouden worden

## 2 GROOT ONDERHOUD (hidden)
GROOT ONDERHOUD
Eisnummer | Onderdeel | Subonderdeel | Omschrijving eis | Bovenliggende eis | Onderliggende eis | Bron | Verificatiemethode | Bewijsdocument
GO-A-01 | Algemeen |  | Groot onderhoud moet 1 x per jaar worden uitgevoerd voor 1/3 * 2045 = circa 670 installaties. Indien groot onderhoud van een installatie plaats vindt, dan geen klein onderhoud in het betreffende jaar uitvoeren. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 | Bijlagen OPRUIM-01 t/m OPRUIM-08, ONTW-01 t/m ONTW-04. |  | Projectmanagmentplan
GO-A-02 | Algemeen |  | Alle waarnemingen moeten per installatie op het onderhoudsrapport worden geregistreerd conform de BRL en BRL+.
GO-CC-01 | Civieltechnische constructie | Reinigen put | *Reinigen put. *Betreft: het reinigen, middels water onder hoge druk of stoom, van de put van al het vuil. *Dusdanig uitvoeren zodat alle oppervlakten inspecteerbaar zijn. *Aard te reinigen oppervlak: -Reinigen putwanden en putbodem. -Puthoogte gemiddels 2 m. -Inwendig oppervlak putbodem ca. 1 m2. -Hoeveelheid vuil per put ca. 0,1 m3. -Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan
GO-CC-02 |  | Controle put/riolering | *Inspecteren put: *Betreft: het visueel beoordelen van de toestand van de put, putrand en deksel. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 | Bijlagen OPRUIM-01 t/m OPRUIM-08, ONTW-01 t/m ONTW-04. |  | Projectmanagmentplan
GO-CC-03 |  | Reparatie put | Repareren betonschade aan horizontale en verticale vlakken op diverse locaties.
GO-CC-04 |  | Reparatie put | Verwijderen van beton: -Verwijderen d.m.v.: hakken. -Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen. -De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.
GO-CC-05 |  | Reparatie put | Reinigen van blootgelegde wapening: -Reinigen overeenkomstig artikel 42.52.02 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen. -De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.
GO-CC-06 |  | Reparatie put | Aanbrengen kunstharsgeonden mortel: -Milieuklasse 3. -Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03 van de Standaard RAW Bepalingen: R2. -Mortel handmatig aanbrengen.
GO-CC-07 |  | Reparatie put | Injecteren van scheuren: -Toepassingsklasse I-2. -Materiaal: PUR-injectievloeistof. -Scheur injecteren vanaf 1 zijde van het constructie-onderdeel. -Alle in het zicht zijnde vlakken. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan
GO-CC-08 |  | Reinigen vrijverval leidingen | *Rioolleiding reinigen onder hoge druk. *Betreft: het reinigen van vrijverval riolering middels hogedruk systeem 4.000 per jaar reinigen. *Aard te reinigen oppervlak: PVC. *Profielafmetingen: -Strengen in varierende lengte. -Vervuilingsgraad onbekend. -Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan
GO-CC-09 |  | Reinigen bufferleiding | *Reinigen bufferleiding onder hoge druk. *Betreft het reinigen van bufferleidingen middels hoge druk systeem 50 m per jaar. *Aard te reinigen oppervlak: PVC. *Profielafmetingen: -Strengen in varierende lengte. -Vervuilingsgraad onbekend. -Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
GO-EI-01 | Elektrotechnische installatie | Algemeen | *De Opdrachnemer moet rekening houden dat niet alle elektrotechnische installaties identiek zijn uitgevoerd. *Per moedergemaal kunnen verschillen onderling aanwezig zijn. Ook kunnen verschillen per centraalkast onderling aanwezig zijn. Tevens kunnen verschillen tussen dochtergemalen onderling aanwezig zijn.
GO-EMT-01 | Elektrotechniek moeder/tussenkast | Visuele controle overspanningsbeveiliging (OSB) | Visueel controleren of de OSB is aangesproken. Indien defect direct leveren en vervangen.
GO-EMT-02 |  | Registereren kWh-meterstanden | Registereren stand van het energieverbruik in kWh.
GO-EMT-03 |  | Functionele test werking aardlekschakelaars | De testdrukknop van de aardlekschakelaars (ca. 4 stuks) bedienen en controleren of de aardlekschakelaar aanspreekt. Indien defect direct leveren en vervangen.
GO-EMT-04 |  | Registeren van bedrijfsuren pomp | Registreren stand van de bedrijfsurenteller in uren.
GO-EMT-05 |  | Registreren opgenomen stroom pomp | Registreren stand van de Amperemeter in Ampere (inschakel- en bedrijfsstroom).
GO-EMT-06 |  | Functionele test in- en uitschakelpeil pomp | Controleren of de pomp bij de ingestelde peilen wordt ingeschakeld en uitgeschakeld. Huidige peilen controleren met gewenste peilen. Huidig en gewenst peil registreren. In- en uitschakelpeil instellen op juiste waarde (indien van toepassing_, aangepaste waarde registreren.
GO-EMT-07 |  | Functionele en visuele controle storingslamp | Controleren of de lamp functioneert bij een storing. Indien defect direct leveren en vervangen.
GO-EMT-08 |  | Reinigen niveaumeting | Type meting (lucht/druk/niveau/vlotter) reinigen volgens voorschriften leverancier. Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
GO-EMT-09 |  | Functionele en visuele controle slot schakelkast | Slot open en dicht draaien met betreffende sleutels. Visuele controle slot op roestvorming. Indien defect direct leveren en vervangen.
GO-EMT-10 |  | Functionele en visuele controle beveiligingen | Controleren of de zekering is aangesproken. De installatie automaat bedienen en controleren of de groep wordt ingeschakeld en wordt uitgeschakeld. Indien defect, direct leveren en vervangen.
GO-EMT-11 |  | Functionele test hoofdschakelar | Hoofdschakelaar handmatig in en uitschakelen.
GO-EMT-12 |  | Visuele controle (thermische) relais | *Visuele controle ingestelde waarde van het thermische relais. Instelling thermisch relai aanpassen op juiste waarde (indien van toepassing), aangepaste waarde registreren. *Relais visueel controleren. *Indien relais defect, direct leveren en vervangen.
GO-EMT-13 |  | Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de binnenzijde | Controle op beschadigingen, roestvorming, ongedierte, temperatuur/condens/ Schakelkast inwendig reinigen en schoonspuiten met lucht.
GO-EMT-14 |  | Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de buitenzijde | Controle op beschadigingen, verzakkingen, graffitit, reclame, roestvorming. Schakelkast uitwendig reinigen.
GO-EMT-15 |  | Visuele controle aardingsinstallatie | De aardingsinstallatie visueel controleren op aardverbindingen van aardrails, aardleiding, doorverbindingen, aardplaat. Letten op conditite van de aardleidingen, zoals corrosie.
GO-EMT-16 |  | Leveren en aanbrengen van diverse kleine onderdelen (indien nodig) direct tijdens groot onderhoud. | O.a.: wartels, klemmenstroken/messcheidingsklemmen, kabelbevestigingen, kabelcoderingen, afdichtingen, naamplaatjes, storingslamp, zekering, relais, etc.
GO-EC-01 | Elektrotechniek centraalkast | Visuele controle overspanningsbeveiliging (OSB) | Visueel controleren of de OSB is aangesproken. Indien defect direct leveren en vervangen.
GO-EC-02 |  | Registereren kWh-meterstanden | Registereren stand van het energieverbruik in kWh.
GO-EC-03 |  | Functionele test werking aardlekschakelaars | De testdrukknop van de aardlekschakelaars (ca. 4 stuks) bedienen en controleren of de aardlekschakelaar aanspreekt. Indien defect direct leveren en vervangen.
GO-EC-04 |  | Functionele en visuele controle storingslamp | Controleren of de lamp functioneert bij een storing. Indien defect direct leveren en vervangen.
GO-EC-05 |  | Functionele en visuele controle slot schakelkast | Slot open en dicht draaien met betreffende sleutels. Visuele controle slot op roestvorming. Indien defect direct leveren en vervangen.
GO-EC-06 |  | Functionele en visuele controle beveiligingen | Controleren of de zekering is aangesproken. De installatie automaat bedienen en controleren of de groep wordt ingeschakeld en wordt uitgeschakeld. Indien defect, direct leveren en vervangen.
GO-EC-07 |  | Functionele test hoofdschakelar | Hoofdschakelaar handmatig in en uitschakelen.
GO-EC-08 |  | Visuele controle (thermische) relais | *Visuele controle ingestelde waarde van het thermische relais. Instelling thermisch relai aanpassen op juiste waarde (indien van toepassing), aangepaste waarde registreren. *Relais visueel controleren. *Indien relais defect, direct leveren en vervangen.
GO-EC-09 |  | Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de binnenzijde | Controle op beschadigingen, roestvorming, ongedierte, temperatuur/condens/ Schakelkast inwendig reinigen en schoonspuiten met lucht.
GO-EC-10 |  | Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de buitenzijde | Controle op beschadigingen, verzakkingen, graffiti, reclame, roestvorming. Schakelkast uitwendig reinigen.
GO-EC-11 |  | Visuele controle aardingsinstallatie | De aardingsinstallatie visueel controleren op aardverbindingen van aardrails, aardleiding, doorverbindingen, aardplaat. Letten op conditite van de aardleidingen, zoals corrosie.
GO-EC-12 |  | Leveren en aanbrengen van diverse kleine onderdelen (indien nodig) direct tijdens groot onderhoud. | O.a.: wartels, klemmenstroken/messcheidingsklemmen, kabelbevestigingen, kabelcoderingen, afdichtingen, naamplaatjes, storingslamp, zekering, relais, etc.
GO-ED-01 | Elektrotechniek dochterkast | Functionele test werking aardlekschakelaarss | De testdrukknop van de aardlekschakelaars (ca. 4 stuks) bedienen en controleren of de aardlekschakelaar aanspreekt. Indien defect direct leveren en vervangen.
GO-ED-02 |  | Registeren van bedrijfsuren pomp | Registreren stand van de bedrijfsurenteller in uren.
GO-ED-03 |  | Registreren opgenomen stroom pomp | Registreren stand van de Amperemeter in Ampere (inschakel- en bedrijfsstroom).
GO-ED-04 |  | Functionele test in- en uitschakelpeil pomp | Controleren of de pomp bij de ingestelde peilen wordt ingeschakeld en uitgeschakeld. Huidige peilen controleren met gewenste peilen. Huidig en gewenst peil registreren. In- en uitschakelpeil instellen op juiste waarde (indien van toepassing, aangepaste waarde registreren).
GO-ED-05 |  | Functionele en visuele controle storingslamp | Controleren of de lamp functioneert bij een storing. Indien defect direct leveren en vervangen.
GO-ED-06 |  | Reinigen niveaumeting | Type meting (lucht/druk/niveau/vlotter) reinigen volgens voorschriften leverancier. Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
GO-ED-07 |  | Functionele en visuele controle slot schakelkast | Slot open en dicht draaien met betreffende sleutels. Visuele controle slot op roestvorming. Indien defect direct leveren en vervangen.
GO-ED-08 |  | Visuele controle zekering | Controleren of de zekering is aangesproken. Indien defect, direct leveren en vervangen.
GO-ED-09 |  | Functionele test werking installatie automaat | De installatie automaat bedienen en controleren of de groep wordt ingeschakeld en wordt uitgeschakeld. Indien defect, direct leveren en vervangen.
GO-ED-10 |  | Functionele test hoofdschakelar | Hoofdschakelaar handmatig in en uitschakelen. Indien voorzien van aardlek, deze controleren op juiste werking.
GO-ED-11 |  | Visuele controle (thermische) relais | *Visuele controle ingestelde waarde van het thermische relais. Instelling thermisch relai aanpassen op juiste waarde (indien van toepassing), aangepaste waarde registreren. *Relais visueel controleren. *Indien relais defect, direct leveren en vervangen.
GO-ED-12 |  | Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de binnenzijde | Controle op beschadigingen, roestvorming, ongedierte, temperatuur/condens/ Schakelkast inwendig reinigen en schoonspuiten met lucht.
GO-ED-13 |  | Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de buitenzijde | Controle op beschadigingen, verzakkingen, graffitit, reclame, roestvorming. Schakelkast uitwendig reinigen.
GO-ED-14 |  | Meten en registreren wikkelingen | Meten en registreren weerstand van de wikkelingen. De weerstand in Ohm van de wikkelingen meten middels weerstandmeting.
GO-ED-15 |  | Meten en registreren aardverspreidingsweerstand | De aardverspreidingsweerstand in Ohm van de aardingsinstallatie meten middels weerstandmeting.
GO-ED-16 |  | Meten en registreren pomp/motor | Meten en registreren spanning van de pomp/motor. Spanning van de pomp in Volt, meten middels spanningsmeter en vergelijken met fabrieksgegevens.
GO-ED-17 |  | Meten en rigstreren cos phi | Meten en registreren cos phi van de pomp/motor. Cos phi van de pomp meten middels cos phi meting.
GO-ED-18 |  | Visuele controle aardingsinstallatie | De aardingsinstallatie visueel controleren op aardverbindingen van aardrails, aardleiding, doorverbindingen, aardplaat. Letten op conditite van de aardleidingen, zoals corrosie.
GO-ED-19 |  | Leveren en aanbrengen van diverse kleine onderdelen (indien nodig) direct tijdens klein onderhoud. | O.a.: wartels, klemmenstroken/messcheidingsklemmen, kabelbevestigingen, kabelcoderingen, afdichtingen, naamplaatjes, storingslamp, zekering, relais, etc.
GO-TS-01 | Telemetriesysteem |  | Een aantal installaties zijn voorzien van een telemetriesysteem (FGC of FMC/APP). De signaaluitwisseleling tussen moederkast/centraalkast/tussengemaal en dochterkasten vindt plaats middels MacLON. Dit wil zeggen dat signalen worden uitgewisseld via de voedingskabel tussen deze installaties.
GO-TS-02 |  |  | Telemetriesysteem functioneel en visueel controleren op beschadigingen werking drukknoppen, signalering, etc. t/m weergave en registratie centrale post.
GO-TS-03 |  |  | Gegevensuitwisseling tussen dochterkast en centraalkast controleren middels simuleren van storingen en gewenste gegevensuitwisseling.
GO-TS-04 |  |  | Beschadiging en defecte onderdelen direct verhelpen.
GO-WI-01 | Werktuigbouwkundige installatie | Pompolie vervangen | *Pompolie vervangen. *Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
GO-WI-02 |  | Controle op lekkage | Het visueel controleren of de diverse onderdelen lekkage vertonen. Lekkages direct verhelpen.
GO-WI-03 |  | Visuele en functionele controel luiken/deksels | Luiken/deksels visueel controleren op roestvorming, beschadigingen, afdichting. Functioneel controleren, door te openen en te sluiten.
GO-WI-04 |  | Visuele en functionele controle beveiligingsroosters | Beveiligingsroosters visueel controleren op roestvorming, beschadigingen, veiligheid. Beveiligingsroosters functioneel controleren door te openen en te sluiten.
GO-WI-05 |  | Visueel controleren van conservering | Geleidestangen, pompen, roosters, afdekluiken, verbindingen, appendages etc. controleren op beschadigingen, roestvorming. Direct bijwerken in geval van corrosie en beschadigingen in het oorspronkelijke systeem tot minmiaal de oorspronkelijke laagdikte. Indien onderdelen niet (direct) bijgewerkt kunnen worden, dit middels een onderbouwing in het onderhoudsrapport aangeven.
GO-WI-06 |  | Visueel controleren van geleidestangen | Controleren of geleidestngen deugedelijk zijn gemonteerd, controle op roestvorming en beschadigingen.
GO-WI-07 |  | Visuele en functionele controle hijskettingen | Hijkettingen visueel controleren op beschadigingen, voldoende lengte van de ketting en voldoende aantal hijsogen. Kueringsrapport van de hijsketting controleren. Functionele controle hijsketting door pomp uit pompput te hijsen.
GO-WI-08 |  | Smering van onderdelen | Pomp, afsluiter(s), verbindinge, appendages en alle overige onderdelen voorzien van de juiste benodigde smering.
GO-WI-09 |  | Visuele controle waaier | Waaier visueel controleren op beschadigingen, vervuiling, roestvorming. Waaier reinigen. Kleine defecten direct verhelpen.
GO-WI-10 |  | Visuele controle draaibussen | Draaibussen visueel controleren op beschadigingen, roestvorming.
GO-WI-11 |  | Functionele controle (spindel)afsluiter | Afsluiter open en dicht draaien en controleren op juiste werking. Eventuele defecten direct verhelpen.
GO-WI-12 |  | Reinigen pomp en leidingwerk | Pomp en leidingwerk schoonmaken/spuiten. Pomp, leidingwerk schoonspuiten met hogedrukreiniger.
GO-WI-13 |  | Functionele controle huidig debiet | Inhoud pomp bepalen. Pompput van voldoende water voorzien en pomp inschakelen, meten wat de tijdsduur is van het verpompen hoeveelheid water en het debiet berekenen. Huidig debiet vergelijken met ontwerp debiet, beide registreren. Mogelijkee oorzaak van afwijkingen beschrijven.
GO-WI-14 |  | Leveren en vervangen klein materiaal. Leveren en vervangen van diverse kleine onderdelen (indien nodig), direct tijdens klein onderhoud | Bouten, moeren, ringen, smeermiddelen, pakkingen etc.

## 3 ONDERHOUD VACUUMINSTALLATIE (hidden)
ONDERHOUD VACUUMINSTALLATIE
Eisnummer | Onderdeel | Subonderdeel | Omschrijving eis | Bovenliggende eis | Onderliggende eis | Bron | Verificatiemethode | Bewijsdocument
OV-A-01 | Algemeen | Jaarlijks onderhoud | *De gemeente Hardenberg beschikt naast de drukrioolgemalen ook over een vacuuminstallatie, in het gebied De Krim. *Indien staat aangegeven dat materialen direct geleverd en vervangen moteen worden, dan dient deit uitgevoerd te worden tijdens het jaarlijks onderhoud. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan
OV-A-02 |  | Installatie | *De vacuuminstallatie bestaat uit 2 vacuumpompen (1+1 reserve), voor het vacuum houden van de installatie. *Tevens zijn 2 stuks rioolpompen (1+1 reserve) en een vacuumtank opgenomen. *De rioolwaterpompen hebben als doel het verpompen van het rioolwater uit de vacuumtank. *Daarnaast zijn 44 rioolputten opgenomen. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 | Bijlagen OPRUIM-01 t/m OPRUIM-08, ONTW-01 t/m ONTW-04. |  | Projectmanagmentplan
OV-A-03 |  | Werking | De werking is in hoofdlijnen als volgt: *Indien het niveau in een of meer rioolputten te hoog wordt zal de afsluiter worden geopend. *Op basis hiervan wordt door de vacuumpomp(en) het rioolwater ui deze putten in de vacuumtank gevoerd (door middel van het vacuumprincipe). *Vanuit de vacuumtank wordt het rioolwater door de rioolpompen afgevoerd. *De elektrotechnische installatie is opgenomen in een binnenopgestelde schakelkast. Deze schakelkast is opgesteld in een betonnen gebouw. *Momenteel is niet geheel bekend wat de toekomstige plannen zijn beteffende deze vacuuminstallatie. Om deze reden dient het onderoud zo beperkt mogelijk te worden uitgevoerd, echter waarbij de installatie wel bedrijfsvaardig blijft functioneren. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan
OV-A-04 |  | Controle | *Tot het werk behoort het 1 keer per jaar controleren van de vacuuminstallatie. *De resultaten van deze controle dienen vastgelegd te worden in een onderhoudsrapport conform BRL en BRL+. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan
OV-CC-01 | Civieltechnische constructie | Inspecteren en reinigen | Inspecteren en reinigen vacuumtank. De inhoud van de metalen tank is circa 3 a 4 m3. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 | Bijlagen OPRUIM-01 t/m OPRUIM-08, ONTW-01 t/m ONTW-04. |  | Projectmanagmentplan
OV-CC-02 |  | Reinigen put | Rioolput reinigen.
OV-CC-03 |  | Controle put/riolering | *Inspecteren put. *Betreft: het visueel beoordelen van de toestand van de put, putrand en deksel.
OV-EI-01 | Elektrotechnische installatie | Visuele controle overspanningsbeveiliging (OSB) | Visueel controleren of de OSB is aangesproken. Indien defect direct leveren en vervangen.
OV-EI-02 |  | Functionele testen storingsdoormelding | Storingsdoormelding functioneel testen, type melder betreft Telemender.
OV-EI-03 |  | Registereren kWh-meterstanden | Registereren stand van het energieverbruik in kWh.
OV-EI-04 |  | Functionele test werking aardlekschakelaars | De testdrukknop van de aardlekschakelaars (ca. 4 stuks) bedienen en controleren of de aardlekschakelaar aanspreekt. Indien defect direct leveren en vervangen. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan
OV-EI-05 |  | Registeren van bedrijfsuren pomp | Registreren stand van de bedrijfsurenteller in uren. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan
OV-EI-06 |  | Registreren opgenomen stroom pomp | Registreren stand van de Amperemeter in Ampere (inschakel- en bedrijfsstroom).
OV-EI-07 |  | Functionele test in- en uitschakelpeil pomp | Controleren of de pomp bij de ingestelde peilen wordt ingeschakeld en uitgeschakeld. Huidige peilen controleren met gewenste peilen. Huidig en gewenst peil registreren. In- en uitschakelpeil instellen op juiste waarde (indien van toepassing, aangepaste waarde registreren).
OV-EI-08 |  | Reinigen niveaumeting | Type meting (lucht/druk/niveau/vlotter) reinigen volgens voorschriften leverancier. Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
OV-EI-09 |  | Functionele en visuele controle slot schakelkast | Slot open en dicht draaien met betreffende sleutels. Visuele controle slot op roestvorming. Indien defect direct leveren en vervangen.
OV-EI-10 |  | Zekering vervangen en controle beveiligingen | *Zekering vervangen. *De installatieautomaten bedienen en controleren of de groep wordt ingeschakeld. Indien defect, direct leveren en vervangen.
OV-EI-11 |  | Functionele en visuele controle beveiligingen | Controleren of de zekering is aangesproken. De installatie automaat bedienen en controleren of de groep wordt ingeschakeld en wordt uitgeschakeld. Indien defect, direct leveren en vervangen.
OV-EI-12 |  | Functionele test hoofdschakelar | Hoofdschakelaar handmatig in en uitschakelen.
OV-EI-13 |  | Visuele controle (thermische) relais | *Visuele controle ingestelde waarde van het thermische relais. Instelling thermisch relai aanpassen op juiste waarde (indien van toepassing), aangepaste waarde registreren. *Relais visueel controleren. *Indien relais defect, direct leveren en vervangen.
OV-EI-14 |  | Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de binnenzijde | Controle op beschadigingen, roestvorming, ongedierte, temperatuur/condens/ Schakelkast inwendig reinigen en schoonspuiten met lucht.
OV-EI-15 |  | Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de buitenzijde | Controle op beschadigingen, verzakkingen, graffitit, reclame, roestvorming. Schakelkast uitwendig reinigen.
OV-EI-16 |  | Meten en registreren wikkelingen | Meten en registreren weerstand van de wikkelingen. De weerstand in Ohm van de wikkelingen meten middels weerstandmeting.
OV-EI-17 |  | Meten en registreren aardverspreidingsweerstand | De aardverspreidingsweerstand in Ohm van de aardingsinstallatie meten middels weerstandmeting.
OV-EI-18 |  | Meten en registreren pomp/motor | Meten en registreren spanning van de pomp/motor. Spanning van de pomp in Volt, meten middels spanningsmeter en vergelijken met fabrieksgegevens.
OV-EI-19 |  | Meten en rigstreren cos phi | Meten en registreren cos phi van de pomp/motor. Cos phi van de pomp meten middels cos phi meting.
OV-EI-20 |  | Visuele controle aardingsinstallatie | De aardingsinstallatie visueel controleren op aardverbindingen van aardrails, aardleiding, doorverbindingen, aardplaat. Letten op conditite van de aardleidingen, zoals corrosie.
OV-EI-21 |  | Leveren en aanbrengen van diverse kleine onderdelen (indien nodig) direct tijdens jaarlijks onderhoud. | O.a.: wartels, klemmenstroken/messcheidingsklemmen, kabelbevestigingen, kabelcoderingen, afdichtingen, naamplaatjes, storingslamp, zekering, relais, etc.
OV-WI-01 | Werktuigbouwkundige installatie | Pompolie vervangen | *Pompolie vervangen. *Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
OV-WI-02 |  | Visuele en functionele controle afsluiter | Het visueel en functioneel controleren van de afsluiter in elke afsluiterput. Kleinde defecten direct verhelpen.
OV-WI-03 |  | Controle op lekkage | Het visueel controleren of de diverse onderdelen lekkage vertonen. Lekkages direct verhelpen.
OV-WI-04 |  | Visuele en functionele controel luiken/deksels | Luiken/deksels visueel controleren op roestvorming, beschadigingen, afdichting. Functioneel controleren, door te openen en te sluiten.
OV-WI-05 |  | Visuele en functionele controle beveiligingsroosters | Beveiligingsroosters visueel controleren op roestvorming, beschadigingen, veiligheid. Beveiligingsroosters functioneel controleren door te openen en te sluiten.
OV-WI-06 |  | Visueel controleren van conservering | Geleidestangen, pompen, roosters, afdekluiken, verbindingen, appendages etc. controleren op beschadigingen, roestvorming. Direct bijwerken in geval van corrosie en beschadigingen in het oorspronkelijke systeem tot minmiaal de oorspronkelijke laagdikte. Indien onderdelen niet (direct) bijgewerkt kunnen worden, dit middels een onderbouwing in het onderhoudsrapport aangeven.
OV-WI-07 |  | Visueel controleren van geleidestangen | Controleren of geleidestngen deugedelijk zijn gemonteerd, controle op roestvorming en beschadigingen.
OV-WI-08 |  | Visuele en functionele controle hijskettingen | Hijskettingen visueel controleren op beschadigingen, voldoende lengte van de ketting en voldoende aantal hijsogen. Kueringsrapport van de hijsketting controleren. Functionele controle hijsketting door pomp uit pompput te hijsen.
OV-WI-09 |  | Smering van onderdelen | Pomp, afsluiter(s), verbindingen, appendages en alle overige onderdelen voorzien van de juiste benodigde smering.
OV-WI-10 |  | Visuele controle waaier | Waaier visueel controleren op beschadigingen, vervuiling, roestvorming. Waaier reinigen. Kleine defecten direct verhelpen.
OV-WI-11 |  | Visuele controle draaibussen | Draaibussen visueel controleren op beschadigingen, roestvorming.
OV-WI-12 |  | Functionele controle (spindel)afsluiter | Afsluiter open en dicht draaien en controleren op juiste werking. Eventuele defecten direct verhelpen.
OV-WI-13 |  | Reinigen pomp en leidingwerk | Pomp en leidingwerk schoonmaken/spuiten. Pomp, leidingwerk schoonspuiten met hogedrukreiniger.
OV-WI-14 |  | Functionele controle huidig debiet | Inhoud pomp bepalen. Pompput van voldoende water voorzien en pomp inschakelen, meten wat de tijdsduur is van het verpompen hoeveelheid water en het debiet berekenen. Huidig debiet vergelijken met ontwerp debiet, beide registreren. Mogelijkee oorzaak van afwijkingen beschrijven.
OV-WI-15 |  | Leveren en vervangen klein materiaal. Leveren en vervangen van diverse kleine onderdelen (indien nodig), direct tijdens jaarlijks onderhoud | Bouten, moeren, ringen, smeermiddelen, pakkingen etc.

## LEVERANTIE
LEVERANTIE
Kenmerk | Onderdeel | Subonderdeel | Omschrijving | Bovenliggende eis | Onderliggende eis | Bron | Verificatiemethode | Bewijsdocument
L-A-01 | Algemeen |  | *Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met: - KOMO-(attest-met-)productcertificaat; - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen; - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk; - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen; met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen. *Een overzicht van de bouwstoffen kan worden verkregen: - voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk; - voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk; - voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem; - voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn. *Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen. Wanneer de Opdrachtnemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de Opdrachtgever gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de Opdrachtnemer komen. De Opdrachtgever kan verlangen dat de Opdrachtnemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de Opdrachtgever aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de Opdrachtnemer een afschrift van het keuringsrapport aan de Opdrachtgever te overleggen. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 | Bijlagen OPRUIM-01 t/m OPRUIM-08, ONTW-01 t/m ONTW-04. |  | Projectmanagmentplan
| Pompen |  |  | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan
L-P-A-01 |  | Algemeen | In het drukrioleringssysteem worden een beperkt aantal type pompen toegepast in verband met de uitwisselbaarheid. De toe te passen pompen moeten voldoen aan de volgende specificaties:
L-P-A-02 |  |  | Aantal pompen: 1 per pomput.
L-P-A-03 |  |  | Diameter uitgaande pers van de pomp: 2''.
L-P-A-04 |  |  | Versnijdende pompen: buitenliggend snijmes.
L-P-A-05 |  |  | Open kanaalwaaier pompen: roestvaststalen waaier.
L-P-A-06 |  |  | Gewicht van de pomp: maximaal 35 kg.
L-P-A-07 |  |  | Isolatieklasse stator: minimaal klasse F.
L-P-A-08 |  |  | Toerental motor: 2700 omw/min.
L-P-A-09 |  |  | Aansluitspanning: 3-fase, 400 V, AC/50Hz.
L-P-A-10 |  |  | Seals: dubbele mechanical seals.
L-P-A-11 |  |  | Open kanaalwaaier pomp (pomp a): *motorvermogen: 1,7 kW. *capaciteit per motor: 26,1 m3/h. *manometrische opvoerhoogte: 12,1 m.
L-P-A-12 |  |  | Versnijdende pomp (pomp b): *motorvermogen: 1,7 kW. *capaciteit per motor: 13,0 m3/h. *manometrische opvoerhoogte: 16,7 m.
L-P-M-01 |  | Mechanisch | De pomp dient compleet met elektromotor en bevestigingsmiddelen te zijn uitgevoerd. De rotorunit van de motor dient dynamisch uitgebalanceerd te zijn. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 | Bijlagen OPRUIM-01 t/m OPRUIM-08, ONTW-01 t/m ONTW-04. |  | Projectmanagmentplan
L-P-M-02 |  |  | Het pomphuis moet gaaf en zonder gietgallen of andere gebreken zijn vervaardigd van gietijzer, tenminste in de kwaliteit GG20 (NEN 6002-A). Het verbeteren van gietstukken door elektrische autogeen- of bijlassen zal niet worden toegestaan.
L-P-M-03 |  |  | De pompruimte moet van de motorruimte gescheiden worden door middel van een afzonderlijke kamer, waarin twee goed functionerende mechanische as-afstandsdichtingen zijn ondergebracht, die in een vol oliebad lopen. De oliestand en de oliekwaliteit moeten tenminste door middel van een plug kunnen worden gecontroleerd. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan
L-P-M-04 |  |  | Tevens moet een aftapplug worden aangebracht.
L-P-M-05 |  |  | De pomp is voorzien van: *Een roestvast stalen gecertificeerde hijsketting om de pomp uit de put te kunnen trekken / lichten (certificaat meeleveren). *Een uit één stuk (zonder stekkerverbindingen) bestaande olie- en rioolwaterbestendige elektrische kabel. Standaard lengte is 10 meter.
L-P-M-06 |  |  | In het hele werkgebied van de pomp mogen geen cavitatie- en resonantieverschijnselen optreden.
L-P-M-07 |  |  | De pomp moet geheel onder water in bedrijf kunnen zijn en het toegevoerde rioolwater zonder storingen kunnen transporteren. De koeling en de constructie moeten echter van dien aard zijn, dat ook een voortdurend boven water in bedrijf zijnde motor geen aanleiding is tot beschadiging of storing.
L-P-M-08 |  |  | De elektromotor moet met behulp van een boutmoer verbinding waterdicht op de pomp gemonteerd zijn. Andere verbindingen dan een boutmoer verbinding in deze zijn niet toegestaan.
L-P-M-09 |  |  | De elektromotor moet een draaistroom kortsluit-ankermotor zijn, voorzien van een speciale isolatie voor onderwatermotoren.
L-P-M-10 |  |  | De motor moet geschikt zijn voor een continubedrijf en tevens voor maximaal 16 starts per uur.
L-P-M-11 |  |  | De versnijdende pomp dient een aansluiting te hebben welke het mogelijk maakt om, zonder mechanische bewerkingen, een spoelklep te monteren t.b.v. het automatisch reinigen van de pompput.
L-P-M-12 |  |  | De pomp moet uitwendig voorzien zijn van een standaard coating van de pompleverancier.
L-P-M-13 |  |  | Het geluid van de in werking zijnde pompinstallatie dient niet boven de 30 dB te liggen.
L-P-M-14 |  |  | Bij de pomp moet een specificatieblad geleverd worden, zonder dit specificatieblad wordt de pomp niet geaccepteerd.
L-P-G-01 |  | Gelijkwaardigheid | Bij het aantonen van gelijkwaardigheid van andere pompen moet naast de eisen ook aan de eisen van het werkgebied van de pompen worden voldaan. Het bijbehorende vermogen mag niet meer afwijken dan 15% zoals genoemd.
L-P-G-02 |  |  | Versnijdende pomp *motorvermogen: 2,4 kW. *capaciteit per motor: 14,1 m3/h. *manometrische opvoerhoogte: 21,5 m.
L-P-G-03 |  |  | Openkanaal waaier pomp *Het werkgebied moet tenminste liggen tussen de punten P1, P2 en in het verlengde daarvan: P1 Capaciteit per pomp: 10 m3/h. Manometrische opvoerhoogte: 16-18 m. P2 Capaciteit per pomp: 35 m3/h. Manometrische opvoerhogte: 9-11 m.
L-P-G-04 |  |  | Versnijdende pomp *Het werkgebied moet tenminste liggen tussen de punten P1, P2 en in het verlengde daarvan: P1 Capaciteit per pomp: 6 m3/h. Manometrische opvoerhoogte: 22-24 m. P2 Capaciteit per pomp: 14 m3/h. Manometrische opvoerhogte: 14-16 m.
L-P-G-05 |  |  | Versnijdende pomp *Het werkgebied moet tenminste liggen tussen de punten P1, P2 en in het verlengde daarvan: P1 Capaciteit per pomp: 6 m3/h. Manometrische opvoerhoogte: 29-31 m. P2 Capaciteit per pomp: 14 m3/h. Manometrische opvoerhogte: 11-23 m.
L-P-V-01 |  | Versnijders | Flygt MP 3068.170 waaier 210 2,4 kW.
L-P-V-02 |  |  | Flygt MP 3068.170 waaier 212 1,7 kW.
L-P-V-03 |  |  | Flygt MP 3090.170 waaier 250/252 4,3 kW.
L-P-V-04 |  |  | Flygt MP 3102.170 waaier 261 4,4 kW.
L-P-K-01 |  | Kanaalwaaiers | Flygt CP 3057.181 waaier 262 1,7 kW.
L-P-K-02 |  |  | Flygt CP 3045.180 waaier 250/252 1,2 kW.
L-P-K-06 |  |  | ABS Piranha S26/22 2,6 kW.
L-P-K-07 |  |  | ABS Piranha S17/2 1,7 kW.
L-P-K-08 |  |  | ABS Piranha S21/2 2,1 kW.
L-B-M-01 | Buitenopstellingskast moeder |  | De buitenopstellingkast (zowel in een geval hergebruik als ook bij vervanging van de buitenopstellingkast) dient te worden voorzien van: a) 1 stuks complete besturingsunit, type FGC-313, fabrikaat ITT De Besturingsunit dient de besturing te kunnen regelen op basis van zowel een open-bel en luchtpomp niveaumeet systeem als ook vlotterregeling. In de schakelunit wordt de aansturing van de pomp(en) geregeld. Hiervoor zijn alle metingen en sturingen in de schakelunit voorzien (inclusief de motor schakelaar). In de Besturingsunit wordt de aansturing van de pomp(en) geregeld. De Besturingsunit moet minimaal over de volgende instellingen en functies kunnen beschikken: - Alarm logboek; - Start en stop niveaus en evt. (automatisch berekende) vertragingen voor betreffende meetsysteem en niveau uitlezing; - Maximaal looptijd instellingen, alarmering en losdraai instellingen; - Stroommeting in display en nominaalstroom instelling (Max 8 Amp); - Noodbedrijf op hoogwater wipper; - Bedrijfsgegevens; - Automatische reset bij thermische storing (moet ook uitgeschakeld kunnen worden).
De schakelautomaat voorziet in o.a.:
- Aansluiting voor een drukmeting voor vlotterregeling, borrelbuis en
ingesloten druk meting.
b. 1 stuks kracht verdeelinstallatie, bestaande uit:
- 1 stuks binnenkast, druipwaterdicht IP 54
- 1 stuks installatieautomaat / aardlek 30mA
- 1 hoofdschakelaar in vergrendelbare uitvoering
- 3 afgaande groepen 400V, bestaande uit een zekeringautomaat 16A en een aardlek-schakelaar
- 1 afgaande groep 230 V
- benodigde bedrading, glaszekeringen, klemmen, hulpmaterialen en componentcoderingen
c. Dubbele wandcontactdoos 230 V
d. Kastverlichting, bestaande uit :
- 1 stuks deurschakelaar Schmersal
- 1 stuks TL armatuur met 18 W lamp
Codering :
Alle aanwezige voedingskabels (inclusief de inkomende en afgaande) dienen deugdelijk te worden gecodeerd.
 bedrading uitgevoerd exclusief adercodering
 genummerde aansluitklemmen
 apparatuur voorzien van codering
Storingslamp:
Ten behoeve van 'algemene storing' wordt op de buitenopstellingskast een kunststof (slagvaste) rode storingsledlamp gemonteerd.
Bij die installaties waarbij sprake is van het leveren en aanbrengen van een nieuwe buitenopstellingkast, dient deze te voldoen aan de volgende specificaties :
a. 1 stuks buitenopstellingkast RVS 304, afmeting 900x950x300 mm (hxbxd), plaatdikte 2 mm, voorzien van poedercoating, kleur RAL 6010. Voor afdichting op de betonfundatie dient gebruik te worden gemaakt van compriband (grijs)
b. De kastdeur dient te zijn voorzien van een espagnoletsluiting met Emkakruk en een
slot type Ronis N34265
c. Tegen de gehele achterwand van de kast dient een houten montageplaat aangebracht te zijn uitgevoerd in watervast multiplex, dikte 15 mm
d. Op deze montageplaat dienen de schakelapparatuur en de randvoorzieningen gemonteerd te worden.
e. De buitenopstellingskast dient te zijn voorzien van voldoende ventilatie openingen.
f. De deur aan de binnenzijde voorzien van een kunststof tekeninghouder geschikt
voor A4-formaat tekeningen.
g. Het bovendek dient te worden voorzien van een rode storingsledlamp, aangesloten
op de besturing.
De kast dient zodanig te worden uitgevoerd dat het energiebedrijf hier haar kWh meter
eenvoudig in kan plaatsen. De kast dient dan ook te voldoen aan alle eisen van het
energieleverend bedrijf.
L-B-D-01 | Buitenopstellingskast dochter |  | De buitenopstellingkast dient (zowel in een geval hergebruik als ook bij vervanging van de buitenopstellingkast) te worden voorzien van: 1 stuks complete besturingsunit, type FGC-313, fabrikaat ITT De Besturingsunit dient de besturing te kunnen regelen op basis van zowel een open-bel en luchtpomp niveaumeet systeem als ook vlotterregeling. De Besturingsunit moet minimaal over de volgende instellingen en functies kunnen beschikken: - Alarm logboek; - Start en stop niveaus en evt. (automatisch berekende) vertragingen voor betreffende meetsysteem en niveau uitlezing; - Maximaal looptijd instellingen, alarmering en losdraai instellingen; - Stroommeting in display en nominaalstroom instelling (Max 8 Amp); - Noodbedrijf op hoogwater wipper; - Bedrijfsgegevens; - Automatische reset bij thermische storing (moet ook uitgeschakeld kunnen worden). De schakelautomaat voorziet in o.a.: - Aardlek/hoofdschakelaar - Motorbeveiliging - Transformator - Aansluiting voor een drukmeting voor vlotterregeling, borrelbuis en ingesloten druk meting. - aansluiting voor het kunnen aanbrengen van een LON-communicatiemodule Codering : Alle aanwezige voedingskabels (inclusief de inkomende en afgaande) dienen deugdelijk te worden gecodeerd.  bedrading uitgevoerd exclusief adercodering  genummerde aansluitklemmen  apparatuur voorzien van codering Storingslamp: Ten behoeve van 'algemene storing' wordt op de buitenopstellingskast een kunststof (slagvaste) rode storingsledlamp gemonteerd. Bij die installaties waarbij sprake is van het leveren en aanbrengen van een nieuwe buitenopstellingkast, dient deze te voldoen aan de volgende specificaties : a. 1 stuks buitenopstellingkast RVS 304, afm. 640x425x270 mm (hxbxd), plaatdikte 1,5 mm, voorzien van poedercoating kleur RAL 6010 ; b. De kastdeur dient te zijn voorzien van een schroefcilinderslot type Eurolock; c. Tegen de gehele achterwand van de kast dient een houten montageplaat aangebracht te zijn uitgevoerd in watervast multiplex, dikte 15 mm d. Op deze montageplaat dienen de schakelapparatuur en de randvoorzieningen gemonteerd te worden. e. De buitenopstellingskast dient te zijn voorzien van voldoende ventilatie openingen; f. Het bovendek dient te worden voorzien van een rode storingslamp, aangesloten op de besturing; g. De kastdeur dient te worden geaard. De buitenopstellingkast dient op de bestaande betonklip van de desbetreffende pompput te worden gemonteerd, waarbij tussen de kast en betonklip een laag compriband dient te worden aangebracht.
L-B-O-01 | Buitenopstellingskast opvoergemaal
L-BA-01 | Besturingsautomaat |  | FGC D36Specificaties besturingsunit FGC-313 De Besturingsunit dient de besturing te kunnen regelen op basis van zowel een open-bel en luchtpomp niveaumeet systeem als ook vlotterregeling. In de schakelunit wordt de aansturing van de pomp(en) geregeld. Hiervoor zijn alle metingen en sturingen in de schakelunit voorzien (inclusief de motor schakelaar). In de Besturingsunit wordt de aansturing van de pomp(en) geregeld. De Besturingsunit moet minimaal over de volgende instellingen en functies kunnen beschikken: - Alarm logboek; - Start en stop niveaus en evt. (automatisch berekende) vertragingen voor betreffende meetsysteem en niveau uitlezing; - Maximaal looptijd instellingen, alarmering en losdraai instellingen; - Stroommeting in display en nominaalstroom instelling (Max 8 Amp); - Noodbedrijf op hoogwater wipper; - Bedrijfsgegevens; - Automatische reset bij thermische storing (moet ook uitgeschakeld kunnen worden). De schakelautomaat voorziet in o.a.: - Aardlek/hoofdschakelaar - Motorbeveiliging - Transformator - Aansluiting voor een drukmeting voor vlotterregeling, borrelbuis en ingesloten druk meting. - aansluiting voor het kunnen aanbrengen van een LON-communicatiemodule
De schakelautomaat voorziet in o.a.:
- Aansluiting voor een drukmeting voor vlotterregeling, borrelbuis en
ingesloten druk meting.
b. 1 stuks kracht verdeelinstallatie, bestaande uit:
- 1 stuks binnenkast, druipwaterdicht IP 54
- 1 stuks installatieautomaat / aardlek 30mA
- 1 hoofdschakelaar in vergrendelbare uitvoering
- 3 afgaande groepen 400V, bestaande uit een zekeringautomaat 16A en een aardlek-schakelaar
- 1 afgaande groep 230 V
- benodigde bedrading, glaszekeringen, klemmen, hulpmaterialen en componentcoderingen
c. Dubbele wandcontactdoos 230 V
d. Kastverlichting, bestaande uit :
- 1 stuks deurschakelaar Schmersal
- 1 stuks TL armatuur met 18 W lamp
Codering :
Alle aanwezige voedingskabels (inclusief de inkomende en afgaande) dienen deugdelijk te worden gecodeerd.
 bedrading uitgevoerd exclusief adercodering
 genummerde aansluitklemmen
 apparatuur voorzien van codering
Storingslamp:
Ten behoeve van 'algemene storing' wordt op de buitenopstellingskast een kunststof (slagvaste) rode storingsledlamp gemonteerd.
Bij die installaties waarbij sprake is van het leveren en aanbrengen van een nieuwe buitenopstellingkast, dient deze te voldoen aan de volgende specificaties :
a. 1 stuks buitenopstellingkast RVS 304, afmeting 900x950x300 mm (hxbxd), plaatdikte 2 mm, voorzien van poedercoating, kleur RAL 6010. Voor afdichting op de betonfundatie dient gebruik te worden gemaakt van compriband (grijs)
b. De kastdeur dient te zijn voorzien van een espagnoletsluiting met Emkakruk en een
slot type Ronis N34265
c. Tegen de gehele achterwand van de kast dient een houten montageplaat aangebracht te zijn uitgevoerd in watervast multiplex, dikte 15 mm
d. Op deze montageplaat dienen de schakelapparatuur en de randvoorzieningen gemonteerd te worden.
e. De buitenopstellingskast dient te zijn voorzien van voldoende ventilatie openingen.
f. De deur aan de binnenzijde voorzien van een kunststof tekeninghouder geschikt
voor A4-formaat tekeningen.
g. Het bovendek dient te worden voorzien van een rode storingsledlamp, aangesloten
op de besturing.
De kast dient zodanig te worden uitgevoerd dat het energiebedrijf hier haar kWh meter
eenvoudig in kan plaatsen. De kast dient dan ook te voldoen aan alle eisen van het
energieleverend bedrijf.
L-PBA-01 | Printplaat besturingsautomaat |  | FGC
L-VB-01 | Voetbocht |  | Flygt 50 mm 2 duims verticaal.
L-H-01 | Hijsketting |  | 0,2 ton L=2 m. RVS WLL 0,2 ton L=2m inclusief fabriekscertificaat en RVS harpsluiting
L-B-01 | Balkeerklep |  | 2 duims AVK. DN50 RVS 316 fabrikaat AVK
L-GB-01 | Geleidebuis |  | 2-delig Flygt lang 48 cm incl. geleidestang steun Flygt 340 mm.
L-DS-01 | Drukschakelaar |  | Flygt.
L-OL-01 | Openbel met luchtklokje |  | Flygt.
L-VT-01 | Vlotter |  | 10 m 6 A 220 V Robot.
L-SR-01 | Sensor |  | FGC-LTU 301 0-2,5 m (4-20 mA). Flygt
L-SL-01 | Storinglamp |  | Rood. Flygt
L-SK-01 | Spoelklep |  | Flygt.

## CENTRALE POST
CENTRALE POST
Kenmerk | Onderdeel | Omschrijving | Bovenliggende eis | Onderliggende eis | Bron | Verificatiemethode | Bewijsdocument
C-CP-01 | Centrale post | De gemeenten Ommen en Hardenberg beschikken over een eigen centrale post XDM De opdrachtnemer dient alle gevraagde gegevens digitaal in XDM te verwerken conform de eisen in dit contract. De opdrachtnemer krijgt van de gemeente Hardenberg toegang (wachtwoorden, eventuele licenties) tot deze centrale post (inclusief beheer en onderhoudssysteem). Alle rapportages die “handmatig” zijn opgesteld, dienen volledig door de opdrachtnemer naderhand (binnen 1 maand) volledig te worden ingevoerd in de centrale post. De centrale post: *De centrale post is geïnstalleerd op locatie bij de bestuursdienst Ommen-Hardenberg. *De centrale post is gebruiksgereed voor het digitaal registeren van onder andere de storingsrapportages, onderhoudsrapportages (conform BRL en BRL+). *Het onderhoudsmanagementsysteem van de centrale post is gebruiksgereed. *Installaties zijn gekoppeld met de centrale post inclusief storingsdoormelding van alle installaties naar de centrale post. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan
C-CP-02 | Gegevens | De volledige rapportage van onderhoud alsmede van storingen dienen opgenomen en verwerkt te worden in XDM. De volgende gegevens dienen minimaal in het beheer- en onderhoudssysteem van de centrale post te worden opgenomen: *Identificatie van de installatie. *Storingscode. *Tijdstip/datum van optreden en melding van de opgetreden storing. *Tijdstip/datum van oplossen van de storing. *Persoon/instantie door wie de storing is gemeld. *Oorzaak van de storing. *Eventuele gevolgen van de storing. *Wijze waarop de storing is verholpen (handmatige acties, vervangen materiaal etc.). *Opmerkingen/aandachtspunten. *Naam van de aanwezige monteur. *Datum en paraaf van de aanwezige monteur. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 | Bijlagen OPRUIM-01 t/m OPRUIM-08, ONTW-01 t/m ONTW-04. |  | Projectmanagmentplan
C-CP-03 | Gegevens | De gemeente Hardenberg beschikt over een assetmanagementsysteem XDM “Xylem Digital Maintenance”. Na gunning zal de gemeente de opdrachtnemer voorzien van twee monteur licenties op het XDM systeem van de gemeente Hardenberg. De inschrijver dient zelf een laptop/ pc beschikbaar te stellen voor de monteur(s), waarop de software wordt geïnstalleerd.
C-CP-04 | Gegevens | Alle preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden dienen door opdrachtnemer in XDM te conform de BRL-K 14020/01 (A1) worden gerapporteerd. Inclusief de planning en werk-, service- en meerwerkbonnen. Wanneer er niet conform de gestelde eisen van het XDM systeem is gerapporteerd kan niet worden overgegaan op facturatie. Alternatieven met betrekking tot de rapportage en beheerapplicaties worden voor en gedurende de uitvoering van het contract niet geaccepteerd.
C-CP-05 | Gegevens | Tijdens de eerste onderhoudsronde na gunning dient de opdrachtnemer rekening te houden met een volledige nulinspectie van de installatie conform het XDM-systeem en de BRL-K 14020/01 (A1). Dit houdt het controleren en wijzigen van stamgegevens in van het betreffende object. Wanneer deze niet juist zijn dan dient de opdrachtnemer deze aan te vullen. Kosten dienen in de inschrijfprijs te zijn verrekend. Opdrachtnemer dient tevens een XDM instructie te volgen bij Xylem indien zijn personeel nog geen ervaring heeft met het werken met het XDM systeem.
C-CP-06 | Gegevens | Wanneer er bijzonderheden tijdens het onderhoud en/ of het storingsbezoek worden geconstateerd, dan deze visueel vastleggen door middel van een foto in het XDM systeem achter het desbetreffende object. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan
C-CP-07 | Gegevens | Reiniging van alle installaties (conform BRL K10014) dient als seperate actie in het XDM systeem te worden geregistreerd en gerapporteerd, met vermelding van de vervuilingsgraad inclusief twee foto’s:
C-CP-08 | Gegevens | · Foto voorafgaand aan de reiniging welke wordt opgeslagen als JPG of JPEG bestand met als titel: “naam installatie” “foto voor reiniging”;
C-CP-09 | Gegevens | · Foto na afloop van de reiniging welke wordt opgeslagen als JPG of JPEG bestand met als titel: “naam installatie” “foto na reiniging”.
C-CP-10 | Gegevens | Rapportage dient binnen 1 werkdag na afmelding van de storing of onderhoud in XDM systeem te zijn opgenomen en afgerond. Het niet op tijd rapporteren van storingen en onderhoud in het XDM systeem kan leiden tot

## NEN 3140 KEURING
NEN 3140 KEURING
Kenmerk | Onderdeel | Omschrijving eis | Bovenliggende eis | Onderliggende eis | Bron | Verificatiemethode | Bewijsdocument
NEN-A-01 | NEN 3140 | Uitvoeren van NEN3140 keuringen: *Tot het contract behoort het uitvoeren van NEN3140 keuringen van niet-(goed)gekeurde NEN3140 installaties. *Keuringen uitvoeren conform de NEN 3140. *Resultaten digitaal registreren op het NEN 3140 rapport. *Het wel of niet NEN 3140 keuren van de installatie moet door de Opdrachtnemer schriftelijk worden aangetoond middels de NEN3140 (o.a. bijlage V van de NEN3140). | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 | Bijlagen OPRUIM-01 t/m OPRUIM-08, ONTW-01 t/m ONTW-04. |  | Projectmanagmentplan
NEN-A-02 | NEN 3140 | *Tijdens een klein- of grootonderhoud van een installatie, dient de Opdrachtnemer na te gaan of de installaties reeds NEN3140 gekeurd zijn. *Resultaten hiervan dienen in het betreffende rapport te worden opgenomen. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan
NEN-A-03 | NEN 3140 | *De Opdrachtnemer geeft per periode aan welke installaties niet NEN3140 zijn gekeurd of voldoen. *In overleg met de opdrachtgever dient bepaald te worden welke installaties NEN3140 gekeurd dienen te worden. | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan
|  |  | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 | Bijlagen OPRUIM-01 t/m OPRUIM-08, ONTW-01 t/m ONTW-04. |  | Projectmanagmentplan
|  |  | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan
|  |  | n.v.t. | ACAP-CR-OE-01 t/m ACAP-PA-BV-OE-04 |  |  | Projectmanagmentplan