## 50jdetail882024
Object | NL/SfB2 | NL-Sfb | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Omschrijving | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Capaciteit | Koelmiddel | Gebrek | Gebrekscode | Ernst | Intensiteit | Omvang | Handeling | Startjaar | Opmerking
Gemeentehuis Nederweert | 51 | 511008 | Ketel gasgestookt HR | 2 | st | 1 | TR verd. 2 |  | 2022 | Remeha | Quinta Ace | 135kw |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2040
Gemeentehuis Nederweert | 51 | 511008 | Ketel gasgestookt HR | 2 | st | 1 | TR verd. 2 |  | 2022 | Remeha | Quinta Ace | 135kw |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2026 | Verplichte 4-jaarlijkse EPBD keuring (Energy Performance of Building Directive). Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal vermogen >70 kW op gebouwniveau.
Gemeentehuis Nederweert | 51 | 511008 | Ketel gasgestookt HR | 2 | st | 1 | TR verd. 2 |  | 2022 | Remeha | Quinta Ace | 135kw |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2026 | Periodieke inspectie scope 1 (>70 kw)
Gemeentehuis Nederweert | 51 | 511008 | Ketel gasgestookt HR | 2 | st | 1 | TR verd. 2 |  | 2022 | Remeha | Quinta Ace | 135kw |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Onderhoudscontract | 2024 | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
Gemeentehuis Nederweert | 52 | 521110 | Leidingen HWA binnen | 662 | bvo | 2 | Algemeen | betreft hwa binnen tbv dakvlak 22 | 2001 |  |  |  |  | Beschadiging (krassen) | K5GA01 | 3 | 1 | 5 |  | 0
Gemeentehuis Nederweert | 52 | 521110 | Leidingen HWA binnen | 662 | bvo | 2 | Algemeen | betreft hwa binnen tbv dakvlak 22 | 2001 |  |  |  |  | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | K5GV01 | 3 | 1 | 5 |  | 0
Gemeentehuis Nederweert | 52 | 521110 | Leidingen HWA binnen | 662 | bvo | 2 | Algemeen | betreft hwa binnen tbv dakvlak 22 | 2001 |  |  |  |  | Ontbrekende vuilroosters | K5GB02 | 3 | 3 | 1 | Herstellen | 2024 | Vuilroosters ontbreken. Geadvsieerd wordt vuilroosters te plaasten
Gemeentehuis Nederweert | 52 | 521110 | Leidingen HWA binnen | 662 | bvo | 2 | Algemeen | betreft hwa binnen tbv dakvlak 22 | 2001 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2031
Gemeentehuis Nederweert | 52 | 521204 | Hemelwaterafvoer buiten zink | 120 | m1 | 2 | Gevel |  | 2001 |  |  |  |  | Beschadiging (krassen) | K5GA01 | 3 | 1 | 5 |  | 0
Gemeentehuis Nederweert | 52 | 521204 | Hemelwaterafvoer buiten zink | 120 | m1 | 2 | Gevel |  | 2001 |  |  |  |  | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | K5GV01 | 3 | 1 | 5 |  | 0
Gemeentehuis Nederweert | 52 | 521204 | Hemelwaterafvoer buiten zink | 120 | m1 | 2 | Gevel |  | 2001 |  |  |  |  | Beschadiging (deuken) | K5SC03 | 2 | 3 | 1 | Geen actie | 2024 | Deuk in HWA gevel 25. Omdat gebrek puur estetisch wordt geadviseerd geen actie te ondernemen.
Gemeentehuis Nederweert | 52 | 521204 | Hemelwaterafvoer buiten zink | 120 | m1 | 2 | Gevel |  | 2001 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2031
Gemeentehuis Nederweert | 52 | 524010 | Leidingen afvoer gecombineerde riolering | 4143 | bvo | 2 | Algemeen |  | 0 |  |  |  |  | Beschadiging (krassen) | K5GA01 | 3 | 1 | 5 |  | 0
Gemeentehuis Nederweert | 52 | 524010 | Leidingen afvoer gecombineerde riolering | 4143 | bvo | 2 | Algemeen |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2038
Gemeentehuis Nederweert | 52 | 525002 | Dompelpomp | 2 | st | 4 | Ruimte 99 | Bouwjaar op basis van aanname | 1996 | Grundfos | UNILIFT AP12.40.08.3 |  |  | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | K7GV03 | 3 | 3 | 5 | Vervangen | 2026 | Op basis van theoretische levensduur is dit element aan vervanging toe. Echter zijn er geen gebreken geconstateerd welke de primaire werking in gevaar brengt. Derhalve hebben we vervanging/ revisie dichtbij in de planning gehouden.
Gemeentehuis Nederweert | 52 | 525002 | Dompelpomp | 2 | st | 4 | Ruimte 99 | Bouwjaar op basis van aanname | 1996 | Grundfos | UNILIFT AP12.40.08.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2034 | Betreft dompelpomp in ruimte 99.
Gemeentehuis Nederweert | 53 | 530001 | Legionella | 1 | pst | 1 | Algemeen | Stelpost voor uitvoeren legionella beheersplan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Controleren/ inspecteren | 2024 | Monstername
Gemeentehuis Nederweert | 53 | 530001 | Legionella | 1 | pst | 1 | Algemeen | Stelpost voor uitvoeren legionella beheersplan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Onderhoudscontract | 2029 | Stelpost voor uitvoeren legionella beheersplan
Gemeentehuis Nederweert | 53 | 530001 | Legionella | 1 | pst | 1 | Algemeen | Stelpost voor uitvoeren legionella beheersplan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2024 | Keerklep controle
Gemeentehuis Nederweert | 53 | 531000 | Leidingen drinkwaterinstallatie | 4143 | bvo | 2 | Algemeen | Drinkwaterleiding incl keerkleppen. | 0 | nb | nb | nb |  | Beschadiging (krassen) | K5GA01 | 3 | 1 | 5 |  | 0
Gemeentehuis Nederweert | 53 | 531000 | Leidingen drinkwaterinstallatie | 4143 | bvo | 2 | Algemeen | Drinkwaterleiding incl keerkleppen. | 0 | nb | nb | nb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2024 | Keerklep controle
Gemeentehuis Nederweert | 53 | 531000 | Leidingen drinkwaterinstallatie | 4143 | bvo | 2 | Algemeen | Drinkwaterleiding incl keerkleppen. | 0 | nb | nb | nb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2038
Gemeentehuis Nederweert | 53 | 532020 | Tapwaterpomp | 1 | st | 3 | Ruimte 85 |  | 2012 | Wilo | Star-Z NOVA (ROW) |  |  | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | K5GV02 | 3 | 2 | 5 |  | 0
Gemeentehuis Nederweert | 53 | 532020 | Tapwaterpomp | 1 | st | 3 | Ruimte 85 |  | 2012 | Wilo | Star-Z NOVA (ROW) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2027 | Uitgangspunt: Vervangen tapwaterpomp. Uitgaande van tapwaterpomp. Merk: Grundfos, Type: UPS 40-50 FN, Aansluitmaat: DN 40 mm. Incl. materiaal en montage.
Gemeentehuis Nederweert | 53 | 535501 | Close-in boiler | 5 | st | 2 | Algemeen | Aanname plintboilers 5 ltr t.b.v. pantry's | 2014 | nb | nb | 5 ltr |  | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | K3GV01 | 3 | 1 | 5 |  | 0
Gemeentehuis Nederweert | 53 | 535501 | Close-in boiler | 5 | st | 2 | Algemeen | Aanname plintboilers 5 ltr t.b.v. pantry's | 2014 | nb | nb | 5 ltr |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2029
Gemeentehuis Nederweert | 53 | 535501 | Close-in boiler | 1 | st | 4 | ruimte 40 | Daalderop Close-in, 15 ltr, bouwjaar 2009, in ruimte 40. | 2009 | Daalderop | closie in | 15ltr |  | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | K3GV03 | 3 | 3 | 5 | Vervangen | 2026 | Op basis van theoretische levensduur is dit element aan vervanging toe. Echter zijn er geen gebreken geconstateerd welke de primaire werking in gevaar brengt. Derhalve hebben we vervanging/ revisie dichtbij in de planning gehouden.
Gemeentehuis Nederweert | 53 | 535501 | Close-in boiler | 1 | st | 4 | ruimte 40 | Daalderop Close-in, 15 ltr, bouwjaar 2009, in ruimte 40. | 2009 | Daalderop | closie in | 15ltr |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2040 | Daalderop Close-in, 15 ltr, bouwjaar 2001, in ruimte 40.
Gemeentehuis Nederweert | 53 | 535520 | Boiler elektrisch | 1 | st | 4 | Ruimte 48 | Daalderop Duo Koper, 50 ltr, bouwjaar 2007, in ruimte 48 | 2002 | Daalderop | duo koper | 50ltr |  | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | K3GV03 | 3 | 3 | 5 | Vervangen | 2026 | Op basis van theoretische levensduur is dit element aan vervanging toe. Echter zijn er geen gebreken geconstateerd welke de primaire werking in gevaar brengt. Derhalve hebben we vervanging/ revisie dichtbij in de planning gehouden.
Gemeentehuis Nederweert | 53 | 535520 | Boiler elektrisch | 1 | st | 4 | Ruimte 48 | Daalderop Duo Koper, 50 ltr, bouwjaar 2007, in ruimte 48 | 2002 | Daalderop | duo koper | 50ltr |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2045 | Daalderop Duo Koper, 50 ltr, bouwjaar 2007, in ruimte 48
Gemeentehuis Nederweert | 53 | 535520 | Boiler elektrisch | 1 | st | 1 | Ruimte 85 |  | 2023 | Daalderop | Smartboiler 80 MONO PLUS | 80ltr |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2043
Gemeentehuis Nederweert | 54 | 541005 | Gasleiding staal | 4143 | bvo | 2 | Algemeen | gasleiding 74 m1 | 1989 | - | - | - |  | Beschadiging (krassen) | K5GA01 | 3 | 1 | 5 |  | 0
Gemeentehuis Nederweert | 54 | 541005 | Gasleiding staal | 4143 | bvo | 2 | Algemeen | gasleiding 74 m1 | 1989 | - | - | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2047
Gemeentehuis Nederweert | 54 | 541005 | Gasleiding staal | 4143 | bvo | 2 | Algemeen | gasleiding 74 m1 | 1989 | - | - | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2026 | Scope 7 (uitgangspunt: totaal vermogen gasgestookte toestellen op gasleiding >100 kW).
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 553120 | Leidingen gekoeld water | 4143 | bvo | 1 | Algemeen | incl appendages excl. pompen en regelkleppen | 2022 | nb | nb | nb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2052
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 553150 | Pompen gekoeld water | 1 | st | 1 | Ruimte 85 |  | 2022 | Wilo | Stratos Maxo 40/0,5-16-R7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 553180 | Regelkleppen+stelmotoren koudedistributie | 1 | st | 1 | TR zolder ruimte 48 |  | 2022 | Belimo | NR24A-SR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55122001 | Split-Systeem binnen- en buitendeel < 2,5 kW | 1 | st | 1 | Dak | Instal.nr: nb | 2022 | Toshiba | RAV-GM401ATP-E | 2.07 kw | R32, 0.90kg |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037 | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG71L3V1, Vermogen: 2,12 kW.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55122001 | Split-Systeem binnen- en buitendeel < 2,5 kW | 1 | st | 1 | Dak | Instal.nr: nb | 2022 | Toshiba | RAV-GM401ATP-E | 2.07 kw | R32, 0.90kg |  |  | 0 | 0 | 0 | Onderhoudscontract | 2024 | Onderhoudscontract
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55122001 | Split-Systeem binnen- en buitendeel < 2,5 kW | 1 | st | 4 | Gevel 31 | Instal.nr: 0741-06/0804/05677 | 2005 | Carrier | nb | nb | R410A, 0.66kg | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | K11GV03 | 3 | 3 | 5 | Vervangen | 2026 | Op basis van theoretische levensduur is dit element aan vervanging toe. Echter zijn er geen gebreken geconstateerd welke de primaire werking in gevaar brengt. Derhalve hebben we vervanging/ revisie dichtbij in de planning gehouden.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55122001 | Split-Systeem binnen- en buitendeel < 2,5 kW | 1 | st | 4 | Gevel 31 | Instal.nr: 0741-06/0804/05677 | 2005 | Carrier | nb | nb | R410A, 0.66kg |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2040 | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG71L3V1, Vermogen: 2,12 kW.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55122001 | Split-Systeem binnen- en buitendeel < 2,5 kW | 1 | st | 4 | Gevel 31 | Instal.nr: 0741-06/0804/05677 | 2005 | Carrier | nb | nb | R410A, 0.66kg |  |  | 0 | 0 | 0 | Onderhoudscontract | 2024 | Onderhoudscontract
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW | 1 | st | 2 | Dak | Instal.nr: K0574/2306/5/01 | 2015 | Toshiba | RAV-SM804ATP-E | 6.7 kw | R410A, 1,7 kg | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | K11GV01 | 3 | 1 | 5 |  | 0
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW | 1 | st | 2 | Dak | Instal.nr: K0574/2306/5/01 | 2015 | Toshiba | RAV-SM804ATP-E | 6.7 kw | R410A, 1,7 kg |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2030 | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW | 1 | st | 2 | Dak | Instal.nr: K0574/2306/5/01 | 2015 | Toshiba | RAV-SM804ATP-E | 6.7 kw | R410A, 1,7 kg |  |  | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2024 | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem 10 - 15 kW | 1 | st | 4 | Dak | Super inverter, instal.nr: 4828-6031-1.04 | 2008 | Daikin | RZQ100B8W1B | 14 kw | R410A, 5,75kg | Aangetaste deels verwijderde isolatie koudemiddelleiding | K11SC02 | 2 | 2 | 2 | Elders opgenomen | 2026 | Isolatie defect. Actie herstel en kosten elders opgenomen.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem 10 - 15 kW | 1 | st | 4 | Dak | Super inverter, instal.nr: 4828-6031-1.04 | 2008 | Daikin | RZQ100B8W1B | 14 kw | R410A, 5,75kg | Beschadiging (deuken/barsten) | K11SC01 | 2 | 3 | 2 | Elders opgenomen | 2026 | Deuken in lamellen. Actie herstel en kosten elders opgenomen.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem 10 - 15 kW | 1 | st | 4 | Dak | VRV-III-S, instal.nr: 4825-6031-1.03 | 2008 | Daikin | RXYSQ5PA7Y1B | 14 kw | R410A, 5,5kg | Aangetaste deels verwijderde isolatie koudemiddelleiding | K11SC02 | 2 | 2 | 2 | Elders opgenomen | 2026 | Isolatie defect. Actie herstel en kosten elders opgenomen.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem 10 - 15 kW | 1 | st | 4 | Dak | VRV-III-S, instal.nr: 4825-6031-1.03 | 2008 | Daikin | RXYSQ5PA7Y1B | 14 kw | R410A, 5,5kg | Beschadiging (deuken/barsten) | K11SC01 | 2 | 3 | 2 | Elders opgenomen | 2026 | Deuken in lamellen. Actie herstel en kosten elders opgenomen.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem 10 - 15 kW | 1 | st | 4 | Dak | VRV-III-S, instal.nr: 4828-6031-1.01, tbv kantine | 2008 | Daikin | RXYSQ5PA7Y1B | 14 kw | R410A, 6,65kg | Beschadiging (deuken/barsten) | K11SC01 | 2 | 3 | 2 | Elders opgenomen | 2026 | Deuken in lamellen. Actie herstel en kosten elders opgenomen.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem 10 - 15 kW | 1 | st | 4 | Dak | VRV-III-S, instal.nr: 4828-6031-1.01, tbv kantine | 2008 | Daikin | RXYSQ5PA7Y1B | 14 kw | R410A, 6,65kg | Aangetaste deels verwijderde isolatie koudemiddelleiding | K11SC02 | 2 | 3 | 2 | Elders opgenomen | 2026 | Isolatie defect. Actie herstel en kosten elders opgenomen.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem 10 - 15 kW | 1 | st | 1 | Dak | VRV IV loop, instal.nr: nb | 2022 | Daikin | RXYSQ5T8YB9 | R410A | R410A 3,6kg | Koelinstallatie heeft niet vereiste keuring (STEK) | K11GO01 | 3 | 1 | 1 | Herstellen | 2024 | Toestel nieuw geplaatst. Logboek niet aanwezig. Geadviseerd wordt logboek aan te leggen.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem 10 - 15 kW | 1 | st | 4 | Dak | Super inverter, instal.nr: 4828-6031-1.04 | 2008 | Daikin | RZQ100B8W1B | 14 kw | R410A, 5,75kg | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | K11GV03 | 3 | 3 | 5 | Vervangen | 2026 | Op basis van theoretische levensduur en diverse gebreken wordt geadviseerd dit element op korte termijn te vervangen.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem 10 - 15 kW | 1 | st | 4 | Dak | VRV-III-S, instal.nr: 4825-6031-1.03 | 2008 | Daikin | RXYSQ5PA7Y1B | 14 kw | R410A, 5,5kg | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | K11GV03 | 3 | 3 | 5 | Vervangen | 2026 | Op basis van theoretische levensduur en diverse gebreken wordt geadviseerd dit element op korte termijn te vervangen.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem 10 - 15 kW | 1 | st | 4 | Dak | VRV-III-S, instal.nr: 4828-6031-1.01, tbv kantine | 2008 | Daikin | RXYSQ5PA7Y1B | 14 kw | R410A, 6,65kg | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | K11GV03 | 3 | 3 | 5 | Vervangen | 2026 | Op basis van theoretische levensduur en diverse gebreken wordt geadviseerd dit element op korte termijn te vervangen.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem 10 - 15 kW | 1 | st | 1 | Dak | VRV IV loop, instal.nr: nb | 2022 | Daikin | RXYSQ5T8YB9 | R410A | R410A 3,6kg |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037 | Vervangen 3x Daikin VRV III-s RXYSQ5PA7Y1B, bouwjaar 2008, koudemiddel R410, tpv dak 4. 1x Daikin Super Inverter RZQ100B8W1B, bouwjaar 2008 koudemiddel R410, tpv dak 4.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem 10 - 15 kW | 1 | st | 4 | Dak | VRV-III-S, instal.nr: 4825-6031-1.03 | 2008 | Daikin | RXYSQ5PA7Y1B | 14 kw | R410A, 5,5kg |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2040 | Vervangen 3x Daikin VRV III-s RXYSQ5PA7Y1B, bouwjaar 2008, koudemiddel R410, tpv dak 4. 1x Daikin Super Inverter RZQ100B8W1B, bouwjaar 2008 koudemiddel R410, tpv dak 4.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem 10 - 15 kW | 1 | st | 4 | Dak | Super inverter, instal.nr: 4828-6031-1.04 | 2008 | Daikin | RZQ100B8W1B | 14 kw | R410A, 5,75kg |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2040 | 2
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem 10 - 15 kW | 1 | st | 4 | Dak | VRV-III-S, instal.nr: 4828-6031-1.01, tbv kantine | 2008 | Daikin | RXYSQ5PA7Y1B | 14 kw | R410A, 6,65kg |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2025 | Vervangen 3x Daikin VRV III-s RXYSQ5PA7Y1B, bouwjaar 2008, koudemiddel R410, tpv dak 4. 1x Daikin Super Inverter RZQ100B8W1B, bouwjaar 2008 koudemiddel R410, tpv dak 4.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem 10 - 15 kW | 1 | st | 4 | Dak | Super inverter, instal.nr: 4828-6031-1.04 | 2008 | Daikin | RZQ100B8W1B | 14 kw | R410A, 5,75kg |  |  | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2024 | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem 10 - 15 kW | 1 | st | 4 | Dak | VRV-III-S, instal.nr: 4825-6031-1.03 | 2008 | Daikin | RXYSQ5PA7Y1B | 14 kw | R410A, 5,5kg |  |  | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2024 | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem 10 - 15 kW | 1 | st | 1 | Dak | VRV IV loop, instal.nr: nb | 2022 | Daikin | RXYSQ5T8YB9 | R410A | R410A 3,6kg |  |  | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2024 | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem 10 - 15 kW | 1 | st | 4 | Dak | VRV-III-S, instal.nr: 4828-6031-1.01, tbv kantine | 2008 | Daikin | RXYSQ5PA7Y1B | 14 kw | R410A, 6,65kg |  |  | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2024 | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55123006 | Multisplit-Systeem 20 - 30 kW | 1 | st | 1 | Dak | Instal.nr: NB | 2024 | Carrier | Aquasnap 30RB-021CHE-----A | 21.4 kw | R410A, 6.4kg | Koelinstallatie heeft niet vereiste keuring (STEK) | K11GO01 | 3 | 1 | 1 | Keuren | 2024 | Toestel is in 2024 nieuw geplaatst, echter is niet bekend of deze installatie is voorzien van vereiste keuring (STEK). Geadviseerd indien nodig installatie z.s.m. te voorzien van een keuring.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55123006 | Multisplit-Systeem 20 - 30 kW | 1 | st | 1 | Dak | Instal.nr: NB | 2024 | Carrier | Aquasnap 30RB-021CHE-----A | 21.4 kw | R410A, 6.4kg |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2039 | Uitgangspunt: Vervangen multisplit-systeem (condensor). Uitgaande van modulerend (invertertechnologie) buitendeel. Vermogen: 28 kW. Incl. materiaal en montage. Incl. afpersen en vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55123006 | Multisplit-Systeem 20 - 30 kW | 1 | st | 1 | Dak | Instal.nr: NB | 2024 | Carrier | Aquasnap 30RB-021CHE-----A | 21.4 kw | R410A, 6.4kg |  |  | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2024 | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55213003 | Koelmachine 30 - 40 kW | 1 | st | 2 | Dak | Instal.nr: nb ( geen gegevens bekend kw op aanname 33kw) | 2022 | Aermec | ANK150HA.... | 33 kw | R410A, 12.6kg | Koelinstallatie heeft niet vereiste keuring (STEK) | K11GO01 | 3 | 1 | 1 | Herstellen | 2024 | Toestel nieuw geplaatst. Logboek niet aanwezig. Geadviseerd wordt logboek aan te leggen.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55213003 | Koelmachine 30 - 40 kW | 1 | st | 2 | Dak | Instal.nr: nb ( geen gegevens bekend kw op aanname 33kw) | 2022 | Aermec | ANK150HA.... | 33 kw | R410A, 12.6kg | Beschadiging (deuken/barsten) | K11SC01 | 2 | 3 | 2 | Herstellen | 2024 | Deuken in lamellen (vermoedelijk hagelschade). Geadviseerd wordt lamellen de herstellen en te voorzien van nieuwe coating op zo levensduur te vergroten.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55213003 | Koelmachine 30 - 40 kW | 1 | st | 2 | Dak | Instal.nr: nb ( geen gegevens bekend kw op aanname 33kw) | 2022 | Aermec | ANK150HA.... | 33 kw | R410A, 12.6kg |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037 | Uitgangspunt: Vervangen luchtgekoelde koelmachine. Uitgaande van nominale koelcapaciteit in KW. Incl. materiaal en montage. Merk, type, bouwjaar, capaciteit.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55213003 | Koelmachine 30 - 40 kW | 1 | st | 2 | Dak | Instal.nr: nb ( geen gegevens bekend kw op aanname 33kw) | 2022 | Aermec | ANK150HA.... | 33 kw | R410A, 12.6kg |  |  | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2024 | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55213006 | Koelmachine 70 - 90 kW | 1 | st | 3 | Dak | Instal.nr: 2237472-2022-01115, | 2022 | Aermec | RRB0332 | 77 kw | R410A, 11.1kg | Koelinstallatie heeft niet vereiste keuring (STEK) | K11GO01 | 3 | 1 | 1 | Herstellen | 2024 | Toestel nieuw geplaatst. Logboek niet aanwezig. Geadviseerd wordt logboek aan te leggen.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55213006 | Koelmachine 70 - 90 kW | 1 | st | 3 | Dak | Instal.nr: 2237472-2022-01115, | 2022 | Aermec | RRB0332 | 77 kw | R410A, 11.1kg | Beschadiging (deuken/barsten) | K11SC01 | 2 | 3 | 3 | Herstellen | 2024 | Deuken in lamellen (vermoedelijk hagelschade). Geadviseerd wordt lamellen de herstellen en te voorzien van nieuwe coating op zo levensduur te vergroten.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55213006 | Koelmachine 70 - 90 kW | 1 | st | 3 | Dak | Instal.nr: 2237472-2022-01115, | 2022 | Aermec | RRB0332 | 77 kw | R410A, 11.1kg |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2042 | Uitgangspunt: Vervangen luchtgekoelde koelmachine. Uitgaande van nominale koelcapaciteit in KW. Incl. materiaal en montage. Merk, type, bouwjaar, capaciteit.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55213006 | Koelmachine 70 - 90 kW | 1 | st | 3 | Dak | Instal.nr: 2237472-2022-01115, | 2022 | Aermec | RRB0332 | 77 kw | R410A, 11.1kg |  |  | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2024 | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55213006 | Koelmachine 70 - 90 kW | 1 | st | 3 | Dak | Instal.nr: 2237472-2022-01115, | 2022 | Aermec | RRB0332 | 77 kw | R410A, 11.1kg |  |  | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2027 | Uitgangspunt: Verplichte 5-jaarlijkse EPBD (Energy Performance of Building Directive) keuring. Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal koelvermogen >70 kW op gebouwniveau.
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55250006 | Buffervat koudeopslag 1000 ltr. | 1 | st | 1 | Ruimte 85 |  | 2022 | Interclima | VKG 1000L VERT 2x1/2 | 1000 ltr |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2042
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55317005 | Expansievat 18 ltr | 1 | st | 2 | TR zolder ruimte 48 |  | 2014 | Zilmet | nb | 18ltr |  | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | K6GV01 | 3 | 1 | 5 |  | 0
Gemeentehuis Nederweert | 55 | 55317005 | Expansievat 18 ltr | 1 | st | 2 | TR zolder ruimte 48 |  | 2014 | Zilmet | nb | 18ltr |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2029
Gemeentehuis Nederweert | 56 | 561010 | Leidingen cv-installatie - BVO | 4143 | bvo | 3 | Algemeen | Renovatie 2022, leidingnet uitgebreid. Oude leidingnet is gecontroleerd en waarnodig vervangen. | 0 |  |  |  |  | Beschadiging (krassen) | K5GA01 | 3 | 1 | 5 |  | 0
Gemeentehuis Nederweert | 56 | 561010 | Leidingen cv-installatie - BVO | 4143 | bvo | 3 | Algemeen | Renovatie 2022, leidingnet uitgebreid. Oude leidingnet is gecontroleerd en waarnodig vervangen. | 0 |  |  |  |  | Verkeerd gebruik van leidingmateriaal | K5EB01 | 1 | 3 | 1 | Herstellen | 2024 | Locatie TR zolder ruimte 48: In TR missen op verschillende plaatsen doppen van vul-aftapkranen. Om mogelijke lekkage met vervolgschade als gevolg te voorkomen wordt geadviseerd om op korte termijn doppen te plaatsen.
Gemeentehuis Nederweert | 56 | 561010 | Leidingen cv-installatie - BVO | 4143 | bvo | 3 | Algemeen | Renovatie 2022, leidingnet uitgebreid. Oude leidingnet is gecontroleerd en waarnodig vervangen. | 0 |  |  |  |  | Loszittende isolatiedelen | K5GB03 | 3 | 2 | 1 | Herstellen | 2024 | Locatie: Trapopgang TR 1 verd.: Diverse beschadiging aan isolatie in deze ruimte. Geadviseerd wordt beschadigingen te herstellen.
Gemeentehuis Nederweert | 56 | 561010 | Leidingen cv-installatie - BVO | 4143 | bvo | 3 | Algemeen | Renovatie 2022, leidingnet uitgebreid. Oude leidingnet is gecontroleerd en waarnodig vervangen. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2041
Gemeentehuis Nederweert | 56 | 561020 | Verdeler/verzamelaar cv-install. | 1 | pst | 1 | Ruimte 85 | Staal geisoleerd incl. appendages excl. pompen en regelkleppen. | 2022 | nb | nb | 5 groepen |  | Corrosie | K5EM01 | 1 | 1 | 1 | Herstellen | 2024 | Corrosie op flens cv-verdeler. Geadviseerd wordt corrosie te verwijderen en te voorzien van nieuwe coating.
Gemeentehuis Nederweert | 56 | 561020 | Verdeler/verzamelaar cv-install. | 1 | pst | 1 | Ruimte 85 | Staal geisoleerd incl. appendages excl. pompen en regelkleppen. | 2022 | nb | nb | 5 groepen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2042 | Staal geisoleerd incl. appendages excl. pompen en regelkleppen.
Gemeentehuis Nederweert | 56 | 561060 | Regelkleppen+stelmotoren warmtedistributie | 14 | st | 1 | Ruimte 85 |  | 2022 | Belimo | LR 24A-SR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Gemeentehuis Nederweert | 56 | 561060 | Regelkleppen+stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | 1 | TR zolder ruimte 48 |  | 2022 | Siemens | SAS61 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Gemeentehuis Nederweert | 56 | 561300 | Vloerverwarmingen | 5 | st | 1 | Begane grond | Verdeelset incl. regelklep Belimo LR24A t.b.v. vloerverwarming en vloerkoeling | 2022 | nb | nb |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen van onderdeel | 2042 | Vervangen van verdeelunit. Uitgaande van ca 8 a 10 groepen.
Gemeentehuis Nederweert | 56 | 561500 | Radiatoren algemeen - BVO | 4143 | bvo | 2 | Algemeen | ca. 25% uitgevoerd met regelklep Siemens SSA331.00 (alleen BG). Overige radiatoren zijn voorzien van thermostaatkraan. | 0 |  |  |  |  | Corrosie | K13EM02 | 1 | 2 | 1 | Herstellen | 2024 | Locatie ruimte 86 archief: Corrosie op koppeling. Geadvsieerd wordt corrosie te vervwijderen en koppeling te voorzien van nieuwe seal.
Gemeentehuis Nederweert | 56 | 561500 | Radiatoren algemeen - BVO | 4143 | bvo | 2 | Algemeen | ca. 25% uitgevoerd met regelklep Siemens SSA331.00 (alleen BG). Overige radiatoren zijn voorzien van thermostaatkraan. | 0 |  |  |  |  | Corrosie | K13EM02 | 1 | 2 | 1 | Vervangen | 2024 | Corrosie geconstateerd op radiatoren in ruimte 2 nabij receptie. Geadvsieerd wordt radiatoren op korte termijn te vervangen.
Gemeentehuis Nederweert | 56 | 561500 | Radiatoren algemeen - BVO | 4143 | bvo | 2 | Algemeen | ca. 25% uitgevoerd met regelklep Siemens SSA331.00 (alleen BG). Overige radiatoren zijn voorzien van thermostaatkraan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2025 | Vervangen radiatoren.
Gemeentehuis Nederweert | 56 | 561523 | Stralingspanelen | 6 | st | 2 | Receptie | Stralingpanelen gevoed door cv met regelklep en schakelpaneel | 2014 | nb | nb | nb |  | Beschadiging (krassen) | K13GA01 | 3 | 1 | 5 |  | 0
Gemeentehuis Nederweert | 56 | 561523 | Stralingspanelen | 6 | st | 2 | Receptie | Stralingpanelen gevoed door cv met regelklep en schakelpaneel | 2014 | nb | nb | nb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2041
Gemeentehuis Nederweert | 56 | 564001 | Circulatiepomp | 5 | st | 1 | Ruimte 85 |  | 2022 | Wilo | Stratos Maxo 25/0,5-10-R7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Gemeentehuis Nederweert | 56 | 564001 | Circulatiepomp | 1 | st | 1 | Ruimte 85 |  | 2022 | Wilo | Stratos Maxo 40/0,5-16-R7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Gemeentehuis Nederweert | 56 | 564001 | Circulatiepomp | 1 | st | 1 | Ruimte 85 |  | 2022 | Wilo | Stratos Maxo-D 40/0,5-16-R7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Gemeentehuis Nederweert | 56 | 564001 | Circulatiepomp | 2 | st | 1 | TR zolder ruimte 48 |  | 2022 | Wilo | Stratos Maxo 25/0,5-8-R7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Gemeentehuis Nederweert | 56 | 564001 | Circulatiepomp | 1 | st | 1 | TR zolder ruimte 48 |  | 2022 | Wilo | Stratos Maxo 25/0,5-10-R7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Gemeentehuis Nederweert | 56 | 566007 | Expansievat 50 ltr. | 1 | st | 2 | TR zolder ruimte 48 |  | 2014 | Flamco | Flexcon | 50 ltr |  | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | K6GV01 | 3 | 1 | 5 |  | 0
Gemeentehuis Nederweert | 56 | 566007 | Expansievat 50 ltr. | 1 | st | 2 | TR zolder ruimte 48 |  | 2014 | Flamco | Flexcon | 50 ltr |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2029
Gemeentehuis Nederweert | 56 | 566010 | Expansievat 200 ltr | 2 | st | 2 | TR verd. 2 |  | 2014 | Flamco | Flexcon | 200ltr |  | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | K6GV01 | 3 | 1 | 5 |  | 0
Gemeentehuis Nederweert | 56 | 566010 | Expansievat 200 ltr | 2 | st | 2 | TR verd. 2 |  | 2014 | Flamco | Flexcon | 200ltr |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2029
Gemeentehuis Nederweert | 56 | 566600 | Buffervat algemeen | 1 | st | 1 | Ruimte 85 |  | 2022 | Interclima | VKG 1000L VERT 2x1/2 | 1000 ltr |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2042
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 572101 | Dakventilator | 1 | st | 2 | Dak | Betreft vervangen dakventilator ter plaatse van dakvlak 1. | 2014 | onbekend |  |  |  | Vervuiling | K14GO02 | 3 | 1 | 5 |  | 0 | Lichte beschadigingen t.g.v. weerinvloeden. Geen actie vereist.
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 572101 | Dakventilator | 1 | st | 2 | Dak | Betreft vervangen dakventilator ter plaatse van dakvlak 1. | 2014 | onbekend | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | EMS | 2024 | EMS: Tijdschakelaar (met weekschakeling) ventilatie. Tijdklok of GBS aanpassing (â‚¬ 1.000,-) Tijdschakelaar (met weekschakeling) ventilatie
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 572101 | Dakventilator | 1 | st | 2 | Dak | Betreft vervangen dakventilator ter plaatse van dakvlak 1. | 2014 | onbekend | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2038 | Betreft vervangen dakventilator ter plaatse van dakvlak 1.
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 572101 | Dakventilator | 1 | st | 2 | Dak | Betreft vervangen dakventilator ter plaatse van dakvlak 1. | 2014 | onbekend | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Onderhoudscontract | 2024 | 0
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 572104 | Dakventilator 0,69 m3/s | 1 | st | 6 | Dak 22 |  | 2017 | System-Air | DVS 311 ES REV3/3 | nb |  | Niet functionerende ventilator | K14EW01 | 1 | 3 | 5 | Verwijderen | 2024 | Dakventilator buiten bedrijf. Geadvsieerd wordt dakventilator te verwijderen indien deze niet meer van toepassing is.
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 572104 | Dakventilator 0,69 m3/s | 1 | st | 6 | Dak 22 |  | 2017 | System-Air | DVS 311 ES REV3/3 | nb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2032
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 572104 | Dakventilator 0,69 m3/s | 1 | st | 6 | Dak 22 |  | 2017 | System-Air | DVS 311 ES REV3/3 | nb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Onderhoudscontract | 2024 | Onderhoudscontract
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 572117 | Pijpdakventilator | 1 | st | 3 | Dak 22 |  | 2014 | Zehnder | nb | nb |  | Beschadiging (deuken) | K14SC02 | 2 | 3 | 3 | Geen actie | 2024 | Onderzijde van mantel van pijpventilator is gesmolten door extreme hitte. Het vermoeden bestaat dat dit gebrek veroorzaakt is tijdens dichtbranden van de het dak. Dit gebrek is alleen van estetische waarde en heeft geen invloed op de primaire werking van het toestel en daarom is er geen actie vereist.
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 572117 | Pijpdakventilator | 1 | st | 3 | Dak 22 |  | 2014 | Zehnder | nb | nb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2038
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 577111 | Na-verwarmer | 5 | st | 1 | Begane grond | 1x type PGV 1000x500-4-2,0 2x CV 25-30, 1x CV 20-30, 1x 20-15 | 2022 | Inatherm | Diverse |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2046 | Uitgangspunt: Vervangen warmwater kanaalverwarmer.
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 577120 | LBK, Centraal: Nakoelers | 1 | pst | 1 | Algemeen | Fancoil-units DX t.b.v. diverse Daikin VRF / VRV systemen (boven plafond) 4x BG, 14x 1e verd. Diverse bouwjaren. Niet bekend welke unit op welk systeem is aangesloten. Post aangemaakt ter indicatie. | 0 | Daikin | nb | nb
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 577120 | LBK, Centraal: Nakoelers | 45 | st | 2 | Begane grond | Fancoil-units gkw, model plafond recirculatie | 2014 | carrier | nb |  |  | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | K13GV01 | 3 | 1 | 5 |  | 0
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 577120 | LBK, Centraal: Nakoelers | 45 | st | 2 | Begane grond | Fancoil-units gkw, model plafond recirculatie | 2014 | carrier | nb |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2029
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 577120 | LBK, Centraal: Nakoelers | 5 | st | 1 | Begane grond | 1x PGK 1000x500-4-2,0 2x CWK-H-D 250-3-2,5 2x CWK200-3-2,5 | 2022 | Inatherm | Diverse |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2046
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 577130 | LBK, Centraal: VAV-boxen | 2 | st | 1 | Begane grond |  | 2022 | Solid Air | VRVRSOS 700 x 350R |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 577130 | LBK, Centraal: VAV-boxen | 2 | st | 1 | Begane grond |  | 2022 | Inatherm | IVV-C-200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 577130 | LBK, Centraal: VAV-boxen | 1 | st | 1 | Begane grond |  | 2022 | Inatherm | ICV-C-250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 577130 | LBK, Centraal: VAV-boxen | 9 | st | 1 | Begane grond |  | 2022 | Inatherm | IVV-C-250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 577140 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskasten | 1 | st | 2 | TR zolder ruimte 48 | LBK bestaande uit: TV+AF+VERW+WTW (kruisstroom) snaar gedreven | 2002 | Alko | AT4 08 x 08 | 2500 m3/h |  | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | K14GV03 | 3 | 3 | 3 | Revisie | 2024 | Op basis van theoretische levensduur is dit element aan vervanging toe. Echter zijn er geen gebreken geconstateerd welke de primaire werking in gevaar brengt en verkeerd de kast in goede staat. In kader van duurzaamheid raden wij u aan de kast te voorzien van direct aangedreven ventilatoren. Hiervoor hebben een stelpost van 25% opgenomen.
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 577140 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskasten | 1 | st | 2 | TR zolder ruimte 48 | LBK bestaande uit: TV+AF+VERW+WTW (kruisstroom) snaar gedreven | 2002 | Alko | AT4 08 x 08 | 2500 m3/h |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2036 | Vervangen Alko luchtbehandelingskast voorzien van verwarmingssectie en kruiskast, capaciteit 2500 m³/h, bouwjaar 2002. De lbk is opgesteld in de zolderruimte 48.
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 577140 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskasten | 1 | st | 2 | TR zolder ruimte 48 | LBK bestaande uit: TV+AF+VERW+WTW (kruisstroom) snaar gedreven | 2002 | Alko | AT4 08 x 08 | 2500 m3/h |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Revisie | 2048 | Reviseren Alko luchtbehandelingskast.
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 577160 | Luchtkanalen gebouw BVO | 4143 | bvo | 1 | Algemeen |  | 2022 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2052 | Uitgangspunt: Vervangen van luchtkanalen.
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 577160 | Luchtkanalen gebouw BVO | 4143 | bvo | 1 | Algemeen |  | 2022 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Technisch reinigen | 2028 | Uitgangspunt: Reinigen van luchtkanalen.
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 577170 | LBK, Centraal: Luchtverdeelslangen (airsox) | 32 | m1 | 1 | Ruimte 5 |  | 2022 | nb | nb | nb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2047 | Exclusief montagekosten
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 577170 | LBK, Centraal: Luchtverdeelslangen (airsox) | 32 | m1 | 1 | Ruimte 5 |  | 2022 | nb | nb | nb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Technisch reinigen | 2024
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 577140043 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (3-4 m3/s) | 1 | st | 1 | Ruimte 85 | LBK bestaande uit: TV+AF+changeover verw/koelen+ WTW ( kruisstroom) met bypass. Direct aangedreven motoren | 2022 | Nedair | Everyline 12000 | 120000 m3/h |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2052
Gemeentehuis Nederweert | 57 | 577140043 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (3-4 m3/s) | 1 | st | 1 | Ruimte 85 | LBK bestaande uit: TV+AF+changeover verw/koelen+ WTW ( kruisstroom) met bypass. Direct aangedreven motoren | 2022 | Nedair | Everyline 12000 | 120000 m3/h |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Revisie | 2037 | Uitgangspunt: Uitvoeren revisie.
Gemeentehuis Nederweert | 58 | 581200 | Naregelkringen compleet | 4143 | bvo | 1 | Algemeen | Complete naregelingen bestaande uit opnemers, regelaars en corrigerende organen. Uitgangspunten BG 1 stuks naregeling per ruimte, verdieping 1 en kelder eenvoudige naregeling lucht/cv. | 2022 | KNX | div |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Gemeentehuis Nederweert | 58 | 582010 | Regelkasten klimaat centraal | 1 | st | 1 | Ruimte 85 | RK02 incl schakelmateriaal, excl regeltechniek | 2022 | Rittal |  |  |  | ontbreken van regelschema | K17SW01 | 2 | 3 | 1 | Herstellen | 2024 | Regelkastschema niet aanwezig in regelkast. Echter is deze wel digitaal beschikbaar. Geadviseerd wordt regelkastschema in regelkast te plaatsen.
Gemeentehuis Nederweert | 58 | 582010 | Regelkasten klimaat centraal | 1 | st | 1 | Ruimte 85 | RK02 incl schakelmateriaal, excl regeltechniek | 2022 | Rittal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2042 | Let op excl. GBS
Gemeentehuis Nederweert | 58 | 582010 | Regelkasten klimaat centraal | 1 | st | 1 | TR zolder ruimte 48 | RK01 incl schakelmateriaal, excl regeltechniek | 2022 | Rittal |  |  |  | ontbreken van regelschema | K17GB02 | 3 | 2 | 1 | Herstellen | 2024 | Regelkastschema niet aanwezig in regelkast. Echter is deze wel digitaal beschikbaar. Geadviseerd wordt regelkastschema in regelkast te plaatsen.
Gemeentehuis Nederweert | 58 | 582010 | Regelkasten klimaat centraal | 1 | st | 1 | TR zolder ruimte 48 | RK01 incl schakelmateriaal, excl regeltechniek | 2022 | Rittal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2042 | Let op excl. GBS
Gemeentehuis Nederweert | 61 | 611110 | Noodstroomaggregaten | 1 | st | 1 | Terrein | NSA wordt in 2023 vervangen voor ups icm zonnepanelen. Geen gebreken en IV waarde opgenomen behalve wettelijke keuring | 2002 | SDMO | MICS NEXYS |  |  | Ontbreken van Scope 4 keuring | E1EW01 | 3 | 3 | 1 | Keuren | 2024 | Scope 4 keuring niet aanwezig. Geadviseerd wordt Scope 4 keuring uit te laten voeren.
Gemeentehuis Nederweert | 61 | 611130 | Photo-Voltage-cellen | 1 | pst | 1 | Dak | Investering aanbrengen zonnepanelen. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Toevoegen nieuwe elementen/ aanbrengen | 2024 | Investering aanbrengen zonnepanelen.
Gemeentehuis Nederweert | 61 | 611130 | Photo-Voltage-cellen | 1 | pst | 1 | Dak | Investering aanbrengen zonnepanelen. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervolgonderzoek | 2024 | Stelpost voor constructief onderzoek voor het aanbrengen van de zonnepanelen.
Gemeentehuis Nederweert | 61 | 615120 | Hoofdverdeelinrichtingen | 1 | st | 1 | ruimte 85 | HKL-1 | 2022 | hager |  | 1x HS 630A, lastscheider mes. 7x 160A, 8x 100A, 1x 1F, 4x OSB |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2052
Gemeentehuis Nederweert | 61 | 615120 | Hoofdverdeelinrichtingen | 1 | st | 1 | thv gevel 28 | HKL | 2022 | hager |  | 1x HS 630A, lastscheider mes. 1x 630A, 5x 160A, 1x 3F, 4x OSB |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2052
Gemeentehuis Nederweert | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 1 | st | 1 | Gang nabij ruimte 24 | LK1+0: kast gereviseerd in 2022 | 2022 | Hager |  | 1x HS 40A,3x ALS 40A, 6x 1f |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2052
Gemeentehuis Nederweert | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 1 | st | 1 | NB | LK1+1 | 2022 | Hager |  | 1x HS 40A, 6x ALS 40A, 15x1f |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2052
Gemeentehuis Nederweert | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 1 | st | 1 | Ruimte 3 | LK2+0 | 2022 | Hager |  | 1x HS 125A, 19x 1f+ALS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2052
Gemeentehuis Nederweert | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 1 | st | 3 | Ruimte 48 | LK5+0: 1x HS 250A, 1x GS 63A, 1x lastscheider 160A (mestpatroon),5x 3f 63A (smeltpatroon)5x 3f 25A (smeltpatroon), 54x1f+ALS | 2001 | Hager |  | Zie omschrijving |  | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | E5GV02 | 3 | 2 | 5 |  | 0
Gemeentehuis Nederweert | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 1 | st | 3 | Ruimte 48 | LK5+0: 1x HS 250A, 1x GS 63A, 1x lastscheider 160A (mestpatroon),5x 3f 63A (smeltpatroon)5x 3f 25A (smeltpatroon), 54x1f+ALS | 2001 | Hager |  | Zie omschrijving |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2031
Gemeentehuis Nederweert | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 1 | st | 1 | Ruimte 54 | LK4+0: kast gereviseerd in 2022 | 2022 | Hager |  | 1x HS 40A,3x ALS 40A, 3x 3f, 9x 1f |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2052
Gemeentehuis Nederweert | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 1 | st | 1 | Ruimte 85 | OVK-1 | 2022 | Hager |  | 1x HS 125A, 4x lastscheider 100A meszekering, 4x OSB |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2052
Gemeentehuis Nederweert | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 1 | st | 1 | Ruimte 85 | Schakelkast kelder: schakelkast met magneetschakelaars t.b.v. aansturen verlichting. | 2015 | Hager / KNX | div. | 21x magneetschakelaar, 1x stuurautomaat KNX, 1x trafo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2055
Gemeentehuis Nederweert | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 1 | st | 1 | Ruimte 9 | LK3+0: kast gereviseerd in 2022 | 2022 | Hager |  | 1x HS 40A,4x ALS 40A, 3x 3f, 9x 1f |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2052
Gemeentehuis Nederweert | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 1 | st | 1 | Ruimte 95 | LK1-1: kast gereviseerd in 2022 | 2022 | Hager |  | 1x HS 40A,4x ALS 40A, 3x 3f, 11x 1f, 2x 1f+ALS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2052
Gemeentehuis Nederweert | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 1 | st | 4 | Trap 1ste naar TR | LK2+1 | 1989 | Halyester |  | 1x HS 63A, 5x 3f smeltpatroon |  | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | E5GV03 | 3 | 3 | 5 | Vervangen | 2026 | Op basis van theoretische levensduur is dit element aan vervanging toe. Echter zijn er geen gebreken geconstateerd welke de primaire werking in gevaar brengt. Derhalve hebben we vervanging/ revisie dichtbij in de planning gehouden.
Gemeentehuis Nederweert | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 1 | st | 4 | Trap 1ste naar TR | LK2+1 | 1989 | Halyester |  | 1x HS 63A, 5x 3f smeltpatroon |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2055
Gemeentehuis Nederweert | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | 4143 | bvo | 1 | Algemeen |  | 2022 | div | LED |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2042
Gemeentehuis Nederweert | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | 4143 | bvo | 1 | Algemeen |  | 2022 | div | LED |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen van onderdeel | 2024
Gemeentehuis Nederweert | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | 68 | st | 1 | Algemeen | 35x pictogram, 33x orientatie. | 2022 | Eaton | Div | LED |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Gemeentehuis Nederweert | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | 68 | st | 1 | Algemeen | 35x pictogram, 33x orientatie. | 2022 | Eaton | Div | LED |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen van onderdeel | 2026 | Vervangen van de accupakketten.
Gemeentehuis Nederweert | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | 68 | st | 1 | Algemeen | 35x pictogram, 33x orientatie. | 2022 | Eaton | Div | LED |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Onderhoudscontract | 2024 | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
Gemeentehuis Nederweert | 63 | 635430 | Lichtinstallaties infra+schakelmateriaal - BVO | 4143 | bvo | 1 | Algemeen | Verlichting wordt geschakeld doormiddel aanwezigheidsensoren KNX-DALI. Ruimten 3, 4, 5, 6 en 14 zijn voorzien van touchpaneel aan muur t.b.v. bediening verlichting, 1x centraal bedienpaneel (touchscreen) receptie. | 2022 | KNX | diverse (DALI) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Revisie | 2052 | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
Gemeentehuis Nederweert | 63 | 635430 | Lichtinstallaties infra+schakelmateriaal - BVO | 4143 | bvo | 1 | Algemeen | Verlichting wordt geschakeld doormiddel aanwezigheidsensoren KNX-DALI. Ruimten 3, 4, 5, 6 en 14 zijn voorzien van touchpaneel aan muur t.b.v. bediening verlichting, 1x centraal bedienpaneel (touchscreen) receptie. | 2022 | KNX | diverse (DALI) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2026 | Verplichte keuring scope 8 t/m 10 elektrische installaties (NEN 3140).
Gemeentehuis Nederweert | 63 | 635430 | Lichtinstallaties infra+schakelmateriaal - BVO | 4143 | bvo | 1 | Algemeen | Verlichting wordt geschakeld doormiddel aanwezigheidsensoren KNX-DALI. Ruimten 3, 4, 5, 6 en 14 zijn voorzien van touchpaneel aan muur t.b.v. bediening verlichting, 1x centraal bedienpaneel (touchscreen) receptie. | 2022 | KNX | diverse (DALI) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Onderhoudscontract | 2024 | Betreft klein jaarlijks- en klachtenonderhoud.
Gemeentehuis Nederweert | 67 | 670000 | Gebouwbeheersvoorzieningen | 1 | st | 1 | Ruimte 85 | RK01: 1x Controller OF1628, 6x I/O expander FI0812U (64I/O's) | 2022 | KNX | Optiflex |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2032
Gemeentehuis Nederweert | 67 | 670000 | Gebouwbeheersvoorzieningen | 1 | st | 1 | TR zolder ruimte 48 | RK02: 1x Controller OFBBC-NR, 3x I/O expander FI0812U (24I/O's) | 2022 | KNX | Optiflex |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2032
Gemeentehuis Nederweert | 74 | 741130 | Sanitaire toestellen normaal Wastafels | 1 | st | 2 | ruimte 40 | Vervangen wastafel in ruimte 40. | 0 |  |  |  |  | Vervuiling exclusief vervuiling door gebruik | K18GO01 | 3 | 1 | 5 |  | 0
Gemeentehuis Nederweert | 74 | 741130 | Sanitaire toestellen normaal Wastafels | 1 | st | 2 | ruimte 40 | Vervangen wastafel in ruimte 40. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2031 | Vervangen wastafel in ruimte 40.
Gemeentehuis Nederweert | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen | 1 | st | 2 | Ruimte 48 | Vervangen uitstort in ruimte 48. | 0 |  |  |  |  | Vervuiling exclusief vervuiling door gebruik | K18GO01 | 3 | 1 | 5 |  | 0
Gemeentehuis Nederweert | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen | 1 | st | 2 | Ruimte 48 | Vervangen uitstort in ruimte 48. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2031 | Vervangen uitstort in ruimte 48.
Gemeentehuis Nederweert | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen | 1 | st | 3 | Ruimte 84A | Vervangen uitstort in ruimte 84a. | 0 |  |  |  |  | Vervuiling exclusief vervuiling door gebruik | K18GO01 | 3 | 2 | 5 | Technisch reinigen | 2026 | Gootsteen sterk vervuild. Geadviseerd wordt gootsteen te reinigen.
Gemeentehuis Nederweert | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen | 1 | st | 3 | Ruimte 84A | Vervangen uitstort in ruimte 84a. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2030 | Vervangen uitstort in ruimte 84a.
Gemeentehuis Nederweert | 90 | 905209 | Leidingen PVC/PE | 400 | m1 | 9 | Terrein |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2038 | Rioolleiding vervangen
Gemeentehuis Nederweert | 90 | 905209 | Leidingen PVC/PE | 400 | m1 | 9 | Terrein |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Doorspuiten | 2024 | Rioolleiding doorspuiten
Gemeentehuis Nederweert | 90 | 906320 | Armaturen buitenverlichting | 3 | st | 1 | Terrein | 3 stuks armatuur staan ca 1,5 hoog | 2023 | nb | LED |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2040 | Vervangen buitenarmaturen
Gemeentehuis Nederweert | 90 | 906320 | Armaturen buitenverlichting | 24 | st | 1 | Terrein | 24 stuks plafond amraturen rond | 2020 | nb | LED |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2040 | Vervangen buitenarmaturen
Sportcentrum Nederweert | 46 | 468002 | Binnen-/buitenschilderwerk op hout, dekkend | 129.5 | m2 | 2 | Interieur |  | 0 |  |  |  |  | Zakkers | B11GA02 | 3 | 3 | 3 |  | 0
Sportcentrum Nederweert | 46 | 468002 | Binnen-/buitenschilderwerk op hout, dekkend | 129.5 | m2 | 2 | Interieur |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervolgsysteem | 2030 | Betreft binnenzijde buitenkozijnen; vervolgsysteem
Sportcentrum Nederweert | 46 | 468002 | Binnen-/buitenschilderwerk op hout, dekkend | 129.5 | m2 | 2 | Interieur |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen van onderdeel | 2042 | Betreft binnenzijde buitenkozijnen; vervangend verfsysteem
Sportcentrum Nederweert | 51 | 511014 | Ketel gasgestookt HR 90 kW | 3 | st | 1 | Ruimte 45 | Ruimte 45 CV incl grundfos pomp | 2022 | Remeha | Quinta ACE 90 | 90KW | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2040
Sportcentrum Nederweert | 51 | 511014 | Ketel gasgestookt HR 90 kW | 3 | st | 1 | Ruimte 45 | Ruimte 45 CV incl grundfos pomp | 2022 | Remeha | Quinta ACE 90 | 90KW | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2026 | Periodieke inspectie scope 1 (>70 kw)
Sportcentrum Nederweert | 51 | 511014 | Ketel gasgestookt HR 90 kW | 3 | st | 1 | Ruimte 45 | Ruimte 45 CV incl grundfos pomp | 2022 | Remeha | Quinta ACE 90 | 90KW | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2026 | Verplichte 4-jaarlijkse EPBD keuring (Energy Performance of Building Directive). Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal vermogen >70 kW op gebouwniveau.
Sportcentrum Nederweert | 51 | 511014 | Ketel gasgestookt HR 90 kW | 3 | st | 1 | Ruimte 45 | Ruimte 45 CV incl grundfos pomp | 2022 | Remeha | Quinta ACE 90 | 90KW | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Onderhoudscontract | 2024 | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
Sportcentrum Nederweert | 53 | 530001 | Legionella | 1 | pst | 9 | Installatie | Stelpost voor uitvoeren legionella beheersplan | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Controleren/ inspecteren | 2024 | Monstername
Sportcentrum Nederweert | 53 | 530001 | Legionella | 1 | pst | 9 | Installatie | Stelpost voor uitvoeren legionella beheersplan | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2024 | Keerklep controle
Sportcentrum Nederweert | 53 | 531400 | Drukverhogingsinstallaties drinkwater | 1 | st | 1 | Ruimte 7 | Ruimte 7 | 2022 | Grundfos | Hydro multi_e2 CRIES - 4 U! a-a-a-n-gm incl reflex expansie | 10 bar max | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2042
Sportcentrum Nederweert | 53 | 535516 | Boiler direct gestookt, gas industr. 300 ltr | 1 | st | 1 | Ruimte 45 | Ruimte 45 CV incl.regeling SHM 3.0/ BMSI 2,0 | 2021 | AO Smith | SGS 80N / 7028 | 480ltr | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2042
Sportcentrum Nederweert | 53 | 535516 | Boiler direct gestookt, gas industr. 300 ltr | 1 | st | 1 | Ruimte 45 | Ruimte 45 CV incl.regeling SHM 3.0/ BMSI 2,0 | 2021 | AO Smith | SGS 80N / 7028 | 480ltr | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Onderhoudscontract | 2024 | Onderhoudscontract (aanname)
Sportcentrum Nederweert | 53 | 537001 | Zonneboilerinstallatie | 12 | st | 1 | Dakvlak 6 | Dakvlak 6: 12 stuks zonneboiler paneel | 2022 | AO Smith | Zonne boiler paneel AOSP 240H AI-CU 1200x2095x110mm | 2,7LTR | Propylene Glycol tyfocor | Uitwendige vervuiling | K3GO01 | 3 | 1 | 2 | Reinigen | 2024 | Panelen zien licht vervuild. Geadviseerd wordt panelen op korte termijn te reinigen.
Sportcentrum Nederweert | 53 | 537001 | Zonneboilerinstallatie | 12 | st | 1 | Dakvlak 6 | Dakvlak 6: 12 stuks zonneboiler paneel | 2022 | AO Smith | Zonne boiler paneel AOSP 240H AI-CU 1200x2095x110mm | 2,7LTR | Propylene Glycol tyfocor |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2042
Sportcentrum Nederweert | 55 | 553180 | Regelkleppen+stelmotoren koudedistributie | 2 | st | 1 | Ruimte 45 | Koeling LBK ruimte 45 | 2022 | Belimo | EP032+MP3 | NB | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Sportcentrum Nederweert | 55 | 554001 | Circulatiepomp | 1 | st | 1 | Ruimte 45 | Koeling Ruimte 45 | 2022 | Grundfos | 32-120F 220 | NB | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Sportcentrum Nederweert | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW | 1 | st | 4 | Dakvlak 7 | Dakvlak 7 | 2011 | Fujitsu | AOYG09LUC | 3,2 KW | R410A; 0,85KG | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | K11GV03 | 3 | 3 | 5 | Vervangen | 2026 | Op basis van theoretische levensduur is dit element aan vervanging toe. Echter zijn er geen gebreken geconstateerd welke de primaire werking in gevaar brengt. Derhalve hebben we vervanging/ revisie dichtbij in de planning gehouden.
Sportcentrum Nederweert | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW | 1 | st | 4 | Dakvlak 7 | Dakvlak 7 | 2011 | Fujitsu | AOYG09LUC | 3,2 KW | R410A; 0,85KG |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2041 | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG100L8V1, Vermogen: 2,88 kW.
Sportcentrum Nederweert | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW | 1 | st | 4 | Dakvlak 7 | Dakvlak 7 | 2011 | Fujitsu | AOYG09LUC | 3,2 KW | R410A; 0,85KG |  |  | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2024 | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
Sportcentrum Nederweert | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW | 1 | st | 2 | Gevel | Gevel 1 naast hoofdingang | 2016 | Tosot | UTS-18 | 1,4-5,5 KW | R410A; 1,4KG | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | K11GV01 | 3 | 1 | 5 |  | 0
Sportcentrum Nederweert | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW | 1 | st | 2 | Gevel | Gevel 1 naast hoofdingang | 2016 | Tosot | UTS-18 | 1,4-5,5 KW | R410A; 1,4KG |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2031 | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG125L8V1, Vermogen: 3,74 kW.
Sportcentrum Nederweert | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW | 1 | st | 2 | Gevel | Gevel 1 naast hoofdingang | 2016 | Tosot | UTS-18 | 1,4-5,5 KW | R410A; 1,4KG |  |  | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2024 | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
Sportcentrum Nederweert | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW | 1 | st | 3 | Dakvlak 7 | Dakvlak 7 | 2012 | Fujitsu | AOYG18LALL | 6KW | R410A; 1.25KG | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | K11GV02 | 3 | 2 | 5 |  | 0 | Op basis van theoretische levensduur is dit element aan vervanging toe. Echter zijn er geen gebreken geconstateerd welke de primaire werking in gevaar brengt. Derhalve hebben we vervanging/ revisie dichtbij in de planning gehouden.
Sportcentrum Nederweert | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW | 1 | st | 4 | Dakvlak 7 | Dakvlak 7 | 2011 | Fujitsu | AOYA24LA | 9 KW | R410A; 1,7KG | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | K11GV03 | 3 | 3 | 5 | Vervangen | 2026 | Op basis van theoretische levensduur is dit element aan vervanging toe. Echter zijn er geen gebreken geconstateerd welke de primaire werking in gevaar brengt. Derhalve hebben we vervanging/ revisie dichtbij in de planning gehouden.
Sportcentrum Nederweert | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW | 1 | st | 3 | Dakvlak 7 | Dakvlak 7 | 2012 | Fujitsu | AOYG18LALL | 6KW | R410A; 1.25KG |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2027 | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
Sportcentrum Nederweert | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW | 1 | st | 4 | Dakvlak 7 | Dakvlak 7 | 2011 | Fujitsu | AOYA24LA | 9 KW | R410A; 1,7KG |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2041 | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
Sportcentrum Nederweert | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW | 1 | st | 3 | Dakvlak 7 | Dakvlak 7 | 2012 | Fujitsu | AOYG18LALL | 6KW | R410A; 1.25KG |  |  | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2024 | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
Sportcentrum Nederweert | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW | 1 | st | 4 | Dakvlak 7 | Dakvlak 7 | 2011 | Fujitsu | AOYA24LA | 9 KW | R410A; 1,7KG |  |  | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2024 | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
Sportcentrum Nederweert | 55 | 55213003 | Koelmachine 30 - 40 kW | 1 | st | 1 | Achtergevel | Betreft Warmtepomp 2 | 2022 | Carier | 61AF-075-B0137 | 31KW | R-407C; 22KG | Vervuiling | K11GO03 | 3 | 2 | 2 | Elders opgenomen bij WP1 | 2024 | Onkruid groeit bijna de warmtepompen in. Om schade te voorkomen wordt geadviseerd om op korte termijn het onderkruid te verwijderen.
Sportcentrum Nederweert | 55 | 55213003 | Koelmachine 30 - 40 kW | 1 | st | 1 | Achtergevel | Betreft Warmtepomp 1 | 2022 | Carier | 30RQ-070R-033- | 32KW | R32; 8,5KG | Vervuiling | K11GO03 | 3 | 2 | 1 | Reinigen | 2024 | Onkruid groeit bijna de warmtepompen in. Om schade te voorkomen wordt geadviseerd om op korte termijn het onderkruid te verwijderen.
Sportcentrum Nederweert | 55 | 55213003 | Koelmachine 30 - 40 kW | 1 | st | 1 | Achtergevel | Betreft Warmtepomp 2 | 2022 | Carier | 61AF-075-B0137 | 31KW | R-407C; 22KG |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037 | Uitgangspunt: Vervangen luchtgekoelde koelmachine. Uitgaande van nominale koelcapaciteit in KW. Incl. materiaal en montage. Merk, type, bouwjaar, capaciteit.
Sportcentrum Nederweert | 55 | 55213003 | Koelmachine 30 - 40 kW | 1 | st | 1 | Achtergevel | Betreft Warmtepomp 1 | 2022 | Carier | 30RQ-070R-033- | 32KW | R32; 8,5KG |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037 | Uitgangspunt: Vervangen luchtgekoelde koelmachine. Uitgaande van nominale koelcapaciteit in KW. Incl. materiaal en montage. Merk, type, bouwjaar, capaciteit.
Sportcentrum Nederweert | 55 | 55213003 | Koelmachine 30 - 40 kW | 1 | st | 1 | Achtergevel | Betreft Warmtepomp 2 | 2022 | Carier | 61AF-075-B0137 | 31KW | R-407C; 22KG |  |  | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2024 | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
Sportcentrum Nederweert | 55 | 55213003 | Koelmachine 30 - 40 kW | 1 | st | 1 | Achtergevel | Betreft Warmtepomp 1 | 2022 | Carier | 30RQ-070R-033- | 32KW | R32; 8,5KG |  |  | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2024 | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
Sportcentrum Nederweert | 55 | 55250004 | Buffervat koudeopslag 500 ltr. | 1 | st | 1 | Installatie |  | 2022 | TML | ST235JR | NB | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2042 | Uitgangspunt: Vervangen buffervat koudeopslag 500 ltr. met isolatie. Uitgaande van verticale uitvoering volbad verzinkt. Merk, type, bouwjaar, capaciteit.
Sportcentrum Nederweert | 55 | 55317014 | Expansievat 425 ltr | 1 | st | 1 | Ruimte 45 | Ruimte 45 | 2022 | Flamco | Flexcon | NB | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037 | Uitgangspunt: Vervangen drukexpansievat. Uitgaande van Flamco type Flexcon, cilindrische vorm. Inhoud. 425 liter en 1,0 bar.
Sportcentrum Nederweert | 56 | 561000 | Leidingen algemeen - BVO | 5680 | bvo | 2 | Installatie | Vervangen cv-leidingen. | 0 |  |  |  |  | Beschadiging (krassen) | K5GA01 | 3 | 1 | 5 |  | 0
Sportcentrum Nederweert | 56 | 561000 | Leidingen algemeen - BVO | 5680 | bvo | 2 | Installatie | Vervangen cv-leidingen. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2040 | Vervangen cv-leidingen.
Sportcentrum Nederweert | 56 | 561060 | Regelkleppen+stelmotoren warmtedistributie | 2 | st | 1 | Ruimte 45 | Verwarming LBK ruimte 45 HT circuit | 2022 | Belimo | EP032+MP3 | NB | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Sportcentrum Nederweert | 56 | 561060 | Regelkleppen+stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | 1 | Ruimte 45 | Verwarming LBK ruimte 45 | 2022 | Belimo | 22PEM-1UH | NB | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Sportcentrum Nederweert | 56 | 561060 | Regelkleppen+stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | 1 | Ruimte 45 | Verwarming LBK ruimte 45 | 2022 | Belimo | EP032+MP3 | NB | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Sportcentrum Nederweert | 56 | 561500 | Radiatoren algemeen - BVO | 5680 | bvo | 2 | Installatie | Vervangen radiatoren. | 0 |  |  |  |  | Beschadiging (krassen) | K13GA01 | 3 | 1 | 5 |  | 0
Sportcentrum Nederweert | 56 | 561500 | Radiatoren algemeen - BVO | 5680 | bvo | 2 | Installatie | Vervangen radiatoren. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2040 | Vervangen radiatoren.
Sportcentrum Nederweert | 56 | 564001 | Circulatiepomp | 1 | st | 1 | Ruimte 45 | Ruimte 45 | 2022 | Grundfos | UP 20 15 n 150 | NB | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Sportcentrum Nederweert | 56 | 564001 | Circulatiepomp | 2 | st | 1 | Ruimte 45 | Ruimte 45 CV pompgroep HT | 2022 | Grundfos | magna 3 32-120F 220 | NB | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Sportcentrum Nederweert | 56 | 564001 | Circulatiepomp | 2 | st | 1 | Ruimte 45 | Ruimte 45 CV pompgroep HT | 2022 | Grundfos | magna 3 26 -60-180 | NB | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Sportcentrum Nederweert | 56 | 564001 | Circulatiepomp | 1 | st | 1 | Ruimte 45 | Ruimte 45 CV circulatiepomp zonneboilersysteem | 2022 | Grundfos | UPM3 Solar | NB | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Sportcentrum Nederweert | 56 | 564001 | Circulatiepomp | 2 | st | 1 | Ruimte 45 | Ruimte 45 CV pompgroep LT | 2022 | Grundfos | magna 3 32-120F 220 | NB | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Sportcentrum Nederweert | 56 | 564001 | Circulatiepomp | 1 | st | 1 | Ruimte 45 | Ruimte 45 pomp warm water circulatie | 2022 | Grundfos | Alpha 25 60n 180 | NB | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Sportcentrum Nederweert | 56 | 566001 | Expansievat | 1 | st | 3 | Ruimte 45 | Expantievat 425 liter (in 2014 vervangen) | 2014 | Flamco | Flexcon |  |  | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | K6GV02 | 3 | 2 | 5 |  | 0 | Op basis van theoretische levensduur is dit element aan vervanging toe. Echter zijn er geen gebreken geconstateerd welke de primaire werking in gevaar brengt. Derhalve hebben we vervanging/ revisie dichtbij in de planning gehouden.
Sportcentrum Nederweert | 56 | 566001 | Expansievat | 1 | st | 3 | Ruimte 45 | Expantievat 425 liter (in 2014 vervangen) | 2014 | Flamco | Flexcon |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2029 | Expantievat 425 liter (in 2014 vervangen)
Sportcentrum Nederweert | 56 | 566008 | Expansievat 80 ltr. | 1 | st | 1 | Ruimte 45 | Ruimte 45 Zonneboiler | 2022 | Flamco | Flexcon Solar | 80LTR | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Sportcentrum Nederweert | 56 | 566011 | Expansievat 300 ltr. | 0 | st | 1 | Ruimte 45 |  | 2021 | Reflex | Reflex N 300 | 300ltr;1,5 bar | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Sportcentrum Nederweert | 56 | 566600 | Buffervat algemeen | 1 | st | 1 | Ruimte 45 | Buffervat Zonnboilerinstallatie merk en type ltr onbekend | 2022 | NB | NB | NB | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2040
Sportcentrum Nederweert | 56 | 566600 | Buffervat algemeen | 1 | st | 1 | Ruimte 45 |  | 2022 | TML | PF2000F Speciale | 1950Ltr | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2040
Sportcentrum Nederweert | 57 | 572101 | Dakventilator | 6 | st | 1 | Dakvlak 1 t/m 4 | Dakvlak 1 t/m 4 | 2022 | Orcon | RDV-315S-4D | 2000 m3/h | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Sportcentrum Nederweert | 57 | 572101 | Dakventilator | 6 | st | 1 | Dakvlak 1 t/m 4 | Dakvlak 1 t/m 4 | 2022 | Orcon | RDV-315S-4D | 2000 m3/h | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Onderhoudscontract | 2024 | Onderhoudscontract
Sportcentrum Nederweert | 57 | 572101 | Dakventilator | 1 | st | 4 | Dakvlak 8 | Dakvlak 8 | 2007 | Gebhardtt | RGA 31-2528-4ER | 1740m3/h | NB | Corrosie | K14EM01 | 1 | 2 | 2 | Elders opgenomen | 2026 | Corrosie geconstateerd op de dakventilator. Kosten integrale vervanging opgenomen in 2026 op basis van leeftijd.
Sportcentrum Nederweert | 57 | 572101 | Dakventilator | 1 | st | 4 | Dakvlak 8 | Dakvlak 8 | 2007 | Gebhardtt | RGA 31-2528-4ER | 1740m3/h | NB | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | K14GV03 | 3 | 3 | 5 | Vervangen | 2026 | Op basis van theoretische levensduur is dit element aan vervanging toe. Echter zijn er geen gebreken geconstateerd welke de primaire werking in gevaar brengt. Derhalve hebben we vervanging/ revisie dichtbij in de planning gehouden.
Sportcentrum Nederweert | 57 | 572101 | Dakventilator | 1 | st | 4 | Dakvlak 8 | Dakvlak 8 | 2007 | Gebhardtt | RGA 31-2528-4ER | 1740m3/h | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2041
Sportcentrum Nederweert | 57 | 572101 | Dakventilator | 1 | st | 4 | Dakvlak 8 | Dakvlak 8 | 2007 | Gebhardtt | RGA 31-2528-4ER | 1740m3/h | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Onderhoudscontract | 2024 | Onderhoudscontract
Sportcentrum Nederweert | 57 | 577160 | Luchtkanalen gebouw BVO | 5680 | bvo | 1 | Installatie |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2052 | Uitgangspunt: Vervangen van luchtkanalen.
Sportcentrum Nederweert | 57 | 577160 | Luchtkanalen gebouw BVO | 5680 | bvo | 1 | Installatie |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Technisch reinigen | 2030 | Uitgangspunt: Reinigen van luchtkanalen.
Sportcentrum Nederweert | 57 | 577140043 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (3-4 m3/s) | 1 | st | 1 | Ruimte 45 | Ruimte 45 binnen: aanvoer, afvoer,verwarming, koeling en warmteterugwinning | 2022 | NED air | Rotoline 17 S | 11000 m3/h | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2052 | Uitgangspunt: Vervangen luchtbehandelingkast (Toevoer, Afvoer, Verwarmen, Koelen en Warmtewiel). Merk, type, bouwjaar en capaciteit.
Sportcentrum Nederweert | 57 | 577140043 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (3-4 m3/s) | 1 | st | 1 | Ruimte 45 | Ruimte 45 binnen: aanvoer, afvoer,verwarming, koeling en warmteterugwinning | 2022 | NED air | Rotoline 17 S | 11000 m3/h | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Onderhoudscontract | 2024 | Onderhoudscontract.
Sportcentrum Nederweert | 57 | 577140043 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (3-4 m3/s) | 1 | st | 1 | Ruimte 45 | Ruimte 45 binnen: aanvoer, afvoer,verwarming, koeling en warmteterugwinning | 2022 | NED air | Rotoline 17 S | 11000 m3/h | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Revisie | 2037 | Uitgangspunt: Uitvoeren revisie.
Sportcentrum Nederweert | 57 | 577140043 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (3-4 m3/s) | 1 | st | 1 | Ruimte 45 | Ruimte 45 binnen: aanvoer, afvoer,verwarming, koeling en warmteterugwinning | 2022 | NED air | Rotoline 17 S | 11000 m3/h | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen van onderdeel | 2024 | Uitgangspunt: Vervangen V-snaren.
Sportcentrum Nederweert | 57 | 577140043 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (3-4 m3/s) | 1 | st | 1 | Ruimte 45 | Ruimte 45 binnen: aanvoer, afvoer,verwarming, koeling en warmteterugwinning | 2022 | NED air | Rotoline 17 S | 11000 m3/h | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen van onderdeel | 2024 | Uitgangspunt: Vervangen filters (2x per jaar).
Sportcentrum Nederweert | 57 | 577140143 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (1-2 m3/s) | 1 | st | 1 | Dakvlak 4 | Dakvlak 4 Buiten, toevoer, afvoer, warmteterugwinning | 2022 | NED air | everyline 4000 | 4000 m3/h | NB | Vervuiling | K14GO02 | 3 | 3 | 1 | Vervangen | 2024 | Filters ernstig vervuild. Geadviseerd wordt filters op korte termijn te vervangen en sectie te reinigen.
Sportcentrum Nederweert | 57 | 577140143 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (1-2 m3/s) | 1 | st | 1 | Dakvlak 4 | Dakvlak 4 Buiten, toevoer, afvoer, warmteterugwinning | 2022 | NED air | everyline 4000 | 4000 m3/h | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2052 | Uitgangspunt: Vervangen luchtbehandelingkast (Toevoer, Afvoer, Verwarmen, Koelen en Warmtewiel). Merk, type, bouwjaar en capaciteit.
Sportcentrum Nederweert | 57 | 577140143 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (1-2 m3/s) | 1 | st | 1 | Dakvlak 4 | Dakvlak 4 Buiten, toevoer, afvoer, warmteterugwinning | 2022 | NED air | everyline 4000 | 4000 m3/h | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Onderhoudscontract | 2024 | Onderhoudscontract.
Sportcentrum Nederweert | 57 | 577140143 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (1-2 m3/s) | 1 | st | 1 | Dakvlak 4 | Dakvlak 4 Buiten, toevoer, afvoer, warmteterugwinning | 2022 | NED air | everyline 4000 | 4000 m3/h | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Revisie | 2037 | Uitgangspunt: Uitvoeren revisie.
Sportcentrum Nederweert | 57 | 577140143 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (1-2 m3/s) | 1 | st | 1 | Dakvlak 4 | Dakvlak 4 Buiten, toevoer, afvoer, warmteterugwinning | 2022 | NED air | everyline 4000 | 4000 m3/h | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen van onderdeel | 2024 | Uitgangspunt: Vervangen V-snaren.
Sportcentrum Nederweert | 57 | 577140143 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (1-2 m3/s) | 1 | st | 1 | Dakvlak 4 | Dakvlak 4 Buiten, toevoer, afvoer, warmteterugwinning | 2022 | NED air | everyline 4000 | 4000 m3/h | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen van onderdeel | 2024 | Uitgangspunt: Vervangen filters (2x per jaar).
Sportcentrum Nederweert | 57 | 577140144 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (2-3 m3/s) | 1 | st | 1 | Dakvlak 4 | Dakvlal 4 Buiten, toevoer, afvoer, verwarming, koeling, warmteterugwinning | 2022 | NED air | everyline 8000 | 8000 m3/h | NB | Vervuiling | K14GO02 | 3 | 2 | 1 | Reinigen | 2024 | Achterzijde en filtersectie vervuild. Geadviseerd wordt filters te vervangen en secties te reinigen.
Sportcentrum Nederweert | 57 | 577140144 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (2-3 m3/s) | 1 | st | 1 | Dakvlak 4 | Dakvlal 4 Buiten, toevoer, afvoer, verwarming, koeling, warmteterugwinning | 2022 | NED air | everyline 8000 | 8000 m3/h | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2052 | Uitgangspunt: Vervangen luchtbehandelingkast (Toevoer, Afvoer, Verwarmen, Koelen en Warmtewiel). Merk, type, bouwjaar en capaciteit.
Sportcentrum Nederweert | 57 | 577140144 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (2-3 m3/s) | 1 | st | 1 | Dakvlak 4 | Dakvlal 4 Buiten, toevoer, afvoer, verwarming, koeling, warmteterugwinning | 2022 | NED air | everyline 8000 | 8000 m3/h | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Onderhoudscontract | 2024 | Onderhoudscontract.
Sportcentrum Nederweert | 57 | 577140144 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (2-3 m3/s) | 1 | st | 1 | Dakvlak 4 | Dakvlal 4 Buiten, toevoer, afvoer, verwarming, koeling, warmteterugwinning | 2022 | NED air | everyline 8000 | 8000 m3/h | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Revisie | 2037 | Uitgangspunt: Uitvoeren revisie.
Sportcentrum Nederweert | 57 | 577140144 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (2-3 m3/s) | 1 | st | 1 | Dakvlak 4 | Dakvlal 4 Buiten, toevoer, afvoer, verwarming, koeling, warmteterugwinning | 2022 | NED air | everyline 8000 | 8000 m3/h | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen van onderdeel | 2024 | Uitgangspunt: Vervangen V-snaren.
Sportcentrum Nederweert | 57 | 577140144 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (2-3 m3/s) | 1 | st | 1 | Dakvlak 4 | Dakvlal 4 Buiten, toevoer, afvoer, verwarming, koeling, warmteterugwinning | 2022 | NED air | everyline 8000 | 8000 m3/h | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen van onderdeel | 2024 | Uitgangspunt: Vervangen filters (2x per jaar).
Sportcentrum Nederweert | 58 | 582010 | Regelkasten klimaat centraal | 1 | st | 1 | Ruimte 45 | RK in ruimte 45 (CV Ruimte) incl schakelmateriaal, excl regeltechniek | 2022 | NB | NB | 3 deuren vloerstaand model | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2042
Sportcentrum Nederweert | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO | 5680 | bvo | 1 | Installatie |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2052 | Betreft complete vervanging van de elektrische installatie (verdeelinrichting, bedradingen en schakelmateriaal).
Sportcentrum Nederweert | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO | 5680 | bvo | 1 | Installatie |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2028 | Betreft NEN 3140 keuring
Sportcentrum Nederweert | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO | 5680 | bvo | 1 | Installatie |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Onderhouden | 2024 | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
Sportcentrum Nederweert | 61 | 611130 | Photo-Voltage-cellen | 202 | st | 1 | Installatie | Dakvlak 3 (100stuks)Dakvlak 4(102stuks) | 2022 |  |  |  |  | Vervuiling | E5GO01 | 3 | 1 | 2 | Reinigen | 2024 | Panelen vervuild. Geadviseerd wordt om panelen op korte termijn te reinigen.
Sportcentrum Nederweert | 61 | 611130 | Photo-Voltage-cellen | 202 | st | 1 | Installatie | Dakvlak 3 (100stuks)Dakvlak 4(102stuks) | 2022 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2046
Sportcentrum Nederweert | 61 | 611130 | Photo-Voltage-cellen | 202 | st | 1 | Installatie | Dakvlak 3 (100stuks)Dakvlak 4(102stuks) | 2022 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2029 | Verplichte 5-jaarlijkse Scope 12 keuring (uitgangspunt ca 50 t/m 300 st. panelen).
Sportcentrum Nederweert | 61 | 611137 | Omvormers photo-Voltage-cellen | 2 | st | 1 | Dakvlak 4 | Dakvlak 4 buiten gevelmontage | 2022 | SMA | Sunny tripower STP25000TL-30 | 25000wp | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Sportcentrum Nederweert | 61 | 615120 | Hoofdverdeelinrichtingen | 1 | st | 1 | Ruimte 7 | Ruimte 7 HVK:1 HS 250A, 4 OSB, 11 x 100amp 1f, meszekering, 2x relais, 2x 1 fase ALA 2x voeiding, 1 x lijnkoppelaar 1x EIB poort 2x 6v ingangsmodule 4x 160a meszekering 3 f | 2022 | Hager | zie omschrijving | 250A | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2052
Sportcentrum Nederweert | 61 | 615120 | Hoofdverdeelinrichtingen | 1 | st | 1 | Ruimte 7 | Ruimte 7 HVK1: 1HS 160amp 3f, 4x 100a 1F, 4x OSB, 3x KWH meter | 2022 | Hager | zie omschrijving | 160A | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2052
Sportcentrum Nederweert | 63 | 630000 | Verlichting | 1 | st | 1 | Ruimte 7 | Regelkast t.b.v. zaalverlichting | 2022 | Stienen | 2x Stienen PS3A 2, ABB aa/s4.1.2. 4x Stienen IFL-10-M 1x trafo | NB | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Sportcentrum Nederweert | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 1 | st | 1 | Ruimte 42 | Ruimte 42 OVK L2, 1 HS 63a, 4 OSB, 24 x 1fs ALA, 2x KWH meter, 8 x krachtgroep ALA, 2 dali interfase, 1x ALS, 2x fornuisgroep | 2022 | Hager | Zie omschrijivng | NB | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2052
Sportcentrum Nederweert | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 1 | st | 1 | Ruimte 45 | Ruimte 45 OVK L3 | 2022 | Hager | 1 HS 630a, 4x OSB, 1 KWH meter, 11 meszekering 100AMP, 6x 1f als | NB | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2052
Sportcentrum Nederweert | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 1 | st | 1 | Ruimte 7 | Ruimte 7 OVK L1 (aanpassingen 2022) | 2022 | Diverse | 1 HS,13x 3F 31 1F, 3 OS, 9 ALA | NB | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2052
Sportcentrum Nederweert | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | 5680 | bvo | 1 | Installatie | Vervangen verlichtingsarmaturen. | 2022 | Diverse | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2042 | Vervangen verlichtingsarmaturen.
Sportcentrum Nederweert | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | 5680 | bvo | 1 | Installatie | Vervangen verlichtingsarmaturen. | 2022 | Diverse | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen van onderdeel | 2024 | Vervangen lampen
Sportcentrum Nederweert | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | 50 | st | 1 | Installatie |  | 2022 | Diverse | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037 | Vervangen decentrale noodverlichtingsarmaturen
Sportcentrum Nederweert | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | 50 | st | 1 | Installatie |  | 2022 | Diverse | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen van onderdeel | 2028 | Vervangen van de accupakketten.
Sportcentrum Nederweert | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | 50 | st | 1 | Installatie |  | 2022 | Diverse | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Onderhoudscontract | 2024 | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
Sportcentrum Nederweert | 63 | 635430 | Lichtinstallaties infra+schakelmateriaal - BVO | 5680 | bvo | 1 | Installatie |  | 2022 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Revisie | 2052 | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
Sportcentrum Nederweert | 63 | 635430 | Lichtinstallaties infra+schakelmateriaal - BVO | 5680 | bvo | 1 | Installatie |  | 2022 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Keuren | 2028 | Verplichte keuring scope 8 t/m 10 elektrische installaties (NEN 3140).
Sportcentrum Nederweert | 63 | 635430 | Lichtinstallaties infra+schakelmateriaal - BVO | 5680 | bvo | 1 | Installatie |  | 2022 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Onderhoudscontract | 2024 | Betreft klein jaarlijks- en klachtenonderhoud.
Sportcentrum Nederweert | 67 | 670000 | Gebouwbeheersvoorzieningen | 1 | st | 1 | Ruimte 45 | Ruimte 45 CV | 2022 | Optiflex | 1x BacnetController OF1628, 4x I/O expander FI0812U (44I/O's) | 48I/O's Totaal | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2032
Sportcentrum Nederweert | 73 | 731210 | Koelcellen incl. aggregaat | 1 | st | 3 | Installatie | Betreft koelinstallatie in ruimte 42. | 0 |  |  |  |  | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | K11GV02 | 3 | 2 | 5 |  | 0 | Op basis van theoretische levensduur is dit element aan vervanging toe. Echter zijn er geen gebreken geconstateerd welke de primaire werking in gevaar brengt. Derhalve hebben we vervanging/ revisie dichtbij in de planning gehouden.
Sportcentrum Nederweert | 73 | 731210 | Koelcellen incl. aggregaat | 1 | st | 3 | Installatie | Betreft koelinstallatie in ruimte 42. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2028 | Betreft koelinstallatie in ruimte 42.
Sportcentrum Nederweert | 73 | 731210 | Koelcellen incl. aggregaat | 1 | st | 3 | Installatie | Betreft koelinstallatie in ruimte 42. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2024 | Onderhoudscontract t.b.v. koelinstallatie in ruimte 42.
Sportcentrum Nederweert | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen | 1 | st | 3 | Installatie | Uitstortgootsteen in ruimte 5. | 0 |  |  |  |  | Vervuiling exclusief vervuiling door gebruik | K18GO01 | 3 | 2 | 5 |  | 0
Sportcentrum Nederweert | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen | 1 | st | 3 | Installatie | Uitstortgootsteen in ruimte 5. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2040 | Uitstortgootsteen in ruimte 5.
Sportcentrum Nederweert | 74 | 741184 | Infrarood bedieningssensor douches | 50 | st | 1 | Kleedkamers |  | 2022 |  | NB |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Sportcentrum Nederweert | 74 | 741185 | Besturingskast infraroodsensoren douches | 10 | st | 1 | Kleedkamers | Merk en type onbekend hoeveelheid is aanname | 2022 |  | NB |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2037
Sportcentrum Nederweert | 90 | 905209 | Leidingen PVC/PE | 500 | m1 | 9 | Terrein | Hoeveelheid is aanname | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2053 | Vervangen rioolleiding
Sportcentrum Nederweert | 90 | 905209 | Leidingen PVC/PE | 500 | m1 | 9 | Terrein | Hoeveelheid is aanname | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Doorspuiten | 2024 | Doorspuiten rioolleiding.
Sportcentrum Nederweert | 90 | 906320 | Armaturen buitenverlichting | 3 | st | 3 | Terrein | Kleine armaturen | 0 | NB | Pl(aanname) | NB | NB | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | E7GV02 | 3 | 2 | 5 |  | 0 | Op basis van theoretische levensduur is dit element aan vervanging toe. Echter zijn er geen gebreken geconstateerd welke de primaire werking in gevaar brengt. Derhalve hebben we vervanging/ revisie dichtbij in de planning gehouden.
Sportcentrum Nederweert | 90 | 906320 | Armaturen buitenverlichting | 3 | st | 3 | Terrein | Kleine armaturen | 0 | NB | Pl(aanname) | NB | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2027 | Kleine armaturen
Sportcentrum Nederweert | 90 | 906320 | Armaturen buitenverlichting | 9 | st | 1 | Terrein | Grote armaturen | 2022 | Norton | LED | NB | NB |  |  | 0 | 0 | 0 | Vervangen | 2042 | Grote armaturen