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WS.103.LW.01 - Werkprocedure Castellumplein

A. Opstartwerkzaamheden Seizoenstart 
De opdrachtnemer zal zonder tegenbericht van hun contactpersoon bij de GU tussen 1 en 15 april het waterwerk opstarten en geeft dit aan in de jaarplanning. De opstartwerkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan minimaal uit:

1. Schoonmaak, bestaande uit:
· Onder hoge druk en met warm water reiniging v.h. klinkervlak van de fontein;
· Evt. aanwezig kalk verwijderen;
· Verwijderen vuil van fonteinvlak;
· legen en reinigen vuilkorf en filters;
· Spuitpotten/uitstroompunten leeghalen en ontstoppen;
· leeghalen goten en kolken, visuele inspectie fonteinvlak;
· Verwijderen roosters en doorspuiten ondergoot en schoonmaak spuiters;
· Reinigen bufferruimte
· Reiniging pompen en pompkorven
· Foto van de lege/schone bufferruimte met schone componenten maken en opnemen in de rapportage. Liefst foto voor en foto na.
2. Uitvoeren volledige procedure checkpunten periodiek onderhoud, zie volgende paragraaf 'B’
3. Verwijderen/afsluiten van de bypass;
4. Opstarten en updaten PLC + controle schakelingen;
5. Vullen systeem: controle ontharder + regeneratie;
6. Hoeveelheid bijgevulde - of in techniekruimte achtergelaten- gebruiksmiddelen zout en desinfectans rapporteren in een totaaloverzicht met verbruik per asset;
7. Check vul- en noodklep;
8. Vervangen slangenset doseerpomp desinfectans;
9. Verschonen zandfilter en controleren elektrische kleppen;
10. Opstarten zandfilterpompen;
11. Opstarten pompen waterelement;
12. Check bekabeling, keerkleppen en manifolds
13. Inspectie werking gehele element;
14. Actuele stand van de watermeter fotograferen en rapporteren;
15. Actuele stand van de elektriciteitsmeter fotograferen en rapporteren;
16. UV-C lamp controleren hoe lang deze nog mee kan op basis van de urenteller, stand urenteller fotograferen en rapporteren;
17. Bij het evt. vervangen van een UV-C lamp de urenteller op 0 zetten, fotograferen en rapporteren;
18. Evt. geconstateerde defecten of schades altijd fotograferen en rapporteren;
19. Bovenstaande zaken vastleggen in een digitale opstartrapportage, één document dus geen losse foto’s en uiterlijk twee weken na datum van uitvoering. Gebruik hiervoor een standaard template, zodat de indeling en opmaak van de rapportages gelijk zijn. Opdrachtnemer zal de checklist gelijktijdig met de jaarplanning ter controle aan Gemeente Utrecht voorleggen. 





B. Periodieke Onderhoudswerkzaamheden (iedere 2 weken)
De opdrachtnemer zal iedere 2 weken een onderhoudswerkzaamheden en controle verrichten en deze momenten vooraf opnemen in de jaarplanning. Deze periodieke onderhoudswerkzaamheden bestaan minimaal uit:

1. Actuele stand van de watermeter fotograferen en rapporteren;
2. Dagverbruik registreren (bepalen op basis van verbruik voorgaande onderhoudscontrole)
3. Actuele stand van de elektriciteitsmeter fotograferen en rapporteren;
4. UV-C lamp controleren hoe lang deze nog mee kan op basis van de urenteller, stand urenteller fotograferen en rapporteren;
5. Hoeveelheid bijgevulde - of in techniekruimte achtergelaten- gebruiksmiddelen zout en desinfectans rapporteren in een totaaloverzicht met verbruik per asset;
6. Technische inspectie waterinstallatie, controle werking componenten
· Pompen
· ontharder 
· doseerpomp desinfectans
· kleppen, 
· Vuilkorf
· Beluchting
· Verwarming
· Lekkages
· visuele inspectie fonteinvlak
· Controle op staat van kit en voegwerk
· Check LED verlichting en spots
· recht zetten spuiters
· ontstoppen spuitpotten
· Bijvullen zoutvoorraden en desinfectans
· Indien het water er vervuild uit ziet of te veel bacteriën bevat (een deel van) het water verversen.
7. Bovenstaande zaken vastleggen in een digitale onderhoudsrapportage, één document dus geen losse foto’s en uiterlijk twee weken na datum van uitvoering. Gebruik hiervoor een standaard template met checklist, zodat de indeling en opmaak van de rapportages gelijk zijn. Opdrachtnemer zal de checklist gelijktijdig met de jaarplanning ter controle aan Gemeente Utrecht voorleggen. Alle bovengenoemde zaken hierin opnemen.

C. Tussentijdse schoonmaak (2x per seizoen)
De opdrachtnemer zal 2x in het seizoen op logische momenten een schoonmaak inplannen en deze in de jaarplanning opnemen tegen een fixed price. De opstartwerkzaamheden (seizoenstart) en afsluiten en winterklaar maken gelden niet als een tussentijdse schoonmaak. GU wil de mogelijkheid hebben om desgewenst nog een extra schoonmaak in te plannen.  In paragraaf A. onder punt 1 is te lezen waaraan een tussentijdse schoonmaak minimaal moet voldoen.
Bovenstaande zaken vastleggen in een digitale onderhoudsrapportage, één document dus geen losse foto’s en uiterlijk twee weken na datum van uitvoering. Gebruik hiervoor een standaard template met checklist, zodat de indeling en opmaak van de rapportages gelijk zijn. Opdrachtnemer zal de checklist gelijktijdig met de jaarplanning ter controle aan Gemeente Utrecht voorleggen.




D. Waterkwaliteitsmeting (iedere maand)
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een maandelijkse waterkwaliteitscontrole eind april, mei, juni, juli, augustus en september dus minimaal 6x gedurende het seizoen. Uitvoering door geaccrediteerd lab, terugkoppeling schriftelijke rapportage.

· Legionella, inclusief bevestiging en serotyperin (conform NEN 6265)
· Enterococcen, MF methode (conform NEN-EN-ISO 7899/2)
· E. coli, MF methode (conform NEN-EN-ISO 9308-1)

· 1e controle op schriftelijke rapportage door opdrachtnemer.
· Als grenswaardes Enterococcen of E. coli overschreden worden neemt opdrachtnemer binnen 48h na constatering contact op met hun contactpersoon bij de GU om maatregelen te bespreken.
· Als grenswaardes Legionella overschreden blijken dient de opdrachtnemer de installatie binnen 24h uit te schakelen. Opdrachtnemer is bevoegd dit te doen zonder eerst met de contactpersoon van de GU te overleggen. Contactpersoon GU na afsluiten altijd informeren.
· Iedere maand stuurt opdrachtnemer een gebundelde rapportage naar de contactpersoon van de GU met daarin de resultaten van de waterkwaliteitsmeting

E. Afsluiten en winterklaar maken
De opdrachtnemer zal zonder tegenbericht van hun contactpersoon bij de GU tussen 21  oktober en 9 november het waterwerk afsluiten en winterklaar maken en geeft dit aan in de jaarplanning. De opstartwerkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan minimaal uit:

1. Afsluiten vulsysteem;
2. Spanningsloos maken niet te gebruiken componenten;
3. Afsluiten pompen (systeempompen + zandfilter pompen);
4. Droog zetten kwetsbare onderdelen;
5. Spanningsloos maken elektrische kleppen;
6. Inschakelen en controle verwarmingselementen;
7. Plaatsen of openen van een bypass in de waterput;
8. Controle lekwatervoorzieningen;
9. Schoonmaakbeurt;
10. Bovenstaande zaken vastleggen in een digitale inwinter-rapportage, één document dus geen losse foto’s en uiterlijk twee weken na datum van uitvoering. Gebruik hiervoor een standaard template met checklist, zodat de indeling en opmaak van de rapportages gelijk zijn. Opdrachtnemer zal de checklist gelijktijdig met de jaarplanning ter controle aan Gemeente Utrecht voorleggen. Alle bovengenoemde zaken hierin opnemen.
11. Aanbieding maken voor onderhoudswerkzaamheden/verbeteringen.

F. Tussentijdse verversing bufferruimte
Opdrachtnemer maakt een fixed price voor het reinigen van de bufferruimte;
Afpompen en reinigen bufferruimte incl. reiniging pompen en pompkorven
check pompen, bekabeling, keerkleppen en manifolds GU wil de mogelijkheid hebben om desgewenst een tussentijdse verversing van een bufferruimte in te plannen.
Opdrachtnemer stuurt binnen een week na het uitvoeren van deze werkzaamheden een kort verslag met foto's van de werkzaamheden naar de contactpersoon bij de Gemeente Utrecht. Dit kan per e-mail.
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