## component
Component: |  | 65.11.01.00 Brandmeldinstallatie |  | versie 6.13 dd 21-12-2021
veldnaam |  | invulinstructie | Toelichting / Afhankelijkheden / Datadefinitie | Reacties t.o.v. vorige versie
Component (met toepasssing) |  | 65.11.01.00 Brandmeldinstallatie |  | van | op- of aanmerking | verwerking
Datadefinitie |  | Brandmeldinstallatie is een samenstel van aan elkaar aangepaste apparatuur, leidingen en toebehoren van leidingen, welke nodig zijn voor het ontdekken van brand, het melden van brand en eventueel het geven van stuursignalen ten behoeve van andere installaties.
Wettelijk |  | ja
BRV | niveau
Objectcode | object | lijst <objecten BRV>
Objectnaam |  | <automatisch uit BRV>
Object beheerstatus |  | <automatisch uit BRV>
Objectcategorie |  | <automatisch uit BRV>
Hoofdgebruiker |  | <automatisch uit BRV>
Directie |  | <automatisch uit BRV>
Dienstkring |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwcode | gebouw | lijst <gebouwen BRV>
Gebouwnaam |  | <automatisch uit BRV>
Gebouw beheerstatus |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwcategorie |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwsoort |  | <automatisch uit BRV>
Gebouw BVO |  | <automatisch uit BRV>
Begane grond BBO |  | <automatisch uit BRV>
Aantal bouwlagen |  | <automatisch uit BRV>
Gebouw bouwjaar |  | <automatisch uit BRV>
Bouwlaagcode | bouwlaag | lijst <bouwlagen BRV>
Bouwlaagsoort |  | <automatisch uit BRV>
Ruimtecode | ruimte | lijst <ruimten BRV> |  | Inwininstructie | De locatie van de centrale moet worden geregistreerd.
Ruimtesoort |  | <automatisch uit BRV>
Ruimte NVO |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelcode |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelnaam |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelfunctie |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeel bouwjaar |  | <automatisch uit BRV>
RBI | verplicht
BI-code |  | <BI-code> | T: BI-code om component/toepassing uniek aan te duiden |  | Een BMI wordt ook vastgelegd op de preventietekening
Soort bouwdeel/installatie |  | <picklist soort bouwdeel/installatie> |  |  | de aangegeven BI code wordt hierop ook weergegeven.
Situatie |  | <picklist situatie>
Materiaal |  | <picklist materiaal>
(Brand)Stof |  | <picklist (brand)stof>
Aantal |  | < 1 > | T: Vaste waarde op scherm
Fabrikant |  | <fabrikant>
Type |  | <type>
Serienummer |  | <serienummer>
Installatienummer |  | <installatienummer>
Nadere locatiebepaling |  | <omschrijving van nadere locatiebepaling >
Bouwjaar |  | <bouwjaar bouwdeel/installatie>
Nadere specificatie bouwdeel/installatie |  | <nadere specificatie van bouwdeel/installatie>
Status bouwdeel/installatie | ja | Actief (default)
Vervallen
Status datum |  | <automatisch gegenereerd bij wijziging status in RBI>
Oppervlakte |  | <oppervlakte> (N,2)
Inhoud |  | <inhoud > (N,3)
Specifiek
Nevenpanelen |  | <aantal> (N,0) [default "nul") | T: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen. | Inwininstructie | Overnemen uit Rapport van Oplevering
Aspiratiesysteem aan BMI |  | <aantal> (N,0) [default "nul") | T: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw | Inwininstructie | Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI.
Gedeeltelijke bewaking | ja | <ja/nee> (default "nee") | T: Alleen beveiligde vluchtwegen | Inwininstructie | Overnemen uitt Rapport van oplevering
Object bewaking | ja | <ja/nee> (default "nee") | T: Alleen beveiliging van een brandgevaarlijke installatie
Niet-automatische bewaking | ja | <ja/nee> (default "nee") | T: Alleen in geval van handbrandmelders
Ruimte bewaking | ja | <ja/nee> (default "nee") | T: Alleen beveiliging van bepaalde ruimte
Volledige bewaking | ja | <ja/nee> (default "nee") | T: Beveiliging van totale gebouw m.u.v. toiletten e.d.
Grondslag BMI | ja | <picklist Grondslag BMI> | T: zie tabblad keuzelijsten | Inwininstructie | zie tabblad keuzelijsten
Inspectiecertificaat vereist | ja | <picklist Inspectriecertificaat> | T: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend. | Inwininstructie | Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE.
Automatische melders |  | <aantal> (N,0) | T: Totaal van alle soorten automatische melders in het gebouw | Inwininstructie | Overnemen uit Rapport van Oplevering
Handmelders |  | <aantal> (N,0) | T: Totaal van alle soorten handmelders in het gebouw | Inwininstructie | Overnemen uit Rapport van Oplevering
Ioniserende melder |  | <aantal> (N,0) |  | Inwininstructie | Overnemen uit Rapport van Oplevering
Sturing ontruimingsalarminst. | ja | <ja/nee> (default "nee")
Sturing brandblusinstallatie | ja | <ja/nee> (default "nee")
Sturing branddeuren | ja | <ja/nee> (default "nee")
Sturing brandschermen | ja | <ja/nee> (default "nee") |  |  | Info uit logboek BMI en of in overleg met cluster Keuringen
Sturing noodverlichtingsinst. | ja | <ja/nee> (default "nee") |  | Inwininstructie | Bij nieuwe installaties overnemen uit Rapport van oplevering en/of tekening.
Sturing luchtbeh en ventilatie | ja | <ja/nee> (default "nee")
Sturing rook en warmte afv ins | ja | <ja/nee> (default "nee")
Sturing (brandweerl)lift | ja | <ja/nee> (default "nee")
Sturing brandpomp | ja | <ja/nee> (default "nee")
Sturing noodstroomvoorziening | ja | <ja/nee> (default "nee")
Sturing overdrukinstallatie | ja | <ja/nee> (default "nee")
Sturing sleutelkluis | ja | <ja/nee> (default "nee")
Sturing brandweeringang | ja | <ja/nee> (default "nee")
Sturing flitslicht | ja | <ja/nee> (default "nee")
Doormelding brand primair | ja | <picklist doormelding brand primair> | T: zie tabblad keuzelijsten | Inwininstructie | zie tabblad keuzelijsten
Doormelding brand secundair | ja | <picklist doormelding brand secundair> | T: zie tabblad keuzelijsten | Inwininstructie | zie tabblad keuzelijsten
Doormelding storing | ja | <picklist doormelding storing> | T: zie tabblad keuzelijsten | Inwininstructie | zie tabblad keuzelijsten
Geintegreerde OAI | ja | <picklist type OAI> | T: zie tabblad keuzelijsten | Inwininstructie | Doorzorg van REA zullen de ingevulde waarden in RBI worden gevalideerd en juist worden aangeleverd.
Onderhoudsplicht | ja | Ja, vastgoedbeh (default) Ja, Derden Nee
Buiten gebruik gesteld | ja | Ja Nee (default)

## keuzelijsten
Grondslag BMI | Inwininstructie
Nader te bepalen | Default
Gebruikerseis | T: Geen wettelijke eis maar op basis van bedrijfsproces
Geen | T: Geen wettelijke of bovenwettelijke eis
Wettelijjk Bouwbesluit | T; Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit
Wettelijk Archief | T: Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Wettelijk Gelijkwaardigheid | T: Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligehid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen
Wettelijk PGS | T: Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Inspectiecertificaat vereist | T: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist.De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Nader te bepalen | Default
Ja, beleidsmatige grondslag
Ja, Bouwbesluit, artikel 1.3
Ja, Bouwbesluit, bijlage 1
Ja, vrijwillige doormelding naar RAC
Nee
Geintegreerde OAI | Inwininstructie T: OAI = OntruimingsAlarmInstallatie
Nader te bepalen | Default
Ja, type B geintegreerd | T: Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale.
Nee, stil alarm draadloos | T: Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen
Nee, stil alarm met attentiepanelen | T: Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen
Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten | T: Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen
Nee, type A | T: Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen
Nee, type B gecombineerd | T: Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Doormelding brand primair
Nader te bepalen | Default
Geen
Centrale meldkamer DBBO
AC Korps Marine Brandweer (Den Helder)
Meldkamer Vlb Volkel
Meldkamer Vlb Leeuwarden
Meldkamer Vlb Woensdrecht
Meldkamer Vlb Gilze Rijen
Meldkamer Vlb Eindhoven
Lokaal DBBO
Lokaal
Regionale Alarm Centrale (RAC)
Particuliere Alarm Centrale (PAC)
Overig
Doormelding brand secundair
Nader te bepalen | Default
Geen
Centrale meldkamer DBBO
AC Korps Marine Brandweer (Den Helder)
Meldkamer Vlb Volkel
Meldkamer Vlb Leeuwarden
Meldkamer Vlb Woensdrecht
Meldkamer Vlb Gilze Rijen
Meldkamer Vlb Eindhoven
Lokaal DBBO
Lokaal
Regionale Alarm Centrale (RAC)
Particuliere Alarm Centrale (PAC)
Meerdere doormeldingen
Overig
Doormelding storing
Nader te bepalen | Default
Geen
Centrale meldkamer DBBO
AC Korps Marine Brandweer (Den Helder)
Meldkamer Vlb Volkel
Meldkamer Vlb Leeuwarden
Meldkamer Vlb Woensdrecht
Meldkamer Vlb Gilze Rijen
Meldkamer Vlb Eindhoven
Lokaal DBBO
Lokaal
Regionale Alarm Centrale (RAC)
Particuliere Alarm Centrale (PAC)
Overig