Dagelijkse taken / maandelijkse taken voor de Beheerder BMI (bron: NEN2654-1)

- Onder dagelijkse bediening wordt verstaan alle bedieningshandelingen die noodzakelijk zijn om brand-, storings- en overige meldingen af te handelen;

- Buitenwerking stellen van één of meer delen van de brandmeldinstallatie;

- Registraties in het logboek.

Eenmaal per maand moeten de volgende controles worden uitgevoerd:

- Voer een visuele controle uit van de brandmeldcentrale, het brandweerpaneel en de nevenpanelen door:

  - controle van de goede werking van de optische indicatoren;

  - controle van de bijbehorende vast aangebrachte teksten op beschadigingen/leesbaarheid;

  - controle op mechanische beschadigingen en goede bevestiging.

- controleer ieder criterium van de doormeldfunctie (E) voor brandmeldingen door:

  - in de brandmeldinstallatie een brandmelder in alarm te brengen met inachtneming van het bedieningsvoorschrift van de fabrikant;

  - de correcte ontvangst van de brandmelding door de centralist van het ontvangststation voor brandmeldingen te verifiëren;

  - herstel de alarmmelding met inachtneming van het bedieningsvoorschrift van de fabrikant.

- controleer de doormeldfunctie (J) voor storingsmeldingen door:

  - een storing te simuleren overeenkomstig het voorschrift van de leverancier;

  - de correcte ontvangst van de storingsmelding door de centralist van het ontvangststation voor storingsmeldingen te verifiëren.

  - herstel de storing.