BIJLAGE I 
Dagelijkse taken / maandelijkse taken voor de Beheerder BMI (bron: NEN2654-1)

· Onder dagelijkse bediening wordt verstaan alle bedieningshandelingen die noodzakelijk zijn om brand-, storings- en overige meldingen af te handelen;
· Buitenwerking stellen van één of meer delen van de brandmeldinstallatie;
· Registraties in het logboek.
Eenmaal per maand moeten de volgende controles worden uitgevoerd:
· Voer een visuele controle uit van de brandmeldcentrale, het brandweerpaneel en de nevenpanelen door:
· controle van de goede werking van de optische indicatoren; 
· controle van de bijbehorende vast aangebrachte teksten op beschadigingen/leesbaarheid; 
· controle op mechanische beschadigingen en goede bevestiging.
· controleer ieder criterium van de doormeldfunctie (E) voor brandmeldingen door:
· in de brandmeldinstallatie een brandmelder in alarm te brengen met inachtneming van het bedieningsvoorschrift van de fabrikant;
· de correcte ontvangst van de brandmelding door de centralist van het ontvangststation voor brandmeldingen te verifiëren;
· herstel de alarmmelding met inachtneming van het bedieningsvoorschrift van de fabrikant.
· controleer de doormeldfunctie (J) voor storingsmeldingen door:
· een storing te simuleren overeenkomstig het voorschrift van de leverancier; 
· de correcte ontvangst van de storingsmelding door de centralist van het ontvangststation voor storingsmeldingen te verifiëren.
· herstel de storing.

