## Vragen_en_antwoorden_465882_ins
|  | Nota van Inlichtingen Inspectie en/of onderhoud BMI/OAI, VBB en BGI Contractnummer: 8016274 | d.d. 26 september 2024
Ref. nr. | Fase | Onderwerp | Vraag | Antwoord
3 | Inschrijffase | Componentenlijst | Onder diverse kolommen staat herhaaldelijk vermeldt 'nader te bepalen'. Betekent dit dat wij er nu voor de prijsvorming geen rekening mee hoeven te houden, en eventuele ommissies op basis van nacalculatie zijn te verrekenen? | Het antwoord op uw vraag kunt U terugvinden in de werkbeschrijving paragraaf 6.15 en bijlage 6.
4 | Inschrijffase | Prijzenboeken, regel 10.8 | Hier staat vermeld: '14-B2 CCV insp en odh VBB vetbrandblusinstallatie 12j'. Klopt deze frequentie of wordt hier bedoeld 12m? | Correct, hier wordt 12 maanden bedoeld.
5 | Inschrijffase | 8016274 – Werkbeschrijving – paragraaf 3.6.201. maandelijkse controle CO2, conform Keuringsrichtlijn Brandblussystemen van de Opdrachtgever | In het prijzenboek is geen categorie opgenomen om deze werkzaamheden te kunnen afprijzen. Klopt onze aanname dat dit op basis van nacalculatie dient te worden uitgevoerd? Zo niet, waar dienen wij de kosten hiervoor op te nemen? | Dit is een onderdeel van de maandelijkse controle. Deze wordt door uitgevoerd door defensie en dient dus niet afgeprijst te worden.
6 | Inschrijffase | 8016274 – Werkbeschrijving – paragraaf 3.6.14. 3, 6, 12-maandelijkse controle lekdichtheid en technische staat F- gassen, conform Keuringsrichtlijn Brandblussystemen van de Opdrachtgever | In het prijzenboek is geen categorie opgenomen om deze werkzaamheden te kunnen afprijzen. Klopt onze aanname dat dit op basis van nacalculatie dient te worden uitgevoerd? Zo niet, waar dienen wij de kosten hiervoor op te nemen? | Ja, deze aanname klopt. We willen graag de mogelijkheid open houden om zaken die in de werkbeschrijving staan, kunnen uitvragen.
7 | Inschrijffase | 8016274 – Werkbeschrijving – paragraaf 3.6.13. 5-jaarlijkse controle blusgas, conform Keuringsrichtlijn Brandblussystemen van de Opdrachtgever | In het prijzenboek staat bij aantallen '0'. Dit heeft dus geen invloed op de (fictieve) totaalprijs. Dienen wij hier wel een bedrag op te geven? | Ja, nul is een fictief aantal maar kan in de toekomst wel in opdracht worden gegeven.
8 | Inschrijffase | 8016274 – Werkbeschrijving – paragraaf 3.6.11. 1-maandelijkse controle schuim, conform Keuringsrichtlijn Brandblussystemen van de Opdrachtgever | In het prijzenboek is geen categorie opgenomen om deze werkzaamheden te kunnen afprijzen. Klopt onze aanname dat dit op basis van nacalculatie dient te worden uitgevoerd? Zo niet, waar dienen wij de kosten hiervoor op te nemen? | Ja, deze aanname klopt. We willen graag de mogelijkheid open houden om zaken die in de werkbeschrijving staan, kunnen uitvragen.
9 | Inschrijffase | 8016274 – Werkbeschrijving – paragraaf 3.6.10. 1-wekelijkse controle schuim, conform Keuringsrichtlijn Brandblussystemen van de Opdrachtgever | In het prijzenboek is geen categorie opgenomen om deze werkzaamheden te kunnen afprijzen. Klopt onze aanname dat dit op basis van nacalculatie dient te worden uitgevoerd? Zo niet, waar dienen wij de kosten hiervoor op te nemen? | Ja, deze aanname klopt. We willen graag de mogelijkheid open houden om zaken die in de werkbeschrijving staan, kunnen uitvragen.
10 | Inschrijffase | 8016274 – Werkbeschrijving – paragraaf 3.6.2. 3-jaarlijkse inspectie/onderhoud sprinklerinstallaties, conform Keuringsrichtlijn Brandblussystemen van de Opdrachtgever | In het prijzenboek staat bij aantallen '0'. Dit heeft dus geen invloed op de (fictieve) totaalprijs. Dienen wij hier wel een bedrag op te geven? | Ja, nul is een fictief aantal maar kan in de toekomst wel in opdracht worden gegeven.
11 | Inschrijffase | 8016274 – Werkbeschrijving – paragraaf 3.5.11. 1-maandelijkse controle VBB vetbrand, conform Keuringsrichtlijn Brandblussystemen van de Opdrachtgever | In het prijzenboek is geen categorie opgenomen om deze werkzaamheden te kunnen afprijzen. Klopt onze aanname dat dit op basis van nacalculatie dient te worden uitgevoerd? Zo niet, waar dienen wij de kosten hiervoor op te nemen? | Ja, deze aanname klopt. We willen graag de mogelijkheid open houden om zaken die in de werkbeschrijving staan, kunnen uitvragen.
12 | Inschrijffase | 8016274 – Werkbeschrijving – paragraaf 3.5.7. 1-maandelijkse controle VBB Aerosol, conform Keuringsrichtlijn Brandblussystemen van de Opdrachtgever Brandblussystemen van de Opdrachtgever | In het prijzenboek is geen categorie opgenomen om deze werkzaamheden te kunnen afprijzen. Klopt onze aanname dat dit op basis van nacalculatie dient te worden uitgevoerd? Zo niet, waar dienen wij de kosten hiervoor op te nemen? | Ja, deze aanname klopt. We willen graag de mogelijkheid open houden om zaken die in de werkbeschrijving staan, kunnen uitvragen.
13 | Inschrijffase | 8016274 – Werkbeschrijving – paragraaf 3.5.6. 5 jaarlijkse CCV inspectie VBB Aerosol, conform Keuringsrichtlijn Brandblussystemen van de Opdrachtgever | In het prijzenboek is geen categorie opgenomen om deze werkzaamheden te kunnen afprijzen. Klopt onze aanname dat dit op basis van nacalculatie dient te worden uitgevoerd? Zo niet, waar dienen wij de kosten hiervoor op te nemen? | Ja, deze aanname klopt. We willen graag de mogelijkheid open houden om zaken die in de werkbeschrijving staan, kunnen uitvragen.
14 | Inschrijffase | 8016274 – Werkbeschrijving – paragraaf 3.5.2. 4-maandelijkse controle RBI RWA, conform Keuringsrichtlijn Brandblussystemen van de Opdrachtgever | In het prijzenboek is geen categorie opgenomen om deze werkzaamheden te kunnen afprijzen. Klopt onze aanname dat dit op basis van nacalculatie dient te worden uitgevoerd? Zo niet, waar dienen wij de kosten hiervoor op te nemen? | Ja, deze aanname klopt. We willen graag de mogelijkheid open houden om zaken die in de werkbeschrijving staan, kunnen uitvragen.
15 | Inschrijffase | 8016274 – Werkbeschrijving – paragraaf 3.5.2. 4-maandelijkse controle RBI RWA, conform Keuringsrichtlijn Brandblussystemen van de Opdrachtgever | In het prijzenboek is geen categorie opgenomen om deze werkzaamheden te kunnen afprijzen. Klopt onze aanname dat dit op basis van nacalculatie dient te worden uitgevoerd? Zo niet, waar dienen wij de kosten hiervoor op te nemen? | Ja, deze aanname klopt. We willen graag de mogelijkheid open houden om zaken die in de werkbeschrijving staan, kunnen uitvragen.
16 | Inschrijffase | 8016274 – Werkbeschrijving – paragraaf 3.3.4. Samenwerking beheerder (Defensie) en onderhouder | U schrijft 'De opdrachtnemer verzorgt in voorkomend geval de coordinatie…". Wij gaan ervan uit dat deze werkzaamheden op basis van nacalculatie plaatsvinden? Zo niet, waar in het prijzenboek dienen deze kosten te worden opgenomen, en welke gemiddelde tijdsduur per jaar gaat hiermee gemoeid? | De opdrachtnemer voert geen coördinatie op PO activiteiten uit.
17 | Inschrijffase | 8016274 – Werkbeschrijving – paragraaf 2.1. Definities | Betreft 'Beheerder Brandmeldinstallatie' Is de beheerder een medewerker van RVB of moeten wij deze taak op ons nemen. Indien wij dit moeten doen, zijn deze werkzaamheden op basis van nacalculatie of moeten deze in de aanneemsom zijn opgenomen ? | De beheerder is een medewerker van defensie.
18 | Inschrijffase | 8016274 – Werkbeschrijving – paragraaf 4. Materialen | U schrijft “…defecte onderdelen vervangen door originele nieuwe onderdelen…”. Wij gaan ervan uit dat in alle gevallen de materialen / werkzaamheden niet onder het reguliere onderhoud vallen en derhalve verrekenbaar zijn. Klopt deze aanname? Indien niet, kunt u dan een overzicht van de materialen verstrekken welke wel in de eenheids onderhoudsprijzen dienen te zijn opgenomen? | Het is wenselijk dat originele nieuwe onderdelen worden teruggeplaatst. Indien hiervan afgeweken wordt, dient dit in onderling overleg plaats te vinden.
19 | Inschrijffase | 8016274 – Werkbeschrijving – algemeen | U schrijft op meerdere plaatsen onderstaande zinsneden (voorbeelden): “…Het uitwisselen van…indien nodig” “…vervangen van…indien nodig” “…Door bijvoorbeeld reiniging, reparatie of vervanging” “…vervangen of gereviseerd indien nodig…” “…shall be replaced…” “…destroyed and then replaced…” “…refilled or replaced…” ´…or replaced in accordance with…” Wij gaan ervan uit dat in alle gevallen de materialen / werkzaamheden niet onder het reguliere onderhoud vallen en derhalve verrekenbaar zijn. Klopt deze aanname? Indien niet, kunt u dan een overzicht van de materialen verstrekken welke in de eenheids onderhoudsprijzen dienen te zijn opgenomen? | Het is wenselijk dat originele nieuwe onderdelen worden teruggeplaatst. Indien hiervan afgeweken wordt, dient dit in onderling overleg plaats te vinden.
20 | Inschrijffase | 8016274 – Werkbeschrijving – paragraaf 3.3.2 sub e alinea 2 | U schrijft “De filters moeten jaarlijks vervangen worden”. Dient dit in de eenheids onderhoudsprijs te zijn opgenomen? Indien niet, kunt u dan een overzicht van de materialen verstrekken welke wel in de eenheids onderhoudsprijzen dienen te zijn opgenomen ? | Dit moet in de prijs inbegrepen zijn.
21 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad – paragraaf 2.3 Herzieningsclausule sub 2 | Het betreft het ‘onderhoudsmanagementsysteem’. Zijn de extra te maken kosten voor het koppelen op het systeem verrekenbaar? | Nee
22 | Inschrijffase | Prijzenboeken | Op het prijzenboek zijn de indexeringen voor 2026 en 2027 niet aanpasbaar. In de huidige markt is het niet realistisch om op voorhand al een vastgestelde indexering vast te leggen. Zijn afwijkingen welke mogelijk ontstaan door daadwerkelijke indexeringen in het desbetreffende jaar verrekenbaar? | Zoals het prijzenboek aangeeft gaat het om een fictieve indexatie.
23 | Inschrijffase | Prijzenboeken | Op de prijzenboeken staan bij meerdere onderdelen aantal 0 stuks. Deze komen ook niet op de componentenlijsten en keuringsplannen voor. Betekent dit dat wij hier dan ook geen (eenheids)prijs voor hoeven in te vullen? | Wanneer hier 0 is ingevuld, dan zijn er tot op heden geen PO-activiteiten van toepassing.
24 | Inschrijffase | Prijzenboeken | De genoemde aantallen op de prijzenboeken komen niet altijd overeen met de aantallen op de aangereikte keuringsplannen. Hoe dient inschrijver hiermee om te gaan. Zijn de daadwerkelijke aantallen na nulmeting verrekenbaar? | Nee, de aantallen in het prijzenboek zijn fictief en dienen puur voor de prijsvorming van de overeenkomst.
25 | Inschrijffase | Prijzenboeken | De genoemde af te prijzen aantallen op de prijzenboeken komen niet altijd overeen met de aantallen op de componentenlijsten. Hoe dient inschrijver hiermee om te gaan. Zijn de daadwerkelijke aantallen na nulmeting verrekenbaar? | Nee, de aantallen in het prijzenboek zijn fictief en dienen puur voor de prijsvorming van de overeenkomst.
26 | Inschrijffase | Keuringsplannen | In het KP voor Perceel 4 staat geen planning in 2025. Betekent dit dat wij pas vanaf 2026 onderhoud gaan uitvoeren voor perceel 4? | Er is voor dit perceel/jaar inderdaad een fout gemaakt.Werkzaamheden gaan van start januari 2025. Aannemer kan kolom M van het keuringsplan raadplegen. Daarin staat hoe vaak de activiteit dat jaar moet worden uitgevoerd en kan aannemer tot een prijs komen.
27 | Inschrijffase | Keuringsplannen | Kunt u het verschil aangeven tussen de frequentie 12m en 1j. Het lijkt namelijk vanuit de maandplanning dat beide slechts 1x zijn ingepland? | Alles in overleg maar in de regel...:(zie keurplan kolommen X tot AI) 1j activiteit heeft aannemer de ruimte om activiteit 2 maanden naar voor of achter te schuiven 12M is er geen speling. Wordt afgestemd met contractteam in aan te leveren kwartaal & detail-planning.
28 | Inschrijffase | Bijlage 3.1 werkbeschrijving – Paragraaf 6.2 Revisietekeningen | Kunnen wij ervan uitgaan dat de tekeningen in de logboeken bij aanvang van de werkzaamheden compleet, correct en digitaal verwerkt zijn? Zo niet: Hoe vindt verrekening van extra onvoorziene werkzaamheden plaats? | De opdrachtnemer krijgt de bestaande informatie overgedragen en dient daarna zelf een digitaal logboek bij te houden. Ontbrekende stukken dienen inzichtelijk gemaakt te worden "Mancolijst/Advieslijst" Zie hoofdstuk 6.1 en 6.2 van de werkbeschrijving.
29 | Inschrijffase | Bijlage 3.1 werkbeschrijving – Paragraaf 6.1 Logboek | Kunnen wij ervan uitgaan dat de logboeken bij aanvang van de werkzaamheden compleet en correct, en digitaal verwerkt zijn? Zo niet: Hoe vindt verrekening van extra onvoorziene werkzaamheden plaats? | De opdrachtnemer krijgt de bestaande informatie overgedragen en dient daarna zelf een digitaal logboek bij te houden. Ontbrekende stukken dienen inzichtelijk gemaakt te worden. "Mancolijst/Advieslijst" Zie hoofdstuk 6.1 en 6.2 van de werkbeschrijving.
30 | Inschrijffase | Algemeen, overlegstructuur | In de stukken is niets vermeld over een minimaal vereiste / wenselijke overlegstructuur. Kunt u hier, voor een eenduidige prijsvorming tussen de aanbestedende partijen, een voorstel voor geven? | Ja, Per perceel maandelijks operationeel overleg. Per perceel per kwartaal een voortgangsoverleg (Oftewel het Q Overleg) In het Q overleg zal de Management rapportage centraal staan
31 | Inschrijffase | Planning | De tijd tussen de beantwoording van de nota en de indiendatum is erg kort om nog significante zaken te wijzigen. Is het mogelijk om de uiterste datum van beantwoording in de planning naar voren te verplaatsen, of de indiendatum met 2 weken op te schuiven? Indien dit niet mogelijk is kunt u dan elk antwoord dat eerder bekend is per vraag direct publiceren en uiteindelijk in de nota verzamelen? | De antwoorden zullen, direct nadat zij bekend zijn, gepubliceerd worden op Tenderned. De sluitingsdatum van het indienen van de inschrijvingen zal daarom niet aangepast worden en blijft staan op 9 oktober 2024, 10.00 uur.
32 | Inschrijffase | Algemeen, Nota | Bestaat de mogelijkheid om aan de hand van de beantwoording in de eerste nota nog extra vragen te stellen? | Nee, hierdoor komen de tijdslijnen onder druk te staan.
33 | Inschrijffase | Algemeen, onderaannemers | Is er een lijst met de huidige onderaannemers voorhanden? Indien ja, kunt u deze dan aanreiken. | De opdrachtgever beschikt niet over deze lijst.
34 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad | Pagina 19: Wij verzoeken u het aantal pagina's voor Veiligheid, communicatie uit te breiden naar maximaal 3 A4. Dit zodat de vragen goed en volledig beantwoord kunnen worden. Gaat u hiermee akkoord? | Dit is akkoord.
35 | Inschrijffase | 8016274 Werkomschrijving | Op pagina 65 staat aangegeven dat het 1e uur wachttijd nooit verrekend mag worden. Wij vragen u dit te laten vervallen, zodat wachturen altijd in rekening gebracht mogen worden. Dit omdat wij onze technici dat uur niet elders ter werk kunnen stellen, het buiten onze invloedsfeer ligt en opdrachtnemer daadwerkelijk kosten maakt. | Nee, niet akkoord. De Opdrachtnemer voorkomt op die manier veel administratieve handelingen (kosten besparend). Tevens kan dit opgevangen worden met slimme planning, clusteren werkzaamheden (1 locatie -->meerdere gebouwen/werkzaamheden)
36 | Inschrijffase | 8016274 Werkomschrijving | 7.10 Reactie- en hersteltijden storingen: Het gangbaar in de markt om buiten kantooruren een reactietijd van 'binnen 4 uur' aan te houden. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord.
37 | Inschrijffase | 8016274 Werkomschrijving | 7.10 Reactie- en hersteltijden storingen: Gezien de geografische spreiding van de locaties, vragen wij u de reactie tijdens kantooruren aan te passen naar 'binnen 2 uur'. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord.
38 | Inschrijffase | 8016274 Werkomschrijving | 7.8 Reactie en hersteltijden manco's: Aangegeven staat dat manco's binnen 5 werkdagen na melding definitief verholpen moeten zijn. Indien de waarde voor het verhelpen van de storing boven de 2500 euro uitstijgt, vragen wij u de 5 werkdagen in te laten gaan na het akkoord van opdrachtgever op de offerte. | Niet akkoord. Manco is niet hetzelfde als storing. Daar waar aannemer een manco constateerd vanuit keuring/onderhoud moet men zich aan het mancoproces houden, RVB informeren en offerte aandragen.
39 | Inschrijffase | 8016274 Werkomschrijving | Pagina 11, logboeken: U geeft aan dat opdrachtnemer per gebouw/object een digitaal loboek moet aanleveren. Betreft dit het overnemen van een bestaand digitaal logboek die opdrachtnemer kan gaan gebruiken/aanvullen? Zo ja, welke tool wordt hierin gebruikt. | Ja, De opdrachtnemer krijgt de bestaande informatie overgedragen en dient daarna zelf een digitaal logboek bij te houden. Ontbrekende stukken dienen inzichtelijk gemaakt te worden "Mancolijst/Advieslijst"
40 | Inschrijffase | Bijlage Beschrijving KPI's, pagina 4 | Algemene kortingsregeling, punt 1: Wij vragen u de direct opeisbare boete van 500 euro per geval, te maximaliseren per jaar tot een bedrag van 10.000 euro. Gaat u hiermee akkoord? | Nee
41 | Inschrijffase | Bijlage Beschrijving KPI's, pagina 2 | Hoofdstuk 3, rapportages: Aangegeven staat op pagina 2 dat vanaf 15 januari volgend jaar het percentage juist en volledig op 100% moet staan. Wij verzoeken u het percentage van 95% aan te houden. Dit aangezien onvoorziene omstandigheden en mogelijk overmacht direct tot boetes leiden. | Wij verwachten dat 100% van de werkzaamheden volgens planning, af te stemmen met het contractteam, worden uitgevoerd. Rapporten worden (nu nog) vóór elke 14e van de maand aangeleverd. word elk werkoverleg en Q overleg besproken. Bij onvoorziene omstandigheden/overmacht gaan wij ervan uit dat deze werkzaamheden ZSM worden ingepland.
42 | Inschrijffase | Dienstverleningsovereenkomst BMI | Op dit moment is de overeenkomst onevenwichtig opgesteld en heeft het daarmee een eenzijdig karakter. Gaat u ermee akkoord dat - voor een evenwichtig partnerschap - het aan u toekomende recht van verlenging van de overeenkomst zoals is opgenomen in artikel twee wederkerig te maken opdat ook opdrachtnemer een keuze heeft om al dan niet te verlengen. | Nee
43 | Inschrijffase | Bijlage Beschrijving KPI's, pagina 1 | Zeker bij de start van het contract is het voor opdrachtnemer wellicht niet haalbaar om 90% goedgekeurd te behalen omdat op dit moment de scope nog niet 100% is en compleet gemaakt moet worden. Wij stellen daarom voor om hier in het eerste contractjaar 80% van te maken, in het tweede contractjaar 85% en in het derde contractjaar 90%. Gaat u hiermee akkoord? | Nee, gaan we niet mee akkoord. Wel gaat de Opdrachtgever schappelijk om met de extra verplichtingen die uit een scope wijziging komen.
44 | Inschrijffase | Tarieven | Mogen we de tarieven van in te schakelen specialistische leverancier apart opgeven, cq eventueel later opgeven. Zij hebben een unieke marktpositie en hun tarieven zijn niet in lijn met de tarieven van onze eigen specialisten | Ga uit van de eigen tarieven. Tarieven voor specialisten kunnen eventueel in nader overleg met de opdrachtgever later worden besproken.
45 | Inschrijffase | Tarieven opslagen | U maximeert de opslagen voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden. De hoogte van 15% resp. 25% voor za/zo/feestdagen is niet marktconform en niet in lijn met de CAO. Graag deze maximering laten vervallen | We verwijzen hiervoor naar Artikel 27.1 van de ARVODI
46 | Inschrijffase | Opslagen | Het ontbreekt om opslagen als AK en W&R op te geven voor werkzaamheden die we niet zelf kunnen uitvoeren en moeten uitbesteden aan derden. Graag deze toevoegen in prijsblad | Dit is niet akkoord. Dit kan verwerkt worden in de PO-activiteit.
47 | Inschrijffase | Planning Nota van Inlichtingen | Gezien de vragen die we hebben over de assetlijst zijn we van mening dat de tijd tussen publicatie nota van inlichten op 27 september te kort is om de antwoorden nog te verwerken in de calculatie, Bent u bereid om bijvoorbeeld 1 week na het stellen van de vragen tussentijdse nota's en aanvullende informatie te verstrekken | De sluitingsdatum van het indienen van de inschrijvingen wordt aangepast en blijft staan op 9 oktober 2024, 10.00 uur.
48 | Inschrijffase | Betreffende perceel 4. Sprinklerinstallatie | Met betrekking tot het onderhoud aan de sprinklerinstallatie hebben wij momenteel te weinig informatie om een prijs te kunnen maken. Kunt u meer informatie aanleveren zoals fabricaat en type sprinklerpomp, omvang en inhoud sprinklertank, rapportages van het uitgevoerde onderhoud e.d. of bestaat de mogelijkheid om op locatie een schouw te kunnen doen ? | Nee. Alle informatie die er is, is verstrekt. Zie hiervoor de componentenlijst. Er volgt geen schouw.
49 | Inschrijffase | Sprinkler | Dienen wij de kosten voor keuringen met een inspectie-instelling en de begeleiding hiervan mee te nemen? | Ja.
50 | Inschrijffase | Sprinkler | Kunt u ons de laatste onderhouds- en inpsectierapporten toesturen? | Nee.
51 | Inschrijffase | Sprinkler | Kunt u ons de principeschema's van de sprinklerinstallaties toesturen? | Nee.
52 | Inschrijffase | Sprinkler | De assetlijst voorziet niet in de aantallen watervoorzieningen sprinklerinstallatie per objectlocatie, kunt u deze exacte aantallen watervoorzieningen per object opgeven? | Nee.
53 | Inschrijffase | BMI/OAI | Is de conditie NEN 2767 van de installaties bekend? Wat is de staat van installatie’s (Status 0 t/m 6)? | Nee, deze zijn niet overal bekend.
54 | Inschrijffase | BMI/OAI | - Reactietijd 1 uur spoedeisend. Wat is spoedeisend? | Of een storing spoedeisend is word door Defensie bepaald.
55 | Inschrijffase | Assetinformatie | Niet overal zijn de aantallen bijv. handmelders of rookmelders aangegeven? Kunnen we ervan uitgaan dat we in die gevallen uitgaan van 1 stuks en dan later na de nulmeting de werkelijke aantallen verrekenen. Of kunt u de informatie alsnog verstrekken. | Er wordt gevraagd naar de prijs per stuk. Alle informatie die we hebben, is verstrekt. Zie hiervoor de componenten-lijst. Een nulmeting niet gevraagd.
56 | Inschrijffase | BMI/OAI | Is het mogelijk inzage te krijgen in de meest recente Onderhoud/Inspectierapporten | Nee.
57 | Inschrijffase | Prijzenblad | Er staan regels met aantal 0, kunnen we ervan uitgaan dat we hier geen bedrag in moeten vullen. Mede daar we niet de omvang kunnen inschatten om een eenheidsprijs te noemen | Nee, De 0 is een fictief aantal, maar de werkzaam-heden kunnen in de toekomst wel in opdracht worden gegeven. Graag een bedrag opgeven.
58 | Inschrijffase | Implementatie/nulmeting/transitie | U heeft geen implementatie of transitieperiode opgenomen. Mogen we ervan uitgaan dat het eerste jaar te zien is als transitie en we op basis van best effort de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Dat pas 2026 daadwerkelijk het KPI dashboard gehanteerd gaat worden | Wij verwachten dat 100% van de werkzaamheden volgens planning, (af te stemmen met het contractteam) worden uitgevoerd. De veiligheid mag niet in geding komen.
59 | Inschrijffase | nulmeting | U heeft geen kaders voor een nulmeting opgegeven. We hebben vastgesteld dat aantallen en types niet overall gegeven zijn, uit ervaring weten we dat het RVB in die gevallen niet over de juiste informatie beschikt. Hoe wil u met een nulmeting omgaan, we stellen voor dit na gunning met elkaar te bespreken waarop we dan een aanvullend voorstel kunnen doen. Bent u het hiermee eens | Nee. Een nulmeting is niet uitgevraagd. Alle relevante informatie is terug te vinden in de componentenlijst.
60 | Inschrijffase | Componentenlijst algemeen | Van veel van de genoemde brandmeldinstallaties en blusinstallaties is de omvang niet bekend. Kunt u overzichten van het aantal componenten per installatie aanleveren ? | Informatie kan uit componentenlijsten worden gehaald.
61 | Inschrijffase | Componentenlijst | Betreft gebouw N017 Kaiser, ontruimingsinstallatie.Dit gebouw is onlangs voorzien van een nieuw type B systeem. Onderhoud OAI type A is niet meer van toepassing. Dienen wij de prijs voor het type B systeem hier op te nemen ? | Deze informatie zou verwerkt moeten zijn. Zolang deze niet verwerkt is, de aange-boden componentenlijst aanhouden. Het gaat om prijsvorming en niet om specifieke gevallen.
62 | Inschrijffase | Componentenlijst | Betreft gebouw R061 Zeehaen, ontruimingsinstallatie.Om hiervoor een goede prijs te kunnen maken het verzoek om extra informatie zoals tekeningen, plattegronden, blokschema’s, systeem informatie e.d. aan te leveren. | Deze informatie zou verwerkt moeten zijn. Zolang deze niet verwerkt is, de aangeboden componentenlijst aanhouden. Het gaat om prijsvorming en niet om specifieke gevallen.
63 | Inschrijffase | Arvodi artikel 8 | hoe dient art. 8 moet worden uitgelegd. Vallen ook verplicht door Opdrachtgever voorgeschreven onderaannemers onder deze bepaling? wij kunnen alleen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor (de prestaties van) onderaannemers die wijzelf heeft mogen uitkiezen en inschakelen. | Ja, die vallen hier ook onder, maar zoals vermeld in art. 8 zal dit niet op onredelijke gronden gebeuren.
65 | Inschrijffase | Arvodi artikel 21 | bent u bereid om de aansprakelijkheid te beperken tot een cumulatief maximumbedrag van 10% van de aanneemsom? | Nee, wij doen geen afbreuk aan Arvodi
66 | Inschrijffase | Dienstverleningsovereenkomst BMI, artikel 3.1 | Hier wordt gesproken over een vaste prijs, kunt u dit nader toelichten? bij afwijkingen in dienstverlening kan deze prijs toch aangepast worden? evenals bij de jaarlijkse indexatie(s)? | De vaste prijs betreft de inschrijfsom zoals op het inschrijfbiljet is opgenomen. De inschrijfsom kan niet worden aangepast. De prijzen die worden opgenomen in het prijzenboek worden jaarlijks geïndexeerd.
67 | Inschrijffase | voorrijdkosten | Paragraaf 7.2.: hierin staat: 'Voorrijdkosten mogen slechts eenmaal per storing worden berekend. Ingeval het om wat voor redenen dan ook nodig is dat de Opdrachtnemer op een later tijdstip verder gaat met het verhelpen van de problemen zullen er geen nieuwe voorrijdkosten worden berekend.' Hoe gaan we met deze voorwaarde om met het tijdelijk herstellen van een storing? Waarna we (op een later moment) de storing definitief verhelpen (bijvoorbeeld door componenten te vervangen)? | Zie gehele werkbeschrijving paragraaf 7.2
68 | Inschrijffase | Prijzenboeken, regel 40.16 | Hierin dienen wij kosten op te geven voor 'Installatie Certificeren' Welk type certificaat wordt hier bedoeld ? | Inspectiecertificaat.
69 | Inschrijffase | Prijzenboeken, regel 40.16 | Kunnen wij er van uitgaan dat alle gebreken conform verrekeningsschema zijn opgelost voordat wij overgaan tot het (her)certificeren van de installatie ? | Certificering vindt plaats als alle gebreken zijn opgelost. Een verrekeningsschema is ons niet bekend.
70 | Inschrijffase | Algemeen | Als we in het kader van duurzaamheid storingen op afstand willen verhelpen, hoe gaan we dan om met het in rekening brengen van de gemaakte uren? Kan dit volgens het opgegeven tarief? | Storingen worden niet op afstand verholpen.
71 | Inschrijffase | prijzenboek | Hoe vindt de verrekening plaats van materialen / componenten die niet op de lijst staan? | Hiervoor dient een offerte te worden ingediend met markt-conforme prijzen. Deze offerte zal door opdrachtgever worden beoor-deeld en, indien akkoord, in opdracht worden gegeven.
72 | Inschrijffase | prijzenboek | We dienen prijzen op te geven voor materialen. We gaan ervan uit dat dit alleen de materiaalprijzen betreft excl. montagekosten, materieel en bijbehorende handelingskosten. Klopt deze aanname ? | Ja, dat klopt.
73 | Inschrijffase | prijzenboek | We dienen prijzen op te geven voor materialen, is het uitgangspunt daarbij dat deze materialen in een keer aangeschaft worden (als bv reservematerialen)? Of is dit een afname per stuk? | Afname per stuk.
74 | Inschrijffase | Planning | Omdat de tijd tussen de NvI en indienen zeer kort is en we nog geen antwoorden hebben ontvangen op eerder ingediende vragen willen we verzoeken de indiendatum met minimaal 14 dagen te verschuiven. Is dat akkoord? | Er zijn reeds een aantal antwoorden vrijgegeven. De oorspronkelijke planning blijft gehandhaafd.
75 | Inschrijffase | prijzenboek | De stuksprijzen die wij dienen op te geven in de prijzenboeken zijn gemiddelde van diverse verschillende fabrikaten, types en omvang van installaties. Kunnen wij bij mutaties van de lijsten na de implementatie periode de (gemiddelde) eenheidsprijzen naar rato omvang van de overblijvende installaties aanpassen ? | Nee, het prijzenboek kan niet worden aangepast.
76 | Inschrijffase | ARVODI | -In artikel 21 van de ARVODI wordt de aansprakelijkheid beperkt in hoogte echter wordt er geen onderscheid gemaakt naar de aard van de schade. Nu is opdrachtnemer ermee bekend dat directe en indirecte schade geen vaste betekenis hebben in het Nederlands recht. Voor Opdrachtnemer is het naast de beperking in hoogte echter ook van belang dat de aansprakelijkheidsbepaling binnen een verantwoorde bedrijfsvoering blijft. Opdrachtnemer ziet om die reden graag een nadere nuancering toegevoegd aan de soort schade waarvoor opdrachtnemer verantwoordelijk kan worden gehouden door expliciet te maken dat opdrachtnemer alleen aansprakelijk is voor zaakschade en/of letsel/dood en de daaruit voorvloeiende gevolgschade. Indien opdrachtgever hier niet toe bereid is ontvangen wij graag een nadere motivatie. | Zie hiervoor de bij de aanbestedingsdocumentenn gepubliceerde Toelichting op het het gebruik van de ARVODI-2018.
77 | Inschrijffase | ARVODI | -Is opdrachtgever bereid in artikel 6.3 van de Dienstverleningsovereenkomst op te nemen dat Opdrachtgever de Opdrachtnemer zal vrijwaren voor aanspraken welke de staffel van artikel 21.3 van de Arvodi te boven gaan? Voor deze aanspraken van derden zien wij ook graag een nadere nuancering in de soort schade en dat dit zich ook beperkt tot alleen zaakschade en/of letsel of dood met de daaruit voortvloeiende gevolgschade. | Opdrachtgever laat genoemd artikel 6.3 van de Dienstver-leningsovereenkomst onvernoemd van kracht.
78 | Inschrijffase | ARVODI | In artikel 26.2 van de Arvodi wordt beschreven dat Opdrachtnemer onverwijld op verzoek van Opdrachtgever en bewijzen van premiebetalingen dient te overleggen. Is opdrachtgever bereid dit aan te passen naar het overleggen van een verzekeringscertificaat en/of een bewijs van premiebetaling? | Akkoord als daar uit blijkt dat, eventueel met een verklaring van de verzekeraar, dat Opdrachnemer genoegzaam verzekerd is.
79 | Inschrijffase | ARVODI-2018 Artikel 15.2 | ARVODI-2018 geeft aan dat er Verklaringen Omtrent het Gedrag kunnen worden verlangd van het in te zetten personeel. Omdat het aanvragen en verkrijgen van deze verklaringen enige tijd vergt, houden wij hier graag rekening mee. Bent u van plan deze verklaringen op te vragen? Kunt u ook bevestigen dat een VOG conform de AVG door u verwerkt wordt en dat deze niet onnodig opgeslagen wordt of langer bewaard dan strikt noodzakelijk? | Wij houden ons aan de AVG wetgeving.
80 | Inschrijffase | ARVODI-2018 Artikel 19 | ARVODI-2018 kan de opdrachtgever een kredietinstellingsgarantie ‘op afroep’ verlangen, hetgeen extra kosten met zich meebrengt voor opdrachtnemer en dus in de prijsstelling meegenomen moet worden. Bent u van plan een kredietinstellingsgarantie ‘op afroep’ te verlangen? | Nee deze zal niet worden afgeroepen. Binnen het RVB geldt als uitgangspunt dat een bank-garantie of een verzekerde borg in beginsel enkel kan worden verlangd bij opdrachten voor werken waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan € 500.000 excl. btw.
81 | Inschrijffase | ARVODI-2018 Artikel 21.1 | ARVODI-2018 een tekortkoming dient “toerekenbaar” te zijn. Dat mis ik hier. | In de bij aanbestedings-documenten gepubliceerde Toelichting op het gebruik van de ARVODI-2018 wordt expliciet gesproken over: "Toerekenbare tekortkoming".
82 | Inschrijffase | ARVODI-2018 Artikel 21.3 | ARVODI-2018 bepaalt dat de aansprakelijkheid is beperkt per gebeurtenis, waarbij het aantal gebeurtenissen niet is beperkt. Wij verzoeken u vriendelijk acht te slaan op hetgeen gebruikelijk is in de branche voor onderhavige opdracht, overeenkomstig het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts (nummer 154, zie onder andere overweging 6.2.14). Bent u bereid de aansprakelijkheid per opdracht te beperken tot maximaal driemaal de opdrachtsom? | Zie hiervoor de bij de aanbestedingsdocumentenn gepubliceerde Toelichting op het het gebruik van de ARVODI-2018, art. 21: "Omvang van de aansprakelijkheid".
83 | Inschrijffase | ARVODI-2018 Artikel 22.3 | "Gezien de recente omstandigheden acht opdrachtnemer het onredelijk dat in artikel 22.3 ARVODI 2018 ziekte van personeel, als het om vergelijkbare situaties als COVID-19 gaat, grondstoffentekort en transportproblemen per definitie niet onder ‘overmacht’ vallen. Verder is opdrachtnemer van mening dat het alleen aan opdrachtnemer ‘toerekenbaar tekortschieten’ van door opdrachtnemer ingeschakelde derden niet onder de definitie van overmacht moet vallen. Zo nee, kunt u uitleggen waarom niet? " | Mochten zich gedurende de looptijd van deze overeen-komst eventueel omstandig-heden voordoen waarnaar u verwijst, zal het RVB hierop anticiperen zoals dat ook tijdens COVID-19 is gebeurd. In de bij de aanbestedings-documenten gepubliceerde Toelichting op het gebruik van de ARVODI-2018 wordt expliciet gesproken over: "Toerekenbare tekortkoming".
84 | Inschrijffase | ARVODI-2018 Artikel 26.2 | "Uit artikel 26.2 ARVODI-2018 vloeit voort dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en de bewijzen van premiebetaling ter zake van de verzekeringen dan wel een verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze verzekeringen en het betaald zijn van de premie dient te overleggen. Vanuit concurrentieoverwegingen verstrekken wij geen inzage in onze polissen. Er zijn kopieën van verzekeringscertificaten beschikbaar, waarin wordt aangetoond dat aan de verzekeringsvereisten wordt voldaan. Kan worden volstaan met het overleggen van een kopie van een verzekeringscertificaat? " | Akkoord als daar uit blijkt dat, eventueel met een verklaring van de verzekeraar, dat Opdrachtnemer genoegzaam verzekerd is.
85 | Inschrijffase | ALGEMEEN | Gelet op de aard van de overeenkomst (o.a. levering van goederen), stellen wij voor om onze verkoopvoorwaarden aanvullend van toepassing te verklaren voor zover dat de levering van goederen betreft. Gaat u daarmee akkoord? | Nee, hiermee gaat Opdrachtgever niet akkoord.
86 | Inschrijffase | Werkbeschrijving 3.1 | Wat is leidend inzake sprinkleronderhoud de TB80 en overige TB's of de NEN12845. | Keuringen moeten uitgevoerd worden conform de keuringsrichtlijn.
87 | Inschrijffase | Werkbeschrijving 3.2.3 | Gebreken kleiner dan € 2.500, 00 worden opgepakt als een storing. Is hier toestemming nodig van de Opdrachtgever of moet het direct worden uitgevoerd? | Nee, direct uitvoeren.
88 | Inschrijffase | Werkbeschrijving 3.2.4 | Zijn bestaande logboeken compleet, heeft het RVB alle revisie beschikbaar? | Ja, daar gaan wij vanuit.
89 | Inschrijffase | Werkbeschrijving 3.2.5 | Zijn deze PvE's van alle installaties beschikbaar? | Ja, daar gaan wij vanuit.
90 | Inschrijffase | Werkbeschrijving 3.3.1 | Controle brandmeldinstallatie 4/8 maandelijks, geldt dit ook voor de blusstuurcentrales, deze zijn namelijk niet in het KP opgenomen maar vallen onder dezelfde norm/verplichting? | Ja.
91 | Inschrijffase | Werkbeschrijving 3.3.2e | Onderhoudswerkzaamheden aan de Aspiratiesystemen --> Het schoonmaken van de aanzuigbuizen met water, 1x per contractperiode. Schoonmaken met water is niet een hele goed optie, water loopt dan door alle gaatjes boven allerlei objecten etc. doorblazen met lucht is een betere optie. Graag uw reactie? | Klopt. Lucht in plaats van water is een betere keuze.
92 | Inschrijffase | Werkbeschrijving 3.3.3 | Certificering, er staan in het KP geen verplichtingen om OAI te certificeren, klopt dit? Klopt het dat er separate OAI type A-installaties zijn die niet hoeven te worden gecertificeerd? | Ja, dat klopt. Bij het certificeren van de BMI wordt ook OAI meegenomen. Separate OAI's komen zelden voor. Als deze gecertificeerd moeten worden staat dit in het keuringsplan.
93 | Inschrijffase | Werkbeschrijving 3.5.2 | Component: Automatisch werkende blusinstallatie centraal en decentraal --> Wij nemen aan dat hier RBI en RWA wordt bedoeld? | Nee. Dit zijn verschillende componenten.
94 | Inschrijffase | Werkbeschrijving 3.5.2c | Omschrijving: Bedrijfscertificaat --> geldt dit ook voor het uitvoeren van de 4 en 8 maandelijkse beheerderstaken aan de RBI RWA? | Ja.
95 | Inschrijffase | Werkbeschrijving 3.5.3 | Component: Automatisch werkende blusinstallatie centraal en decentraal --> Wij nemen aan dat hier RBI stuwkracht wordt bedoeld? | Ja, deze aanname klopt.
96 | Inschrijffase | Werkbeschrijving 3.5.4 | Component: Automatisch werkende blusinstallatie centraal en decentraal --> Wij nemen aan dat hier RBI stuwkracht wordt bedoeld? | Ja, deze aanname klopt
97 | Inschrijffase | Werkbeschrijving 3.5.8c | Geaccrediteerd voor het uitvoeren van het “CCV-inspectieschema rookbeheersingsinstallaties” Graag toelichting hierop i.v.m. hoofdstuk over aerosols? | Ja, u moet geaccrediteerd zijn.
98 | Inschrijffase | Werkbeschrijving 3.5.10c | VBB Vetverbrandingssystemen zijn bij Defensie allen de R102 van Ansul, Ansul traint hier technici voor welke door Ansul worden voorzien van een certificaat, deze technici mogen deze installaties onderhouden en servicen, is dit voldoende? | U moet voldoen aan de minimale eisen van de Werkbeschrijving.
99 | Inschrijffase | Werkbeschrijving 3.5.11a | Omschrijving: CCV Inspectie brandblusinstallatie t.b.v. vetbrand 1-maandelijks 7.2 Owner’s Inspection. --> dit gebeurt door de gebruiker? | Nee, zie het Keuringsplan.
100 | Inschrijffase | Werkbeschrijving 3.5.12 | Er zijn ook gecertificeerde blusgasinstallaties. De kosten van certificering zijn voor rekening van Opdrachtnemer. Deze missen wij in het KP, klopt dit? | Inschrijvende partij dient uit te gaan van het Keuringsplan.
101 | Inschrijffase | Werkbeschrijving 3.6.2 | Er wordt onderscheid gemaakt tussen TB67 en EN12845 tank, dit halen wij niet uit de CL, klopt dit? | Inschrijvende partij dient uit te gaan van de Compo-nentenlijst.
102 | Inschrijffase | Werkbeschrijving 3.6.5a | Staan deze sprinklermeldinstallaties in het KP? Moetn deze ook 4- en 8-maandelijkse beheerderstaken hebben? | Inschrijvende partij dient uit te gaan van het Keuringsplan.
103 | Inschrijffase | Werkbeschrijving 6.14 | Mag dit een digitaal logboek zijn, met beperkt aantal gebruikers? | Nee.
104 | Inschrijffase | Werkbeschrijving 7.9, | Wat betekend NPO? | Niet Planbaar Onderhoud.
105 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad 2.3 | "Geïntegreerde contracten: Gedurende de looptijd van deze opdracht kunnen er pilotprojecten voor geïntegreerde contracten in de markt worden gezet. Tot het moment dat voor de betreffende Defensielocatie(s) een geïntegreerd contract is afgesloten, maakt deze locatie onderdeel uit van onderhavige overeenkomst. Daarna komt de locatie voor deze dienstverleningsovereenkomst te vervallen. De Opdrachtgever zal tenminste een half jaar voordat een dergelijke situatie zich voordoet, de Aannemer daarvan in kennis stellen. Wordt de opdrachtnemer dan onder het geïntegreerde contract geschoven? " | De locatie wordt dan onttrokken uit het onder-havige contract. Het is dan aan de opdrachtnemer van het pilotproject om uw ondernemeing, al dan niet, mee te nemen de betreffende pilot.
106 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad 8.8 | "Past Performance Het Rijksvastgoedbedrijf past Past Performance toe bij het beoordelen van de geleverde prestaties op de opdracht. Hoe moeten wij dit zien, is hier een weging voor of een methodiek?" | Past Performance wordt binnen het RVB verplicht toegepast voor opdrachten > € 33.000,= excl.btw. Past Performance (na afronding van een opdracht). Bij Past Performance gaat het om de harde kant van de samenwerking, namelijk de geleverde prestatie. Met andere woorden de aanbestedende dienst kijkt in hoeverre de opdrachtnemer de bij inschrijving gemaakte beloftes heeft waargemaakt.
107 | Inschrijffase | Bijlage Beschrijving KPI's | Er wordt alleen gesproken over kortingen, zijn er ook bonussen te realiseren? | Nee, er zijn geen bonussen.
108 | Inschrijffase | Bijlage Beschrijving KPI's | Rapportage 95% van de rapportages, wordt juist, volledig en tijdig ingeleverd. --> op basis van het KP of op basis van de afgesproken planning. | Op basis van de afgesproken planning.
109 | Inschrijffase | Bijlage Beschrijving KPI's | Onjuiste rapportage/document --> Wat is de definitie van onjuist? | Als de ingediende rapportage /document afwijkt van de uitvraag. Het gaat hier niet om manco of afkeur.
110 | Inschrijffase | Taken voor de beheerder | Valt hieronder ook de uiitvoering van de maandelijkse taken aan de blusstuurcentrales? | Ja, valt onder uitvoering Defensie.
111 | Inschrijffase | Werkbeschrijving 3.3.3 | Wij gaan er vanuit dat in de aanbieding de begeleiding van de inspecteurs meegenomen moet worden. Is dit correct? | Ja.
112 | Inschrijffase | Werkbeschrijving 3.2.4 | Is er reeds bij iedere installatie een logboek aanwezig? Zo nee, is deze separaat te declareren? | Ja, deze zijn aanwezig.
113 | Inschrijffase | Werkbeschrijving 3.2.4 | Wie is verantwoordelijk voor de overige documenten, zoals het programma van eisen, het rapport van oplevering, installatieattest etc., in het logboek? | De overige documenten vallen onder verantwoordelijkheid van het RVB.
114 | Inschrijffase | Prijzenboek BMI 2025 Losse verrekenprijzen | In de staat van verrekenprijzen wordt er gesproken over verschillende materialen. Hierbij zit een groot verschil tussen de verschillende fabricaten. Hoe hiermee om te gaan? | Dit is aan de inschrijver.
115 | Inschrijffase | Componentenlijsten | Hoe gaan we om met afwijkingen op de componentenlijst, houden we de componentenlijsten aan óf krijgen we tijdig de wijzigingen aangereikt? | Mutaties op de componenten-lijst worden maandelijks door opdrachtnemer bijgehouden en aangeleverd.
116 | Inschrijffase | Overeenkomst | Er wordt gesproken over boetes in 2.3, schadevergoeding in 2.3b en korting in artikel 3.7 (en de KPI-bijlage). Dit is meer dan dubbel en dubbel is al disproportioneel. Dat is op grond van de Gids Proportionaliteit niet toegestaan en wij verzoeken AD dan ook deze artikelen aan te passen. | De bij de aanbestedingsdocumenten gepubliceerde Bijlage: Beschrijving KPI's / kortingen is op dit punt leidend.
| Inschrijffase | Bijlage indexering onderhoudsprijzen | "Voor preventief onderhoud geldt dat de kosten bestaan uit >95% arbeidsloon. De verhouding van arbeid 70% – materiaal 30% is dan ook niet conform de werkelijke kosten die Aannemer en Onderaannemer maakt. Wij verzoeken AD dan ook voor preventief onderhoud een verhouding van 95% of 100% aan te houden." | Nee, niet akkoord.
| Inschrijffase | Duurzaamheid | Waarom is er gekozen voor het kwaliteitsciritria circulariteit in een onderhoudstender met minimale vervanging? Waarom geen critiria voor duurzaamheid? | Is een keuze van de opdrachtgever.