## in
NVI 29-01-2025 AV MIDDELEN
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | PVE 6.3.2 | Verduistering In paragraaf 6.3.2 wordt gesproken over het aansturen van de zonwering. Is er meer informatie bekend over de manier van aansturen van de zonwering? Denk hierbij aan de volgende informatie: Aansturing via I/O, relais, Dali, koppeling via netwerk? Over hoeveel (groepen) zonweringen gaat het? | Er is sprake van zonwering en lichtwering. De lichtwering zit aan de binnenkant en wordt elektrisch bediend. Het gaat hier om het bedienen van de lichtwering en verlichting bij besloten vergaderingen of presentaties. Het e-installatiebestek gaat uit van KNX (Philips Dynalite/LMS) als protocol.
2 | PVE 8.1 | Studio Kunt u aangeven hoeveel camera's onderdeel van de installatie zijn en kunt u tevens voorzien in een korte functionele c.q. inhoudelijke beschrijving van de camera's? | De camera's betreffen 3 Panasonic AWUE50KEJ inclusief een Blackmagic regie. De inrichting van de studio/ verhuizing wordt door de leverancier van de studioapparatuur gedaan en is niet voor rekening van de inschrijver.
3 | PVE 7.2.2 | Verduistering In paragraaf 7.2.2 wordt gesproken over het aansturen van de zonwering. Is er meer informatie bekend over de manier van aansturen van de zonwering? Denk hierbij aan de volgende informatie: Aansturing via I/O, relais, Dali, koppeling via netwerk? Over hoeveel (groepen) zonweringen gaat het? | Bedoeld wordt het aansturen van de lichtwering. Aansturing gaat gebeuren via Dynalite/LMS.
4 | PVE 5.9 | Kabelwegen t.b.v audiovisuele installatie Raadzaal De netwerkbekabeling waarin wordt voorzien is uitgevoerd als CAT6 bekabeling. Is er naast het type CAT6 meer informatie bekend over eventuele afscherming van de toe te passen bekabeling? Bijvoorbeeld U/UTP of S/FTP. | Cat 6a S/FTP
5 | PVE 5.5 | Discussiesysteem Aan het frequentiebereik van de microfoons van het discussiesysteem wordt de volgende eis gesteld: Het frequentiebereik van de microfoon 100Hz-14Khz; Is het akkoord voor de aanbestedende dienst om het frequentiebereik aan te passen tot 125hz – 14Khz? Aan het dynamische bereik van de microfoons van het discussiesysteem wordt de volgende eis gesteld: Het dynamisch bereik van de microfoon 94dB; Is het akkoord voor de aanbestedende dienst om het dynamische bereik aan te passen tot 90dB? | Akkoord
6 | PVE 5.3.2 | Verduistering In paragraaf 5.3.2 wordt gesproken over het aansturen van de zonwering. Is er meer informatie bekend over de manier van aansturen van de zonwering? Denk hierbij aan de volgende informatie: Aansturing via I/O, relais, Dali, koppeling via netwerk? Over hoeveel (groepen) zonweringen gaat het? | Bedoeld wordt hier het aansturen van de lichtwering. Aansturing gaat gebeuren via Dynalite/LMS
7 | PVE 4.11 | Kabelwegen t.b.v audiovisuele installatie Raadzaal De netwerkbekabeling waarin wordt voorzien is uitgevoerd als CAT6 bekabeling. Is er naast het type CAT6 meer informatie bekend over eventuele afscherming van de toe te passen bekabeling? Bijvoorbeeld U/UTP of S/FTP? | Cat 6a S/FTP
8 | PVE 4.8 | Aansluitpunt regie (MER) t.b.v. lokale omroep In deze paragraaf wordt gesproken over 1x Data ASP of losse ethernetlijn te voorzien voor encoder lokale omroep. Mag de inschrijver er vanuit gaan dat deze lijn voorzien wordt door de opdrachtgever en wordt geïnstalleerd door derden? | De ethernetaansluiting t.b.v. de lokale omroep wordt voorzien door de e-installateur in afstemming met team ICT
9 | PVE 4.4.3 | Spreektijden Een omschrijving van de werkwijze met de spreektijden is op te vragen bij de griffie. Kunt u in deze Nota van Inlichtingen reeds gedetailleerd de omschrijving van de werkwijze van de spreektijden aangeven? | • Spreektijden worden per groep (bv. per fractie of college) toegekend. • Tijdens het gebruik van de microfoon loopt in beeld de groepstijd zichtbaar terug. • De spreektijden kunnen per vergadering ingesteld worden. • De spreektijden zijn tijdens een vergadering op te plussen of te verlagen. • Het gebruik van de spreektijden kan tijdens de vergadering in z’n geheel gestopt/onderbroken worden. • Tijdens de onderbreking blijven de resterende spreektijden bewaard en kunnen weer opnieuw ingeschakeld worden.
10 | PVE 4.4 | Discussiesysteem Aan het frequentiebereik van de microfoons van het discussiesysteem wordt de volgende eis gesteld: Het frequentiebereik van de microfoon 100Hz-14Khz; Is het akkoord voor de aanbestedende dienst om het frequentiebereik aan te passen tot 125hz – 14Khz? Aan het dynamische bereik van de microfoons van het discussiesysteem wordt de volgende eis gesteld: Het dynamisch bereik van de microfoon 94dB; Is het akkoord voor de aanbestedende dienst om het dynamische bereik aan te passen tot 90dB? | Akkoord, zie ook vraag 5
11 | PVE 4.3.2 | Verduistering In paragraaf 4.3.2 wordt gesproken over het aansturen van de zonwering. Is er meer informatie bekend over de manier van aansturen van de zonwering? Denk hierbij aan de volgende informatie: Aansturing via I/O, relais, Dali, koppeling via netwerk? Over hoeveel (groepen) zonweringen gaat het? | Aansturing gaat gebeuren via Dynalite/LMS
12 | PVE 1.2.1 | Bijlagen bijbehorende Programma van Eisen: In paragraaf 1.2.1 worden 7 bijlagen aangehaald. Onderstaande bijlagen hebben wij niet aangetroffen. Kunnen deze (nogmaals) ter beschikking worden gesteld? Bijlage 4: Tekening maatwerk meubilair Bijlage 5: Inrichting Commissiekamers Bijlage 6: Wijziging Raadzaal vloer ASP | De maatwerkmeubilairtekeningen (B-800) worden in deze NVI toegevoegd. Van de commissiekamers is geen recentere tekening dan die in het bestek is afgebeeld. Ook van de raadzaalvloer is geen tekening beschikbaar dus deze bijlagen vervallen.
13 | PvE, hoofdstuk 10 | Opdrachtgever benoemt meermaals een PC of ingebouwde narrowcasting functionaliteit. Is het gewenst dat de Opdrachtnemer een narrowcastingoplossing aanlevert? Als dit niet het geval is, met welk narrowcastingplatform dient Opdrachtnemer rekening te houden? | Opdrachtnemer komt met een narrowcastingoplossing.
14 | PvE | Dient de Opdrachtnemer in de ruimtes waarin de Cable Cubby's benoemd worden, dit te leveren? | Er zijn usb c en elektra aansluitingen in meubilair raadzaal en commissiekamer.
15 | PvE, 4.4 & 5.5 | Opdrachtgever geeft in 5.5 aan dat de microfoonlengte in de Commissiezalen 40 cm dient te zijn. Echter ontbreekt deze informatie in de Raadzaal. Kunt u de informatie over de microfoonlengte in de Raadzaal delen? | U kunt in uw ontwerp (aanbieding) voor de raadzaal voorlopig uitgaan van 40cm. De positie van de spreekpost op het meubilair is echter nog niet definitief.
16 | PvE, 4.4.2 | Opdrachtgever lijkt te omschrijven dat een vergadermanagementsysteem benodigd is. Echter lijkt dit niet uitgevraagd te worden. Dient de Opdrachtnemer een vergadermanagementsysteem te leveren? | ja
17 | Bijlage 3, punt 7 | Kan de Opdrachtgever specificeren wat de minimale functies van de 'disaster recovery' zouden moeten zijn? | Minimale vereisten zijn hierbij: 1 camera met de weergave van een totaalbeeld, inclusief audio, waarbij de zetels in de betreffende ruimte (raadzaal/ commissiezaal) hoorbaar zijn. Op deze manier kan nog worden voldaan aan de eisen m.b.t. de verslaglegging. Deze interne opname dient altijd als back-up (minimale vereiste).
18 | Bijlage 3, punt 13 | Opdrachtgever geeft aan dat een Prio 1 binnen 4 uur opgelost moet zijn. Wordt het brengen van een Prio 1 naar een Prio 2 ook gezien als een oplossing binnen dit tijdsvenster? Zo ook wanneer een Prio 2 naar een Prio 3 wordt gebracht. | Zie ook vraag 17, Prio 1 vergt indien niet snel op te lossen een back-up mogelijkheid om toch de vergaderingen te kunnen continueren. Prio 2 kan een tijdelijke oplossing zijn, waarbij wel binnen de gestelde termijn van prio 2 een definitieve oplossing wordt aangeboden.
19 | PvE, 4.9 | In het PvE wordt herhaaldelijk MS Teams beschreven, waarbij de gemeente de licentie aanlevert. Interpreteren wij juist dat Opdrachtnemer de MS Teams hardware aanlevert? | Enkel de MS Teams Rooms licentie wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Hardware is voor rekening van de opdrachtnemer.
20 | PvE 3.3.2 | Is het toegestaan dat de Opdrachtnemer workshop 2 en 3 combineert met een PoC? | Akkoord
21 | PvE, hoofdstuk 3 | Opdrachtnemer benoemt dat zowel technische medewerkers als de Opdrachtnemer service op afstand moeten kunnen verlenen. Wordt hiermee bedoeld dat de technische medewerkers van de Opdrachtgever service op afstand moeten kunnen verlenen? | Voor de technische medewerker/ servicedesk (AV beheerder van de gemeente) moet het mogelijk zijn om via het netwerk simpele handelingen uit te voeren om gebruikers te kunnen ondersteunen op afstand. Dit kan bijvoorbeeld de bediening zijn van de betreffende control client (en/ of overnemen bedieningspaneel) binnen het gemeentelijke netwerk om de juiste presets / instellingen op te roepen.
22 | Leidraad, pagina 21, Sub 1C | In bullet point 3 geeft Opdrachtgever aan dat Opdrachtnemer moet uitwerken welke SLA er wordt gehanteerd. SLA's zijn om maat gemaakt, waardoor er geen specifieke versie te benoemen is. Is het gewenst om een volledig op maat gemaakte SLA hierin mee te sturen? Mag dit als bijlage worden meegestuurd, waardoor dit buiten de gestelde 4 A4 pagina's komt te vallen? | Het is niet vereist om op dit moment een volledig op maat gemaakte SLA aan te leveren. Een voorbeeld - SLA, gebaseerd op eerdere ervaringen met andere gemeenten, is toegestaan.
23 | PvE, hoofdstuk 3 | Opdrachtgever stelt dat apparatuur 'eenvoudig uitwisselbaar' moet zijn. Hoe definieert Opdrachtgever 'eenvoudig uitwisselbaar'? | Zoveel als mogelijk van het zelfde type/ fabricaat, bij de vervanging van de betreffende apparatuur dient aan de vastgestelde oplostijd (prio) voldaan te worden.
24 | Bijlage 3, punt 6 | Opdrachtgever spreekt over een uptime van 99,5%. Hoe definieert de Opdrachtgever downtime? | Downtime is de periode waarin een systeem niet beschikbaar is. Dit kan zijn wegens technische storingen of wegens gepland onderhoud.
25 | ISO 20000 | Bijlage PvE SLA 1. De Opdrachtnemer werkt volgens de normen van ISO 20000 t.b.v. servicemanagement. De ISO 20000 is een certificering die zich richt op kwaliteitsmanagement en randvoorwaarden betreft de interne IT omgeving. Deze staat naar ons inziens te ver af van deze audiovisuele prestatie en richt zich op processen i.p.v. service management. Volstaat een ISO 27001, informatie beveiliging, of vergelijkbaar binnen de werkmethode? Zo nee, wat is hier dan exact het doel van? | De ISO certificering is niet verplicht, maar verwacht wordt van de opdrachtnemer dat leverancier een professionele manier van serviceverlening hanteert in bijvoorbeeld incidentbeheer, wijzigingsbeheer of omgang met klachten. Het gaat hier om de manier waarop de leverancier service verleend, niet waarop de leverancier zijn informatiebeveiliging organiseert.
26 | projectkosten | Prijzenblad: Tabblad "Overige" C. Projectkosten. U geeft een heldere doorberekening van Uurloon, Aantal Uren en Totaal. Mag de inschrijver hier op 1 regel de totale projectkosten noteren, mits uurlonen gelijk zijn voor alle expertisen? Zo nee, hoe ziet u deze invulling dan voor u? | Nee de inschrijver dient de doorberekening van het uurloon en het aantal uren te vermelden zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken. Dit zorgt voor transparantie en maakt het eenvoudiger om inschrijvingen objectief te vergelijken.
27 | PvE 8.1 | PvE 8.1 Studio Vraag: U geeft aan dat de huidige leverancier de studio verhuist. • Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud op deze installatie komende contractperiode van 3 jaar? • Wie is verantwoordelijk voor het (technisch) begeleiden van uw evenementen in deze studio gedurende de contractperiode van 3 jaar? | Het onderhoud is in handen van een derde partij, het technisch begeleiden doet Team communicatie.
28 | indienen | Leidraad 4.2 Indienen van Inschrijving U stelt hier: Met het indienen van een inschrijving stemt u volledig en onvoorwaardelijk in met de in de aanbestedingsstukken gestelde eisen en voorwaarden. Voor zover de aanbestedingsstukken met elkaar in tegenspraak zijn geldt navolgende rangorde: 1. (SLA) Overeenkomst; 2. Nota’s van inlichtingen; Reactie: Doorgaans is de Nota van Inlichting het meest leidend omdat er vragen en daarop volgende aanpassingen worden gemaakt op de inhoud van de SLA Overeenkomst. Hoe kijkt u hiernaar? | Aangezien de definitieve SLA pas na gunning in overleg tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer wordt opgemaakt, is de NVI belangrijke input voor de op maat gemaakte SLA. De NVI is richtinggevend voor de SLA en geeft sturing aan de inhoud hiervan. Na het overeenkomen (sluiting) van een SLA blijft de rangorde zoals vermeld in de aanbestedingsstukken gelden, omdat het concrete afspraken betreft tussen de partijen. De concrete overeengekomen afspraken tussen partijen (SLA) voorgaan op de NVI.
29 | Sub 1A | Leidraad; Sub 1A: Aangeboden oplossing Wat verstaat u onder "Aantoonbaar" als één van de eigenschappen van de onderbouwing door inschrijver. Graag uw toelichting. | Met aantoonbaar bedoelen wij dat de opdrachtnemer moet kunnen onderbouwen dat de aangeboden audiovisuele middelen daadwerkelijk de gevraagde functionaliteiten bieden zoals beschreven in het PvE. Dit kan bv. door middel van technische documentatie of andere vormen van bewijs. Het doel is om te verifieren dat de oplossing de gevraagde functionaliteiten niet alleen theoretisch biedt, maar ook in de praktijk effectief zal werken.
30 | planning | Leidraad: Planning Advisering door AV leverancier bij de bouw waar nodig vanaf 4 april 2025. Wat is de verwachtte impact hiervan in tijd; hoe kunnen we dit prijzen in uw prijzenblad? | Het gaat om afstemming tussen e-installateur en AV-leverancier die noodzakelijk is in nieuwbouwprojecten om te komen tot goede afstemming. Het is aan de leverancier of dit wordt meegenomen als advieskosten of als de normale niet declareerbare inspanning van de accountmanager. Het kan worden opgenomen in de rubriek overige eenmalige kosten. Iedere vier weken is er bouwvergadering, met een belasting van max 30 minuten voor de av installateur. Naast bouwvergaderingen zijn er ook werkvergaderingen, het is aan de av leverancier om te bepalen of hij hier bij wil zitten. Dura Vermeer houdt verder op verschillende momenten een sluitronde voor het sluiten van wanden en plafonds. De opdrachtnemer av-installaties moet hier als belanghebbende bij aanwezig zijn. Aantal momenten en tijdsindicatie is nog niet te geven.
31 | gunning criterium 1c | SLA; wilt u hier een SLA terugzien? Wat moet hier exact opgeleverd worden? | Zie het antwoord bij vraag 22
32 | Gunningcriterium 1b, bullit 4 | Ontzorgen; wilt u dit nader toelichten? Is in uw ogen ontzorgen dat u geen of weinig werk (in tijdsbesteding) heeft bij de uitvoering van dit project? Of zijn er andere criteria die voor u in ontzorging belangrijk zijn? Graag een toelichting hierop. | De opdrachtnemer ontzorgt de opdrachtgever in de uitvoering van de opdracht door zelfstandig en zonder daartoe te worden aangespoord de maatregelen te nemen die nodig zijn om in dit nieuwbouwproject met veel afhankelijkheden succesvol af te ronden en te komen tot een optimaal eindresultaat. De leverancier neemt dus de regie vanuit eigen kennis en ervaring, bijvoorbeeld bij het contact opnemen met de e-installateur. Mogelijke verbeteringen in het ontwerp/bestek worden pro-actief aangereikt.
33 | Gunningcriterium 1b | Bullit 1; U vraagt de samenstelling van het team en het profiel van 2 functionarissen. Wat verstaat u onder een profiel? Hoe ziet dit er uit? En wat zijn de criteria om dit profiel te beoordelen? | Wij willen zeker weten dat de opdracht wordt uitgevoerd door de beste mensen voor deze opdracht. Het is aan de opdrachtnemer om het projectteam en de belangrijkste uitvoerders van de opdracht uit te lichten en te motiveren waarom juist deze mensen de opdracht tot een optimaal einde kunnen brengen.
34 | Aanbestedingsleidraad | Par 7.3 / pagina 20 / Subgunningscriterium 1a Voor een adequate onderbouwing van de door u gevraagde onderwerpen is de vraag of het aantal te gebruiken pagina's naar een 8-tal toegestaan is ? | Ja wij stemmen hiermee in. Gezien de complexiteit van de gevraagde onderbouwing achten wij het redelijk om extra ruimte toe te staan. voor dit onderdeel kan de inschrijver maximaal 8 A4 gebruiken.
35 | Aanbestedingsleidraad | Par 7.3 / pagina 20 / Subgunningscriterium 1b Is het toegestaan om de door u gevraagde planning als extra separate bijlage (A-3 pdf) ter beoordeling in te dienen. | Ja dat is toegestaan.
36 | Aanbestedingsleidraad | Par 7.3 / pagina 20 / Subgunningscriterium 1c- derde bullit U vraagt in deze bullit om een SLA. Mogen wij dit als apart document indienen? | Ja, het is toegestaan om de SLA als apart document in te dienen. Wij verzoeken echter wel om ervoor te zorgen dat de inhoud van de SLA in lijn is met de gestelde eisen en voorwaarden zoals in bijlage 3 zijn opgenomen.
37 | Bijlage 4 Concept Overeenkomst | Artikel 5 / pagina 2 / item 1 "De facturatie is nu als volgt: -40% bij levering van de apparatuur, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat dit na oplevering van de bouw plaatsvindt; -30% na afronding van de installatie van de apparatuur; -30% na oplevering/acceptatie van de oplossing (oftewel het volledig gebruik zijn van de apparatuur met inachtneming van hoofdstuk 11 van het programma van eisen/bestek); -Derden programmatuur mag gefactureerd worden bij levering; -Kosten van de SLA mogen jaarlijks vooraf gefactureerd worden na acceptatie; Gegeven de doorloop van het project en trajecten waarbij inkoop / loonkosten / overleg bijeenkomsten / etc. nodig zijn, willen we een alternatief factureringsschema voorstellen zodat de inschrijver het project niet hoeft voor te financieren. Wilt u ons voorstel overwegen: • 30% na de ondertekening van onderhavige Overeenkomst door Partijen; • 20% bij oplevering van functioneel en technisch ontwerp inclusief de Input /Output matrix en de aanvang van de bouwfase; • 30% bij de vooroplevering (technisch kunnen vergaderen met de apparatuur) inclusief opleiding/training traject; • 20% bij de acceptatie van het project inclusief de RIS koppelingen (hoofdstuk 11 PvE)." | Gedeeltelijk akkoord: 20% na ondertekening van de overeenkomst door partijen, 20% bij oplevering functioneel en technisch ontwerp en input/output matrix, 30% bij vooroplevering (technisch kunnen vergaderen inclusief opleiding en training), 30% bij acceptatie inclusief koppelingen en restpunten conform H11 van het programma van eisen/bestek.
38 | Bijlage 1 PvE | Par 1.2 / pagina 7 / Gebouwgebonden bekabeling U geeft aan dat " Trekken AV-bekabeling (SDI, XLR, specifieke bekabeling voor AV-apparatuur) bekabeling door infrastructuur" door de opdrachtgever AV dient te geschieden. Wie dient deze AV-bekabeling te leveren ? | Opdrachtnemer AV-installaties levert deze bekabeling. Zie ook paragraaf 1.2: de kosten liggen bij de AV-partij maar deze kan dit afstemmen met de e-installateur om het door hen te laten trekken.
39 | Bijlage 1 PvE | Par 1.2.1 / pagina 8 / bijlagen Op het TenderNed platform ontbreken de bijlagen 4 t/m 6 kunt u deze aanleveren ? | zie het antwoord bij vraag 12
40 | Bijlage 1 PvE | Par 2.2 / pagina 9 / materiaallijst Kunt u aangegeven waar we de gevraagde materiaallijst op het TenderNed platform kunnen indienen ? | De gevraagde materiaallijst kan worden ingediend via het TenderNed platform op locatie waar u normaal gesproken uw documenten uploadt voor de aanbesteding. U kunt de materiaallijst indienen onder de sectie Overige documenten. Zorg ervoor dat het document duidelijk is gelabeld.
41 | Bijlage 1 PvE | "Par 4.3.2 / pagina 23 / Verduistering Par 5.3.2 / pagina 37 / Verduistering Par 6.3.2 / pagina 47 / Verduistering Par 7.2.2 / pagina 52 / Verduistering" Kunt u voor deze ruimten de wijze van aansturing voor de verduistering opgeven ? | Het e-installatiebestek gaat in paragraaf 70.11.20-j uit van KNX (Dynalite/LMS). Dit kan in de loop van het bouwproces nog wijzigen.
42 | Bijlage 1 PvE | Par 4.4 / pagina 24 / Spreekgestoelte Is het een eis dat de inbouwpost voor het katheder voorzien dient te zijn van een touchscreen (conform eis 4.4.1) ? | Nee, de inbouw spreekpost in het spreekgestoelte is een uitzondering en dient verder nader afgestemd te worden met de leverancier van het maatwerkmeubilair.
43 | Bijlage 1 PvE | Par 4.4 / pagina 24 / Identificatie "U vraagt om identificatiemogelijkheid voor de discussiepost. Dienen er ID-passen voor de gebruikers geleverd te worden en zo ja in welke hoeveelheid ?" | Ja 100 stuks
44 | Bijlage 1 PvE | Par 4.4.4 / pagina 26 / Ondertiteling Kunt u technische informatie geven van de webcast leverancier betreft de benodigd eisen? | Wat betreft ondertiteling zijn er geen eisen behalve dat het geluid duidelijk moet zijn.
45 | Bijlage 1 PvE | Par 4.10.6 / pagina 34 / Streamingdienst Kunt u van de streamingdienst leverancier (CWC) opgeven wat de specificaties voor de AV-signalen zijn ? | De aanlever specificaties wat betreft video is 1280x720 op 25 frames per seconde. De internetlijn moet minimaal 2mbps zijn.
46 | Bijlage 1 PvE | Par 7.1 / pagina 50 / Hergebruik "Kunt u van onderstaande items meer specificaties of foto's en leeftijd c.q installatie datum geven : - Recorder BlackMagic Hyperdeck -> welk type is dit ? (Studio HD Mini / HD Plus / HD Pro / 4K Pro/ ???) - BMD TV-studio HD -> welk type is dit ? ( BlackMagic ATEM Television Studio HD / ???)" | Levering medio januari 2023: ATEM Television Studio HD/ BlackMagic Studio Hyperdeck HD Plus
47 | Bijlage 1 PvE | Par 7.4.2 / pagina 54 / Projectiescherm Dient het omschreven projectiescherm (1,8 m breed) door opdrachtnemer geleverd te worden ? Zo ja , kunt u aanvullende specificaties opgeven zoals : wijze van montage / kwaliteit doek / gain / spandraden / etc.). | Montage in koof (plafond), Doek mat wit, Gain 1.0 - 1.2, tensioned, kijkhoek minimaal 120 graden, vinyl of glasvezel.
48 | Bijlage 1 PvE | Par 10.2 / pagina 60 / Zuilluidspreker Het hier beschreven "geluid over zuilluidspreker" wordt hiermee bedoelt de luidsprekers bij Par. 4.6.4 / pagina 29 / Hal - foyer ? | correct
49 | Bijlage 9 Prijzenblad | tabblad: totaal / cell 29D ; overige tabbladen idem voor het onderdeel projectkorting. In alle tabbladen wordt de ''Projectkorting'' opgeteld bij het totale bedrag van de inschrijving cq. totaalbedrag van de betreffende ruimte. Wilt u dit corrigeren? | Zie het gecorrigeerde prijzenblad, bij inschrijving dient u het bijgewerkte prijzenblad in.
50 | Bijlage 1 PvE | PAR 10.2 / pagina 60 / Raadzaal en wachtruimte display 00.01.00 in de allinea worden 3 schermen uitgevraagd van 65'' voor de weergave van informatie etc. daarbij word gerefereerd naar ''ingebouwde narrowcasting functionaliteit'' kunt u ons meer informatie geven over de narrowcast oplossinf? Bijvoorbeeld moet opdrachtnemer hiervoor een systeem afprijzen? of anderzijds moeten de schermen een narrowcast oplossing van de gemeente kunnen tonen en zo ja welke eisen zijn daarbij? | De leverancier/opdrachtnemer levert een narrowcasting oplossing waardoor de gemeente narrowcasting op maat kan verzorgen. De narrowcasting kan bestaan uit (delen van ) het intranet, openingstijden, bustijden, nieuwsflitsen van landelijke media, energiemanagement, de menukaart van het restaurant etc.
51 | Bijlage PvE -5020E-N-D00 | Raadzaal LSP symbolen wanden "Op de plattegrond tekening staan Luidspreker aansluitingen links en rechts naast de LED-schermen getekend. Kunt u verduidelijkingen of deze aanwezig dienen te zijn, functionaliteit en eisen ? " | Nee, die kloppen niet, worden weggehaald. In plaats hiervan is een centercluster opgenomen.
52 | Bijlage 1 PvE | PAR 10 / pagina 60 / Overige Displays in deze allinea worden schermen uitgevraagd die voldoen aan het ITS-Keurmerk met daarbij een scherm als ''informatiezuil'' en ''info screens''. Hierbij word verwezen naar een bijlage. Kunt u aangeven welke bijlage? Kunt u tevens aangeven hoeveel ''info screens'' er nodig zijn? | De informatie (inleiding) omvat algemene informatie waar men rekening mee dient te houden bij de levering/ plaatsing van de displays verder benoemd in hoofdstuk 10.0. Er is op dit punt inderdaad geen bijlage.
53 | Bijlage 1 PvE | Par 5.4.4 / pagina 41 / Ondertiteling Is de aanname juist dat de omschreven functionaliteiten over de ondertiteling (spraakherkenning / correcties / onbekende woorden aan te leren / etc.) door de webcaster / vod-cast leverancier wordt verzorgd ? De koppeling met de webcaster valt wel bij de opdrachtnemer. | Ja
54 | gunningscriteria - lettertype | U vraag om in de tekst in Arial 10 te gebruiken. Nu verbetert dit lettertype niet de leesbaarheid van de teksten. Ook de opmaak ziet er niet goed uit in dit lettertype. Is het akkoord om andere lettertypes in te zetten. Maar wel de gevraagde lettergrootte 10 te hanteren? | Nee, niet akkoord, we handhaven Arial 10.
55 | BIJLAGE 1 PVE: Paragraaf 1.2: levering van de 19" racks | BIJLAGE 1 PVE: - Paragraaf 1.2: levering van de 19"-racks geschiedt door een andere partij. Kunnen deze racks bij opdrachtnemer AV afgeleverd worden om te worden voorzien van apparatuur, bekabeling etc of moet dit bij de gemeente op locatie gebeuren? | Nee, de racks staan op locatie. Het gaat vooralsnog om één rack van 1000 diep in de MER en met netwerkverbindingen gedeelde racks in de twee SER'en. Geef aan indien meer racks nodig zijn.
56 | Paragraaf 1.2.1 (pagina 8) : 7 bijlages. | - In paragraaf 1.2.1 (pagina 8) wordt gesproken over 7 bijlages. Hiervan kunnen wij er maar 4 terugvinden in Tenderned (3 * E-installatie tekening, 1 * planning), de overige documenten (tekening maatwerkmeubilair, inrichting commissiekamers en wijzigingen raadzaal vloer asp) ontbreken. Kunt u deze beschikbaar stellen of zijn deze documenten niet meer relevant voor de aanbesteding? | zie het antwoord op vraag 12
57 | Besturingssysteem MS Teams | In diverse ruimtes wordt Microsoft Teams uitgevraagd. Zijn er vanuit bv politiek of ICT beperkingen of voorkeuren in fabrikant of besturingssysteem waar we rekening mee moeten houden? | Er mogen geen installaties, software of opslagapparatuur van Chinese of Russische fabrikanten worden toegepast. Onderdelen in een apparaat mogen van een Chinees fabrikaat zijn (dit is bijna niet te vermijden). Het plaatsen van updates en en het geven van support moet mogelijk zijn en de apparatuur moet minimaal 5 jaar worden ondersteund.
58 | DALI-router | Paragrafen 4.3.1 (pagina 23) , 5.3.1 (pagina 37), 6.3.1 (pagina 47), 7.2.1 (pagina 52): U geeft aan dat de opdrachtnemer de benodigde bekabeling levert om te koppelen met de DALI-router. Wat voor router is dit en/of hoe moet hiermee gekoppeld worden? | Aansturing gaat gebeuren via Dynalite/LMS
59 | Koppeling met verduistering | Paragrafen 4.3.2 (pagina 23), 5.3.2 (pagina 37), 6.3.2 (pagina 47), 7.2.2 (pagina 52): Op welke wijze (bv 230V, SMI, Lutron, ...) moet er gekoppeld worden met de verduistering en met hoeveel individuele motoren/groepen moet er gerekend worden? | Aansturing gaat gebeuren via Dynalite/LMS. Elk gordijn is een separate motor en kan ook separaat geprogrammeerd worden.
60 | Slechthorendensysteem | Paragrafen 4.7 (pagina 29), 5.4.5 (pagina 38), 7.3.7 (pagina 54): Er wordt een slechthorendensysteem obv RF uitgevraagd, mag hier in plaats daarvan een systeem aangeboden worden wat op basis van al aanwezige / door derden geleverde WiFi (en een app op de smartphone van de gebruiker) werkt? | Het uitgangspunt bij de slechthorenden oplossing is (afgezien van de manier van signaaloverdracht) dat de slechthorende met de T-stand op hun hoortoestel gebruik kan maken van de aangeboden oplossing , alsmede slechthorenden zonder de T-stand op het hoorstoestel. Bij die laatste volstaat voorlopig een oplossing met een ontvanger en bijbehorende headset. Opdrachtnemer zorgt zelf voor het benodigde netwerk/ signaaloverdracht.
61 | Slechthorendenvoorziening commissiezaal 2 | Klopt het dat in commissiezaal 2 géén (separate) slechthorendenvoorziening wordt uitgevraagd? | Correct, omdat er 1 grote zaal ontstaat bij de commissievergaderingen (schuifwand is dan open).
62 | Audio DSP | 7.1.1 (pagina 50): Hier staat een "Symetrix Solus NX (8x) incl Dante" vermeld. Dit model (Solus) van Symetrix heeft alleen analoge in- en uitgangen en biedt géén connectiviteit obv Dante. De toevoeging "incl Dante" klopt dus niet óf het is een ander merk/type audio-DSP. Kunt u verifiëren welk merk/type het hier betreft? | Het betreft hier de Symetrix Prism 4x4 Dante
63 | Leidraad 7.4 | U geeft aan dat de prijsindexering pas plaatsvindt bij verlenging van het contract na de eerste drie jaar. Echter is er in de huidige economie en ook binnen deze industrie een hoge volatiliteit qua prijzen. Een goed voorbeeld hiervan is dat de gemiddelde lonen in 2024 met 4.6% gestegen zijn. Om in deze dynamiek mee te kunnen gaan, wat ook voordelig voor de Gemeente Krimpenerwaard kan uitpakken, vragen wij u om de prijzen jaarlijks te indexeren. Gaat u hiermee akkoord? | Akkoord, conform de regels van de GIBIT artikel 11.8
64 | Subgunningscriterium 1b/c | U noemt in beide subgunningscriteria dat de gemeente ontzorgd wil worden. Kunt u zowel voor het plan van aanpak en als de kwaliteit van de dienstverlening uw zorg specificeren en wat het verschil in benadering hiervan is in beide gunningscriteria? | zie het antwoord op vraag 32
65 | Subgunningscriterium 1b | In uw vraag refereert u naar bijlage 2 met de voorlopige plattegronden van de nieuwbouw. Echter vindt inschrijver in bijlage 2 alleen een planning terug. Inschrijver gaat er nu vanuit dat de plattegronden beschikbaar zijn in Bijlage PvE – 5020E-N-D00 t/m D02. Kunt u corrigeren waar deze plattegronden te vinden zijn of, indien deze nog niet in de omgeving staan, deze uploaden? | Dit zijn inderdaad de plattegronden
66 | Subgunningscriterium 1a | Inschrijver heeft de aanname dat u met de term intuïtief gebruikersgemak bedoelt dat de systemen voor iedere gebruikersgroep te gebruiken zijn op basis van logisch redeneren zonder instructies. Kunt u deze aanname bevestigen? | Dat klopt
67 | Leidraad 7.2 pagina 19 | Inschrijver heeft de aanname dat u de score per gunningscriterium (en de subonderdelen per vraag) toekent op basis van het model dat u beschrijft onder hoofdstuk 7.2 op pagina 19. Kunt u bevestigen dat u aan iedere subvraag waarbij u het puntenaantal benoemt een score toekent tussen ‘Onvoldoende’ – 0% van de punten en ‘Uitstekend’ – 100% van de punten? | Ja die aanname is correct.
68 | Bijlage 1 PVE_Krimpenerwaard_V1.0 | Blz. 21 5.5 Discussiesysteem “Wanneer 2 personen gelijktijdig praten, dient in de video een split-screen (PAP) te worden gerealiseerd met de naam van de spreker(s) onder in beeld.” Vraag: wordt hier bedoeld de weergave op het display van de Multimedia post of op de schermen in de zaal? | De schermen in de zaal
69 | Bijlage 1 PVE_Krimpenerwaard_V1.0 | Blz. 40 5.5 Discussiesysteem “discussiepost dient te worden geplaatst op het meubilair en niet groter te zijn dan 10 inch.;” Vraag: betreft dit de hoogte/breedte/lengte van de post? Of de schermgrootte van de post? | De schermdiagonaal
70 | Bijlage 1 PVE_Krimpenerwaard_V1.0 | Blz. 39 5.5 Discussiesysteem “het discussiesysteem dient te zijn voorzien van multimedia functionaliteit met minimaal een 4" touchscreen met mogelijkheid tot weergave van actieve sprekers en moet remote aanstuur baar te zijn;” Vraag: het is aanbieder niet bekend dat er draadloze discussieposten leverbaar zijn van gerenommeerde merken met Multimedia functionaliteit. Kunt u ons nader toelichten op welk medium u deze functionaliteit wilt gebruiken? | Onder multimedia functionaliteit wordt hier verstaan: Enkel een tekstweergave (naam van de actuele spreker) op de discussiepost is voldoende.
71 | Bijlage 1 PVE_Krimpenerwaard_V1.0 | Blz 32 Bevestiging “Het LED-scherm moet worden bevestigd aan wand, die zorgt voor een stabiele en egale bevestiging. Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de levering van de materialen om het Led-Scherm aan de wand op te hangen.” Vraag: opdrachtgever kan bevestigen dat in de betreffende wand op diverse plaatsen geboord mag worden t.b.v. het montageframe van het LED scherm? | Hoogstwaarschijnlijk wel, maar deze vraag wordt meegenomen in een komende bouwvergadering.
72 | Bijlage 1 PVE_Krimpenerwaard_V1.0 | Blz 32 Bevestiging “Het LED-scherm moet worden bevestigd aan wand, die zorgt voor een stabiele en egale bevestiging. Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de levering van de materialen om het Led-Scherm aan de wand op te hangen.” Vraag: opdracht gever kan bevestigen dat de betreffende wand voldoende draagvermogen heeft? | In principe is hierin voorzien, maar deze vraag wordt meegenomen in de komende bouwvergaderingen. Het helpt als de AV-leverancier in zijn oplossing het gewicht van het scherm vermeldt.
73 | Bijlage 1 PVE_Krimpenerwaard_V1.0 | Blz 29 Aansluitingen: “Ten behoeve van het centercluster worden er 2 netwerkaansluitingen gerealiseerd in het midden van de raadzaal (plafond).” Vraag: gezien het feit dat over deze netwerkkabel ook de benodigde voeding voor de actieve speakers of lokale vesterkers loopt dient voldaan te worden aan kabel specificaties (o.a. AWG waarde en afscherming) van de fabrikant van deze apparatuur, is dit voorzien? | Dit dient in het bouwtraject te worden afgestemd met de e-installateur
74 | Bijlage 1 PVE_Krimpenerwaard_V1.0 | Blz 26 4.4.4 Ondertiteling “Het discussiesysteem moet geschikt zijn om ondertiteling (spraakherkenning) mogelijk te maken tijdens raad -en commissievergaderingen. Om hieraan te kunnen voldoen dient de opdrachtnemer de gestelde eisen m.b.t. ondertiteling afstemmen met de webcast leverancier.” Vraag: de bedoelde ondertiteling wordt hierbij verzorgd door de leverancier van de webcast op basis van een aangeleverd audio- video, metadata (actieve sprekers) signaal zoals dat normaal gebruikelijk al aangeleverd wordt, is deze aanname juist? | Ja
75 | Bijlage 1 PVE_Krimpenerwaard_V1.0 | 4.3.1 Zaallicht “Het zaallicht dient meegenomen te worden in de AV-bediening. De opdrachtnemer levert de benodigde bekabeling voor de koppeling van het AV-systeem aan het DALI-systeem (router), sluit dit aan en programmeert het AV-systeem (touch panel).” Vraag: “best practice” is een KNX koppeling tussen het AV en DALI systeem te voorzien, het vervangen van verlichting armaturen bij een defect vraagt dan geen interventie van de AV leverancier (“commissioning” van het DALI address in het AV besturingssysteem) wat is hierop uw visie? | Dat lijkt inderdaad logisch en moet in het bouwtraject worden afgestemd met de e-installateur
76 | Bijlage 1 PVE_Krimpenerwaard_V1.0 | Blz 23 en 36 4.3.1 Zaallicht en 5.3.1 “Het zaallicht dient meegenomen te worden in de AV-bediening. De opdrachtnemer levert de benodigde bekabeling voor de koppeling van het AV-systeem aan het DALI-systeem (router), sluit dit aan en programmeert het AV-systeem (touch panel).” Vraag: wordt hier i.p.v. bekabeling een interface bedoeld? | Het gaat er om om met de av bedienapparatuur ook de verlichting in de raadzaal te kunnen bedienen. Het is aan de leverancier om in overleg met de e-installateur hiervoor de beste oplossing te realiseren. Leverancier van Dynalite/LMS is Ysmart.
77 | Bijlage 1 PVE_Krimpenerwaard_V1.0 | Blz 18 3.5.5 Glasvezel voor audiovisuele distributie “De kosten voor de aanleg van eventueel benodigde glasvezel infrastructuur is voor rekening van de opdrachtnemer en dient verder afgestemd te worden met de e-installateur.” Vraag: is er reeds een glasvezelkoppeling voorzien tussen de MER en SER op BGG, 1e en 2e Verdieping waar de opdrachtnemer gebruik van kan maken? | Er ligt glasvezel (OM4, 12 vezelig volgens bestek) tussen MER en SER. Hierover loopt het gemeentelijk netwerk. Als het gaat om het gebruik van een dedicated av-lan over het gemeentelijk netwerk kan hiervan gebruik worden gemaakt. Als het hier gaat om een dedicated glasvezel is nader overleg nodig met de e-installateur in het bouwproces.
78 | Bijlage 1 PVE_Krimpenerwaard_V1.0 | Blz 12 3.1.4 Schema’s De bij het bestek behorende schema's van installaties dienen slechts als principeschema’s gezien te worden. De opdrachtnemer dient op basis van deze voorbeeld schema’s zelf een ontwerp te maken van de in het bestek aangegeven gebruiksmogelijkheden. Vraag: de bij het bestek behorende schema’s waarover u spreekt zijn niet in de stukken aangetroffen, kunt u deze alsnog aanleveren? | De schema's waar u naar refereert zijn continu in ontwikkeling, (aangezien het om een nieuw te bouwen gemeentehuis gaat). Tekeningen van bestaande av-installaties zijn hier niet aan de orde. Enkel de tekeningen die in de ontwerpfase/ TO fase zijn opgesteld door de e-adviseur/ installateur.
79 | Bijlage 1 PVE_Krimpenerwaard_V1.0 | Blz 10 2.6.1 Opleveringsmetingen “- Opleveringsmetingen kunnen in opdracht van de opdrachtgever worden uitgevoerd door derden, waarbij de te behalen specificaties worden getoetst aan het voorliggend document.” Vraag: deze oplevermetingen zijn voor rekening van de opdrachtgever, is onze aanname juist? | Ja
80 | Bijlage 1 PVE_Krimpenerwaard_V1.0 | Blz 9 2.3 Bekabeling “Het gehele project uitvoeren binnen de juiste kabel (brand-) classificaties, conform NEN8012 welke kunnen verschillen per ruimte en naar gebruiksomstandigheden. Zo kunnen bijvoorbeeld halogeenvrije kabels (low-smoke) verplicht zijn. Door de aanbieder dient in de aanbieding omschreven te worden dat deze zich aan deze randvoorwaarde conformeert. De opdrachtgever zorgt voor de brandwerende afdichting van uitsparingen gemaakt ten behoeve van de bekabeling” Vraag: welke brandklasse dient gehanteerd te worden? | In het e-bestek staaat: om schade als gevolg van brand via elektrische leidingen zoveel als mogelijk te beperken dient het gebouw voorzien te worden van elektrische leidingen brandklasse: conform het bouwbesluit. In het BBl staat: Afhankelijk van de ruimten waar de kabels zich bevinden, de brandklasse hierop afstemmen. Zie o.a. hiervoor Artikel 4.45a. uit het BBL (elektrische leidingen en pijpisolatie).
81 | Aanvraag tekeningen | Vraag: in de E-installatietekeningen is geen maatvoering terug te vinden, de tekeningen zijn wel op schaal maar er ontbreekt een afmeting van het bouwkundig grid, kunt u nadere gegevens verstrekken of de tekeningen op DWG formaat aanleveren? | DWG is niet beschikbaar. Er is een nieuwe tekening die wordt meegeleverd (bouwkundige UO set).
82 | Bijlage 1 PVE_Krimpenerwaard_V1.0 | Blz. 8 1.2.1 Bijlagen bijbehorende Programma van Eisen “1. E-installatie tekening Begane grond: 5020-N-D00.pdf 2. E-installatie tekening 1e verdieping: 5020-N-D01.pdf 3. E-installatie tekening 2e verdieping: 5020-N-D02.pdf 4. Tekening maatwerkmeubilair: B-800 – vaste inrichting.pdf 5. Inrichting commissiekamers: Optie tekening 3.pdf 6. Wijzigingen raadzaal vloer asp. Schets_raadzaal.png 7. Planning Dura Vermeer Planning – Gemeentehuis.pdf Deze bijlagen dienen ter illustratie; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.” Vraag: 4,5 en 6 in deze lijst zijn niet teruggevonden in de aangeleverde bijlagen, kunt u deze alsnog aanleveren? | Zie het antwoord op vraag 12
83 | Bijlage 1 PVE_Krimpenerwaard_V1.0 | Blz. 7 1.2 Demarcatie van de werkzaamheden “Opdrachtnemer AV. Trekken AV-bekabeling (SDI, XLR, specifieke bekabeling voor AVapparatuur) bekabeling door Infrastructuur.” Vraag: het is eerder gebruikelijk dat de opdrachtnemer de betreffende kabel aanlevert aan de huisinstallateur en deze de kabel trekt, immers de trajecten zijn bekend bij de huisleverancier en het gelijktijdig mee trekken verminderd de kans op beschadiging van de overige kabels in het traject. Gaat u hiermee akkoord? | Akkoord - in afstemming met de e-installateur. Zie ook paragraaf 1.2: de kosten liggen bij de AV-partij maar deze kan dit afstemmen met de e-installateur om het door hen te laten trekken. (ZIE OOK VRAAG HIERBOVEN)
84 | Aanbestedingsleidraad 3.5 Indien inschrijving blz 10 | Bij punt 4 wordt gevraagd "Documenten t.b.v. gunningscriteria in te leveren. Kunt u nader specificeren welke documenten hier exact worden bedoeld en ingeleverd dienen te worden. | Voor de beoordeling van uw inschrijving vragen wij u om per sub-gunningscriterium (1a,1b,1c) de bij behorende documenten aan te leveren. Dit kan een tekstuele onderbouwing of plan van aanpak zijn waarin u toelicht hoe u voldoet aan de gestelde criteria. Deze documenten zullen worden gebruikt om uw inschrijving objectief te beoordelen. Voor subgunningscriterium 1a: max 8 A4, voor 1b: max. 6 A4 + separate planning (A3) en voor 1c: max 4 A4 en apart document SLA.
85 | Bijlage 9 Prijzenblad | In de tabbladen Raadzaal en Commissiezaal 1 staat in kolom 1C "Prijzenblad aanvullen is toegestaan. Geldt dit ook voor de tabbladen Commissiezaal 2, Trouwzaal, Overige en SLA Kosten 3 jaar? | Ja.
86 | PvE 6.6.1 | U stelt hier dat de volgende signalen moeten worden aangeboden: HDMI, USB-C en MS-teams. Kunt u deze laatste duiden? | Er moet geschakeld kunnen worden tussen de MS-teams omgeving en HDMI-USB-C functionaliteit.
87 | PvE 6.1 | Hier staat: “Bij commissievergaderingen zal de schuifwand open zijn.” Als dit het geval is dienen de camera’s (nu uitsluitend in commissiezaal1) dan niet ander gepositioneerd te worden? | De opstelling van het meubilair tijdens commissievergaderingen was ten tijden van publicatie nog niet volledig definitief, er volgt nog een nieuwe aangepaste tekening maar deze is er nog niet. Aantallen (camera's) blijven ongewijzigd.
88 | PvE 5.4.5 | Is de aanname juist dat alleen Commissiezaal 1 een slechthorenden voorziening krijgt en Commissiezaal 2 niet? | Correct, omdat er 1 grote zaal ontstaat bij de commissievergaderingen (schuifwand is dan open).
89 | PvE 4.3.2 | Uiteraard kan de verduistering worden meegenomen in de AV-bediening. Kan opdrachtgever zorgen dat de bekabeling hiervoor wordt aangelegd en uitkomt in de MER? | Dit dient plaats te vinden in overleg met de e-installateur tijdens de bouw.
90 | PvE 4.3.1 | Is de aanname juist dat het Dali systeem wordt geconfigureerd door de E-installateur en de AV-integrator de bediening hiervan programmeert op het touchpanel? | Ja.
91 | PvE 4.2.1 | Opdrachtgever stelt twee 19” racks ter beschikking. Gezien de diepte van bijvoorbeeld de server PC’s adviseren wij een rackdiepte aan te houden van 1000mm. Kunt u hierin voorzien? | Opdrachtgever heeft in tegenstelling tot het in het bestek vermeldde 1 rack beschikbaar van 1000 diep in de MER. Als meer racks nodig zijn horen wij dit graag. Daarnaast is in één SER een rack van 1000 diep gedeeltelijk beschikbaar, en in de tweede (kleinere) SER een rack van 800 diep. Als er meer racks nodig zijn horen wij dit graag (ofschoon in de SER's de ruimte beperkt is).
92 | PvE 3.2.1 | Als er voor een IP oplossing wordt gekozen dient de opdrachtnemer te zorgen voor de infrastructuur inclusief switchers en routers. Is de aanname juist dat er een compleet autonoom AV-netwerk opgebouwd dient te worden en er niet door opdrachtgever bijvoorbeeld een VLAN ter beschikking wordt gesteld? | Dat is correct.
93 | PvE 3.1.3 | U stelt hier (terecht) dat de circulerende temperatuur niet boven de 40 graden Celsius mag komen in de apparatuurkast. In dezelfde zin geeft u aan dat er koeling aanwezig is in de MER. Komt de eis van geforceerd koelen daarmee te vervallen? | De MER is gekoeld, de twee SER kasten niet.
94 | PvE Raadzaal | Kunt u de afmetingen van de Raadzaal doorgeven. Lengte x breedte x hoogte? | ca. 16,7 m (X) * 16,5 m (Y) * 7,2 m (Z), binnenafmetingen
95 | PvE Raadzaal | Wat is de verwachte nagalmtijd T [s] in de Raadzaal op basis van het huidige ontwerp? | Dit is nog onbekend. Binnen het ontwerp is thans in de raadzaal, het atrium en de trouwzaal rekening gehouden met geluidabsorptie tegen de gevels en wanden: deze afwerking heeft een vergelijkbare geluidabsorberende kwaliteit als de Lignatuur type 3 (geluidabsorptiecoëfficiënt van ten minste αw = 0,75).
96 | Tekeningen als bijlage NVI | Opmerking aanbestedende dienst: Hoewel er bij de nota van inlichtingen tekeningen zijn toegevoegd blijft het PvE als leidend document gehandhaafd.