## NVI 1
Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân
vragen tbv nota van inlichtingen
RAW-raamovereenkomst Onderhoud Openbare Verlichting
Kenmerk: OVE-24-01
Document: Nota van Inlichtingen 1
datum: 1-10-2024
Nummer | Document | paragraaf/ bestekspost-nummer/ artikel | Pagina | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Bijlage VIII |  |  | bijlage VIII RAW-raamovereenkomst | Kunt u toelichten wanneer een te leveren armatuur in het kader van onderhoud zal worden uitgevraagd en wanneer in het kader van vervanging. Met andere woorden wanneer is sprake van onderhoud en wanneer van vervanging? E.e.a. is van belang omdat in het kader van onderhoud (zo lijkt het) de regeling conform bijlage VIII RAW-raamovereenkomst wordt toegepast en in het kader van vervanging de verrekenprijzen conform de besteksposten 402010 tot en met 402090 RAW-raamovereenkomst. Wij begrijpen onderhoud en vervanging als volgt - uitleg 1: Vervanging wordt over het algemeen gedefinieerd als het verledden van het resterende areaal dat nog niet is verled. Uit tabel 2.1 in par. 2.2.1 Inschrijvingsleidraad volgt dat nog 23.000 armaturen verled dienen te worden (dus het resterende areaal). Onderhoud: wordt over het algemeen gedefineerd als het onderhouden van het bestaande areaal dat reeds verled is als ook het onderhouden van de met deze aanbesteding nog te verledden armaturen. Het kan dan enkel betreffen die gevallen die niet onder een garantie vallen, nu op het moment van een terechte garantieclaim al kosteloos nieuwe producten worden geleverd door de fabrikant. Nu de meeste LED armaturen in het van toepassing zijnde bestaande areaal in de afgelopen 5 à 6 jaar zijn verled en geplaatst, zal de noodzaak voor de nadere aankoop van armaturen voor het onderhoudsdoel (lees de aankoop van een armatuur ter vervanging van een reeds geplaatste led-armatuur) zeer beperkt zijn. Wij schatten (op basis van onze ervaring) in dat dit beperkt is tot 1 maximaal 1.5 percent per jaar van het totale areaal gedurende de looptijd van de aanbesteding. Onze inschatting is dan ook dat dit concreet een maximale aankoop noodzaak van 4.500 armaturen betreft. Uitleg 2: een andere uitleg/definities dan onder uitleg 1. a. Wij verzoeken u vriendelijk aan te geven of uitleg 1 van toepassing is danwel er een andere uitleg (uitleg 2) moet worden aangehouden (indien uitleg 2, dan graag uw uitgebreide toelichting/verduidelijking, zodat er een goed begrip ontstaat van uw uitvraag). b. Indien uitleg 1 heeft te gelden, kunt u dan bevestigen dat de nog te verledden 23.000 armaturen als vervanging zullen worden uitgevraagd en u zodoende enkel de verrekenprijzen conform de besteksposten 402010 tot en met 402090 RAW-raamovereenkomst zal toepassen? Kunt u bij een bevestigend antwoord ook bevestigen dat de aantallen armaturen zoals thans vermeld onder besteksposten 402010 tot en met 402090 RAW-raamovereenkomst zullen worden aangepast naar 23.000? Indien u op één of beide vragen niet bevestigd antwoordt, dan verzoeken wij u uw antwoord duidelijk te motiveren, zodat er een goed begrip ontstaat van uw uitvraag. c. Indien uitleg 1 heeft te gelden, kunt u dan bevestigen dat m.b.t. de aankoop van het bovenvermelde ingeschatte aantal van 4.500 armaturen afrekening enkel plaats zal vinden conform bijlage VIII. Zo niet, kunt u uw antwoord dan duidelijk motiveren, zodat er een goed begrip ontstaat van uw uitvraag. | Zie het antwoord op vraag 7. Met betrekking tot hoeveelheden: de in de Raamovereenkomst aangegeven hoeveelheden omvatten niet het gehele areaal, maar een derde deel daarvan (de omvang van een gemiddeld perceel).
2 | Bijlage X |  |  | Aantal LEDS per armatuur | Wij snappen dat verlichtingscomfort belangrijk is. Echter, worden zowel de kegels als de koffers toegepast op 4m masten, daarmee is het onderscheid tussen de koffers met 10 leds en de kegels met 16 leds niet uit te leggen. Zolang de stroom door de leds beperkt is, staat het verlichtingscomfort los van het aantal toegepaste leds. Wij verzoeken de AD het minimum aantal leds voor de kegel te verlagen naar 10 leds en de maximale stroom door de leds te specificeren; bijvoorbeeld op 400mA. | We verlagen het aantal LEDs naar minimaal 8LED en maximaal 350mA voor armaturen op 4m masten. Dit is aangepast in bijlage X.
3 | Leidraad | 2.2 |  | Werkzaamheden buiten de ROK | In de inschrijvingsleidraad geeft u aan dat OVL-partijen OVL-gerelateerde werkzaamheden buiten deze raamovereenkomst kunnen opdragen. Kunt u specificeren onder welke omstandigheden deze werkzaamheden buiten het contract worden opgedragen. | Dit is vooraf niet aan te geven. Het betreft met name werkzaamheden die binnen andere (separaat aanbestede) overeenkomsten worden uitvgevoerd, zoals nieuwe werken van projectontwikkelaars, integrale civiele projecten of illuminatieprojecten. De beoogde jaaromzet per perceel betreft de door de aannemer uit te voeren werkzaamheden. Zie ook het antwoord op vraag 4. Daarnaast kan het werkzaamheden betreffen in gevallen dat de aannemer geen (tijdige) capaciteit heeft, of om andere redenen de werkzaamheden niet kan uitvoeren.
4 | Leidraad | 2.2.1 |  | Minimale jaaromzet per perceel | Kunt u ook een minimale jaaromzet in euro's aangeven per perceel? | Er wordt geen harde minimale omzet in euro's per perceel aangegeven. De in paragraaf 2.2.1. van de Inschijvingsleidraad beoogde jaaromzet is gebaseerd op de ordegrootte van de afgeleide omzet afgelopen jaren en inschattingen daarvan voor de komende contractjaren. De omzet kan per jaar fluctueren. De intentie van de OVL-partijen is om de beoogde gemiddelde jaaromzet voor het betreffende perceel, als gemiddelde van de beoogde omzet over de looptijd, door de aannemer uit te laten voeren.
5 | Leidraad Raamovereenkomst | 2.3 Deel 1 sub 10 |  | SROI | Een reëel onderdeel van de contractwaarde (circa 2/3) is de levering van materialen. Wij verzoeken u daarom om de SROI-component te richten op dat gedeelte waarvoor SROI een grote impact heeft, namelijk het arbeidsdeel. Verzoek is de investering in SROI te wijzigen in 2% van de arbeidscomponent in plaats van 2% op de opdrachtwaarde. | Akkoord: In de tekst in de par. 2.3 van de Inschrijvngsleideraad en Deel 1 sub 10 van de RAW-Raamovereenkomst wordt '2 % van de opdrachtwaarde' gewijzigd in '2% van de loonsom'.
6 | Leidraad en Bijlage VIII | 4.1.1 |  | par. 4.1.1 en bijlage VIII Inschrijvingsleidraad | Met betrekking tot par. 4.1.1 en bijlage VIII Inschrijvingsleidraad: Er dienen korting/opslagpercentages te worden opgegeven op de actuele (meest recente) bruto/nettoprijzen armaturen van fabrikanten/leveranciers. Ons inziens is in dit verband sprake van een ondeugdelijke prijssystematiek omdat e.e.a. ons inziens kan leiden tot gunning aan een inschrijver met een inschrijving die niet de beste prijs/kwaliteitsverhouding heeft. Fabrikanten/leveranciers kunnen immers verschillende (actuele) bruto/netto prijslijsten armaturen (catalogussen met bijbehorende prijslijsten) hanteren, zodat onduidelijk is welke prijslijsten als maatstaf hebben te gelden. Ook kan een fabrikant/leverancier bijvoorbeeld hoge catalogusprijzen hanteren en een hoog kortingspercentage bieden, terwijl hij in feite duurder is dan een fabrikant/leverancier met lage catalogusprijzen die een lagere korting biedt. Vergelijk in dit verband bijvoorbeeld ook advies 414 (d.d. 28 juli 2017) Commissie van Aanbestedingsexperts. Kort en goed, het vriendelijke verzoek om de gunnings/prijssystematiek aan te passen zodat deze niet meer in strijd is met aanbestedingsregels. Voorzover u niet tot aanpassing wenst over te gaan, dan verzoeken wij u vriendelijk te motiveren waarom u van oordeel bent dat ter zake geen strijdigheid is met aanbestedingsregels. | Wij delen uw visie niet. Ten eerste omvat bijlage VIII een groot aantal verschillende leveranciers. Dit middelt de uitkomsten uit. De weging van alle verschillende leveranciers is voor alle inschrijvers identiek. Leveranciers met hogere prijzen kunnen een hogere absolute korting aanbieden. Deze kortingen zijn in de regeling echter gemaximeerd tot 60%, Dit bevordert tevens een gelijk speelveld. Zie ook het antwoord op vraag 23. De aanbestedende dienst gaat in de basis uit van gelijke brutoprijslijsten voor alle inschrijvers. En deze zijn veelal openbaar beschikbaar, al dan niet via internet. Tot slot is bijlage VIII is slechst één van de onderdelen om tot de Beste prijs-KwaliteitVerhouding te komen. Wij zien dan ook niet waar wij in strijd met de aanbestedingsregels handelen.
7 | Raamovereenkomst | 402 | 103 | Armaturen | Kunt u bevestigen dat met onderhoud alleen correctief onderhoud wordt bedoelt en dat te leveren armaturen voor preventieve vervangingen op basis van de aangeboden armaturen zullen worden geleverd. Indien u dit niet kan bevestigen verzoeken wij u aan te geven tot welk aantal per deelopdracht e.e.a. van toepassing is? | Met onderhoud wordt bedoeld de functionele instandhouding van het huidige areaal en kleine klussen. Aangeboden armaturen op de betreffende bestekposten worden toegepast bij renovatie en nieuwbouw.
8 | Raamovereenkomst | 402 | 103 | Opgave korting/ opslag | Kunt u bevestigen dat projectmatige werkzaamheden (bijvoorbeeld armatuurvervangingen) binnen de overeenkomst met de door de ON aangeboden armaturen zullen worden uitgevoerd? | Werkzaamheden ten behoeve van renovatie of nieuwbouw worden in principe uitgevoerd met middels de Raamovereenkomst door de inschrijver aangeboden armaturen.
9 | Raamovereenkomst | 813 | 119 | TIJDELIJK MATERIAAL | U geeft aan dat de duur van de ter beschikking te stellen materialen onbekend is. Dit is voor partijen niet in te schatten. Hiermee zijn deze posten niet kostenhomogeen. Wij verzoeken u een verrekening per dag op te nemen. | Dit is aangepast in de raamovereenkomst.
10 | Raamovereenkomst | 812010 | 119 | Het ter beschikkingstellen van een opslagruimte voor een OVL partij | Hiermee verzoekt u ons partijen, mogelijk een concurrent, toegang te geven tot onze opslagruimte. Wij verzoeken u dit nader toe te lichten. Wij verwijzen u hierbij tevens naar onze vraag 4 aangaande 2.2 werk opdragen aan partijen buiten de overeenkomst | Dit is aangepast in de raamovereenkomst.
11 | Raamovereenkomst | 812010 | 119 | Het ter beschikkingstellen van een opslagruimte voor een OVL partij | Deze post is voor 50 weken terwijl het contract 208 weken is. Het is voor partijen niet in te schatten wanneer deze post gebruikt zal worden. Wij verzoeken u de post aan te passen naar 208 weken en te bevestigen dat deze post gedurende de looptijd van de overeenkomst zal worden afgeroepen. | Dit is aangepast in de raamovereenkomst.
12 | Raamovereenkomst | 01 17 12 | 125 | Take back systeem | Betekent dit dat ook alle schademasten ter recycling naar de specifieke leverancier terug moeten? Of geldt dit alleen voor grote projecten? Daarnaast: wie is verantwoordelijk voor coordinatie en transport en extra kosten? Waar kunnen eventuele kosten worden opgevoerd? | Het Take-back is niet van toepassing. Artikel 01 17 12 komt te vervallen en is verwijderd uit de Raamovereenkomst.
13 | Raamovereenkomst | 01 21 05 |  | ROK 01.21.05 | Lid 7 stelt opdrachtgever in de mogelijkheid het hele werk in één deelopdracht weg te zetten en vervolgens in kleinere opdrachten uit te laten voeren. Dit vinden wij onevenredig. Wij verzoeken een limitering van de doorlooptijd per deelopdracht tot maximaal 3 maanden. | Dit is niet de intentie van deze bepaling. Het risico voor wijzigingen binnen een opdracht ligt niet bij de aannemer. Lid 7 blijft ongewijzigd.
14 | Raamovereenkomst | 01 21 10 | 128 | indexering | Binnen de aangegeven wijze van indexering is geen mogelijkheid tot een aparte indexering van materiaal en arbeid. De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat materiaalstijgingen niet te voorspellen zijn. Door deze wijze van indexering legt de gemeente het risico van deze materiaalstijgingen bij de inschrijver. Wij verzoeken u een aparte indexeringssystematiek voor materiaal op te nemen die recht doet aan de daadwerkelijke prijsdalingen of stijgingen van materiaal. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, hoe gaat u hier mee om? | Akkoord, dit is aangepast in de Raamovereenkomst (toevoeging van lid 03)
15 | Raamovereenkomst | 01 21 10 |  | Indexering | De afgelopen 3 jaar hebben extreme prijsfluctuaties plaatsgevonden die vooral betrekking hadden op grondstoffen. Aangezien een groot gedeelte van de contractwaarde levering betreft van staal en aluminium is er een groot risico dat (extreme) prijsfluctuaties ten aanzien metalen niet gedekt worden door de hiervoor benoemde index. Wij verzoeken u een onderscheid te maken voor de masten en deze separaat te indexeren. Voor masten zouden we graag een aparte index volgen, zie bijvoorbeeld CBS tabel 25 (werken van staal): https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83935NED/table?ts=1646649862189 | Zie het antwoord op vraag 14.
16 | Raamovereenkomst | 34 14 02 | 135 | GARANTIE LAMPEN | 34 14 02 stelt dat aannemer lampen vervangt indien deze voor de garantieperiode defect raken echter aannemer dient lampen te leveren via kortings- opslagregeling (bijlage) voor onderhoud. Wij gaan er vanuit dat OG hiermee bepaald welke lampen geleverd dienen te worden. Aannemer heeft hiermee geen invloed op keuze voor type en kwaliteit van de lampen, maar draagt wel het risico voor kosten bij defect raken van lampen. Wij verzoeken u zich te conformeren aan Voorschrift 3.9 A: De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden. en de vervanging van de lampen verrekenbaar te stellen evenals de levering van lampen indien leverancier deze niet binnen garantie levert. | De garantie branduren van het betreffende product zijn van toepassing.
17 | Raamovereenkomst | 34 22 01 | 139 | PRIORITEIT, RESPONS- EN HERSTELTIJD | Bij diverse prioriteiten lijkt de termijn voor administratieve afhandeling gelijk aan de termijn voor definitief herstel of betrekt dit de termijn na definitief herstel? | Het klopt dat de termijnen diverse malen overeenkomen. De termijnen voor onder meer administratieve afhandeling en herstel zijn per situatie aangegeven in 34 22 01
18 | Raamovereenkomst | 406010/406020 & 406030 |  | Raamovereenkomst renovatie en onderhoud OVEF V1_0 DEF | In het document “Raamovereenkomst renovatie en onderhoud OVEF V1_0 DEF” wordt bij punten 406010/406020 & 406030 gesproken over een H07BQ-F 3x1.5 mm2 aansluitsnoer. Dit betreft een duurdere oliebestendige kabel en is eigenlijk overgekwalificeerd voor de toepassing. Hier volstaat ook de standaard H07RN-F 3x1mm2 en H05RN-F 3x1 mm2 welke al veelvuldig door AD zonder problemen wordt gebruikt. Vraag: Kan AD akkoord gaan met een uitbreiding dat er ook een H07RN-F 3x1 mm2 en/of H05RN-F 3x1 mm2 toegepast kan worden? | Ja, dit is akkoord.
19 | Raamovereenkomst |  |  | Areaalgegevens | Wij verzoeken u in het kader van een gelijk "Level Playing Field" voor alle inschrijvers om de areaalgegevens van alle deelnemende OVEF-partijen in een xlxs.format te publiceren zodat alle inschrijvers kunnen beschikken over dezelfde informatie als de huidige contractpartners Citytec en Heijmans? | De areaalgegevens zijn toegevoegd aan de bijlagen van de raamovereenkomst.
20 | Bijlage VIII |  |  | Bijlage VIII Opgave Kortingen | Om uitsluiting te voorkomen, verzoeken wij aanbesteder om Siteco GmbH op te nemen in de Opgave Kortingenlijst | Akkoord, Siteco GmbH wordt opgenomen in Bijlage VIII.
21 | Bijlage VIII |  |  | Bijlage VIII - Opgave kortingen - opslagen | In dit document geeft u aan dat deze kortingen gelden voor alle catalogusproducten (armaturen) welke niet in het bestek zijn opgenomen. Er is verder geen onderverdeling in functionele en decoratieve armaturen aangegeven (o.a. Signify). Kunt u een onderverdeling aanbregen in functionele en decoratieve armaturen voor Signify of bevestigen dat de opgegeven kortingen uitsluitend betrekking hebben op functionele armaturen van Signify? | Nee, de kortingspercentages dienen te gelden voor de gehele productcatalogus van de desbetreffende fabrikant, dus zonder eventueel onderscheid tussen bijvoorbeeld functionele en decoratieve armaturen.
22 | Bijlage VIII |  |  | Bijlage VIII - Kortingspercentages | Verzoek om Maas & Hagoort openbare verlichting op te nemen in de lijst met kortingspercentages. | Akkoord, Maas & Hagoort openbare verlichting wordt opgenomen in Bijlage VIII.
23 | Bijlage VIII |  |  | Kortingstabel | Is de AD bekend dat niet alle leveranciers werken met bruto/ netto catalogussen en daarom niet altijd een percentage opgevoerd kan worden? | Het is in de markt gebruikelijk om te werken met een bruto prijslijst (catalogus). Het is voor de aanbestedende dienst van belang tegen welke prijzen wordt geleverd. Uitgangspunt is daarbij de door de betreffende leverancier verstrekte catalogus. Het is aan de inschrijver om hierbij een passend kortings- of toeslagpercentage op te geven.
24 | Bijlage VIII |  |  | bijlage XIII Inschrijvingsleidraad | Uit de eerste alinea van bijlage XIII Inschrijvingsleidraad volgt dat het hier gaat om opgave van kortingen/opslagen voor de catalogusprijzen van catalogusproducten die niet in de raamovereenkomst zijn benoemd. Dit kan ons inziens op verschillende manieren worden begrepen. Uitleg 1: Waarschijnlijk wordt bedoeld (zie in dit verband ook een eerdere vraag) dat wanneer het gaat om de aanschaf van armaturen voor onderhoud dat dan enkel de regeling conform bijlage VIII Inschrijvingsleidraad van toepassing is en dat wanneer het gaat om de aanschaf van armaturen in het kader van vervanging/uitbreiding dan enkel de op te geven verrekenprijzen en hoeveelheden inzake besteksposten 402010 tot en met 402090 RAW-raamovereenkomst gelden. Uitleg 2: Ten aanzien van alle in het kader van onderhoud ÉN vervanging/uitbreiding te leveren armaturen die vallen binnen de functionele omschrijvingen zoals benoemd onder besteksposten 402010 tot en met 402090 RAW-raamovereenkomst (en bijlage Functionele specificaties) gelden de verrekenprijzen conform de RAW-raamovereenkomst (en is bijlage VIII Inschrijvingsleidraad dus niet van toepassing). Ten aanzien van alle in het kader van onderhoud ÉN vervanging/uitbreiding te leveren armaturen die niet vallen binnen de functionele omschrijvingen zoals benoemd onder besteksposten 402010 tot en met 402090 RAW-raamovereenkomst (en bijlage Functionele specificaties) is enkel bijlage VIII Inschrijvingsleidraad van toepassing. Uitleg 3: een andere uitleg dan onder uitleg 1 en 2. a. Wij verzoeken u vriendelijk aan te geven of uitleg 1 of 2 van toepassing is danwel er een andere uitleg (uitleg 3) moet worden aangehouden (indien uitleg 3, dan graag uw uitgebreide toelichting/verduidelijking). b. Indien uitleg 1 heeft te gelden: Kunt u ten aanzien van de aanschaf van armaturen voor onderhoud (dus met toepassing van enkel de regeling conform bijlage VIII Inschrijvingsleidraad) per fabrikant/leverancier (bijlage VIII) aangeven wat de te verwachten hoeveelheden aan te schaffen armaturen zijn? Zonder dit inzicht kan immers (per fabrikant/leverancier) geen verantwoord/deugdelijk opslag/kortingspercentage worden vastgesteld. c. Indien uitleg 2 heeft te gelden: Kunt u ten aan zien alle in het kader van onderhoud ÉN vervanging/uitbreiding te leveren armaturen die niet vallen binnen de functionele omschrijvingen zoals benoemd onder besteksposten 402010 tot en met 402090 RAW-raamovereenkomst (en bijlage Functionele specificaties) en t.a.v. waarvan dus enkel geldt de regeling conform bijlage VIII Inschrijvingsleidraad) per fabrikant/leverancier (bijlage VIII) aangeven wat de te verwachten hoeveelheden aan te schaffen armaturen zijn. Zonder dit inzicht kan immers (per fabrikant/leverancier) geen verantwoord/deugdelijk opslag/kortingspercentage worden vastgesteld. d. Indien uitleg 3 heeft te gelden: graag deze uitleg toelichten en m.b.t. bijlage VIII Inschrijvingsleidraad per fabrikant/leverancier een nadere duiding wat de te verwachten hoeveelheden aan te schaffen armaturen zijn, zodat er een goed begrip ontstaat van uw uitvraag. | a. Uitleg 1 is van toepassing b. Nee, aantallen voor onderhoud zijn niet verder te specificeren aangezien onder meer op voorhand niet te bepalen is hoe veel armaturen uitvallen door storingen of schades etc.. De opgegeven wegingspercentages in bijlage VIII en hoeveelheden in de RAW-Raamovereenkomst geven een globale indicatie van de onderverdeling. c. Niet van toepassing. d. Niet van Toepassing
25 | Bijlage X |  |  | Functionele specificaties en vormcontouren | Kan u aangeven hoe u de vormgeving gaat beoordelen? Wij nemen aan dan een kegel met platte bovenkant of met enigszins overloop ook akkoord is? Anders is er beslist geen sprake van een level playing field. | De vormgevingseisen worden beoordeeld aan de hand van de vorm van het glas (recht (type A), hol (type B), bol (type C)). Vormgeving van de bovenkant wordt niet in de beoordeling meegenomen. Voor type D dient de straal van de kap van het armatuur minimaal 8 centimeter groter te zijn dan deze van het glas. Verdere vormeisen aan de bovenkant van het armatuur worden niet gesteld.
26 | Bijlage X |  |  | Functionele specificaties en vormcontouren | Gelet op de locaties van de gemeenten waar armaturen vervangen dienen te worden adviseren wij om minimaal te vragen om een C5M coating. Waarbij aanbestedende dienst ook vraagt naar bewijsvoering, dus een zoutsproeitest van minimaal 1440 en 2000 uur conform ISO 9227. Op deze manier waarborgt u levensduur van de armaturen. In omliggende gemeenten die hier onvoldoende rekening mee hebben gehouden tijdens de aankoop van armaturen zijn de consequenties desastreus geweest, zie link: https://nos.nl/artikel/2452488-duurzame-verlichting-texel-slecht-bestand-tegen-zilte-zeelucht Daarbij is het verstandig om actief te vragen om het coatingsplan van de betreffende leveranciers waar de aannemer mee wil gaan inschrijven. Hierbij dient de leverancier te beschrijven welke stappen hij neemt om de armaturen te coaten. Hiermee borgt u als aanbestedende dienst dat hetgeen op papier beloofd wordt ook daadwerkelijk getest is. | Dank voor uw advies. De desbetreffende gemeenten zijn hiervan op de hoogte. In deze Raamovereenkomst wordt hier vooralsnog geen invulling aan gegeven.
27 | Bijlage X |  |  | Document Profielberekeningen t.b.v. functioneel aanbesteden | In het document “Document Profielberekeningen t.b.v. functioneel aanbesteden” wordt aangegeven dat er moet worden gerekend met een armatuurhoek van 5 graden t.o.v. het wegdek. Omdat u aangeeft in ditzelfde document dat u waarde hecht aan lichtcomfort en een gunstig energieverbruik (min. 120 lm/W) willen we vragen om voor de masten met een uithouder eveneens een tilt toe te staan van 0°. Dit zal dan resulteren in een hoger lichtcomfort omdat er minder sprake zal zijn van verblinding en eveneens wordt er minder vermogen gevraagd. Vraag: Kan AD ermee instemmen dat voor de tilt ook 0° en/of 5° aangehouden wordt, omdat hierdoor een lager vermogen mogelijk is (= energiebesparing) en een hoger lichtcomfort? | Nee, de tilthoek van kofferarmaturen is standaard 5 graden ten opzichte van het wegdek.
28 | Bijlage X |  |  | Dialux Evo bestand “Profielen t.b.v. functioneel aanbesteden | In het Dialux Evo bestand “Profielen t.b.v. functioneel aanbesteden” levert AD op dit moment 2 profielen aan voor uitsluitend een provinciale weg. Bij de provinciale weg (12m) is er netjes gespecificeerd met een armatuur type “Dummy Koffer II”. Bij de provinciale weg (10m) is er met een armatuur met merk & type omschreven. Conform de aanbestedingswet is het niet toegestaan om met merk en type voor te schrijven. Het is wel mogelijk om technisch en functioneel voor te schrijven. Vraag: Kan AD het Dialux Evo bestand aanpassen met eveneens een “Dummy KOFFER” armatuur zonder omschrijving van merk en/of type? | Ja, zie bijgevoegde nieuwe versie van het bestand.
29 | Bijlage X |  |  | Dialux Evo bestand “Profielen t.b.v. functioneel aanbesteden | In het Dialux Evo bestand “Profielen t.b.v. functioneel aanbesteden” levert AD op dit moment maar 2 profielen aan voor uitsluitend een provinciale weg. De rest van de profielen staan helaas niet vermeld in dit bestand. Vraag: kan AD het Dialux Evo bestand complementeren met de andere profielen? | Ja, zie bijgevoegde nieuwe versie van het bestand.
30 | Bijlage X |  |  | Bijlage - Functionele specificaties en vormcontouren V2_0 | In het document “Bijlage - Functionele specificaties en vormcontouren V2_0” stelt AD bij het onderdeel “Efficiëntie in onderhoud en toekomstbestendigheid” het volgende: * Interieur: eenvoudig bereikbaar binnenwerk, handmatig d.m.v. clips of met handgereedschap d.m.v. minimaal vier schroeven.* Omdat er wordt verlangd dat het binnenwerk eenvoudig bereikbaar is, dus hoe minder handelingen hoe beter, begrijpen we de eis van MINIMAAL vier schroeven niet. Mogelijk is het een fout en wordt er bedoeld MAXIMAAL vier schroeven. Vraag: Kan AD bevestigen dat er wordt bedoelt dat het maximaal vier schroeven zijn? | Ja, dat is hierbij bevestigd en aangepast in de 'Raamovereenkomst'.
31 | Bijlage X |  |  | Lichtkleur | Geef aan welke lichtkleur nodig is voor de lichtberekening en daarmee ook voor de informatie over het systeemvermogen. 3000K of 4000K? | Er dient gerekend te worden met 3000K.
32 | Bijlage X |  |  | Specificatie vervuilingsfactor | De onderhoudsfactor = de vervuiling * de L-waarde. De vervuilingswaarde moet identiek zijn voor elke inschrijver. De L-waarde is echter afhankelijk van het product waarmee de inschrijver inschrijft. Specifieker, welke leds in een armatuur toegepast worden en hoe efficient het thermische management is. De L-waarde varieert tussen verschillende leveranciers, tussen de L80 en L98. Wij verzoeken de AD om de vervuilingsfactor te specificeren om zo te kunnen rekenen met de daadwerkelijke onderhoudsfactor. | De onderhoudsfactor is vastgesteld op 0,85. Met deze waarde dienen de berekeningen te worden uitgevoerd.
33 | Bijlage X |  |  | bijlage ‘Functionele specificaties’ | Met deze wijze van uitvragen in bijlage ‘Functionele specificaties’, handelt OVEF ook in strijd met de op haar rustende verplichting om zorg te dragen voor het leveren van zo veel mogelijk maatschappelijke waarde voor de publieke middelen (vergelijk art. 1.4 lid 2 Aw 2012). Ook gelet hierop verzoeken wij u vriendelijk om de gehanteerde wijze van aanvraag aan te passen. Voor zover u van oordeel bent dat er geen sprake is van een onrechtmatige uitvraag als bedoeld in onderhavige vraag, dan verzoeken wij u uw standpunt gemotiveerd uiteen te zetten. | De aanbestedende dienst is van mening hetgeen in de bijlage 'functionele specificaties' is verwoord, marktconform is uitgevraagd en binnen de kaders van de Aanbestedingswet valt. Dit laatste betekent nadrukkelijk niet dat de uitvraag te allen tijde op alle onderdelen volledige vrijheid aan inschrijvers dient te geven en dat alle denkare leveranciers hier invulling aan moeten kunnen geven. Bovendien beogen we niet dat één leverancier alle armaturen moet kunnen leveren. Dit temeer nu reeds sprake is van een breed scala aan toegepaste producten van diverse leveranciers in het areaal van alle OVL-partijen gezamenlijk. Wij zien dan ook niet waarom hier sprake zou zijn van een onrechtmatige uitvraag. Indien u bij uw standpunt blijft verzoeken wij u om expliciet aan te geven op welk punt dit aan de orde zou zijn.
34 | Bijlage X |  |  | bijlage ‘Functionele specificaties’ | Met betrekking tot de typen A, B en C (bijlage ‘Functionele specificaties’) wordt bovendien ook in strijd gehandeld met art. 2.75 lid 6 Aanbestedingswet 2012 (art. 2.10.1 ARW 2016) omdat in dit verband specifiek is toegeschreven naar bepaalde fabrikanten (typen A en C) en voor wat betreft type B slechts één bepaalde fabrikant (te weten Oren) met type-armatuur Ekra, met als gevolg dat ten aanzien van deze typen de mededinging op een ongeoorloofde wijze wordt uitgesloten/beperkt. Ook gelet hierop verzoeken wij u vriendelijk om de gehanteerde wijze van uitvraag aan te passen. Voor zover u van oordeel bent dat er geen sprake is van een onrechtmatige uitvraag als bedoeld in onderhavige vraag, dan verzoeken wij u uw standpunt gemotiveerd uiteen te zetten. | Uit marktonderzoek is gebleken dat er voor alle uitgevraagde armatuurtypen meerdere leveranciers/producten geschikt zijn. Zie ook het antwoord op vraag 33.
35 | Bijlage X |  |  | bijlage "Functionele specificaties en vormcontouren V2_0" | In de bijlage "Functionele specificaties en vormcontouren V2_0" maakt u een verwijzing naar het RAW-bestek: "Betreft traditionele functionele kegelvorm omschreven in vier typen (zie bestekposten 402020 t/m 402050)". Echter, bestekspost 402050 beschrijft "Betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur, type koffer", en is geen kegel armatuur. Had de verwijzing hier 402010 t/m 402040 moeten zijn en daarbij de bestekpost 402010 ook een kegelarmatuur? | Ja, dit is hierbij bevestigd en aangepast in de 'Raamovereenkomst'.
36 | Bijlage X |  |  | Tilthoek | Er dient, in het geval van kofferarmaturen op een uithouder te worden gerekend met een armatuurhoek van 5 graden t.o.v. het wegdek. De uitgangspunten schrijven voor dat 'Uitsluitend armaturen met een ULR van 5% of lager mogen worden toegepast.' Dient de ULR onder de hoek berekend te zijn en is dit een combinatie van armatuur-specificatie en installatie? | Nee, dit dient niet berekend te zijn op 5 graden.
37 | Bijlage X |  |  | Definitie verlichten | Leveranciers dienen met hun producten de profielen met een vaste mastafstand zo goed mogelijk te verlichten. Hierin is de lumenstroom vrij om aan te passen om de aangegeven verlichtingsklasse te halen. Wat is zo goed mogelijk? | De aangegeven verlichtingsklasse dient zo dicht mogelijk benaderd te worden. De lumenstroom is vrij om aan te passen.
38 | Bijlage X |  |  | Definitie verlichten | Leveranciers dienen met hun producten de profielen met een vaste mastafstand zo goed mogelijk te verlichten. Hierin is de lumenstroom vrij om aan te passen om de aangegeven verlichtingsklasse te halen. Is uniformiteit of verbruik belangrijker? | Uit Bijlage X- Systeemvermogen per profiel volgt dat een lager wattage tot een hogere score leidt. Dit geldt bij de aangegeven uniformiteit.
39 | Bijlage X |  |  | EVO-bestand | Voor provinciale weg is er een EVO bestand, kan deze ook worden aangeleverd voor: - (Fiets)pad - Smalle woonstraat - Brede woonstraat - Ontsluitingsweg | Zie bijgevoegde nieuwe versie van het bestand.
40 | Bijlage X |  |  | Dialuxprofielen | Een tweetal profielen in dialux zijn duidelijk. Alleen 10m en 12m zijn zichtbaar Kunt u de ontbrekende gegevens van de andere profielen aanleveren? | Zie bijgevoegde nieuwe versie van het bestand.
41 | Leidraad | 2.2 | 7 | 2.2 Looptijd overeenkomst | Partijen kunnen 1 of 2 percelen gegund worden. Indien een partij 2 percelen gegund heeft gekregen kan het zo zijn dat 1 perceel verlengd wordt en de andere niet? | Ja, dat is theoretisch inderdaad mogelijk, maar wordt niet beoogd.
42 | Leidraad | 2.2 | 7 | 2.2 werk opdragen aan partijen buiten de overeenkomst | U geeft aan in paragraaf 2.2. dat het de aanbestedende dienst vrij staat om OVL gerelateerde werkzaamheden buiten de raamovereenkomst op te dragen. Het is ons onduidelijk welke werkzaamheden hiermee bedoeld worden. Hierbij merken wij op dat het een aanbesteding van een raamovereenkomst betreft. Kenmerkend aan de raamovereenkomst is dat er geen afnamegarantie geldt, maar wel de verplichting om niet buiten de raamovereenkomst in te kopen indien dit binnen de scope van de raamovereenkomst valt. In dat kader verzoeken wij u concreet aan te geven welke werkzaamheden, die te maken hebben met OVL, exact buiten de scope van de raamovereenkomst vallen. Het hier opgenomen non-exclusiviteitsbeding is hier onvoldoende duidelijk in en biedt in de huidige formulering ruimte voor willekeur. Wij verzoeken u deze bepaling te schrappen, dan wel aan te passen zodat verduidelijkt is welke werkzaamheden niet exclusief aan de raamcontractant worden opgedragen. Hierbij dient de aanbestedende dienst wel in acht te nemen dat het haar niet vrij staat om, zonder voorafgaande Europese aanbestedingsprocedure, al dan niet opgeknipt, opdrachten weg te zetten bij derden. | Zie het antwoord op vraag 3.
43 | Leidraad | 2.2 | 7 | 2.2 Looptijd overeenkomst | In 05 van het bestek is aangegeven dat een verlenging van de raamovereenkomst tot stand komt bij welbevinden van opdrachtgever en opdrachtnemer. Kunt u bevestigen dat hiermee bedoeld wordt dat een verlenging tot stand komt met instemming van zowel opdrachtgever en opdrachtnemer en niet eenzijdig door opdrachtgever? | Ja, dit is hierbij bevestigd.
44 | Leidraad | 2.3 |  | Leidraad paragraaf 2.3 | In de Leidraad paragraaf 2.3 wordt verwezen naar de bijlage ‘De Friese Eis – Uitvoering Social Return on Investment’ (bijlage bij het bestek). Wij hebben deze niet aangetroffen bij de gepepubliceerde documenten. Kunt u dit document alsnog publiceren? | De betreffende bijlage is alsnog toegevoegd. Deze bijlage was per abuis niet gepubliceerd.
45 | Leidraad | 2.4 | 9 | Opties | Aanbesteder kan besluiten de opdracht uit te breiden met laadinfrastructuur en walstroom. Binnen deze overeenkomst hanteert aanbesteder zeer korte responstijden. Kunt u bevestigen dat deze niet van toepassing zullen zijn op nader toe te voegen uitbreidingen? | Nee, niet per definitie. Op deze mogelijke uitbreiding worden daartoe passende responstijden toegepast.
46 | Leidraad | 3.2 |  | Verzoek tot uitstel indiendatum | De termijn van 4 weken tussen publicatie en indiendatum is voor een bestek van een dergelijke omvang zeer kort. Wij beseffen dat u , mede door de vooraankondiging voldoet aan de regels van de aanbestedingswet, echter verzoeken wij u rekening te houden met Voorschrift 3.6: De aanbestedende dienst overweegt een langere termijn te hanteren dan de minimumtermijnen. Wij verzoeken u dan ook de indiening uit te stellen met 6 weken. | Zie het antwoord op vraag 48.
47 | Leidraad | 3.2 |  | Leidraad paragraaf 3.2 | De planning in Tenderned wijkt af van de planning zoals aangegeven in Leidraad paragraaf 3.2. Wij verzoeken u e.e.a. met elkaar in overeenstemming te brengen? | De planning op TenderNed is bewust minder gedetailleerd dan de planning in de leidraad. Per abuis is op Tenderned de datum publiceren aankondiging gegunde opdracht in plaats van definitieve gunning aangegeven. De planning in TenderNed wordt aangepast. Zie overigens ook het antwoord op vraag 48.
48 | Leidraad | 3.2 |  | Verzoek extra nota van inlichtingenronde | Wij verzoeken u een tweede nota van inlichtingenronde te hanteren zodat, indien nodig, kan worden gereageerd met vragen n.a.v. de (eerste) nota van inlichtingen | Er wordt een tweede inlichtingenronde ingevoegd. Onderstaand de nieuwe planning: Laatste tijdstip voor indienen schriftelijke vragen: 17 oktober 10:00 Tweede nota van inlichtingen is beschikbaar uiterlijk 31 oktober. Uiterste termijn ontvangst inschrijvingen verschuift daarmee naar 13 november 2024 10.00 uur Bekendmaking gunningsbeslissing naar 27 november 2024 Beoogde opdrachtverlening: 19 december 2024
49 | Leidraad | 3.2 | 10 | 3.2 Planning - vragen stellen | Wij verzoeken u een 2e vragenronde in te plannen in de procedure. | zie het antwoord op vraag 48.
50 | Leidraad | 3.4 | 11 | In te dienen documenten op Tenderned | In Tenderned wordt aangegeven dat "Het volledig ingevulde formulier voor het referentieproject conform bijlage III Inschrijvingsleidraad" ingediend dient te worden. Echter in uw opsomming in 3.4 ontbreekt dit document. Kunt u aangeven welke juist is. Kunt u tevens bevestigen dat bij verdere discrepanties de opsomming uit 3.4 leidend is? | Per abuis is "Het volledig ingevulde formulier voor het referentieproject conform bijlage III Inschrijvingsleidraad" niet opgenomen in de opsomming van bij inschrijving in te dienen documenten. In aanvulling op de opsomming in paragraaf 3.4 van de Inschrijvingsleidraad dient deze dus ook bij inschrijving ingediend te worden, zoals ook reeds in TenderNed is aangegeven. Bij eventuele andere discrepanties is de inschrijvingsleidraad leidend.
51 | Leidraad | 3.4 | 11 | In te dienen documenten op Tenderned | Op de UEA zoals opgenomen in Tenderned staat de volgende tekst: "Datum, plaats en, indien vereist of noodzakelijk, handtekening(en):(Ondertekenen kan alleen schriftelijk na printen.)" in de leidraad staat echter dat een elektronische handtekening is toegestaan. Kunt u aangeven welke tekst leidend is? | De tekst met betrekking tot ondertekening in de leidraad is leidend. Een elektronische handtekening is dus ook toegestaan.
52 | Leidraad | 4.1.1 | 16 | Opgave korting/ opslag | Inschrijvers dienen een korting/ opslag te geven voor fabrikanten en producten welke niet in de rov zijn opgenomen. Kunt u toelichten op welke wijze ermee omgegaan zal worden indien dit materialen zijn waarbij de materialen uit het bestek 401 en 402 gelijkwaardig zijn? | In het geval van onderhoud en kleine klussen wordt de korting/opslag lijst toegepast. Werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van renovatie of nieuwbouw worden uitgevoerd met de door de inschrijver aangeboden armaturen.
53 | Leidraad | 4.1.1 | 16 | Opgave korting/ opslag | De kortingen/opslagen zijn van bruto/netto prijslijsten inclusief onder meer de levering op plaats van bestemming en bezorgkosten. Het is vooraf niet bekend op welke locatie de plaats van verwerking is. Indien dit een enkel stuks op een van de eilanden is of op een locatie ver weg in een perceel liggen deze kosten aanzienlijk hoger dan op andere locaties. Hiermee is het invullen van deze lijst niet kostenhomogeen. Op welke wijze zullen deze hogere kosten verrekenbaar gesteld worden. | Voor de kortingspercentages geldt dat deze variatie in levering op plaats van bestemming opgenomen dient te worden in het gemiddelde kortingspercentage.
54 | Leidraad | 2.2 |  | Werkzaamheden buiten de ROK | In de inschrijvingsleidraad geeft u aan dat OVL-partijen OVL-gerelateerde werkzaamheden buiten deze raamovereenkomst kunnen opdragen. Kunt u het volume van deze werkzaamheden kwantificeren? | Dit is vooraf niet aan te geven. Het betreft werkzaamheden zoals omschreven in het antwoord op vraag 3.
55 | Leidraad | 2.2 |  | Werkzaamheden buiten de ROK | In de inschrijvingsleidraad geeft u aan dat OVL-partijen OVL-gerelateerde werkzaamheden buiten deze raamovereenkomst kunnen opdragen. Kunt u het type werkzaamheden dat daaronder valt specificeren? | Zie het antwoord op vraag 3.
56 | Leidraad | 3.2 |  | Planning aanbesteding - Verzoek uitstel | I.v.m. de omvang van deze aanbesteding, ontbreken van areaalgegevens, startdatum van de overeenkomst per 1-4-2025 verzoekt inschrijver de aanbestedende dienst een 2e ronde voor het stellen van vragen in de aanbestedingsprocedure op te nemen en de inschrijfdatum met minimaal 4 weken te verschuiven naar 14 november 2024? | Ja, zie het antwoord op vraag 48.
57 | Leidraad | 3.2 |  | Tweede nota | Graag zouden we ook nog mogelijk hebben voor een tweede vragenronde, aangezien onze leveranciers ook de mogelijk willen hebben, om naar aanleiding van vragen uit de eerste nota de profielen hiervoor op te stellen. Staat u hiervoor een tweede vragenronde toe? | Ja, zie het antwoord op vraag 48.
58 | Leidraad | 3.4 |  | Indiendocumenten | Kunt u verifieren of enkel de documenten uit de inschrijfleidraad 3.4 ingediend moeten worden op aanbestedingsdatum? | zie het antwoord op vraag 50.
59 | Leidraad | 4.1.1 |  | Inschrijvingsleidraad 4.1.1 | In de Inschrijvingsleidraad stelt u in 4.1.1. "Ten behoeve van het bepalen van de totale fictieve korting bij inschrijving voor dit gunningscriterium, wordt van de opgegeven kortingen/opslag per fabrikant en per batchgrootte een gewogen aandeel meegenomen welke gerelateerd is aan de globale aanwezigheid van elke fabrikant in het totale areaal." Wij herkennen ons niet in de gewogen aandelen, wij verzoeken u een concrete onderbouwing te delen waarmee deze gewogen aandelen gestaafd kunnen worden. | De tekst in de leidraad is bij nader inzien niet volledig. De tekst '...welke gerelateerd is aan de globale aanwezigheid van elke fabrikant in het totale areaal' wordt uitgebreid met ', de plaatsingen in afgelopen twee jaren en de verwachte toepassing in de toekomst.' Zie ook de aangepaste bijlage VIII.
60 | Leidraad | 4.1.1 |  | Handling | In de inschrijfleidraad (§4.1.1) heeft u het over handling. Wat verstaat u onder handling? | Handling heeft betrekking op de logistieke afhandeling van materialen zoals laden, lossen, verplaatsen en opslaan.
61 | Leidraad | 4.1.1 |  | Rekenvoorbeeld | Dient er in het rekenvoorbeeld (inschrijfleidraad §4.1.1), bij het voorbeeld van Schréder niet met een factor van 'x4' gerekend worden in plaats van 'x1'? | De factor 'x1' in het rekenvoorbeeld van Schréder in paragraaf 4.1.1 van de Inschrijvingsleidraad dient inderdaad 'x4' te zijn Dit betreft een typefout. De uitkomst van de berekening (7000) is wel juist.
62 | Leidraad | 5.5 |  | par. 5.5 Inschrijvingsleidraad (‘Klachtenloket aanbestedingen’) | In par. 5.5 Inschrijvingsleidraad (‘Klachtenloket aanbestedingen’) wordt verwezen naar de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Is er een klachtenreglement, zo ja het verzoek om deze bij nota van inlichtingen te verstrekken. | De Aanbestedende Dienst volgt de 'Handreiking klachtafhandeling bij aanbesteden' zoals gepubliceerd op https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/2022-02/handreiking_klachtafhandeling-januari2022.pdf
63 | Leidraad | bijlage VI |  | Inwerkingtreding Wachtkamerovereenkomst | Contractant is bereid om de Raamovereenkomst over te nemen, ongeacht welk moment. Dit impliceert dat ON daags na melding het contract dient over te nemen en te voldoen aan de gestelde eisen. Dit is o.i. niet redelijk. Wij verzoeken hier een termijn van 4 maanden op te nemen om het contract op een deugdelijke wijze in te richten en op te starten. | Dit wordt in voorkomende gevallen naar redelijkheid en billijkheid en in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer toegepast, waarbij nadrukkelijk een opstarttermijn in acht wordt genomen.
64 | Leidraad |  |  | Vragen stellen NVI (Inschrijvingsleidraad) | In de inschrijvingsleidraad geeft AD aan dat vragen enkel via de berichtenmodule op TenderNed gesteld kunnen worden. Daarnaast vereist de AD dat voor deze vragen bijlage 1 wordt gebruikt. Helaas staat de berichtenmodule op TenderNed niet toe bijlagen toe te voegen. Wij gaan er van uit dat de AD akkoord is om vragen via de berichtenmodule op TenderNed te stellen. Indien dit niet het geval is, vragen wij de AD via welke weg deze wel (inclusief bijlage 1) gesteld kunnen worden? | Via de berichtenmodule is het toevoegen van documenten juist wél mogelijk, en dit is ook door andere partijen gebruikt. In de vragenmodule is het toevoegen van bijlagen niet mogelijk. Daarom is juist gevraagd om in te dienen via de berichtenmodule (niet in de balk boven in beeld, maar rechts in het midden in het dahboard van TenderNed).
65 | Leidraad |  |  | Voorkeur percelen | U vraagt in uw aanbesteding zowel via de inschrijvingsleidraad (bijlage VII) als via TenderNed de voorkeur voor de percelen uit. Voor de UEA verwijst u via de bijlage naar TenderNed, voor de perceelsvoorkeur niet. Welke van de twee (inschrijvingsleidraad of TenderNed) is daarbij voor de perceelsvoorkeur leidend? | Bijlage VII is leidend voor de perceelsvoorkeur. Zie overigens ook het antwoord op vraag 97.
66 | Leidraad | 3.2 | 10 | Planning | Komt er een tweede nota van inlichtingen n.a.v. de eerste NVI? | Zie het antwoord op vraag 48.
67 | Leidraad Raamovereenkomst | 2.3 Deel 1 sub 10 |  | SROI | Wordt de SROI-investering berekend op basis van omzet of het inschrijfbiljet? | De SROI-investering wordt jaarlijks berekend op basis van de daadwerkelijke omzet.
68 | Leidraad en Bijlage VIII | 4.1.1 |  | par. 4.1.1 Inschrijvingsleidraad | In par. 4.1.1 Inschrijvingsleidraad wordt vermeld dat inschrijver voor een aantal opgegeven fabrikanten en producten (zie bijlage VIII Inschrijvingsleidraad) een korting- of opslagpercentage op de catalogusprijzen dient op te geven, waarmee de opdrachtgever gedurende de contractperiode de niet in de RAW-raamovereenkomst benoemde catalogusproducten kan aanschaffen. Verder wordt onder bestekspost 402 RAW-raamovereenkomst vermeld dat de levering van armaturen voor onderhoud plaatsvindt volgens de kortingsregeling zoals neergelegd in (zo begrijpen wij) bijlage VIII Inschrijvingsleidraad en levering van armaturen ten behoeve van (zo begrijpen wij) vervanging en uitbreiding volgens functionele specificaties en hoeveelheden zoals vermeld onder besteksposten 402010 tot en met 402090 RAW-raamovereenkomst. Kunt u bevestigen dat wij het voorgaande correct hebben begrepen, zo niet wilt u dan duidelijk toelichten hoe de op te geven verrekenprijzen onder besteksposten 402010 tot en met 402090 RAW-raamovereenkomst zich verhouden tot het op te geven korting- of opslagpercentage conform bijlage VIII Inschrijvingsleidraad (of met andere woorden wanneer wordt er ‘afgerekend’ op basis van de verrekenprijzen RAW-raamovereenkomst en wanneer op basis van bijlag VIII Inschrijvingsleidraad)? | Deze interpretatie is correct. Zie ook het antwoord op vraag 7.
69 | Raamovereenkomst | 402 |  | Lichtkleur | Bestek posten onder 402, geeft u aan 'Lichtkleur: aan te geven door directie'. Met welke lichtkleur moeten de berekeningen worden gedaan? | Er dient gerekend te worden met 3000K.
70 | Raamovereenkomst | 1032 | 21 | Corrigeren stand verlichtingsobject | "Indien door schade / knikken de mast vervangen dient te worden volgt de procedure schadeverhaal" Dus ook rechtzetten afrekenen of alleen schadeverhaal opstarten? | De mast dient recht gezet te worden en procedure schadeverhaal dient gestart te worden.
71 | Raamovereenkomst | 101010 | 10 | Storingswachtdienst | De post instandhouding storingswachtdienst is voor 208 weken, echter weet een inschrijver niet of hij 1 of 2 percelen hiermee dient te bemensen. Kunt u bevestigen dat dit de kosten voor 1 perceel betreft? Indien u dit niet kunt bevestigen verzoeken wij u de post aan te passen per perceel zodat deze post kostenhomogeen is. | Ja, alle hoeveelheden in de inschrijvingsstaat betreffen de hoeveelheden voor één (gemiddeld) perceel.
72 | Raamovereenkomst | 105010 |  | ROK 10.50.10 | Bent u bereid een post toe te voegen voor een gezamenlijke schouwronde om de mate van corrosie van een lichtmast samen te bepalen? | De eventuele noodzaak voor een gezamelijke schouwronde om de mate van corrosie van een lichtmast samen te bepalen, wordt project-specifiek bekeken. Er wordt geen separate bestekspost opgenomen in de raamovereenkomst.
73 | Raamovereenkomst | 402100 |  | Raamovereenkomst renovatie en onderhoud OVEF V1_0 DEF | In het document “Raamovereenkomst renovatie en onderhoud OVEF V1_0 DEF” wordt bij punt 402100 gesproken over een toeslag over een afwijkende RAL-kleur dan de standaard fabriekskleur bij 896 armaturen. Om een eventuele toeslag te bepalen is de batchgrote wel van belang. Een kleine batch zal kostenverhogend werken. Vraag: Kan AD aangeven wat de minimale batch grote zal zijn? | Uitgangspunt is hierbij een minimale batchgrootte van 25 stuks
74 | Raamovereenkomst | 406020 |  | ROK 40.60.20 | Bij post 40.60.20 staat een aansluitsnoer van H07BQ-F3x1,5mm2 vermeld. Moet dit niet 1mm2 zijn (conform de post op pagina 8)? | Ja, dit is correct. Dit is aangepast in de 'Raamovereenkomst'.
75 | Raamovereenkomst | 01 21 10 |  | Prijsindexering | De afgelopen jaren zijn er extreme ad hoc prijsfluctuaties geweest op het gebied van grondstoffen. Wij verzoeken u dan ook om de mogelijkheid tot het indexeren op basis van kwartalen in plaats van gehele kalenderjaren. | Indexering per jaar wordt gehandhaafd. Dit mede om de complexiteit van de administratie te beperken.
76 | Raamovereenkomst | 01 21 10 |  | Prijsindexering | Met de indexeringsmethode kunnen we niet tijdig indienen zoals het op dit moment staat, deze cijfers zijn 3 maanden voor ingang van het jaar nog niet bekend. Wij verzoeken deze termijn tot 1 maand te verkorten. | Termijnen van indexeringsmethode blijven gehandhaafd.De indexreeks is per kwartaal. Per ingangsdatum (april) worden de indexcijfers van het voorgaande kwartaal (december) gehanteerd.
77 | Raamovereenkomst | 01 21 10 | 128 | INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID | De CBS index, zoals gehanteerd binnen deze overeenkomst, is afgelopen tijd negatief geweest door onder meer materiaal componenten, echter de inkoopprijzen voor materialen, prijzen voor onderaannemers en personeel zijn niet gedaald. Wij verzoeken u aan te geven hoe u hier in voorkomende gevallen mee om zult gaan? | Een indexeringsregeling volgt nooit de exacte prijsschommelingen per product en per tijdseenheid, maar is een gemiddelde en heeft enige vertraging in zich. Gezien het langlopende karakter van de raamovereenkomst, en toepassing van de gerenomrmeerde CBS-reeks, verwachten wij over de gehele looptijd gemiddeld een reële indexering. Mocht dit onverhoopt en over de gehele looptijd gezien sterk afwijken, wordt hier naar redelijkheid en billijkheid mee omgegaan.
78 | Raamovereenkomst | 1030 & 1060 | 15 en 32 | Herstel storingen en Veilig stellen | Is dit "en-en" of "of-of"? Kortom, mag de aannemer bij veilig stellen zowel "herstel storingen prio1" als "veilig stellen niet verhaalbare schade" afrekenen of één van beide? Mits het eerste; wie bepaalt wanneer welke mag worden afgerekend? | De aannemer mag, in geval van niet verhaalbare schade, zowel het veiligstellen als het herstel van de storing opvoeren. Herstel storing is conform opgegeven prioriteit.
79 | Raamovereenkomst | 26 04 01 - 01 | 134 | Garantie kabelmoffen (eigen net) | Is de garantie termijn standaard volgens de eerder benoemde 6 maanden? | Ja, dit is correct.
80 | Raamovereenkomst | 34 12 02 - 10 tm 12 | 131 | straatwerk | Hoe dient aannemer straatwerk op te leveren, waarvoor opdrachtgever een onderhoudsafspraak heeft met een derde. Te denken valt hierbij aan het straatwerk thv het stationsgebied in Leeuwarden. | In de basis dient straatwerk door de aannemer ROK hersteld te worden. Indien er specifieke wensen of afspraken zijn die afwijken van deze basisregel, dan zullen deze project-specifiek naar redelijkheid en billijkheid worden afgehandeld.
81 | Raamovereenkomst | 34 12 02 - 10 tm 12 | 131 | straatwerk | Hoe verwacht opdrachtgever dat vrijkomend defect straatwerk wordt vervangen. Wie levert tekortkomend straatwerk voor herstel en hoe wordt dit eventueel verrekend? | Eventueel tekortkomend materiaal voor herstel van straatwerk wordt in principe door de betreffende OVL-partij ter beschikking gesteld op een centrale locatie van die OVL-partij.
82 | Raamovereenkomst | 34 13 03 |  | ROK 34.13.03 | In welke bestek posten dienen we dit aan kosten op te nemen, of is dit altijd meerwerk? | Dit wordt als aanvullende werkzaamheden op nacalculatie afgerekend.
83 | Raamovereenkomst | 34 13 09 | 134 | CONTACTPERSOON EN PERIODIEK OVERLEG | Kunt u bevestigen dat het hier genoemde maandoverleg 1 maal per opdrachtnemer plaatsvind? | Ja, dit is correct.
84 | Raamovereenkomst | 34 22 01 | 139 | PRIORITEIT, RESPONS- EN HERSTELTIJD | Voor prioriteit geldt Technisch: Veiligstellen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 1 uur. Dit is een tijd welke binnen de markt ongebruikelijk is en binnen dit contract i.o. vrijwel onmogelijk. Bijvoorbeeld Binnen perceel 1 dient een partij door de gehele provincie en op Schiermonnikoog binnen een 1 uur te hebben voldaan aan deze eis. Wij verzoeken u dit aan te passen naar een reëlere termijn van 2,5 uur voor prioriteit 1 meldingen op het vaste land. Storingen op de Waddeneilanden is sterk afhankelijk van het tijdstip, in de avonduren is er geen transport beschikbaar, tevens duur de overvaart minimaal 45 minuten. Wij verzoeken u voor deze prioriteit 1 meldingen een reële termijn op te nemen. | De Aanbestedende Dienst is van mening dat een termijn van één uur voor prioriteit 1 meldingen op het vaste land redelijk en gebruikelijk is. Tevens wordt dit momenteel ook als termijn gehanteerd. Voor prioriteit 1 meldingen op de Waddeneilanden zal per geval worden bekeken welke consequenties hieraan verbonden zijn. Deze meldingen zullen naar redelijkheid en billijkheid worden afgehandeld, rekening houdend met de specifieke omstandigheden zoals het tijdstip van melding en de beschikbaarheid van transport.
85 | Raamovereenkomst | 34 32 04 |  | ROK 34.32.04 | Kunt u voor lid 01 t/m 03 specifieker zijn in welke materialen u verwacht dat op voorraad worden gehouden en hoeveel van elk? | De specifieke materialen en hoeveelheden die op voorraad zullen moeten worden gehouden door aannemer ROK worden na gunning en voor aanvang werkzaamheden bepaald in samenspraak tussen aannemer en opdrachtgever. Dit gebeurt aan de hand van de conceptlijst, die goedgekeurd dient te worden door de directie.
86 | Raamovereenkomst | 34 43 03 | 148/149 | Schadeverhaal | Hier wordt gesproken over een "schade-afhandelend bedrijf". Betekent dit dat schades door een externe partij (bijvoorbeeld NODR) moet worden afgehandeld? Of kan de aannemer dit zelf doen? | Dit mag desgewenst door de aannemer zelf worden uitgevoerd. De aannemer is dan het schadeafhandelend bedrijf. Hierbij dienen de eisen van het waarborgfonds te worden gevolgd, en dient de aannemer zijn inspanningsverplichting aan te tonen.
87 | Raamovereenkomst | 401 MASTEN EN UITHOUDERS | 137 | Levering masten windgebied 1 en 2 | In 34 16 02 en 34 16 03 verwijst u naar verschillende windgebieden waarvoor de te leveren masten geschikt dienen te zijn. Echter in de inschrijfstaat worden deze niet genoemd. Hiermee zijn de posten voor de te leveren masten niet kostenhomogeen. Wij verzoeken u dit aan te passen? | Voor de prijsvorming kan worden uitgegaan van windgebied 2. Wanneer van toepassing voor windgebied 1 worden daarvoor separate prijsafspraken gemaakt.
88 | Raamovereenkomst | 402010 402020 |  | Post ROK i.c.m. profielen | Dienen wij posten 40.20.10 in te vullen met profiel 1? 40.20.20 met profiel 2, etc? | Verduidelijking is toegevoegd in raamovereenkomst in betreffende posten
89 | Raamovereenkomst | 402020 tot en met 404050 |  | besteksposten uitgevraagde kegelarmaturen RAW-raamovereenkomst | Bij de besteksposten inzake de uitgevraagde kegelarmaturen RAW-raamovereenkomst, wordt voor de functionele specificatie verwezen naar de bijlage ‘Functionele specificaties’, onderdeel ‘Vormgeving kegelarmatuur’, waar de uitgevraagde functionele kegelvorm wordt omschreven in vier typen A t/m D (met verwijzing naar besteksposten 402020 tot en met 404050). Wij zijn van mening dat type D geen kegelarmatuur is, nu een kegel immers geen hoedje heeft. De hier afgebeelde armatuur wordt in de markt ook wel een ‘paddenstoelarmatuur’ genoemd. Als zodanig zou type D dan ook als een aparte categorie moet worden uitgevraagd en dient deze te worden verwijderd bij het onderdeel ‘Vormgeving kegelarmatuur. Wij verzoeken u vriendelijk aan te geven of u het eens bent met onze conclusie dat type D geen kegelarmatuur is u deze zodoende zal plaatsen in een aparte categorie danwel waarom type D naar uw mening wel een kegelarmatuur is. In dat geval ontvangen wij graag uw uitgebreide toelichting/verduidelijking. | De aanbestedende dienst categoriseert armatuur type D onder vormtype kegel.
90 | Raamovereenkomst | 402020 tot en met 404050 |  | besteksposten uitgevraagde kegelarmaturen RAW-raamovereenkomst | Bij de besteksposten inzake de uitgevraagde kegelarmaturen RAW-raamovereenkomst, wordt voor de functionele specificatie verwezen naar de bijlage ‘Functionele specificaties’, onderdeel ‘Vormgeving kegelarmatuur’, waar de uitgevraagde functionele kegelvorm wordt omschreven in vier typen A t/m D (met verwijzing naar besteksposten 402020 tot en met 404050 (zie andere vraag inzake onduidelijkheid inzake in RAW-raamovereenkomst genoemde besteksposten inzake kegelarmatuur). Wij zijn van mening dat t.a.v. de wijze van uitvraag van typen A tot en met C in strijd wordt gehandeld met het verwijzingsverbod van art. 2.76 Aanbestedingswet 2012 (art. 2.10.11 ARW 2016) omdat met het gemaakte onderscheid naar typen A, B en C er in feite niet althans onvoldoende functioneel wordt gespecificeerd. Nu de uitvraag conform de besteksposten 402020 tot en met 404050 RAW-raamovereenkomst inzake de levering van armaturen een traditionele kegelvorm betreft zou het in het kader van een functionele uitvraag niet uit mogen maken of er een model type A, B of C door aannemer wordt geoffreerd. Met het door OVEF gemaakte (kunstmatige) onderscheid tussen tussen typen A, B en C vindt er in feite een (indirecte) verwijzing plaats naar bepaalde merken of fabricaten of typen of bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze die kenmerkend is/zijn voor de producten van een bepaalde ondernemer (ondernemers), waardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde producten (armaturen) worden bevoordeeld of uitgesloten. Wij verzoeken u dan ook voornoemde onrechtmatige uitvraag met onderscheid naar typen aan te passen, bijvoorbeeld door de type A, B en C te combineren tot 1 geheel en als zodanig uit te vragen. Dit zou als resultaat hebben dat in de categorie kegel er 4 bouwvormen zijn toegestaan, zijnde de 4 afbeeldingen die opgesplitst zijn tussen type A, B en C (x2), die alle 4 passend zijn binnen het armatuurtype kegel. Voor zover u van oordeel bent dat er geen sprake is van een onrechtmatige uitvraag als bedoeld in onderhavige vraag, dan verzoeken wij u uw standpunt gemotiveerd uiteen te zetten. | Vanuit estethisch oogpunt is door de aanbestedende dienst er voor gekozen een variatie aan vormgeving toe te passen. Wij delen uw visie met betrekking tot een onrechtmatige uitvraag niet. Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 33.
91 | Raamovereenkomst | 406010/406020 & 406030 |  | Raamovereenkomst renovatie en onderhoud OVEF V1_0 DEF | In het document “Raamovereenkomst renovatie en onderhoud OVEF V1_0 DEF” wordt bij punten 406010/406020 & 406030 gesproken over een H07BQ-F 3x1.5 mm2 aansluitsnoer in de kleur geel. Deze kabel wordt door bepaalde fabrieken ook in een ander mantelkleur, bijvoorbeeld oranje, geleverd, maar met dezelfde eigenschappen. Vraag: kan AD ermee instemmen dat de mantelkleur van het aansluitsnoer ook anders is dan geel? | Ja. Dit is ook aangepast in de 'Raamovereenkomst'.
92 | Raamovereenkomst | deel 2.2 |  | Aantallen in de ROK | Kunt u de aantallen uit de raamovereenkomst opsplitsen in aantallen per perceel? | De Aanbestedende Dienst splitst de aantallen in de raamovereenkomst bewust niet op per perceel. Zoals in paragraaf 2.2.1 van de Inschrijvingsleidraad staat beschreven: "De inschrijving op basis van de RAW-Raamovereenkomst is perceelsonafhankelijk. De resultaatsbeschrijvingen zijn van toepassing op alle percelen. De aangegeven fictieve hoeveelheden representeren de gemiddelde beoogde hoeveelheden van de drie percelen afzonderlijk. Er is derhalve geen sprake van een separate inschrijvingssom voor een specifiek perceel." Overigens betreft het per definitie fictieve hoeveelheden, dus de toegevoegde waarden van hoeveelheden per perceel is beperkt.
93 | Raamovereenkomst | Diverse posten |  | Monteren aansluitsnoer | Bij de diverse posten betreffende het aanbrengen van armaturen en lichtpunten is de volgende tekst opgenomen: Inclusief de volgende werkzaamheden: aansluitsnoer monteren in armatuur (indien de snoer niet fabrieksmatig wordt aangebracht); Snoer aanbrengen vergt arbeid, hiermee zijn deze posten niet kostenhomogeen. Wij verzoeken u de diverse posten aan te passen? | Uw verzoek wordt gehonoreerd. Dit is aangepast in de 'Raamovereenkomst'.
94 | Raamovereenkomst | Gehele bestek |  |  | 1) Alle genoemde posten binnen dit bestek gelden voor alle percelen, echter voor werkzaamheden op de drie gemeenten op de Waddeneilanden zal een ON meer kosten maken door reistijden, transportkosten zoals voor de boot. Hiermee kunnen partijen deze posten niet generiek afprijzen daar deze hierdoor niet kostenhomogeen zijn. Wij verzoek u toe te lichten hoe u dit ziet of e.e.a. aan te passen binnen dit bestek. 2) Wij wijzen u hierbij met name op de posten 1030 herstel storingen en INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN INCIDENTEEL N=1. Voor een (urgente) storing dient voor alleen die post een monteur op pad te gaan. De kosten lopen sterk uiteen afhankelijk van de reistijd van de monteur hiervoor. | De inschrijver dient rekening te houden met deze variatie bij het indienen van de eenheidsprijzen. Een eenheidsprijs is overigens per definitie niet exact passend voor iedere situatie.
95 | Raamovereenkomst |  |  | Leveranties | Indien om welke reden dan ook de realisatie vertraging oploopt, kunnen leveranties in dat geval middels een afstandsverklaring in rekening worden gebracht? | Indien dit zich voor doet, zal naar redelijkheid en billijkheid worden beoordeeld of de leveranties separaat en met een afstandsverklaring in rekening kunnen worden gebracht.
96 | Raamovereenkomst |  |  | Raamovereenkomst | Is het gegarandeerd dat een opdrachtnemer bij opdrachten zowel het leverings- als uitvoeringsgedeelte mag uitvoeren? | In de basis ja, met uitzondering van het plaatsen van herbruikbare vrijkomende materialen en voorraadmateriaal.
97 | Tenderned | 3.4 | 11 | In te dienen documenten op Tenderned | In Tenderned dienen bij het onderdeel beantwoorden gunningscriteria per perceel de volgende onderdelen te worden ingediend: 1 Kortings/opslagpercentages 2 Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) 3 Opgave systeemvermogen per profile 4 Prijs Hiermee dienen deze documenten 3 keer te worden ingediend. Echter deze zijn allen gelijk. Wij verzoeken u de inrichting aan te passen op een wijze welke past bij de in te dienen documenten? | Helaas is de door ons gewenste inrichting (één inschrijving voor 3 percelen) niet mogelijk binnen de format van Tenderned. Inschrijver kan volstaan met een volledige inschrijving voor 1 perceel, zijnde het perceel van de 1e voorkeur, inclusief bijlage VII. Dit geldt voor zowel gunningscriteria als (geschiktheids)eisen. Inschrijven op meerdere percelen met idrie maal) identieke informatie is toegestaan, maar niet nodig.
Mededelingen
M1 | Leidraad |  | Mededelingen van de aanbestedende Dienst: | par. 2.1, adresgegevens OVEF | OVEF / Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. is per 1 oktober 2024, verhuisd. Het nieuwe correspondentie- en bezoekadressen en nieuwe algemene telefoonnummer zijn: Correspondentieadres: Postbus 7595 8903 JN Leeuwarden Bezoekadres Zuiderkruisweg 2 8938 AP Leeuwarden Algemeen telefoonnummer: 058 - 760 1010
M2 | Raamovereenkomst |  | Mededelingen van aanbestedende Dienst: | 34 22 02 | Er zijn in verband met de leesbaarheid en eenduidigheid diverse tekstuele aanpassingen doorgevoerd mbt Kortingen en bonussen
M3 | Leidraad |  | Mededelingen van aanbestedende Dienst: | 34 22 02 | Toevoeging lid 06, uitzondering Waddeneilanden KPI 1
M4 | Bijlage - Masttekeningen |  | Mededelingen van aanbestedende Dienst: |  | Missende masttekeningen zijn toegevoegd aan bijlage masttekeningen
M5 | Bijlage - Masttekeningen |  | Mededelingen van aanbestedende Dienst: |  | Tekeningen aangepast: hoogte mastluik aangepast naar 500mm
M6 | Bijlage - Stroomschema MOON |  | Mededelingen van aanbestedende Dienst: |  | Toevoeging 'melding toe of afwijzen' als actie beheerder.
M7 | Bijlage - SROI - Bouwblokken Friese Eis 2022 |  | Mededelingen van aanbestedende Dienst: |  | Toevoeging bijlage - SROI - Bouwblokken Friese Eis
M8 | Bijlage - Areaalgegevens OVEF |  | Mededelingen van aanbestedende Dienst: |  | Toevoeging bijlage - Areaalgegevens OVEF
M9 | Bijlage - Document profielberekeningen t.b.v. functioneel aanbesteden incl provinciale wegen |  | Mededelingen van aanbestedende Dienst: |  | Minimaal aantal LEDs aangepast naar 8, stroom 350 mA

## NVI 2
Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân
vragen tbv nota van inlichtingen
RAW-raamovereenkomst Onderhoud Openbare Verlichting
Kenmerk: OVE-24-01
Document: Nota van Inlichtingen 2
datum: | 2024-10-31
NB: de volgnummers 98 en 99 worden niet gebruikt
Nummer | Document | paragraaf/ bestekspost-nummer/ artikel | Pagina | Onderwerp | Vraag | Antwoord
100 | Algemeen |  |  | Rangorde stukken en NVI | Gezien het grote aantal vragen in de 1e NVI en eventuele vragen in de NVI 2 kan het voorkomen dat zaken uit de beantwoording niet wordt opgenomen in de bij de NVI meegestuurde documenten. Kunt u aangeven welke wij als leidend dienen te beschouwen indien de NVI en documenten gelijktijdig worden gepubliceerd? | In geval van onverhoopte tegenstrijdigheid, is het meest recente document leidend. Bij eventuele onverhoopte tegenstrijdigheden tussen nota van inlichtingen en gelijktijdig met die nota van inlichtingen verstrekte documenten/bijlagen, zijn de betreffende documenten/bijlagen leidend.
101 | Bijlage areaalgegevens OVEF |  |  | Aantal installaties | In de leidraad staat een aantal lichtpunten genoemd per perceel, echter in de door u verstrekte bijlage areaalgegevens OVEF komt het aantal uit op ca. 4.000 meer. Kunt u aangeven welk aantal juist is en zo nodig een juist overzicht van het te onderhouden areaal verstrekken? | In de leidraad staat het aantal 'lichtpunten' per perceel benoemd. Dit betreft echter per abuis het aantal 'lichtmasten'. De areaalgegevens geven wel het aantal 'lichtpunten' weer. Dit verklaart het verschil van ca. 4000.
102 | Bijlage areaalgegevens OVEF |  |  | Eigen Net | Kunt u per perceel aangeven over hoeveel kilometer eigen net de opdrachtgevers beschikken en hoeveel lichtpunten hierop zijn aangesloten. | Enkele gemeenten beschikken over een eigen net, in hoofdzaken zijn dit te weten: Gemeente Harlingen: ca. 3km met 125 lichtpunten. Gemeente Heerenveen: ca. 40km met 1000 lichtpunten. Gemeente Leeuwarden: ca. 34km met 1985 lichtpunten.
103 | Bijlage Mastenboek |  |  | Lichtmasten | Graag de ontbrekende tekeningen toevoegen of de afmetingen in bestekstekst noteren. (Post 401720/401770/401820/401830/401850.) | De in eerste instantie ontbrekende masttekeningen zijn reeds verstrekt bij de publicatie van de eerste NvI.
104 | Bijlage VII |  |  | Bijlage VIII - Opgave kortingen - opslagen | Verzoek om Mikana BV - Openbare Verlichting op te nemen in het overzicht met kortingen | Akkoord, Mikana BV - Openbare Verlichting wordt opgenomen in Bijlage VIII. Zie aangepaste bijlage.
105 | Bijlage VII |  |  | Voorkeurslijst percelen | De 'voorkeurslijst percelen' geeft nu enkel de mogelijkheid tot het inschrijven op de gehele raamovereenkomst, waarna op basis van uitslag en voorkeur de percelen worden toegewezen. Wij verzoeken u tot de mogelijkheid tot inschrijven op specifieke percelen. Hierdoor zijn wij vooraf beter in staat de responstijden (en daarmee de in te dienen KPI's) en kosten per perceel te bepalen. | Uw verzoek wordt niet gehonoreerd. De huidige regeling, waarbij inschrijving plaatsvindt op een 'gemiddeld perceel' en percelen worden toegewezen op basis van uitslag en voorkeur, blijft gehandhaafd. Opdrachtgevers willen daarmee voorkomen dat uiteindelijk op één van de percelen geen inschrijvingen worden gedaan. Ook ontstaat hiermee een gelijk speelveld voor alle inschijvers. Daarnaast beogen opdrachtgevers om verschillen tussen (tarieven in) percelen zoveel mogelijk te beperken.
106 | Bijlage X |  |  | Functionele specificaties | U stelt dat het interieur eenvoudig bereikbaar moet zijn d.m.v. handgereedschap met max 4 schroeven. Als er al een defect is dan is dat doorgaans te wijten aan de driver. De koffer-armatuur dat wij willen aanbieden voldoet hier aan voor het driver compartiment. Om aan de vibratieklasse te voldoen heeft ons koffer armatuur voor het ledunit compartiment extra borging van de gehard en extra heldere glazen afscherming. Dit resulteert in een 6-tal eenvoudig te bereiken schroeven om aan de vibratieklasse te voldoen. Wij vragen OG akkoord te gaan met met dit aantal? | Het maximaal aantal toe te passen schroeven is aangepast naar acht (8).
107 | Bijlage X |  |  | Functionele specificaties en vormcontouren | Functionele specificaties en vormcontouren V3_0 U schrijft in het normenoverzicht voor dat deze moeten voldoen aan de ENEC Plus en/of Dekra. Wij willen u er op wijzen dat de laatstgenoemden geen normen zijn maar een keurmerk waarbij onderzocht is of het armatuur voldoet aan de juiste normeringen en daarmee niet voldoet aan het gestelde in artikel 2.76 van de aanbestedingswet. ENEC Plus is een onafhankelijk productcertificaat, maar DEKRA verwijst naar een merknaam en is volgens lid 3 van artikel 2.76 niet toegestaan. De Aanbestedingswet 2012 staat het onder voorwaarden toe dat een aanbestedende dienst een keurmerk (ENEC Plus) eist of ernaar verwijst in de technische specificaties, (gunningsvoorwaarden of contractvoorwaarden) (zie artikel 2.78a en b, Aanbestedingswet 2012). Als u een specifiek keurmerk eist moet u alle keurmerken die bevestigen dat het werk, de levering of de dienst aan gelijkwaardige keurmerkeisen voldoet ook aanvaarden. Daarnaast dient u andere geschikte bewijsmiddelen, zoals een technisch dossier van de fabrikant, te aanvaarden. Kunt u bevestigen dat u in plaats van de norm ENEC Plus en/of DEKRA bedoeld dat de metingen aangetoond kunnen worden door een ENEC keurmerk of gelijkwaardig. | Ja, metingen dienen aangetoond te kunnen worden door een ENEC keurmerk of gelijkwaardig.
108 | Bijlage X |  |  | Gewicht armaturen | Door het toepassen van hoogwaardige materialen kan het zijn dat het armatuur zwaarder is dan het door u gewenste gewicht is aangegeven. Om het aangeboden kwaliteit en om de keuze voor opdrachtnemer te vergroten verzoeken wij u het gewicht van de armaturen te verruimen naar 10kg. | Het maximale gewicht voor een kegelarmatuur is verruimd naar 13 kg. Dit is aangepast in de functionele specificaties.
109 | Bijlage X |  |  | Lichtberekening | Mag er voor de brede woonstraat (6 meter opschuif) ook over het gehele straatprofiel een berekeningsvlak getrokken worden in plaats van per profielelement, gezien het één verlichtingsklasse betreft? | Nee, het profiel dient in de verschillende elementen te worden opgedeeld.
110 | Bijlage X |  |  | PvE | Wij zijn van mening dat de vibratie vereisten vanwege de masthoogtes (met geringe masthoogtes hebben trilling minder impact), toepassingsgebied (geen bruggen of viaducten) en locaties niet relevant zijn. Kunt u deze eis laten vervallen voor de paaltoparmaturen? | Deze eis komt te vervallen voor paaltopmasten (kleiner of gelijk aan 4 meter).
111 | Bijlage X Raamovereenkomst | 406010 406020 406030 |  | Functionele specificaties en bestekposten | In de specificaties is aangegeven dat de armaturen moeten voldoen aan veiligheidsklasse I en II. Hier wordt waarschijnlijk bedoeld I of II. In geval van isolatieklasse II dient de snoer 2-aderig te zijn. Vriendelijk verzoek de bestekposten 406010, 406020, 406030 aan te vullen met 2x1,5mm2 en 2x1mm2 en 4x1mm2? | In de eis is 'en veiligheidsklasse II' verwijderd. Armaturen dienen te voldoen aan veiligheidsklasse I. Dit is aangepast in de functionele specificaties.
112 | Leidraad | 3.2 |  | Verzoek extra nota van inlichtingenronde/ NVI 1 vraag 48 | Indien de beantwoording van de vragen in de 2e nvi leidt tot vervolg of aanvullende vragen. Tot wanneer kunnen deze door partijen gesteld worden? | Het uitgangspunt is vooralsnog dat geen extra vragenronde nodig is. Eventuele onverhoopte vragen dienen zo spoedig mogelijk ingediend te worden. De aanbestedende dienst beoordeelt vervolgens of de beantwoording van de vraag nog in behandeling wordt genomen. Dit mede om verder uitstel van de aanbestedingsplanning zo mogelijk te voorkomen.
113 | Leidraad | 5.6 lid 12 en bijlage VI |  | Leidraad bijlage VI | In deze bijlage geeft u aan dat de duur van de wachtkamerovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden. Wij verzoeken u om de duur van de wachtkamerovereenkomst te verruimen naar 36 maanden gezien de duur van deze overeenkomst? | Zoals aangegeven in par. 5.6 lid 12 van de inschrijvingsleidraad, kan in geval van eventuele ontbinding (van de overeenkomst met één van de partijen aan wie een perceel is gegund,) een overeenkomst aangaan met de opvolgende partij in de rangorde van de uitslag van de aanbesteding. Met die partij wordt vervolgens een overeenkomst gesloten voor de resterende contractduur, inclusief eventuele verlenging. De aanbestedende dienst heeft op voorhand beredeneerd dat het niet redelijk is om die partij onnodig lang aan de wachtkamerovereenkomst te binden, zodat de looptijd op 12 maanden is gesteld. Zoals aangegeven is de wachtkamerovereenkomst slechts van toepassing indien de betreffende partij daarmee instemt. In lijn daarmee kan de Aanbestedende Dienst instemmen met een wachtkamerovereenkomst voor een langere termijn, bijvoorbeeld voor 36 maanden. De tekst in de leidraad wordt 'binnen 12 maanden ' gewijzigd in 'binnen 36 maanden' en in en bijlage VI wordt in 1.4 'gedurende twaalf maanden' gewijzigd in 'gedurende 36 maanden' en in 2.1 wordt 'duur van twaalf maanden' gewijzigd in 'duur van [maximaal 36] maanden. De looptijd wordt in afstemming met de betreffende partij voor ondertekening van de wachtkamerovereenkomst vastgesteld.
114 | Leidraad |  |  | Publicatie uitslag | Kunt u bevestigen dat u op transparante wijze de volledige uitslag incl. de fictieve kortingen van de verschillende kwaliteitscriteria (K1: fictieve korting/opslag met betrekking tot op te geven korting- en opslagpercentages / K2: fictieve korting met betrekking tot naleving KPI’s / K3: fictieve korting met betrekking tot opgave systeemvermogen per profiel) gaat publiceren van alle inschrijvers? | Ja, per inschrijver worden de totaal behaalde fictieve kortingen per kwaliteitscriterium (K1, K2 en K3) en de inschrijvingssom gepubliceerd.
115 | Leidraad | 2.2 |  | Werkzaamheden buiten de ROK/ NVI 1 vraag 3 | U geeft aan niet aan te kunnen geven welke werkzaamheden precies buiten de raamovereenkomst opgedragen kunnen worden, echter u geeft een aantal voorbeelden die wel een kader schetsen Om de scope van de raamovereenkomst voldoende transparant te verwoorden stellen wij voor om dit als volgt te definiëren: Het is Opdrachtgever toegestaan om OVL gerelateerde werkzaamheden buiten deze raamovereenkomst op te dragen in geval van projecten waarbij OVL inbegrepen is bij de opdracht aan de projectontwikkelaar, integrale civiele projecten, illluminatieprojecten. In het uitzonderlijke geval dat Opdrachtnemer zelf aangeeft niet te beschikken over voldoende capaciteit of andere redenen heeft het werk niet te kunnen uitvoeren staat het Opdrachtgever vrij om OVL gerelateerde werkzaamheden buiten deze raamovereenkomst op te dragen. Graag uw akkoord op bovenstaande omschrijving. | Met uw definitie geeft u aan de intenties van opdrachtgevers en de strekking van de bepalingen juist te hebben begrepen. Contractueel blijft de huidige tekst gehandhaafd, uiteraard inclusief eventuele mutaties vanuit deze nvi.
116 | Leidraad | 3.2 |  | Uitstel indiendatum | Na het verschijnen van de antwoorden op de nota hebben wij nog twee weken tot de indiendatum. Wij zijn afhankelijk van de profielenberekeningen van de leveranciers en willen deze graag controleren op volledigheid en correctheid. Wij verzoeken u van daaruit om de indiendatum met twee weken op te schuiven. Zeker gezien er voldoende tijd tussen de gunning en de ingang van het nieuwe contract zit. | Een verdere uitloop van de aanbestedingsplanning is ongewenst en naar onze inschatting niet noodzakelijk. Uw verzoek wordt derhalve niet gehonoreerd.
117 | Leidraad Bijlage X | 4.4.1 |  |  | In de Leidraad paragraaf 4.1.1. K3 opgave systeemvermogen per profiel is het totaal systeemvermogen onjuist aangegeven (211 W i.p.v. 210 W). Dit resulteert in een onjuiste opgave van de fictieve korting per Watt minder opgesteld vermogen (EUR 5.924,17 i.p.v. EUR 5.952,38). In Bijlage X wordt wel gerekend met het juiste opgestelde vermogen (211 W) en fictieve korting per Watt (EUR 5.924,17). Kunt u de Leidraad wijzigen en bevestigen dat Bijlage X de juiste berekening is m.b.t. de bepaling van de fictieve korting? | Het opgegeven totaal systeemvermogen van 210 W in de leidraad is inderdaad per abuis onjuist. Dit moet zijn 211 W. Hierbij is het dus bevestigd dat Bijlage X de juiste berekening m.b.t. de bepaling van de fictieve korting handhaafd (211 W en EUR 5.924,17 per Watt).
118 | NvI 1 | 1 |  |  | Als antwoord op nr/vraag 1.Dank voor uw toevoeging. Wij begrijpen het dus goed, dat de aantallen armaturen zoals vermeld onder besteksposten 402010 tot en met 402090 met drie vermenigvuldigd (*3) dienen te worden om tot de totalen voor de drie percelen tezamen te komen? Vb. bestekspost 402010 = 943 stuks * 3 = 2829 stuks totaal? Bestekspost 402020 = 943 stuks * 3 = 2829 stuks totaal? etc. etc. | Ja dat is juist, met de kanttekening dat dit niet geldt voor posten met als hoeveelheid een aantal weken, en bij kleine hoeveelheden zijn de opgenomen hoeveelheden naar boven afgerond/bijgesteld.
119 | NvI 1 | 4 |  |  | De betrouwbaarheid van het halen van een KPI is afhankelijk van de organisatie die wij daarvoor opzetten. Met een planbaar volume zijn wij beter in staat om de daarvoor benodigde organisatiein te richten. Wij verzoeken u daarom om een minimale jaaromzet per perceel aan te geven. | Uw verzoek wordt gehonoreerd. In afwijking van het antwoord op vraag 4, geldt enkel voor de eerste vier contractjaren een minimale omzet per jaar ter grootte van: Perceel 1: EUR 1.575.000 Perceel 2: EUR 900.000 Perceel 3: EUR 1.050.000 Dit tenzij de lagere omzet het gevolg is van het feit dat de aannemer geen (tijdige) capaciteit heeft, of om dergelijke redenen de werkzaamheden niet kan uitvoeren. Zie ook de toegevoegde bepaling 01 21 09.
120 | NvI 1 | 6 23 |  | In aanvulling op vraag 23 en vraag 6: | In aanvulling op vraag 23 en vraag 6: Zoals vragensteller al aan geeft publiceren een paar leveranciers de bruto prijslijsten op internet, maar een aantal leveranciers geeft aan geen bruto prijslijst, netto prijslijst of catalogusprijslijst te hanteren en te werken op offertebasis. Bij alle leveranciers zijn deze prijslijsten opgevraagd, maar niet mogen ontvangen om eerder genoemde reden. Kunt u van alle leveranciers de prijslijst publiceren om zo een gelijk speelveld te krijgen voor alle inschrijvers. | Hoewel vrijwel alle leveranciers werken met kortingen ten opzichte van brutoprijzen, blijkt van slechts een beperkt aantal leveranciers een bruto prijslijst openbaar beschikbaar te zijn. De aan de aannemers verstrekte (netto)prijslijsten zijn veelal bedrijfsspecifiek en kunnen derhalve niet algemeen gepubliceerd worden met deze nota van inlichtingen. De werkwijze van een leverancier zal in de regel hetzelfde zijn voor alle inschijvers, waarbij met name het te verkrijgen kortingspercentage de variabele is. Wij gaan er daarom vanuit dat voor alle inschrijvers helder is hoe de prijsstelling van de diverse leveranciers voor de betreffende inschrijver is (bijvoorbeeld een vaste korting ten opzichte van een specifieke lijst, bruto dan wel netto) Daarmee is de aan te bieden korting of toeslag per leverancier voor bijlage VIII te bepalen.
121 | NvI 1 | 7 |  |  | Als antwoord op nr/vraag 7, geeft u aan dat met onderhoud wordt bedoeld de functionele instandhouding van het huidige areaal en kleine klussen. 1) Kunt u nader toelichten wat u bedoelt met ‘kleine klussen’? Om hoeveel armaturen gaat dit maximaal per kleine klus? 2) Kunt u daarnaast toelichting wat u bedoelt met functionele instandhouding? Houdt dit in het onderhouden van het bestaande areaal dat reeds verled is als ook het onderhouden van de met deze aanbesteding nog te verledden armaturen? En zo niet, kunt u nader toelichten wat u bedoelt? | 1) Kleine klussen zijn deelopdrachten met meer dan één stuks met als intentie het onderhouden en functioneel instand houden van de openbare verlichting. De hoeveelheid van wat gezien kan worden als een kleine klus is relatief en is mede afhankelijk van de grootte van het areaal van de betreffende OVL-partij. Hiervoor kan derhalve geen hard getal worden genoemd. 2) Het functioneel in stand houden van de openbare verlichting betreft het functionerend houden en onderhouden van het gehele areaal, waaronder conventionele en LED armaturen. Dit ongeacht of deze als onderdeel van onderhavige raamovereenkomst zijn geplaatst.
122 | NvI 1 | 8 |  |  | Op antwoord op nr/vraag 8 geeft u aan dat werkzaamheden ten behoeve van renovatie of nieuwbouw in principe worden uitgevoerd met middels de Raamovereenkomst door de inschrijver aangeboden armaturen. 1)Kunt u toelichten wat u hier bedoelt met ‘in principe’? Wanneer wordt niet uitgevoerd met middels de Raamovereenkomst door de inschrijver aangeboden armaturen? | Wanneer door de aannemer renovatie of nieuwbouw wordt uitgevoerd, worden hiervoor de door de inschrijver aangeboden armaturen voor toegepast en worden deze door de aannnemer geleverd. In uitzonderingsgevallen kan sprake zijn van toepassing van herbruikbare vrijkomende materialen en voorraadmaterialen van de betreffende OVL-partij. Zie ook het antwoord op vraag 96 van de nvi 1. Dit betreft vrijwel per definitie kleine hoeveelheden en heeft derhalve geen betrekking op grootschalige renovatie- of nieuwbouwwerkzaamheden.
123 | NvI 1 Raamovereenkomst | 8 402 |  | Opgave korting/ opslag/ NVI 1 vraag 8 | Met uw antwoord geeft u geen volledige duidelijkheid. De scope van de raamovereenkomst is onvoldoende transparant en kenbaar voor de inschrijvers. Graag verwijzen wij u naar de vervolgvraag bij vraag 3, waarin een voorstel wordt gedaan voor een definitie. | Zie het antwoord op vraag 122.
124 | NvI 1 Raamovereenkomst | 13 01 21 05 |  | ROK 01.21.05/ NVI 1 vraag 13 | Kunt u hiermee bevestigen dat indien de ingebruikname niet direct plaatsvindt nadat materialen geplaatst zijn het risico niet bij de aannemer ligt? | Dat is juist, voor zover sprake is van een afwijking van de in de deelopdracht overeengekomen uitgangsppunten.
125 | NvI 1 Raamovereenkomst | 14 01 21 10 |  | indexering | Binnen de prijsindex prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100) voor deelgebied 4321 Elektrische installatie heeft metaal een groot aandeel. Echter binnen de door u aangepaste wijze van indexeren worden deze er juist uitgehaald. Wij verzoeken u deze indexering aan te passen naar een tabel welke gelijkloopt met de loonindexering bijvoorbeeld de tabel "Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur"? | Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 15 geldt alleen voor de masten een separate regeling. Dit met name gezien de grote prijsfluctaties van staal en aluminium in de afgelopen jaren. Ook zonder deze leverantie-component resteren de nodige leveranties in de raamovereenkomst, waarbij deels ook sprake is van metalen. Dit betreft met name de leveranties in de resterende paragrafen in hoofdstuk 4 (naast par. 401). Bovendien is de van toepassing zijnde algemene indexreeks '4321 Elektrische installatie' breder qua toepassingsgebied dan alleen OVL. En juist bij OVL is de staal-componet groot vanwege de masten. De nu gekozen separate indexering van masten, naast de overige leveranties, de arbeid en het materieel, geeft naar onze mening juist een beter passend gemiddeld beeld dan indexering via één indexreeks. De prijsontwikkeling van de lonen is hierin verwerkt, en wordt dus bewust niet separaat verrekend.
126 | NvI 1 Raamovereenkomst | 16 34 14 02 |  | GARANTIE LAMPEN | Met uw antwoord gaat u niet in op een deel van de vraag over de verrekening van de vervanging van de lampen. Met de garantie branduren wordt door leverancier veelal een nieuwe lamp ter beschikking gesteld. Het risico voor de vervangingskosten zijn hiermee nog voor de ON. Wij verzoeken u zich te conformeren aan Voorschrift 3.9 A: De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden en de vervanging van de lampen verrekenbaar te stellen | 34 14 02 lid 02 wordt gewijzigd voor door de opdrachtgever voorgeschreven lampen. Alleen gedurende 6 maanden na het aanbrengen van de lamp zijn vervangingskosten voor rekening van de aannemer. Daarna worden deze separaat verrekend. Defecten ten gevolgen van het onjuist aanbrengen zijn daarmee grotendeels voor risico van de aannemer, terwijl vervangingskosten door kwalitatief slechte lampen hiermee grotendeels voor rekening van de opdrachtever zijn.
127 | NvI 1 Bijlage VIII | 20 |  | Opgave Kortingen | U heeft diverse aanvullende leveranciers opgenomen in de Bijlage VIII Opgave kortingen. Zoals aangegeven wordt de kortingslijst gebruikt voor werkzaamheden aan het huidige areaal. Wij gaan er vanuit dat de kortingslijst was opgesteld aan de hand van het huidige areaal. Kunt u toelichten hoe wij deze uitbreiding moeten zien aangezien het met de toevoegingen kan zijn dat materialen van een toegevoegde leverancier niet in uw areaal voorkomen? | De verdeling in weging in bijlage VIII is met name gebaseerd op de aantallen in het areaal en de verwachte toepassing in de toekomst. Enkele leveranciers hebben verzocht om ook in deze lijst opgenomen te worden. Dat is gehonoreerd aangezien toepassing van betreffende materialen mogelijk is. Door toevoeging van enkele leveranciers en een correctie op een in eerste instantie niet geheel reële percentageverdeling over het gehele areaal, zijn deze wegingen aangepast.
128 | NvI 1 Bijlage VIII | 21 |  | Opgave kortingen - opslagen | De korting welke door bijvoorbeeld signify gegeven wordt op decoratieve armaturen wijkt sterk af van die op functionele armaturen. Het is voor inschrijvers niet mogelijk 1 kortingspercentage voor deze op te geven voor deze beide categorieën. Hiermee legt u het risico op de onzekerheid voor de aantallen bij de opdrachtnemer, dit is in strijd met gids proportionaliteit Voorschrift 3.9 A: De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden. Wij verzoeken u het onderscheid tussen functioneel en decoratief toe te passen voor de partijen waar deze leveranciers dit hanteren. Indien u hier niet mee akkoord gaat verzoeken wij u toe te lichten op welke wijze inschrijvers met dit onderscheid om dienen te gaan? | Zie ook het antwoord op de vragen 139 en 145. Bij de meeste leveranciers speelt dit niet of in beperkte mate, en kan expliciet onderscheid maken tussen functioneel en decoratief juist tot onbedoelde verwarring of discussies leiden. Er is bovendien op basis van de verstrekte areaalgegevens een inschatting te maken voor de onderlinge verdeling per leverancier. Er wordt derhalve bewust geen onderscheid gemaakt tussen functioneel en decoratief.
129 | NvI 1 Bijlage VIII | 23 |  | Kortingstabel | In uw antwoord geeft u aan dat het gebruikelijk is om te werken meteen brutoprijslijst, echter zoals vraagsteller aangeeft zijn er ook partijen welke deze niet hebben. Kunt u aangeven hoe omgegaan dient te worden met partijen welke geen prijslijst of bruto prijslijst hebben? Bij uw beantwoording vragen wij u rekening te houden met het volgende: Inschrijvers krijgen van deze leveranciers niet allemaal dezelfde prijzen, de overeenkomst tussen partijen zijn bedrijfsgevoelig en deze mogen wij niet delen met derden. | Wanneer een leverancier niet beschikt over een bruto prijslijst dient uit gegaan te worden van de netto prijslijst.
130 | NvI 1 Bijlage VIII | 23 |  | Kortingstabel | U heeft een maximum toeslag van 10% op prijslijsten. Indien een partij een netto prijslijst hanteert is een toeslag van 10% wellicht onvolledig om de gebruikelijke dekking en projectmarge van een inschrijver te dekken. Kunt u aangeven hoe u gekomen bent tot een maximum van 10% en op welke wijze u om gaat indien deze dekking onvoldoende is? | De maximale opslag wordt gewijzigd naar maximaal 20%. Zie aangepaste tekst in de inschijvingsleidraad en aangepaste bijlage VIII.
131 | NvI 1 Bijlage VIII | 23 |  | Kortingstabel | Indien een partij een toeslag van 1% rekent is de toeslag welke gerekend wordt in de fictieve weging tienmaal hoger dan wanneer een partij een korting van 1% rekent. A) Wij verzoeken u toe te lichtend hoe u gekomen bent tot dit zeer forse verschil? B) Er zijn leveranciers die geen kortingen hanteren, maar leveren conform een netto prijslijst. Hiermee worden inschrijvers door deze enorme toeslag gestimuleerd risico te nemen door geen toeslag te hanteren, o.i. levert dit ongezonde marktwerking op. Wij verzoeken u de fictieve opslag per percentpunt aan te passen naar € 175, gelijk aan de gewogen korting voor dezelfde percentpunt. | De regeling is aangepast. De weging van opslag ten opzichte van kortingen is aangepast naar een 1 op 1 ratio (beide 175 euro voor armaturen en 33,3335 voor conventionele/LED lampen en overige onderdelen). De bedragen voor de maximale opslag zijn hierop aangepast (respectievelijk 350.000 en 66.667 euro). Zie ook aangepaste Inschrijvingsleidraad par. 4.1.1.
132 | NvI 1 Bijlage VIII | 23 |  | Kortingstabel | Diverse armatuur leveranciers welke voorkomen op de kortingslijst komen niet voor in uw huidige areaal (Tevens geven enkele aan niet te voldoen aan de armatuurspecificaties) . Inschrijvers kunnen voor deze partijen een zeer hoge korting opgeven. Kunt u aangeven op welke wijze u voorkomt dat dit kan leiden tot manipulatieve inschrijvingen? | Zie het antwoord op vraag 127 met betrekking tot de totstandkoming van de lijst. Zoals aangegeven is de toepassing van armaturen van alle genoemde leveranciers gedurende de contractperiode mogelijk Alle genoemde leveranciers zijn bekend bij deelnemende OVL-partijen en veelal zijn materialen van deze leveranciers toegepast in het huidige areaal, maar dan in beperkte hoeveelheden. Indien hoge kortingen worden opgegeven, dienen die bij toepassing van de betreffende leverancier ook daadwerkelijk verrekend te worden. Hoge kortingen zijn daarmee een risico voor de inschrijver. Een (te) hoge korting (die overigens gemaximeerd) bij één of enkele leveranciers heeft op de fictieve korting slechts een beperkte invloed.
133 | NvI 1 Bijlage VIII | 23 |  |  | In uw antwoord geeft u aan: Het is in de markt gebruikelijk om te werken met een bruto prijslijst (catalogus). Het is voor de aanbestedende dienst van belang tegen welke prijzen wordt geleverd. Uitgangspunt is daarbij de door de betreffende leverancier verstrekte catalogus. Het is aan de inschrijver om hierbij een passend kortings- of toeslagpercentage op te geven. Zoal een andere inschrijver al in zijn vraag aangeeft zijn er verschillende leveranciers die niet werken met een bruto prijslijst (catalogus). Op deze situatie geeft u geen duidelijke motivatie. Wij begrijpen dat het voor u als aanbestedende dienst van belang is dat u weet tegen welke prijzen wordt geleverd. Voor de bepaling van KPI 1 Bijlage VIII is aangegeven dat er een maximale korting van 60% op de bruto prijslijst mag worden gegeven met een fictieve korting van € 175,= per ongewogen procentpunt. Voor de leveranciers die met een netto prijslijst werken wordt doorgaans een opslag doorberekend over de nettoprijs. Hier rekent u echter met een fictieve toeslag van € 1.750,= per ongewogen procentpunt opslag. Kunt u toelichten waarom u voor leveranciers die werken met een bruto prijslijst (catalogus) rekent met een fictieve korting van € 175,= per ongewogen procentpunt, terwijl leveranciers die werken met een netto prijslijst hier worden benadeeld door een fictieve toeslag van € 1.750,= per ongewogen procentpunt opslag? | Zie het antwoord op vraag 131.
134 | NvI 1 Bijlage VIII | 24 |  |  | U heeft diverse aanvullende leveranciers opgenomen in de Bijlage VIII Opgave kortingen. In de nieuwe lijst zijn voor alle partijen de wegingen aangepast, echter zijn partijen ondanks de nieuwe toevoeging van andere partijen in weging omhoog gegaan, bijvoorbeeld Orange lighting van 6% naar 10% en Schreder van 4% naar 7%. Kunt u gemotiveerd toelichten op welke wijze deze weging tot stand is gekomen en op basis van welke gegevens deze zijn aangepast? | Bij het toevoegen van leveranciers in een doorgevoerde correctie, is de weging aangepast (zie ook het antwoord op vraag 127). De correctie betrof onder meer een onjuiste bepaling van het gemiddelde over het gehele araal en de inschatting van de te verwachten hoeveelheden, in samenhang met de in de afgelopen 2 jaar geplaatste armaturen. Zie ook de (opnieuw) aangepaste bijlage VIII in verband met een nieuwe toevoeging.
135 | NvI 1 | 27 |  | In aanvulling op vraag 27 | De ULR van een armatuur is afhankelijk van de tilthoek. De meeste LED armaturen hebben de mogelijkheid om “negatief” te tilten en kunnen daarmee op 0 graden worden geplaatst en kan postitief bijdragen aan het lichtbeeld. Kunt u aangeven waarom u vasthoud aan 5 graden?" | Er dient gerekend te worden met met 5 graden ten opzichte van het wegdek. Als daarvoor een passende armatuur wordt aangeboden met een negatieve tilt, is dat toegestaan.
136 | NvI 1 | 30 |  | Functionele specificaties en vormcontouren | Is de aanbestede dienst bereid om het antwoord op vraag 30 herzien en geen maximaal aantal schroeven benoemen? Het is met LED armaturen veel minder relevant geworden hoe snel of eenvoudig armaturen geopend kunnen worden. De aanbestedende dienst is gebaat bij dat het armatuur te repareren valt. De aanbestedende dienst heeft echter meer aan armaturen die niet of nauwelijks defect gaan. Onze armaturen bevatten meer dan vier schroeven. Dit is een bewuste keuze omdat het armatuur hierdoor op lange termijn beter bestand is tegen vochtindringing en dus een laag uitvalpercentage kent. | Zie het antwoord op vraag 106
137 | NvI 1 | 30 |  |  | Als antwoord op nr/vraag 30, Aangezien het een levering van nieuwe armaturen betreft met de nieuwste technieken en lange levensduur, zal het onderhoud aan deze armaturen minimaal zijn. Aangezien er eerder werd gesproken over een minimaal aantal schroeven, willen de AD vragen het maximale aantal schroeven te verhogen naar 8. | Zie het antwoord op vraag 106
138 | NvI 1 Leidraad | 52 4.1.1 |  | Opgave korting/ opslag | Wij verzoeken u aan te geven tot welke aantal lichtpunten een deelopdracht voor een kleine klus wordt gerekend? | Zie het antwoord op vraag 121
139 | NvI 1 Leidraad | 53 4.1.1 |  | Opgave korting/ opslag | Het is voor inschrijvers niet in te schatten welk aantal geleverd zal moeten worden op locaties zoals bedoelt in de vraag. De door u genoemde variatie is voor inschrijvers onbekend. Hiermee is het voor partijen net mogelijk een eenduidig of kostenhomogeen percentage op te geven. Hiermee voldoet de kortingslijst op dit onderdeel niet aan de gids proportionaliteit Voorschrift 3.9 A: De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden. Wij verzoeken u de meerkosten verrekenbaar te stellen of aan te geven op welke wijze u het genoemde risico's voor inschrijvers beperkt? | Zie het antwoord op vraag 145. Dit is eveneens van toepassing op de kortingslijst. Zie ook het antwoord op vraag 150. Uw verzoek wordt niet ingewilligd.
140 | NvI 1 | 54 55 |  |  | Wij willen u er graag op wijzen dat de antwoorden op notavraag 54 en 55 refereren aan het antwoord op vraag 3. Wij hebben deze vragen bewust gesplitst en verzoeken u vraag 54 en 55 nogmaals in behandeling te nemen. | Dit is een bewuste keuze geweest bij de beantwoording van de vragen 54 en 55. Zoals vermeld in het antwoord op vraag 3, zijn de werkzaamheden niet vooraf aan te geven, want ze zijn op dit moment nog niet bekend. Het is dus afhankelijk van wat voor werken er in de toekomst gaan komen. Daarom is ook het volume ervan onbekend en is over het type werkzaamhedend niet meer te specificeren dan dat het OVL-werkzaamheden betreft in het kader van de in het antwoord op vraag 3 aangegeven overeenkomsten. Het te verwachten volume van de onderhavige opdracht is echter wel vermeld, door de opgavan van de beoogde jaaromzet per perceel. Middels het antwoord op vraag 119 is deze geminimaliseerd en de maximale omvang is vermeld in par. 2.2.1 van de Inschrijvingsleidraad. Overigens kan ook sprake zijn van OVL-werkzaamheden binnen een perceel, waarvan de betreffende OVL=partij geen opdrachtgever is. Ook die werkzaamheden vallen uiteraard buiten deze raamovereenkomst.
141 | NvI 1 | 83 |  |  | In uw antwoord m.b.t. het periodiek overleg per maand en per opdrachtgever geeft u aan dat dit correct is. Aangezien er één inschrijfstaat voor alle 3 percelen kan worden ingediend en het aantal opdrachtgevers per perceel verschillend is heeft tot gevolg dat er ook een substantieel verschil is in het aantal periodieke overleggen met de verschillende opdrachtgevers. In perceel 3 zijn 6 opdrachtgevers en daarmee het dubbel aantal periodieke overleggen dan in perceel 1 met 3 opdrachtgevers. De uiteindelijke opdrachtwaarde per perceel is ook verschillend, dus we kunnen dit ook niet opnemen in de staartposten, omdat de hiermee gepaard gaande kosten per perceel verschillend zijn. M.a.w. het bestek is niet kostenhomogeen opgesteld en voldoet daarmee niet aan de RAW-systematiek. Wij verzoeken u om separate posten op te nemen voor de kosten per periodiek overleg per opdrachtgever per perceel? | Er is inderdaad sprake van verschillen in het aantal opdrachtgevers per perceel. Maar het aantal overleggen is niet alleen daarvan afhankelijk. Bij kleinere gemeentes is sprake van minder en kleinere projecten en kan veelal worden volstaan met minder overleggen. Bij de grote gemeentes is sprake van meer en grotere, langer lopende en complexere opdrachten en is juist wat meer overleg noodzakelijk. Door de weloverwogen onderverdeling van het areaal, zijn wij van mening dat er per saldo geen substantiele verschillen tussen de percelen zijn. Bovendien is de ervaring dat naarmate de opdracht langer loopt en met goed gevolg wordt uitgevoerd, de frequentie van overleggen kan afnemen. In voorkomende gevallen wordt bij meer substantieel meer overleggen dan vooraf te voorzien, naar redelijkheid en billijkheid bepaald in hoeverre hiervoor extra kosten in rekening kunnen worden gebracht. Dit uiteraard voorzover die overleggen de aannemer niet verwijtbaar zijn.
142 | NvI 1 Raamovereenkomst | 92 deel 2.2 |  | Aantallen in de ROK | Wij interpreteren uw antwoord als volgt. De inschrijfstaat betreft de te verwachten opdrachtsom voor 1 perceel voor 4 jaar. Indien een partij 2 percelen wint is de verwachte omzet 2 maal het bedrag uit de inschrijfstaat zijn. Kunt u bevestigen dat deze aanname juist is? | Nee, dit is niet geheel juist. De te verwachten omzet is immers niet gelijk voor de drie percelen. Zie tabel 2.1 in par. 2.2.1. De inschrijvingssom van het gemiddelde perceel uit de inschrijvingsstaat, komt hier dan ook niet geheel mee overeen. Ook is de omzet met betrekking tot leveranties volgens de kortingslijsten geen onderdeel van de inschrijvingssom voor het 'gemiddelde perceel'. Maar in grote lijnen is het juist dat de omzet grofweg twee maal zo hoog is als het bedrag dat volgt uit de inschrijvingsstaat, als een partij twee percelen toegewezen krijgt.
143 | NvI 1 Raamovereenkomst | 93 Diverse posten |  | Monteren aansluitsnoer | De aanpassing welke gemaakt zijn is voor ons niet duidelijk terug te vinden. Wij verzoeken u aan te geven welke wijzigingen zijn gemaakt. Hierbij gaan wij ervanuit dat het aanbrengen van snoer op een aparte bestekspost wordt verrekend en dat de tekst aansluiten snoer in armatuur zal worden verwijdert uit alle posten. | Bij de posten 402010 t/m 402100 met de aanpassing expliciet aangegeven dat het monteren van het aansluitsnoer inclusief dient te zijn. Het monteren van het aansluitsnoer dient ook inclusief te zijn bij de van toepassing zijnde installatiewerkzaamheden.
144 | NvI 1 Raamovereenkomst | 94 Gehele bestek |  |  | Het is voor inschrijvers niet in te schatten welk aantal werkzaamheden zal moeten worden uitgevoerd op locaties zoals bedoelt in de vraag. De door u genoemde variatie is voor inschrijvers onbekend. U geeft aan dat posten niet exact passend zijn voor iedere situatie, echter hier is de discrepantie wel erg groot: - Zoals u bekend worden kunnen veel werkzaamheden alleen uitgevoerd worden door lokale partijen (welke dit nu ook voor de huidige contractpartijen doen), zij hanteren andere prijsniveaus dan inschrijvende partijen - Indien partijen dit zelf willen uitvoeren dienen ze rekening te houden met fors langere reistijd en hoge kosten voor de overtocht Hiermee is het voor partijen niet mogelijk een eenduidig of kostenhomogeen percentage op te geven. Hiermee voldoet de kortingslijst op dit onderdeel niet aan de gids proportionaliteit Voorschrift 3.9 A: De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden. Wij verzoeken u de meerkosten verrekenbaar te stellen of aan te geven op welke wijze u het genoemde risico's voor inschrijvers beperkt? | Het areaal op de eilanden is klein in relatie tot de omvang van het totale perceel. Uit de verstrekte historische gegevens en de areaalgegevens is de ordegroote van de omvang per eiland naar onze overtuiging voldoende af te leiden. Bij het vaststellen dan de gemiddelde prijs kan derhalve rekening gehouden worden met een beperkt aandeel werken op de eilanden. Zie ook het antwoord op vraag 145.
145 | NvI 1 | 94 |  |  | In u antwoord op deze vraag geeft u aan: De inschrijver dient rekening te houden met deze variatie bij het indienen van de eenheidsprijzen. Een eenheidsprijs is overigens per definitie niet exact passend voor iedere situatie. M.a.w. wordt met dit antwoord bevestigd dat een deel van de besteksposten niet kostenhomogeen is opgesteld en dus niet voldoet aan de RAW-systematiek. Wij verzoeken u derhalve om het bestek kostenhomogeen op te stellen en als opdrachtgever zorg te dragen dat het bestek voldoet aan de RAW-systematiek en deze tekortkomingen niet bij de inschrijver neer te leggen. | Bij een omvangrijke raamovereenkomst als deze is een eenheidsprijs per definitie niet passend voor elke afzonderlijke situatie, omdat de omstandigheden (zoals aanrijtijden, omgevingsfactoren, etc.) per locatie verschillen. Er is derhalve veelal sprake van een gemiddelde eenheidsprijs. Per situatie zal de ene keer de eenheidsprijs volledig toereikend zijn, of wellicht te hoog, terwijl deze in een andere situatie minder kan uitvallen. In dat laatste geval kan een keer sprake zijn van een niet kostendekkende situatie. Maar die wordt uitgemiddeld door situaties met een relatief hoge eenheidsprijs ten opzichte van de daadwerkelijke kosten. Dit is inherent aan het werken met een raamovereenkomst en zal bij deze overeenkomst niet anders zijn. Door de omvang en duur van de overeenkomst zijn wij er van overtuigd dat per saldo over alle posten en zeker over de looptijd van de overeenkomst sprake is van een gelijkmatige verdeling. Bij inschrijving is hiervoor een reële (gemiddelde) prijs te bepalen. De door u gevraagde kostenhomogeniteit zou leiden tot een veelheid aan soortgelijke posten met kleine verschillen. Dit is onwerkbaar en ongewenst, mede om administratieve redenen, en wordt als niet zinvol geacht. Daarbij is de OG van mening dat de inschrijver in staat is een goede inschatting te maken van de gemiddelde kosten.
146 | NvI 1 | 96 |  |  | De term voorraadmaterialen is vrij breed. Kunt u bevestigen dat u hiermee bedoelt dat er geen sprake zal zijn van voorraadleveringen uit andere percelen? | Hierbij wordt bevestigd dat er geen sprake zal zijn van voorraadleveringen uit andere percelen.
147 | Raamovereenkomst | deel 1, 04 |  | Algemene beschrijving | In deze paragraaf geeft u aan dat het mogelijk is dat er in de looptijd van de raamovereenkomst werkzaamheden aan laadpalen en/of laadinfrastructuur wordt toegevoegd. Kunt u aangeven op welke wijze deze werkzaamheden over de verschillende percelen zullen worden verdeeld? | Dit is nog niet bekend. Voor laadinfrastructuur geldt niet per definitie dezelfde perceelsindeling als voor OVL.
148 | Raamovereenkomst |  |  | Areaalgegevens vs. bestek hoofdstuk 1 paragraaf 04 Algemene beschrijving | In de beschikbaar gestelde areaalgegevens zijn naast de OVL ook gegevens m.b.t. ANWB-bewegwijzering, ABRI's en VRI opgenomen in dit bestand. In de algemene beschrijving geeft u bij de werkzaamheden het onderhouden van objecten van derden zoals NBD verlichting, Abri's etc. aan. 1. Kunt u bevestigen dat de VRI niet tot de te onderhouden objecten behoren binnen dit bestek? 2. Kunt u volledig overzicht verstrekken van de objecten van derden die door de inschrijver onderhouden dienen te worden? | VRI is geen onderdeel van deze Raamovereenkomst. De areaalgegevens zijn reeds verstrekt met de eerste nota van inlichtingen. Hierin komt het in het areaal van Leeuwarden voor dat een armatuur in combinatie wordt geplaatst met een VRI (op zelfde mast/portaal). Deze raamovereenkomst betreft in die gevallen alleen het lichtpunt. Voor vraag 2 verwijzen naar de reeds verstrekte areaalgegevens.
149 | Raamovereenkomst |  |  | Bestek - kostenhomogeniteit | In dit bestek zijn de werkzaamheden voor de Provincie Fryslân volledig in perceel 3 van dit bestek opgenomen. De verschillende inschrijvers kunnen maar één (1) inschrijfstaat indienen die geldig is voor alle percelen. U verlangt van de inschrijver een aanbieding die op alle percelen van toepassing is terwijl er alleen in perceel 3 werkzaamheden voor de Provincie Fryslân zijn opgenomen. Voor zover er werkzaamheden dienen plaats te vinden voor de Provincie Fryslân constateren wij dat de extra kosten i.v.m. de grotere afstanden extra reistijden met zich meebrengen, waardoor de kosten (substantieel) hoger zijn dan van de prijs voor identieke werkzaamheden voor de overige deelnemers op het vasteland. M.a.w. het bestek is niet kostenhomogeen opgesteld en voldoet daarmee niet aan de RAW-systematiek. Wij verzoeken u om indiening van verschillend geprijsde inschrijfstaten mogelijk te maken voor de 3 verschillende percelen en separate posten op te nemen voor de extra kosten i.v.m. extra reistijden voor de werkzaamheden voor de Provincie Fryslân in perceel 3? | In de inrichting van de percelen is specifiek rekening gehouden met mogelijke prijsverschillen bij werkzaamheden voor de Provincie Fryslân. Om het zo evenredig mogelijk te houden, is Provincie Fryslân samen met de gemeente Leeuwarden in perceel 3 opgenomen. De werkzaamheden in de gemeente Leeuwarden zijn juist het meest gecentraliseerd (en het meest omvangrijk). Naar ons inzicht middelt dit zich uit en zorgt dit voor een evenwichtige verdeling van de kosten. Zie ook het antwoord op vraag 94 en vraag 105. Daarom wordt de mogelijkheid om verschillend geprijsde inschrijvingsstaten in te dienen voor de drie verschillende percelen, evenals de opname van separate posten voor de extra kosten in verband met extra reistijden voor de werkzaamheden voor de Provincie Fryslân in perceel 3, niet geboden.
150 | Raamovereenkomst |  |  | Bestek - kostenhomogeniteit | In dit bestek is in ieder perceel een van de eilanden opgenomen. Wij begrijpen dat u dit doet zodat ook de eilanden profijt hebben van deze gezamenlijke aanbesteding. In het kader van de RAW-systematiek is voor een groot deel van besteksposten sprake dat de beschreven werkzaamheden niet kostenhomogeen zijn opgesteld. Voor zover er werkzaamheden dienen plaats te vinden op de eilanden constateren wij dat de extra kosten op de eilanden (i.v.m. de extra reistijden en kosten voor de overtocht) substantieel hoger zijn dan van de prijs voor identieke werkzaamheden op het vasteland. M.a.w. het bestek is niet kostenhomogeen opgesteld en voldoet daarmee niet aan de RAW-systematiek. Wij verzoeken u om separate posten op te nemen voor de extra kosten i.v.m. extra reistijden en overtocht naar de verschillende eilanden? | Bij de indeling van de percelen is specifiek rekening gehouden met mogelijke prijsverschillen in het areaal. Hierom is er voor gekozen om in elk perceel één eiland op te nemen. Dit zorgt ervoor dat de werkzaamheden evenredig verdeeld zijn en dat met één eiland rekening dient te worden gehouden. Zie ook het antwoord op de vragen 145 en 149.
151 | Raamovereenkomst |  |  | Hoeveelheden ter inlichting op L | In het bestek staat op diverse punten een L bij de hoeveelheden ter inlichting waar dit o.i. een I moet zijn. Dit is bijvoorbeeld (maar niet limitatief) het geval bij de volgende posten: 201040, 201640, 301040, 301640, 311040, 311640 en 515020 Wij verzoeken u dit door het gehele bestek aan te passen? | Bij de aangegeven posten is 'L' aangepast naar 'I' (m.u.v. 515020).
152 | Raamovereenkomst | 1023 |  | reinigen | De binnenkanvan de armaturen dient ook gereinigd te worden. Hoe gaat dit in zijn werk? Moeten we hiervoor een kapje demonteren? | Deze moet inderdaad gedemonteerd worden.
153 | Raamovereenkomst | 1024 |  | reinigen | aanwezige graffiti en stickers moet gerapporteerd worden. Dient deze ook verwijderd te worden? In 34 32 03 staat hier niks over. | Aanwezige graffiti en stickers dienen gerapporteerd te worden aan de directie, niet maar niet direct verwijderd. Dit laatste pas na expliciete opdracht hiertoe van de directie/OVL-beheerder.
154 | Raamovereenkomst | 102410 t/m 102440 |  | reinigen | Volgens mij moet de omschrijving van deze posten "reinigen van lichtmast" zijn, i.p.v. "reinigen van verlichtingsobject". | Dit is aangepast in de raamovereenkomst.
155 | Raamovereenkomst | 1032 |  | Corrigeren stand verlichtingsobject | Bij de diverse voor rechtzetten posten staat “eventueel opbreken en herstellen straatwerk” De kosten lopen sterk uiteen als dit inclusief straatwerk is. Hiermee zijn deze posten niet kostenhomogeen. Wij verzoeken u de kosten voor het straatwerk separaat te verrekenen | Naar ons inziens is enige variatie in omstandigheden inherent aan installatiewerkzaamheden/correctief onderhoud en het niet mogelijk om posten volledig kostenhomogeen af te kaderen. Bovendien is een veelheid aan soortgelijke posten met kleine verschillen ongewenst, mede om administratieve redenen, en wordt dat als niet zinvol geacht. Tevens is de OG van mening dat de inschrijver in staat is een goede inschatting te maken van de gemiddelde kosten inclusief eventueel openbreken en herstellen van straatwerk.
156 | Raamovereenkomst | 104110 t/m 105050 |  | conserveren | Er wordt bij "conserveren mastdeurtje" verwezen naar artikel 34 32 06 maar dit artikel gaat over andere, algemene eisen m.b.t. het conserveren van lichtmasten. Moet dit niet artikel 34 32 07 zijn? | De verwijzing naar de bepaling is aangepast naar juiste bepaling.
157 | Raamovereenkomst | 104110 t/m 105050 |  | conserveren | Er wordt bij "conserveren grondstukbescherming" verwezen naar artikel 34 32 07 maar dit artikel gaat over het conserveren van de mastdeurtjes. Moet dit niet artikel 34 32 08 zijn, of ontbreekt er een artikel? | De juiste bepaling is toegevoegd en de verwijzing aangepast.
158 | Raamovereenkomst | 104110 t/m 105050 |  | conserveren | Er wordt bij "natlaksysteem" verwezen naar artikel 34 32 05 maar dit artikel gaat over iets heel anders, namelijk: PREVENTIEF ONDERHOUDEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN. Moet dit niet artikel 34 32 08 zijn, of ontbreekt er een artikel? | De verwijzing naar de bepaling is aangepast naar de juiste bepaling.
159 | Raamovereenkomst | 105 |  | gietijzeren lichtmasten | In bestekspost 105 worden gietijzeren lichtmasten beschreven. Er zijn geen tekeningen beschikbaar gesteld van dit type masten. Kunt u alsnog tekeningen en/of foto’s van dit type masten beschikbaar stellen? Of mogen wij er vanuit gaan dat het eenvoudige ronde gietijzeren masten zijn zonder versieringen aan de masten? | Een masttekening is toegevoegd aan bijlage masttekeningen.
160 | Raamovereenkomst | 401 |  | lichtmasten, ontbrekende lichtmastmodellen | - Aan het bestek zijn 10 aluminium lichtmasten toegevoegd. Wat gebeurt er met de overige lichtmasten die de diverse gemeenten en provincie toepassen? | In prinicpe worden bij renovatie en onderhoud de in de besteksposten aangegeven masten toegepast. In geval van eventueel afwijkende situaties, kunnen hier separate prijsafspraken over gemaakt worden met de aannemer.
161 | Raamovereenkomst | 401 |  | Masten en armaturen grondstukbescherming | - In vrijwel alle posten met aluminium lichtmasten wordt gesproken over een polyester omhulling waarbij dit fysiek omhulsel tegen mechanische maaiwerkzaamheden moet beschermen. Hiermee wordt vermoedelijk de 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer bedoeld die in de markt verkrijgbaar is. Kan dit aangepast worden? En is de maaiveldbescherming een harde eis of volstaat grondstukbescherming zónder maaiveldbeschermer? | Maaiveldbescherming dient separaat op de mast bevestigd te zijn. Voor de uitvoering hiervan zijn meerdere mogelijkheden toegestaan, mits deze functioneel geschikt zijn.
162 | Raamovereenkomst | 401620 401730 401840 |  | afwijkende mastype tov huidig bestand | - Voor posities 401620, 401730 en 401840 is een tekening toegevoegd. Deze tekening vertegenwoordigt een lichtmast met basisdiameter 120mm terwijl de diverse gemeenten en/of provincie een lichtmast met basisdiameter 135mm toepast, voorbeeld tekening 1106013553. Kan dit aangepast worden? | Zie het antwoord op vraag 160.
163 | Raamovereenkomst | 401630 401740 401860 |  | afwijkende bestektekst tov tekening | - Voor posities 401630, 401740 en 401860 is een tekening toegevoegd. Deze tekening vertegenwoordigt een lichtmast zonder NE3 terwijl de bestekstekst dit wél aangeeft. Wat is leidend? De bestekstekst of de tekening? | De bestekstekst is verwijderd waar deze niet van toepassing is. Daar waar wél vermeld is dit leidend.
164 | Raamovereenkomst | 401640 401750 401870 |  | afwijkende bestektekst tov tekening | - Voor posities 401640, 401750 en 401870 is een tekening toegevoegd. Deze tekening vertegenwoordigt een lichtmast zonder NE3 terwijl de bestekstekst dit wél aangeeft. Wat is leidend? De bestekstekst of de tekening? | De bestekstekst is verwijderd waar deze niet van toepassing is. Daar waar wél vermeld is dit leidend.
165 | Raamovereenkomst | 401650 |  | afwijkend lichtmastmodel | - Voor positie 401650 is een tekening toegevoegd. De tekening vertegenwoordigt een cilindrisch verjongde lichtmast terwijl de bestekstekst een conisch verjongde lichtmast aangeeft. Daarnaast vertegenwoordigt de tekening een lichtmast met basisdiameter 165mm terwijl de diverse gemeenten en/of provincie een lichtmast met basisdiameter 200mm toepast, voorbeeld tekening 1110022637. Tot slot heeft de lichtmast een deur 400mm welke minimaal 500m dient te zijn. Kan dit aangepast worden? | In de bestekspost is deze aangepast naar cilindrisch verjongd. In de masttekening is 400mm aangepast naar 500mm.
166 | Raamovereenkomst | 700070 |  |  | In deze bestekspost verwijst u naar verwijzing naar CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 18V, zie bijlage. Wij hebben geen bijlage met figuurnummer 18V bij de beschikbaar gestelde documenten aangetroffen. Kunt u deze bijlage alsnog publiceren c.q. deze post laten vervallen? | Deze betreffende post is aangepast in de raamovereenkomst. Tekeningnummer CROW-96b toegevoegd. Deze wordt niet toegevoegd als bijlage.
167 | Raamovereenkomst |  |  | Conserveren van masten op de Waddeneilanden. | Een deel van de masten is gesitueerd op de Waddeneilanden. Kunt u aangeven hoeveel masten er op de eilanden staan die door ons behandeld moeten worden? Kunnen wij er vanuit gaan dat per eiland alle werkzaamheden in één fase uitgevoerd kunnen worden? | Uitgangspunt is dat de conservering van lichtmasten op een eiland in één fase per jaar wordt uitgevoerd. De aantallen zijn niet op voorhand aan te geven.
168 | Raamovereenkomst | 01 17 11 |  | VOOR HERGEBRUIK BESTEMDE MATERIALEN | In bepaalde aangewezen gevallen dienen de materialen op verzoek van de directie vervoerd te worden naar de gemeentelijke opslag of ter beschikking gestelde opslagplaats bij de aannemer om te worden hergebruikt bij (tijdelijke) installaties. Het is vooraf voor partijen niet in te schatten om welke materialen dit gaat en hoe vaak dit gaat voorkomen. Partijen kunnen dit niet opnemen in de besteksposten waar vervanging of verwijdering van toepassing is Hiermee voldoet deze bestekseis niet aan de gids proportionaliteit Voorschrift 3.9 A: De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden. Wij verzoeken u een separate bestekspost op te nemen voor de transport van dergelijke materialen met daarin opgenomen om hoeveel kilometer afstand naar de betreffende opslag het gaat. | In de eenheidsprijzen dient rekening gehouden te worden met het eventuele vervoer naar de opslagplaats of de gemeentelijke opslag, in plaats van afvoer. Hierbij echter wel de kanttekening dat, wanneer in overleg met de directie blijkt dat de vervoerskosten door uitzonderlijke situaties disproportioneel hoog zijn, de vervoerskosten verrekend kunnen worden op de bestekspostnummer 811120.
169 | Raamovereenkomst | 01 21 10 lid 03 |  |  | In deze paragraaf verwijst voor de de prijzen per eenheid onder hoofdstuk 401 (Masten en uithouders) worden geïndexeerd overeenkomstig het door Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Werken van metaal, andere dan machines, toestellen en werktuigen' (reeks 2015 = 100) voor deelgebied 25. https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83935NED Deze dataset is niet meer geldig. S.v.p. een verwijzing aangeven naar een dataset die wel geldig is. | In de Raamovereenkomst 01 21 10 lid 03 is een vervangen indexreeks opgenomen.
170 | Raamovereenkomst | 34 21 02 |  |  | In deze paragraaf geeft u voor de begrippen prioriteit en responstijd de volgende definities: - prioriteit: de belangrijkheid van een te herstellen storing of schade; - responstijd: tijdsverloop tussen melding van een storing aan de aannemer en het ter plaatse zijn van een monteur; Aan deze begrippen prioriteit en responstijd zijn binnen KPI 1 (Prioriteit 1 - zeer urgent incident) met een responstijd voor het veiligstellen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 1 uur en (Prioriteit 2 - urgent incident) met een responstijd voor het veiligstellen/reparatie verlichtingsobject binnen één kalenderdag gekoppeld. Het veiligstellen kan zoals gebruikelijk zowel als een PRIO 1 (Prioriteit 1 - zeer urgent incident) als een PRIO 2 (Prioriteit 2 - urgent incident) worden geclassificeerd. Immers niet alle situaties waarbij sprake is van veiligstellen zijn zeer urgente incidenten. Wij missen echter een duidelijke toelichting waarin is beschreven in welke situatie sprake is van een PRIO 1 (Prioriteit 1 - zeer urgent incident) danwel een PRIO 2 (PI 2 (Prioriteit 2 - urgent incident). VRAGEN: 1. Kunt u toelichting verstrekken waarin SMART wordt aangegeven in welke situatie sprake is een PRIO 1 (Prioriteit 1 - zeer urgent incident) danwel een PRIO 2 (Prioriteit 2 - urgent incident) en wie namens de opdrachtgever bepaald wanneer sprake is van een PRIO 1 (Prioriteit 1 - zeer urgent incident) danwel een PRIO 2 (Prioriteit 2 - urgent incident) situatie? 2. Kunt u op basis van de bijlage - Historische gegevens een rekenvoorbeeld geven van de berekening van de kortingen van zowel PRIO 1 (Prioriteit 1 - zeer urgent incident) danwel een PRIO 2 (Prioriteit 2 - urgent incident) situatie aangezien u geen cijfers heeft gepubliceerd over het aantal PRIO 1 (Prioriteit 1 - zeer urgent incident) danwel PRIO 2 (Prioriteit 2 - urgent incident) situaties? 3. Indien u geen rekenvoorbeeld kunt geven op basis van de de bijlage - Historische gegevens verzoeken wij u om deze bijlage aan te vullen met het aantal PRIO 1 / PRIO 2 situaties en het aantal keren dat de responstijden PRIO 1 / PRIO 2 niet werd gehaald door de huidige aannemers? | 1) De OVL-beheerder bepaalt de urgentie en prioriteit van een binnenkomende melding, en beoordeeld dit per situatie. Bij PRIO 1 is daarbij sprake van een hoge urgentie: direct gevaar voor de (verkeers)veiligheid en/of omgeving. 2. De verwachte aantallen prioriteit 1 en 2 meldingen zijn aangegeven in de fictieve hoeveelheden. 3. Zie vorige deelantwoord. Gegevens over de prestaties en bedrijfsvoering van de huidige aannemers worden niet verstrekt.
171 | Raamovereenkomst | 34 22 01 |  | PRIORITEIT, RESPONS- EN HERSTELTIJD | Definitief herstel met standaard materialen dient binnen 5 werkdagen gereed te zijn. Hiermee wordt de vrijheid van plannen voor opdrachtnemer sterk beknopt, dit kan leiden tot onnodig veel reisbewegingen. Wij verzoeken dit te verruimen naar 10 werkdagen om een efficiënte planning en het realiseren van minder onnodige reisbewegingen beter mogelijk te maken. | Uw verzoek wordt niet gehonoreerd. De termijn blijft staan op 5 dagen.
172 | Raamovereenkomst | 34 22 01 |  | Responstijden | De raamovereenkomst voor de drie percelen omvat een groot terrein. Omwille van een veilige reis richting de storingslocatie verzoeken wij de responstijd te verhogen naar 1,5 uur (90 minuten). | Uw verzoek wordt gehonoreerd. De responsetijden van prio 1 meldingen wordt verhoogd naar 1,5 uur (90 minuten).
173 | Raamovereenkomst | 34 22 01 lid 04 |  |  | In deze pragraaf geeft u m.b.t. KPI 2 aan: Betreft de maximale hersteltijd inclusief administratieve handeling voor prioriteit 2. Controle via het beheersysteem MOON. Bewaking per incident en rapportage per kwartaal. Eis: EMVI KPI 2 Berekening van de KPI: 100% - (aantal niet behaalde responstijden / totaal aantal prioriteit 2 meldingen) De formule voor de berekening van KPI 2 is onjuist, aangezien deze KPI betrekking heeft op de hersteltijden i.p.v. de responstijden. S.v.p. de formule voor deze KPI 2 wijzigen in 100% - (aantal niet behaalde hersteltijden / totaal aantal prioriteit 2 meldingen) | Een tekstuele verduidelijking is toegevoegd en de formule mbt KPI 2 is aangepast.
174 | Raamovereenkomst | 34 22 01 34 22 02 |  |  | In paragraaf 34 22 01 geeft u aan dat de respons- en hersteltijden worden bijgehouden in de volgende KPI's: - KPI 1: Betreft de maximale responstijden, (tijdelijke) hersteltijd inclusief administratie handeling voor prioriteit 1. Controle via het beheersysteem MOON en via steekproefsgewijs contact met hulpdiensten. Bewaking per incident en rapportage per kwartaal. Eis: 100% Berekening van de KPI: 100% - (aantal niet behaalde responstijden / totaal aantal prioriteit 1 meldingen) Verder wordt in deze paragraaf aangegeven dat m.b.t. het veiligstellen sprake kan zijn van zowel PRIO 1 (Zeer urgent incident: Veiligstellen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 1 uur) als van een PRIO 2 (Urgent incident: Veiligstellen/ reparatie verlichtingsobject binnen één kalenderdag). In deze paragraaf geeft u aan dat de kortingen per kwartaal per perceel worden verrekend. - KPI 1:€ 250,- per tiende procentpunt negatieve afwijking (tot maximaal 10 procentpunten) Op basis van de bijlage - historische gegevens hebben wij getracht een berekening te maken t.a.v. de kortingen m.b.t. KPI 1. Wij constateren dat de in deze bijlage aangegeven aanrijschades geen verdeling is aangegeven tussen PRIO 1 (Zeer urgent incident: Veiligstellen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 1 uur) en PRIO 2 (Urgent incident: Veiligstellen/ reparatie verlichtingsobject binnen één kalenderdag). Voor de verschillende percelen komen wij uit op de volgende gemiddeld aantal aanrijschades per perceel per jaar (perceel 1: 246 stuks / perceel 2: 199 stuks / perceel 3: 145 stuks) die normaal gesproken ook allemaal dienen te worden veilig gesteld. In onderstaand rekenvoorbeeld gaan wij uit van gemiddeld 200 stuks per jaar ofwel 50 stuks per kwartaal zonder rekening te houden met seizoensinvloeden. Verder hebben wij een verdeling van 20% ofwel 10 aanrijschades / veiligstellingen per kwartaal voor PRIO 1 (Zeer urgent incident: Veiligstellen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 1 uur) en 80 % ofwel 40 aanrijschades / veiligstellingen per kwartaal voor PRIO 2 (Urgent incident: Veiligstellen/ reparatie verlichtingsobject binnen één kalenderdag). Indien bij een aanrijschade / veiligstelling m.b.t. PRIO 1 (zeer urgent incident) men één (1) keer niet binnen 1 uur ter plaatse is, is er al sprake van een negatieve afwijking van 10 procentpunten en worden wij beboet met € 250,- per tiende procentpunt negatieve afwijking (tot maximaal 10 procentpunten). Dit komt neer op een korting van € 25.000,= per kwartaal per perceel indien dit één (1) keer voorkomt. Een aanrijschade / veiligstelling m.b.t. PRIO 2 (urgent incident) wordt in de berekening van KPI 1 volledig buiten beschouwing gelaten. Wij zijn van mening dat het aan deze KPI 1 (binnen één uur ter plaatse) gekoppelde kortingsregime van € 250,- per tiende procentpunt negatieve afwijking (tot maximaal 10 procentpunten) disproportioneel en in strijd met de Gids Proportionaliteit Voorschrift 3.9 D. Wij verzoeken u om het hieraan gekoppelde kortingsregime substantieel te verlagen. Mocht u hier niet voor openstaan is het dan mogelijk om per jaar te beoordelen i.p.v. per kwartaal gezien de geringe hoeveelheden en de impact als je deze één (1) keer niet haalt? | Uw verzoek wordt gehonoreerd. Het boeteregime voor KPI 1 wordt als volgt aangepast: 1) Voor de eerste twee meldingen per kwartaal die de aannemer niet tijdig opvolgt, wordt vooralsnog geen boete opgelegd, voor zover deze eerste twee meldingen per kwartaal een overschrijding betreffen van minder dan 30 minuten per melding. Het niet behalen van de KPI wordt in die gevallen wel geregistreerd. 2) Bij de derde en opvolgende niet tijdig opgevolgde meldingen per kwartaal, wordt per situatie een boete opgelegd conform de aangegeven systematiek. Hierbij wordt alsnog de boete voor de eerste en tweede niet tijdig opgevolgde meldingen opgelegd indien die vooralsnog niet opgelegd waren. 3) Het boetebedrag wordt verlaagd van € 250 naar € 125 per tiende procentpunt. 4) De responsetijd wordt aangepast naar 90 minuten (Zie ook het antwoord op vraag 172).
175 | Raamovereenkomst | 34 22 02 |  | Kortingen | U hanteert een bonusregeling op positieve resultaten in KPI's met een drempel (KPI 2 boven 1% en KPI 3 boven 3%), terwijl de kortingsregel direct in werking treed. Wij verzoeken om deze afwijking gelijkwaardig te behandelen en de bonusregeling dan ook zonder drempel in werking te laten treden. | Door de opdrachtgever is bewust gekozen voor een drempel die hoger ligt dan het door de inschrijver aan te geven percentage voor de betreffende KPI. Alleen bij aanzienlijk betere prestaties dan de KPI (ondergrens) wordt een bonus wordt verrekend. De regeling wordt op dit punt niet aangepast.
176 | Raamovereenkomst | 34 22 02 |  | Kortingen | Lid 04: Wij verzoeken u op basis van proportionaliteit, de totale som van de kortingen op 10% van de aanneemsom te maximaliseren. | De kortingen zijn per KPI per kwartaal gemaximeerd, waardoor de maximale theoretische som van de boetes over de looptijd van vier jaar reeds onder 10% van de geraamde aannemingssom ligt.
177 | Raamovereenkomst | 34 22 02 |  | Kortingen | Kunt u aangeven of de maximale korting per KPI is of dat deze cumulatief voor alle KPI's is? En verder, is de maximale korting voor de gehele looptijd van de overeenkomst, of geldt deze per kwartaal? | De aangegeven maximale kortingen zijn per KPI per kwartaal. Zie ook het antwoord op vraag 176 en de tekst in 34 22 02.
178 | Raamovereenkomst | 34 22 02 |  | Kortingen | Wij vinden het kortingsregime buitenproportioneel en verzoeken u om een aanpassing. Voorbeeld KPI1: U eist een scoringspercentage van 100% op de prioriteit 1 meldingen. Wanneer wij als uitgangspunt 30 prio 1 meldingen per kwartaal per perceel nemen, dan resulteert één storing te laat veiligstellen direct in een minus van 3,3% op de KPI. Hiervoor geldt een kortingsregime van € 250 per tiende procent. Dit vertaalt zich in een boete van € 8250. | Zie het antwoord op vraag 174.
179 | Raamovereenkomst | 34 22 02 |  |  | In deze paragraaf geeft u aan dat de kortingen per kwartaal per perceel worden verrekend. - KPI 3:€ 250,- per tiende procentpunt negatieve afwijking (tot maximaal 10 procentpunten) Op basis van de bijlage - historische gegevens hebben wij een berekening gemaakt t.a.v. de kortingen m.b.t. KPI 3 Voor de verschillende percelen komen wij uit op de volgende gemiddelde aantallen niet behaalde hersteltijden m.b.t. PRIO 3 en PRIO 4 meldingen per perceel per jaar (perceel 1: 2.841 stuks / perceel 2: 1.414 stuks / perceel 3: 1.795 stuks). In onderstaand rekenvoorbeeld gaan wij uit van gemiddeld 2000 stuks per jaar ofwel 500 stuks per kwartaal zonder rekening te houden met seizoensinvloeden. Verder hebben wij een verdeling van 50% ofwel 250 PRIO 3 meldingen per kwartaal (Prioriteit 3 - regulier incident - standaard materiaal - 6 werkdagen) en 50 % ofwel 250 PRIO 4 meldingen per kwartaal (Prioriteit 4 - regulier incident - standaard materiaal - 12 werkdagen) Indien bij een regulier incident PRIO 3 of PRIO 4 resulteert één (1) keer binnen 6 of 12 werkdagen niet behalen van de hersteltijden een negatieve afwijking van 0,2 procentpunten respectievelijk bij vijf (5) keer binnen 6 of 12 werkdagen niet behalen van de hersteltijden een negatieve afwijking van 1,0 procentpunten . Dit komt neer op een relatief geringe korting van € 500,= respectievelijk € 2.500,= per kwartaal. Wij zijn van mening dat prestatiecomponent KPI 3 op deze manier niet het gewenste effect oplevert voor de opdrachtgever en deze korting naar boven dient te worden bijgesteld. | De korting bij KPI 3 van € 250,- per tiende procentpunt negatieve afwijking wordt gewijzigd in € 750,- per tiende procentpunt negatieve afwijking.
180 | Raamovereenkomst | 34 22 02 lid 05 |  | Bestek 34 22 02 05 | Kunt u aan deze paragraaf een maximum bedrag verbinden waarbij de wachtkamerregeling in werking treedt indien door de winnende inschrijvers niet aan de gestelde criteria wordt voldaan? | Nee, er is bewust voor gekozen om dit niet aan een exact bedrag te koppelen. Het niet behalen van KPI's is bepalend. Het betreft overigens nadrukkelijk een bevoegdheid van de opdrachtgever, en is niet bedoeld als automatisme voor ontbinding.
181 | Raamovereenkomst | 34 22 02 lid 5 |  |  | In deze paragraaf geeft u aan: Wanneer de ondergrens gedurende twee (2) opeenvolgende maanden niet wordt gehaald, geeft dit ook het recht tot ontbinding van het contract. Kunt u aangeven waarom u hier als ondergrens twee (2) opeenvolgende maanden hanteert terwijl de verschillende KPI's per kwartaal worden berekend. Wellicht bedoeld u een ondergrens van twee (2) opeenvolgende kwartalen i.p.v. twee (2) opeenvolgende maanden. Kunt u deze paragraaf verifiëren / wijzigen? | In deze paragraaf is 'maanden' gewijzigd in 'kwartalen'.
182 | Raamovereenkomst | 34 32 04 lid 1 |  |  | In deze paragraaf geeft u aan: De aannemer dient ten behoeve van het uitvoeren van urgente-, wekelijkse reparaties en vervanging gedurende de gehele looptijd van het contract, een zodanige voorraad aan standaard materialen te hebben dat altijd aan het gestelde tijd binnen deze RAW-raamovereenkomst kan worden voldaan. Voor aanvang van de werkzaamheden levert de aannemer een conceptlijst op met standaardmaterialen voor tijdelijke en, indien materiaal overeenkomst met hetgeen op straat staat, definitieve situaties, welke op voorraad dienen worden gehouden. Deze lijst dient bij de directie ter goedkeuring aangeboden te worden. Kunt SMART aangeven op welke wijze u de hiermee gepaard gaande kosten (voorfinanciering, opslag, transport) worden verrekend aangezien dit binnen raamovereenkomsten tot disproportionaliteit kan leiden wanneer ondernemers de verplichting hebben personeel, materieel, materiaal en/of andere zaken beschikbaar te houden voor de opdrachtgever zonder dat daar enige omzetgarantie of vergoeding voor de betreffende ondernemers tegenover staat (Gids Proportionaliteit Voorschrift 3.3 A)? | Dit betreft een gebruikelijke standaard voorraad van materiaal, bedoeld voor het uitvoeren van reguliere onderhoudswerkzaamheden (schade/storingen). Een optimale voorraad zorgt voor een efficiënter proces, wat zowel de opdrachtgever als de aannemer ten goede komt. Naar onzes inziens kan de aannemer een goede inschatting maken van de benodigde standaard materialen op basis van de verstrekte areaalgegevens, de aantallen zoals aangegeven in de inschrijvingsstaat en de historische aantallen van het correctief onderhoud. Daarbij hanteert de ene aannemer andere uitgangspunten in haar bedrijfsvoering dan een ander, want leidt tot andere hoeveelheden en opslagvoorzieningen. Het betreft met name materialen die verrekend worden via kortings/opslagregeling. De genoemde kosten kunnen opgenomen worden in het op te geven kortings-/opslagpercentage. In de Raamovereenkomst is derhalve geen separate post opgenomen voor voorfinanciering van deze materialen.
183 | Raamovereenkomst | 34 32 06 |  | conserveren | In artikel 34.32.06 wordt in lid 10 vermeld dat de droogtijd minstens 24 uur moet bedragen. Dit geeft beperkingen op de praktische uitvoerbaarheid van de werkzaamheden. De meeste verfproducten die geschikt zijn voor deze werkzaamheden kunnen binnen 24 uur overlaagd worden. De eis is dan ook bezwarend en niet noodzakelijk. Wij stellen voor om de droogtijden aan te houden zoals door de verfleverancier vastgelegd zijn in de productbladen. Kunt u instemmen met dit voorstel? | Het voorstel is akkoord. Per laag dient minimaal de door de leverancier aangegeven droogtijd te worden nageleefd.
184 | Raamovereenkomst | 34 32 08 |  | conserveren | In artikel 34.32.08 wordt bij schildersysteem 5 beschreven dat het gehele verfsysteem verwijderd moet worden. Mogen wij er vanuit gaan dat er nergens sprake is van het verwijderen van gepoedercoate conserveringslagen? | Dit betreft inderdaad niet het verwijderen van gepoedercoate conserveringslagen.
185 | Raamovereenkomst | 34 32 08 |  | conserveren | In artikel 34.32.08 wordt bij schildersysteem 5 beschreven dat het gehele verfsysteem verwijderd moet worden. De snelheid waarmee een verfsysteem verwijderd kan worden is sterk bepalend voor de prijs. Deze snelheid is sterk afhankelijk van de aard van het aanwezige verfsysteem en de dikte van de aanwezige verflagen. Mogen wij er vanuit gaan dat het gaat om slecht hechtende verflagen en dat het bestaande verfsysteem gelijkaardig is aan het verfsysteem zoals genoemd in het bestek en dat er geen sprake is van laagdiktes die hoger zijn dan 500 micron? | Wanneer dit verfsysteem van toepassing is, kan er vanuit worden gegaan dat de staat van de verf in relatief slechte toestand verkeert. Oude verlagen dienen volledig verwijderd te worden. Voor het te verwijderen verfsysteem kan uitgegaan worden van het nieuw toe te passen verfsysteem.
186 | Raamovereenkomst | 34 32 08 |  | conserveren | In artikel 34.32.08 wordt aangegeven dat manchetten aangebracht moeten worden middels bitumineren. Mogen wij aannemen dat dit manchetten zijn van ca. 15 cm hoog, gemeten vanaf maaiveld en dat er niet onder maaiveld geschilderd hoeft te worden? | Deze eisen staan opgenomen in het toegevoegde artikel 34 32 09.
187 | Raamovereenkomst | 34 32 08 |  | conserveren | In artikel 34.32.08 wordt de term “moetkanten” gebruikt. Kunt u toelichten wat hiermee bedoeld wordt? | Hiermee wordt de overgang van het gedeelte met verf naar het gedeelte zonder verf bedoeld bij beschadigingen.
188 | Raamovereenkomst | 34 32 08 |  | conserveren | In artikel 34.32.08 wordt een verfproduct voor het “bitumineren” omschreven op basis van vinyl. Is het als alternatief (gelijkwaardige bescherming) toegestaan om een bitumenverf op basis van chloorrubber toe te passen? | Nee, in verband met de milieubelastendheid van chloorrubber is dit niet toegestaan.
189 | Raamovereenkomst | 34.42.03 lid 05 |  | Herstel (aanrijd) schade | Na uitvoering van de (ondergrondse) werkzaamheden ontvangt de betreffende OVL-partij een factuur hiervoor van de netwerkbeheerder. Deze wordt door de OVL-beheerder doorbelast aan de aannemer. De aannemer dient dit mee te nemen in het schadeverhaal. Wellicht factureert Liander dit op termijn rechtstreeks aan de aannemer. Kunt u bevestigen dat dit uitsluitend het geval is bij verhaalbare schades en dat bij niet verhaalbare schades deze Liander factuur niet aan de aannemer verzonden zal worden? | In geval van niet verhaalbare schades wordt deze factuur niet aan de aannemer verzonden.
190 | Raamovereenkomst |  |  | Cradle to cradle zilver vertificaat | In de aanbestedingsdocumenten wordt een verplichting gesteld om de lichtmasten te verwerken op één locatie conform het Cradle to Cradle certificaat zilver. Wij begrijpen dat deze eis waarschijnlijk is ingevoerd met het oog op duurzaamheid, wat wij uiteraard volledig ondersteunen. Echter, de wijze waarop de eis momenteel is geformuleerd, lijkt de mededinging onnodig te beperken, aangezien er naar ons weten slechts één leverancier aan deze specifieke eis kan voldoen. Dit roept vragen op met betrekking tot de naleving van de non-discriminatie- en gelijkheidsbeginselen, zoals vastgelegd in artikel 1.8 van de Aanbestedingswet 2012. Daarnaast wijzen wij op artikel 2.76 van de Aanbestedingswet, waarin wordt bepaald dat specificaties geen onnodige beperking van de mededinging mogen veroorzaken. Als er naar duurzaamheid wordt gestreefd, zou een meer functioneel geformuleerde eis, gericht op de duurzaamheidsresultaten in plaats van een specifiek certificaat, de markttoegang voor andere leveranciers verruimen (zie ook Gids Proportionaliteit). In plaats van het voorschrijven van een specifiek Cradle to Cradle certificaat, zouden andere, mogelijk nog duurzamere methoden overwogen kunnen worden. Er bestaan bijvoorbeeld alternatieve processen waarbij lichtmasten kunnen worden gerecycled of hergebruikt zonder dat deze hoeven te worden gesmolten, wat een nog gunstiger effect op de circulaire economie zou kunnen hebben. Met dit in gedachten zouden wij u willen verzoeken om: 1. De specificatie van het Cradle to Cradle certificaat te vervangen door een functionele omschrijving waarin duurzaamheid als graadmeter wordt gehanteerd, zodat inschrijvers kunnen aantonen hoe zij een duurzaam verwerkingsproces waarborgen, zonder te zijn gebonden aan een specifieke certificering of locatie. 2. Te overwegen om duurzaamheidseisen te formuleren die meer gericht zijn op het sluiten van de kringloop en het minimaliseren van de ecologische voetafdruk, zodat innovatieve processen zoals hergebruik van materialen zonder smelten, of andere duurzame oplossingen, worden gestimuleerd. Wij zijn van mening dat dit niet alleen de mededinging zal vergroten, maar ook de kans biedt om nog betere duurzaamheidsresultaten te bereiken en innovatie binnen de markt zal bevorderen. Dit zonder de huidige beperking tot één certificaat laat staan één leverancier. | De eis Cradle to cradle zilver is vervallen. 01 17 12 is met nvi 1 reeds komen te vervallen. 34 16 03 lid 01 komt eveneens te vervallen.
191 | Raamovereenkomst |  |  | Lichtmasten | De masten moeten berekend worden, met welke gegevens moet qua armatuur gerekend worden? Omdat niet duidelijk is welke masten waar komen te staan, alles berekenen op windgebied 1? | Ja, alles berekenen op windgebied 1. Met de gegevens voor het armatuur dient rekening gehouden te worden met de gegevens zoals verstrekt in de functionele specificaties armaturen.
192 | Raamovereenkomst |  |  | Lichtmasten | Welke masten moeten mbt berekeningen voorzien kunnen worden met verkeersborden? Wat zijn de afmetingen van de verkeersborden? | Alle masten dienen voorzien te kunnen worden van twee verkeersborden conform 34 16 02 en 34 16 03. Dit betreft standaard formaat verkeersborden volgens RVV-richtlijnen.
193 | Raamovereenkomst |  |  | Lichtmasten | Betreffende eis aan de mast: extra aardbout gelast of losse variant gemonteerd via geleiderail? | De aardbout dient met een deugelijke verbinding bevestigd te zijn met de mast. Dus een losse variant via de geleiderail is niet toegestaan.
194 | Raamovereenkomst |  |  | Lichtmasten | Extra aardbout gelast of losse variant gemonteerd via geleiderail? | De aardbout dient met een deugelijke verbinding bevestigd te zijn met de mast. Dus een losse variant via de geleiderail is niet toegestaan.
195 | Raamovereenkomst |  |  | Lichtmasten | Om de Co2 uitstoot nog meer omlaag te krijgen, is de circulariteit (masten retour halen, eventueel indien mogelijk herstellen, resterende afvoeren voor omsmelten en met nieuwe masten aangevuld, gemaakt van gerecyclede materiaal van de masten ook geaccepteerd? | Het is akkoord dat masten in plaats van afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf, worden afgevoerd en ter recycling worden aangeboden.
196 | Raamovereenkomst |  |  | Lichtmasten | Klopt de botsklasse 100NE3 bij de 8 meter masten? | Ja, dat is juist.
197 | Raamovereenkomst |  |  | Verrekening retrofit-oplossing. | In de posten 102250/ 102260/ 102270/ 102280 dient voor het vervangen van een van conventionele lampen voor een retrofit-oplossing alle kosten te zijn opgenomen. Deze kosten zijn echter afhankelijk van de gekozen retrofit-oplossing. Bij sommige dient naast de vervanging ombouw werkzaamheden te worden uitgevoerd. Het is voor inschrijvers niet in te schatten welke oplossing gekozen zal worden, deze worden immers middels de Bijlage VIII - Opgave kortingen - opslagen verrekend. Hiermee zijn deze posten niet kostenhomogeen. | Bij de prijsvorming dient uitgegaan te worden van retrofit oplossingen waar ombouwwerkzaamheden (loskoppelen VSA) van toepassing zijn.

## NVI 3
Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân
vragen tbv nota van inlichtingen
RAW-raamovereenkomst Onderhoud Openbare Verlichting
Kenmerk: OVE-24-01
Document: Nota van Inlichtingen 3
datum: | 2024-11-08
NB: de volgnummers 198 en 999 worden niet gebruikt
Nummer | Document | paragraaf/ bestekspost-nummer/ artikel | Pagina | Onderwerp | Vraag | Antwoord
201 | NvI 2 | vraag en antwoord 100 |  | Rangorde stukken en NVI | Door het gebruik van deze volgorde heeft aanbestedende dienst het risico verplaatst naar de inschrijver. Het doornemen en verwerken van de zeer uitgebreide nota's is al een behoorlijk opgave voor de inschrijvende partijen. U verlangt door deze volgorde aan te willen houden daar bovenop nog van inschrijvende partijen dat zij alle gelijktijdig verstrekte documenten en bijlagen te controleren op correcte aanpassing naar aanleiding van de gepubliceerde nota's. Wij verzoeken u de ranglijst aan te passen en de meest recente NvI leidend te verklaren. Indien u dit niet doet verzoeken wij u gemotiveerd aan waarom u hiertoe niet bereid bent. | Dit is niet zodanig verwoord om het risico te verschuiven, maar bewust en juist om onduidelijkheden te voorkomen. In de nota's van inlichtingen is veelal beknopt verwoord dat een bepaalde post of artikel wordt gewijzigd, zonder de geheel aanpassing letterlijk te benoemen. Doordat de mutaties betrekking hebben op een in de vraag of in het antwoord expliciet aangegeven post of artikel, is helder waar gewijzigd is. Daarmee is er naar onze mening geen sprake van het door u benoemde risico voor de inschrijver. Bovendien is dit vraagstuk pas reevant in geval van TEGENSTRIJDIGHEDEN. En juist door de mutaties niet letterlijk te benoemen, is minder snel sprake van onbedoelde tegenstrijdigheden.
202 | NvI 2 | vraag en antwoord 104 |  | Bijlage VIII - Opgave kortingen - opslagen | In de beide Nvi's zijn diverse leveranciers toegevoegd. Hiermee is vast te stellen dat vooraf niet in te schatten is welke en hoeveel leveranciers werkelijk zullen worden toegepast. Hoe gaat u om met leveranciers welke niet zijn toegevoegd, maar van welke u wel producten gaat afnemen gedurende de looptijd? | Gedurende de looptijd zullen altijd wijzingen in een overeenkomst plaatsvinden en geïmplementeerd moeten worden. Dat geldt ook voor dit aspect. Ondanks dat nu reeds veel leveranciers zijn benoemd, kunnen nieuwe of andere partijen in beeld komen. Op dat moment moeten daar specifieke afspraken over worden gemaakt. Het ligt voor de hand dat dit een regeling is die aansluit bij de huidige regeling.
203 | NvI 2 | vraag en antwoord 116 |  | Uitstel indiendatum | Evenals vraagsteller verzoeken wij u de termijn voor inschrijving te verlengen. Voor deze inschrijving maakt de keuze van het toe te passen armatuur een fors deel uit van de inschrijving, zowel in de aanneemsom als in gunningscriterium K3. Om te komen tot de best passende aanbieding hebben deze partijen tijd nodig. na ontvangst van deze aanbiedingen hebben wij tijd nodig om deze te verwerken en deze intern rechtsgeldig te laten goedkeuren en ondertekenen. Wij verzoeken u de inschrijving met minimaal 2 weken uit te stellen. Gezien de startdatum van 1 april lijkt ons dit zeer goed mogelijk. | Naar onze mening hebben wij met de eerste verschuiving van de datum van indienen van de inschrijvingen reeds voldoende tijd aan de inschrijvers geboden. De impact van de wijzigingen was daarbij beperkt. Deze derde nota van inlichtingen omvat slechts beperkt wijzigenen, en deze hebben geen betrekking op het door u benoemde gunningscriterium. Wij zien derhalve geen aanleiding om de inschrijvingstermijn langer te maken. Aangezien wij wel verduidelijking willen geven op een aantal punten, hebben wij besloten om de gestelde aanvullende vragen naar aanleiding van de tweede nota van inlichtingen te beantwoorden. Hiervoor is deze derde nota van inlichtingen opgesteld. Aangezien deze niet minimaal 10 dagen voor de datum van inschrijving beschikbaar kon worden gesteld, zijn wij bereid om de indieningsdatum een kleine week naar achteren te verschuiven: Uiterste termijn ontvangst inschrijvingen verschuift daarmee naar dinsdag 19 november 2024 10.00 uur Bekendmaking gunningsbeslissing naar 3 december 2024 Beoogde opdrachtverlening: 8 januari 2025 Indien vanuit de waarschuwingsplicht van de inschrijvers alsnog onoverkomelijkheden of belangrijke omissies in de overeenkomst of procedure worden geconstateerd, is het uiteraard mogelijk om hier melding van te maken via TenderNed. Wij beoordelen vervolgens of we hier actie op moeten ondernemen of niet. Deze derde nota van inlichtingen moet derhalve niet worden opgevat als uitnodiging om nog meer vragen over de raamovereenkomst in te dienen. Wij zijn van mening dat we uitvoerig toelichting hebben gegeven op vragen en kennelijke onduidelijkheden en dat ruim voldoende ruimte is gegeven om vragen te stellen.
204 | NvI 2 | vraag en antwoord 120 |  | In aanvulling op vraag 23, vraag 6 en vraag 120: | Zoals u aangeeft is de netto prijslijst bedrijfsspecifiek. Een korting of toeslag zoals hier opgegeven dient te worden wordt dus verrekend vanuit een andere prijs. . Dit kan ertoe leiden dat een voor u duurder product een hogere korting krijgt. Stel partij A heeft een netto prijs van €200 en deze geeft u 1 % korting. Dit levert een fictieve korting op en u betaalt €198 in de uitvoering. Partij B heeft een nettoprijs van €190 en geeft u 1% opslag, in de uitvoering betaalt u €191,9. Partij A krijgt echter een betere score op K1 terwijl in de uitvoering u als opdrachtgever meer betaald. Dit is in onze ogen niet wenselijk, wij verzoeken u toe te lichten hoe u dit ziet? | Om die reden is het uitgangspunt de brutoprijslijst. In de gevallen dat die niet beschikbaar is, wordt 'teruggevallen' op de nettoprijslijst. De prijslijstsystematiek maakt het mogelijk om prijsafspraken te maken voro een groot assortiment zonder dat voor ieder product separate prijzen overeengekomen moeten worden. Dit temeer omdat de toe te passen hoeveelheden grotendeels nog niet vast staan. Het is eenvoudige én werkbare systematiek. De systematiek heeft zich bewezen in andere aanbestedingen. Door de veelheid aan leveranciers die we hier benoemen, bestaat de mogelikheid dat voor enkele van hen niet geheel in lijn met de verwachtingen uitpakt, zoals volgt uit uw voorbeeld. Aangezien de in de vraag genoemde problematiek slechts bij een aantal van de genoemde leveranciers speelt, gaan wij er vanuit dat de impact op de aanbesteding en de contractuitvoering beperkt is. De impact van de prijsvorming van één leverancier wordt immers uitgemiddeld over het geheel. En het is heel gebruikelijk en veel voorkomend dat een winnende inschrijver niet op alle posten de laagste prijs aan heeft geboden.
205 | NvI 2 | vraag en antwoord 120 |  | In aanvulling op vraag 23, vraag 6 en vraag 120: | Nettoprijslijsten zijn vaak contract- of project specifiek, partijen kunnen een hogere nettoprijslijst gebruiken dan wat zijn daadwerkelijk netto betalen aan leveranciers. Kunt u aangeven hoe u een dergelijke manipulatie gaat voorkomen in zowel de inschrijving als in de uitvoering? | Het uitgangspunt is brutoprijslijsten. Dat is ook voor inschrijvers het meest aantrekkelijk, aangezien dan hogere kortingen kunnen worden aangeboden, wat leidt tot een hogere fictieve korting in de gunningsformule. Evenals aangegeven in het antwoord op vraag 204, is de verwachting dat de in de vraag genoemde problematiek slechts bij een aantal van de genoemde leveranciers speelt. En daarmee is onze overtuiging dat de impact op de aanbesteding en de contractuitvoering beperkt is. De impact van de prijsvorming van één leverancier wordt immers uitgemiddeld over het geheel.
206 | NvI 2 | vraag en antwoord 121 |  |  | Kunt u bevestigen dat de materialen volgens de kortingslijst alleen geleverd dienen te worden in combinatie met de arbeidsposten uit 1, 2 en 3 en niet als voorraadproduct voor opdrachtgevers? | ja, zie ook het antwoord op vraag 146.
207 | NvI 2 | vraag en antwoord 126 |  | GARANTIE LAMPEN | Defecte materialen tonen juist in de eerste 6 maanden storingen, u legt het risico van deze materialen nog steeds voor het grootste deel bij de partij die niet zelf voor de materialen kiest. Immers onjuist aanbrengen van een lamp kan van partijen welke voldoen aan de geschiktheidscriteria niet worden verwacht. Wij verzoeken u de kosten volledig verrekenbaar te stellen tenzij aangetoond kan worden dat de storing binnen 6 maanden het gevolg was van onjuist handelen door de aannemer? | De regeling wordt niet aangepast. Kanttekening daarbij is dat de aannemer met onder meer het door hem in te dienen voorstel voor materialen voor de voorradenlijst wel degelijk invloed heeft op de toe te passen lampen. Ook kan hij uiteraard in overleg treden met de betreffende OVL-beheerder bij eventuele onverhoopte slechte prestaties van een bepaald lamptype.
208 | NvI 2 | vraag en antwoord 128 |  | Opgave kortingen - opslagen | Het is correct dat dit bij de meeste partijen niet speelt, echter bij Signify is dit wel het geval. Wij krijgen van deze partij 2 zeer verschillende kortingen, welke wij niet als 1 kunnen toepassen. U geeft aan dat partijen op basis van het areaal zelf een inschatting kunnen maken, echter er komen ook partijen op de kortingslijst voor welke niet in het Areaal voorkomen. Zoals u aangeeft in uw antwoord op vraag 132 kunnen materialen welke niet in het areaal voorkomen wel worden afgenomen. Uw aanname dat dit voor inschrijvers zelf in te schatten is spreekt u hiermee tegen. Hiermee ligt ook het risico van de partij die geen invloed heeft op de keuze en dit risico ook niet kan beheersen. Bovendien wordt een zittende aannemer met areaalkennis hieromtrent hier mee bevoordeeld. In uw antwoord op vraag 134 geeft u aan dat u een correctie heeft gemaakt op basis van "de inschatting van de te verwachten hoeveelheden, in samenhang met de in de afgelopen 2 jaar geplaatste armaturen" Deze is niet verstrekt aan inschrijvers. Wij verzoeken u ofwel de splitsing zoals gevraagd te maken of te bevestigen dat de kortingslijst louter functionele armaturen betreft. | Voor Signify kan naar ons beeld een voldoende goede inschatting worden gemaakt op basis van de verstrekte gegevens van het huidige areaal. Voor leveranciers die nu niet in het areaal voorkomen geldt eigenlijk hetzelfde als voor leveranciers die nu slechts met kleine hoeveelheden arealen in het areaal vertegenwoordigd zijn: op basis van de huidige inzichten gaat dit om kleine hoeveelheden, zodat de impact op het geheel beperkt is (uitmiddeling). Wij blijven derhalve bij ons uitgangspunt dat in de raamovereenkomst geen onderscheid wordt gemaakt tussen functioneel en decoratief.
209 | NvI 2 | vraag en antwoord 129 |  | Kortingstabel | In uw antwoord gaat u voorbij aan het laatste deel van de vraag. Nettoprijslijsten zijn bedrijfsvertrouwelijke gegevens, in de overeenkomsten tussen partijen staat vrijwel altijd dat deze niet met derden gedeeld mogen worden. Wij verzoeken u aan te geven op welke wijze hiermee omgegaan dient te worden? | Uitgangspunt is een bruto prijslijst. Een netto prijslijst is derhalve al een uitzondering. De ervaring met deze kortingslijstsystematiek leert dat ook het werken met netto prijslijsten in de meeste gevallen niet tot dergelijke problemen leidt. In voorkomende uitzondering op de uitzonderingsgevallen kunnen specifieke afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over het ter toetsing inzien van de nettoprijslijsten zonder dat deze verstrekt worden.
210 | NvI 2 | vraag en antwoord 134 |  | Kortingstabel | In het kader van transparantie en een level playingfield met de zittende aannemers verzoeken wij u "de inschatting van de te verwachten hoeveelheden, in samenhang met de in de afgelopen 2 jaar geplaatste armaturen", zoals in uw antwoord genoemd, te verstrekken? | Uitgangspunt is dat de hoeveelheden in de raamovereenkomst een reële weergave van de verwachting voor de komende jaren zijn. Dit juist om een gelijks uitgangssituatie voor alle inschrijvers te scheppen. De genoemde correctie ten opzichte met name het huidige areaal betreft onder meer rekening houden met beoogde uitfasing van oudere types, en stand van zaken met betrekking tot verledding. Over dat laatste is reeds de nodige informatie verstrekt. Het bepalen van de betreffende hoeveelheden is beslist geen exacte wetenschap. Deze zijn in samenspraak met betrokken OVL-beheerders vastgesteld, mede op basis van ervaring. Er is geen overzicht beschikbaar waaruit de genoemde correctie exact uit is af te leiden.
211 | NvI 2 | vraag en antwoord 141 |  |  | A) mogen wij concluderen dat de beoordeling zoals aangegeven in 09 PRESTATIEMETER plaats vind per gemeente? B) indien dit per gemeente is betekend dit dat de gemeente conform de laatste regel individueel de overeenkomst niet kan verlengen? "Een eindbeoordeling (score) van een opdracht lager dan een zeven (7) kan reden zijn voor de gemeente om de optie tot het verlengen niet toe te passen. Ook kunnen er andere redenen zijn om de optie tot verlenging niet toe te passen." C) Zo ja kunt u aangeven op welke wijze partijen hier gezien uw antwoord op onder meer vraag 145 hiermee rekening kunnen houden in hun aanbieding? D) Worden de KPI's per gemeente berekend of per perceel? | A) per perceel B) nvt, want is per perceel C) nvt D) per perceel, zie ook 34 22 02 lid 01: 'De kortingen worden per kwartaal per perceel verrekend'
212 | NvI 2 | vraag en antwoord 145 |  |  | Het is correct dat prijzen niet per definitie passend zijn voor elke afzonderlijke situatie, echter indien de onderlinge verschillen te grootte zijn en vooraf in te schatten dienen hiervoor separate besteksposten te worden aangemaakt. U geeft aan dat partijen hiermee rekening kunnen houden echter de verschillen in de percelen zijn dusdanig dat partijen dit niet kunnen inschatten. In elk perceel is het areaal van 1 Waddeneiland opgenomen, de omvang en de te verwachten werkzaamheden wijken echter sterk van elkaar af, zo is het areaal van Terschelling ruim 3 keer groter dan het areaal van Schiermonnikoog. De winnaar van perceel 2 zal hiermee een groter risico lopen dan de winnaar van perceel 1. Terwijl inschrijvers hier op voorhand geen inschatting voor kunnen maken. A) Wij verzoeken u derhalve nogmaals de posten waarin een dergelijke grote afwijking, zoals in diverse vragen al aangegeven, aan te passen. Dit betreft onder andere en niet limitatief de vragen: 139, 141, 144, 145, 149, 150, 155 B) Indien u hier niet mee akkoord gaat verzoeken wij u te motiveren hoe dit past binnen de gids proportionaliteit Voorschrift 3.9 A: De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden. | Naar onze overtuiging is het effect op het gehele perceel beperkt. De eilanden omvatten in relatie tot de totale hoeveelheden en omzet van het areaal van een perceel slechts een klein aandeel. Dit zoals ook aangegeven in de beatwoording van onder meer de vragen 144, 145, 150 Ook hier geldt dat naast aspecten/situaties die iets minder gunstig kunnen uitvallen, andere aspecten/situaties bestaan die op andere locaties in het betreffende perceel juist gunstiger zijn. Wij passen de betreffende posten derhalve niet aan.
213 | NvI 2 | vraag en antwoord 147 |  | Algemene beschrijving | A) Wij verzoeken u uw antwoord nader toe te lichten, betekend dit dat bijvoorbeeld de opdrachtnemer uit perceel 1 deze werkzaamheden in perceel 2 kan uitvoeren? B) Kunt u aangeven op basis van welke criteria de herindeling van percelen voor deze onderdelen zal plaatsvinden? | A) Zoals aangegeven is dit nog niet bekend, en zijn er diverse mogelijkheden. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor één partij die al deze werkzaamheden met betrekking tot laadinfrastructuur gaat uitvoeren. Op basis van deze optie is dat de de aannemer van perceel 1 perceel 2 of perceel 3, maar ook staat de mogelijkheid nog open voor een separate aanbesteding van (en deel) deze werkzaamheden. Ook kan gekozen worden voor een onderverdeling onder twee of eventueel meer aannemers. Zoals aangegeven is de wijze van contracteren nog niet bekend. Die keuze wordt pas in 2025 gemaakt. Dat is ook mede de reden dat het een optie betreft in deze aanbesteding, en geen concrete onderverdeling en aantallen. NB het areaal laadinfrastructuur kan de gehele provincie Fryslân omvatten, dus een groter areaal dan deze OVL raamovereenkomst. Het is overigens minder aannemelijk dat de aannemer van perceel 'A' de laadinfrastructuur in perceel 'B' opgedragen krijgt en de aannemer van perceel 'B' die in perceel 'A' . B) de critera hiervoor zijn nog niet bekend. Een efficiente en slagvaardige organisatie voor OVEF speelt daar naar verwachting een rol bij, waaronder capaciteit, kosten, aansturing en overlegstructuren.
214 | NvI 2 | vraag en antwoord 151 |  | Hoeveelheden ter inlichting op L | Bij de aangegeven posten is 'L' aangepast naar 'I' (m.u.v. 515020). Echter in bestekpost 515020 staat achter Laagspanningskabel een L. Moet deze L niet achter de omschrijving "Leveren en aanbrengen kabelzegels" staan? De bestekpost is immers "Aanbrengen energiegrondkabel" en geen "Leveren en aanbrengen energiegrondkabel". Indien de L achter de Laagspanningskabel blijft staan, graag een specificatie van het type Laagspanningskabel (aantal aders, ader dikte, e.d.) | De 'L' is onjuist in deze bestekspost en moet gewijzigd worden in een 'I'. De leverantie van de kabel wordt verrekend via een post uit par. 404 Leveren energiegrondkabel. Voor kabelzegels is vermeld dát ze geleverd moeten worden, maar zijn geen expliciete hoeveelheden aangegeven. Die zijn afhankelijk van de situatie: in principe 2 per kabel. Zie hiervoor 26 02 04 lid 01.
215 | NvI 2 | vraag en antwoord 155 |  | Corrigeren stand verlichtingsobject | Het is zeer gebruikelijk in raamovereenkomsten als deze dat straatwerk op een separate post wordt verrekend. Zeker als vooral geen inschatting is te maken welk werk het betreft, immers een verstedelijkt perceel zal meer straatwerk omvatten dan een perceel met meer landelijke gemeenten. A) Wij verzoeken u al het straatwerk uit de posten te halen en aparte posten voor straatwerk op te nemen. B) In uw antwoord geeft u aan dat mede om administratieve redenen het opnemen van een dergelijke post niet zinvol wordt geacht. Wij verzoeken u dit toe te lichten? | A) zie ook het antwoord op vraag 145. Wij gaan hier derhalve niet in mee. Er worden geen separate posten voor straatwerk opgenomen. B) zie ook de laatse alinea van het antwoord op vraag 145. Een veelheid aan posten leidt tot meer administratie en meer posten waar discussie over kan ontstaan. Meer is niet altijd beter.
216 | NvI 2 | vraag en antwoord 167 |  | Conserveren van masten op de Waddeneilanden. | U geeft aan dat hoeveelheden vooraf niet aan te geven zijn, voor inschrijvers is deze post hiermee niet af te prijzen. Immers dit kan alle masten betreffen of maar 5. Wij verzoeken u aan te geven hier inschrijvers hiermee om dienen te gaan? | Uit de hoeveelheden in de inschrijvingsstaat volgt dat het in zijn totaliteit per perceel om een ordegrootte van minder dan 100 stuks per jaar gaat (de aangegeven hoeveelheden gedeeld door 4 jaren). Die zijn onderverdeeld naar schildersysteem, masthoogte en masttype. Slechts een klein deel van alle masten is gesitueerd op de eilanden. Het gaat gemiddeld dus slechst om enkele masten per jaar per eiland. Zie in dat kader ook het antwoord op vraag 145.
217 | NvI 2 | vraag en antwoord 168 |  | VOOR HERGEBRUIK BESTEMDE MATERIALEN | Voor de diverse gemeenten zal de opslag binnen de gemeente grenzen liggen en mee vallen, echter voor de provincie Friesland kan dit sterk anders zijn door de grote omvang van het gebied. Dit is voor een partij niet redelijk in te schatten. Wij verzoeken u derhalve een passende post op te nemen voor voorkomende gevallen. | Zie de eerdere antwoorden over uitmiddeling en gemiddelde prijzen en de perceelsindeling. Tegenover een groot gebied van het areaal van de provincie staat in perceel 1 het compacte en dichtbebouwde gebied van de gemeente Leeuwarden.
218 | NvI 2 | vraag en antwoord 170 |  |  | Bepaalt de OVL-beheerder of de aannemer de urgentie en de prioriteit per melding? | De OVL-beheerder bepaalt primair de urgentie, zie 34 22 02 lid 02. Op onderdelen kunnen hiervoor mogelijk detailafspraken worden gemaakt.
219 | NvI 2 | vraag en antwoord 170 |  |  | In het kader van transparantie en een level playingfield met de zittende aannemers verzoeken wij u de aantallen PRIO meldingen te verstrekken van de afgelopen jaren: - Prioriteit 1 - zeer urgent incident (standaard materiaal): - Prioriteit 1 - zeer urgent incident (niet-standaard materiaal) - Prioriteit 2 - urgent incident (standaard materiaal): - Prioriteit 2 - urgent incident (niet-standaard materiaal): - Prioriteit 3 - regulier incident (standaard materiaal): - Prioriteit 3 - regulier incident (niet-standaard materiaal): - Prioriteit 4 - regulier incident (standaard materiaal): - Prioriteit 4 - regulier incident (niet-standaard materiaal | Dit is niet 1 op 1 mogelijk cq niet zinvol vanwege een gewijzigde definitie/onderverdeling en toepassing hiervan. De redelijker wijze te verwachten hoeveelheden zijn vermeld in de posten in par. 1030/1031
220 | NvI 2 | vraag en antwoord 174 |  |  | In het bestek is de berekening niet aangepast, conform uw antwoord op vraag 100 is het bestek nog leidend. Wij verzoeken u het bestek 34 22 01 lid4 aan te passen van: Eis: 100%Berekening van de KPI: 100% - (aantal niet behaalde responstijden / totaal aantal prioriteit 1 meldingen) naar: Eis: 100%Berekening van de KPI: 100% - ((aantal niet behaalde responstijden - 1e twee meldingen) / totaal aantal prioriteit 1 meldingen | De van toepassing zijnde berekening is afhankelijk van de situatie, en dan met name in hoeverre de eerste twee meldingen meer of minder dan 30 minuten overschreden zijn. Daarmee zou een relatief complexe formule met afhankelijkheden moeten worden opgenomen om de juiste uitkomst weer te geven. Er is voor gekozen om dat niet in een formule in de raamovereenkomst uit te schrijven (maar tekstueel). In het beheerprogramma wordt voorzien in die bedoelde formule voor alle situaties.
221 | NvI 2 | vraag en antwoord 179 |  |  | A) Door het voorstel de mogelijke korting te verdrievoudigen wil vraagsteller partijen afschrikken een hoog percentage op te geven voor Opgave KPi's KPI 3. Hiermee manipuleert vraagsteller de gunningsmethodiek. Aanvullend hierop de door u gehanteerde korting van 750,- per tiende procentpunt negatieve afwijking is i.o. disproportioneel en afwijkend van vergelijkbare contracten in de markt. Wij verzoeken u deze wijziging terug te draaien ? B) Vraagsteller refereert aan "het gewenste effect", in de gepubliceerde stukken wordt niet over een gewenst effect gesproken. De vraagsteller doet een onbekende aanname over een gewenst effect en op basis van deze onbekende aanname verdrievoudigd u de korting. Wij kunnen deze handelswijze niet volgen. Wij verzoeken u dit toe te lichten en tevens aan te geven welk gewenste effect hier door u onderschreven wordt? C) KPI 3 is zoals vraagsteller stelt opgenomen als prestatiecomponent. Het verzwaren van de gevolgen bij een negatieve afwijking heeft als gevolg dat inschrijvers geneigd zullen zijn geen taakstellende KPI aan te gaan. Wij vragen ons af of dit het beoogde doel is van deze KPI / prestatiecomponent. Als niet vragen wij aanbestedende dienst de korting terug te brengen naar de initiële waarde van € 250,00. | De vraag heeft ons erop gewezen dat de uitwerking van de beschreven boete anders was dan beoogd (ten gevolge van een gedurende het totstandkomingsproces gewijsigde termijnduur). Met de doorgevoerde aanpassing sluit dit hier juist wel bij aan. Wij zien dit dan ook niet als disproportioneel en beogen juist een reële samenhang tussen korting, bonus en fictieve korting. Het moet voor opportunistische inschrijvers niet aantrekkelijk zijn om een irreëel hoog percentage aan te bieden. Het is aan de inschrijver om met een realistisch percentage in te schrijven. De aanpassing wordt derhalve niet teruggedraaid.
222 | NvI 2 | vraag en antwoord 182 |  |  | Met uw antwoord gaat u voorbij aan Voorschrift 3.3 A: De aanbestedende dienst verlangt bij raamovereenkomsten niet dat inschrijvers personeel, materieel of materiaal beschikbaar houden zonder dat daar een omzetgarantie of vergoeding tegenover staat. U stelt terecht dat iedere partij hier een andere inschatting voor zal maken wat resulteert in een andere prijsopgave per inschrijver. U stelt echter dat partijen dit op dienen te nemen in hun prijzen, echter aangezien dit een raamovereenkomst betreft is er geen afname verplichting. Indien voorraad gedurende de overeenkomst niet wordt afgeroepen krijgen partijen deze niet vergoed. | Zoals aangegeven in 34 32 04 lid 01 betreft dit specifiek STANDAARD materialen. In de door de aannemer op te stellen conceptlijst, kan rekening worden gehouden met de verwachte frequentie van het gebruik van specifieke materialen. Bij regelmatige toepassing van specifieke voorraadmaterialen, vindt gedurende de looptijd van de overeenkomst continu 'verversing' van de voorraad plaats. (mits goed voorraadbeheer wordt gepleegd) Voor zover al sprake zou zijn van niet afgeroepen voorraadmaterialen, is het uitgangspunt dat geen sprake is van een verloren voorraad verouderde materialen. Bij einde overeenkomst kunnen deze standaard materialen veelal weer elders toegepast worden. Wij delen uw visie hierover dan ook niet.
223 | Raamovereenkomst | Bestekposten 2012, 3012, 3112, 2017, 3017, 3117. |  | Verduidelijking posten | In het bestek staan onder andere de volgende bestekposten: 2012 "Verwijderen verlichtingsobject n=1" 3012 "Verwijderen verlichtingsobject 1<n=<4" 3112 "Verwijderen verlichtingsobject N>=5". en 2017 "Verwijderen lichtmast n=1" 3 3017 "Verwijderen lichtmast 1<n<=4" 3117 "Verwijderen lichtmast N>=5"? Kunt u aangeven wat de verschillen tussen deze bestekposten zijn? | Verwijderen lichtmast betreft alleen de lichtmast, verwijderen verlichtingsobjecten omvast naast de mast ook het armatuur, snoer, etc.. Zoals volgt uit de hoeveelheden, is in de meeste gevallen sprake van het verwijderen van een object, dus inclusief armatuur etc.
224 | Raamovereenkomst |  |  | Functionele specificaties | In de functionele specificaties staat Photobiologische veiligheid, wordt wel benoemd met de EN norm maar er wordt geen waarde aan gegeven. Aangezien het hier gaat om eventuele schade aan ogen is het belangrijk om RG0 te hanteren als eis. Kunt u deze nog aanvullen cq verduidelijken? Excuses voor de late vraag echter deze is wel erg belangrijk ter voorkoming van een installatie die schadelijk is voor de Friese mensen. | Als eis aan te houden: RG 0 of RG 1

## NVI 4
Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân
vragen tbv nota van inlichtingen
RAW-raamovereenkomst Onderhoud Openbare Verlichting
Kenmerk: OVE-24-01
Document: Nota van Inlichtingen 4
datum: | 2024-11-13
NB: de volgnummers 225 tot en met 300 worden niet gebruikt
Nummer | Document | paragraaf/ bestekspost-nummer/ artikel | Pagina | Onderwerp | Vraag | Antwoord
301 |  |  |  | Bijlage functionele specificaties en vormcontouren V4_0 | In de bijlage functionele specificaties en vormcontouren V4_0 stelt OG de functionele eis “Vibratie standaard volgens ANSI 1.5G en 3G IEC 68-2-6”. De omschreven ANSI-standaarden betreffen Amerikaanse normeringen, de IEC 68-2-6 betreft een Europese normering. Diverse leveranciers van armaturen beschikken enkel over de IEC 68-2-6. Daar de uitvoering van de opdracht in Nederland plaatsvindt willen wij u verzoeken de ANSI normen te laten vervallen om een eerlijk speelveld te creëren. Indien OG zich hier niet in kan vinden vernemen wij graag uw motivatie waarom armaturen naast de Europese norm aan een Amerikaanse norm dienen te voldoen. | Uw opmerking is correct. De omschreven ANSI-standaard betreft een Amerikaanse normering, de IEC 68-2-6 betreft een Europese normering. De ANSI norm komt hiermee te vervallen.