## invulblad
RVO Energiebesparende maatregelen. EML codering van toepassing op alle COA opvang locaties
| Locatie Plaatsnaam - Alias |  |  | Algemeen van toepassing |  | De elementenregels met als economische randvoorwaarde Geen dienen altijd uitgevoerd te worden, Het rechten verkregen niveau is niet van toepassing op alle regels.
2024-01-01 | Locatie Adres |  |  |  |  | Het energielabel voor bestaande of hergebruik units is minimaal label A. Bij gebruik van nieuw gebouwde of gerenoveerde units is het energie label A++++
EML code maatregel 2023 | Maatregeltitel | Activiteit | Economische randvoorwaarde | Uitgevoerd (ja- nee- nvt) | Volledig of gedeeltelijk uitgevoerd % | Voorgeschreven principe toepassen | Extra toelichting
GA1 | Gebouwbeheer | Pas een energiebeheersysteem (EBS) toe voor beheersing van het energiegebruik. | Geen |  |  | Hoofdmeter op locatie via INNAX. Sub energiemeters per gebouw via GBS of LORA techniek , Type en merk energie meters worden bepaald door COA.
GB 1 | Isolatie van de gebouwschil | Isoleer spouwmuren. | Er is geen steiger nodig |  |  |  | Monumentale status gebouw wordt niet aangetast door de maatregel
GB 2 | Isolatie van de gebouwschil | Isoleer platte daken, bovenop de dakbedekking | > 170.000 m3 gas pj |  |  |  | Monumentale status gebouw wordt niet aangetast door de maatregel
GB 3 | Isolatie van de gebouwschil | Pas een automatisch sluitmechaniek toe op overheaddeuren | Geen |  |  |  | Monumentale status gebouw wordt niet aangetast door de maatregel
GB 4 | Isolatie van de gebouwschil | Isoleer platte daken, onder de dakbedekking | > 170.000 m3 gas pj |  |  |  | Monumentale status gebouw wordt niet aangetast door de maatregel
GB 5 | Isolatie van de gebouwschil | Vervang in bestaande kozijnen het enkel glas door HR++ glas. | Geen |  |  |  | Monumentale status gebouw wordt niet aangetast door de maatregel
GB 6 | Isolatie van de gebouwschil | Vervang in bestaande kozijnen het dubbel glas door HR++ glas. | Geen |  |  |  | Monumentale status gebouw wordt niet aangetast door de maatregel
GB 8 | Isolatie van de gebouwschil | Plaats een loopdeur in overheaddeuren. | Geen |  |  |  | Monumentale status gebouw wordt niet aangetast door de maatregel
GC 1 | Ruimteverwarming | Pas een klokregeling toe en regel deze in. | Geen
Pas in bedrijfshallen een HR gasheater toe.
GC 2 | Ruimteverwarming | Pas aanvullend een (hybride) warmtepomp toe met buitenlucht als energiebron. | > 170.000 m3 gas pj en er is voldoende ruimte beschikbaar voor de WP |  |  |  | Monumentale status gebouw wordt niet aangetast door de maatregel
GC 3 | Ruimteverwarming | Pas een weersafhankelijke regeling toe. | Geen
GC 4 | Ruimteverwarming | Isoleer de verwarmingsleidingen en appendages in onverwarmde ruimtes. | Geen
GC 5 | Ruimteverwarming | Isoleer in onverwarmde ruimtes ventilatiekanalen. | Geen
GC 6 | Ruimteverwarming | Pas een individuele regeling van de temperatuur per ruimte toe. | Geen
GC 7 | Ruimteverwarming | Pas frequentiegeregelde circulatiepompen toe. | Geen
GC 8 | Ruimteverwarming | Pas in bedrijfshallen een donkerstraler of HR gasheater toe in plaats van een directgestookte gasheater. | > 170.000 m3 gas pj
GD 1 | Ruimteventilatie | Pas een klokregeling toe op het ventilatiesysteem. | Geen
GD 2 | Ruimteventilatie | Pas warmteterugwinning toe op een balansventilatiesysteem. | Het Twincollsysteem is inpasbaar
GD 3 | Ruimteventilatie | Vervang ventilatoren met klasse IE1 door ventilatoren met klasse IE4 of hoger | min 5,5 KW > 3700 uren jaar
GD 4 | Ruimteventilatie | Vervang IE1 slakkehuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren. | min 5,5 KW > 2900 uren jaar
GD 5 | Ruimteventilatie | Vervang IE2 slakkehuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren. | min 5,5 KW > 3300 uren jaar
GD 6 | Ruimteventilatie | Vervang IE3 slakkehuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren. | min 5,5 KW > 3600 uren jaar
GD 7 | Ruimteventilatie | Vervang ventilatoren met klasse IE2 t/m 3 door ventilatoren met klasse IE4 of hoger | > 1000 uren jaar
GE 1 | Warm tapwater | Isoleer warmwaterleidingen en appendages door het aanbrengen van isolatie. | Geen
GE 2 | Warm tapwater | Gebruik waterbesparende douchekoppen. | Geen |  |  | Merk RADA of Longus toepassen.
GE 3 | Warm tapwater | Vervang bij een indirect verwarmd voorraadvat de VR-ketel door een HR-ketel. | Geen
GF 1 | Binnenverlichting | Pas een regeling toe op de verlichting, zodat deze niet onnodig brandt. (aan en af-wezigheid zie ruimtestaat TPvE COA) | Geen |  |  | Toepassen volgens Ruimtestaat TPvE
GF 2 t/m 13 | Binnenverlichting | Vervang alle type plafondarmaturen door led-armaturen. | Geen
GF 14 | Binnenverlichting | Vervang alle ingebouwde TL armaturen door led-armaturen. | Geen
GF 15 | Binnenverlichting | Vervang vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL buizen of spaarlampen voor led-armaturen | Geen
GG 1 | Buitenverlichting | Vervang armaturen met TL 8 buizen voor led-armaturen | Geen
GG 2 t/m 4 | Buitenverlichting | Vervang alle type wand & plafond armaturen door led-armaturen. | Geen
FG 1 | Buitenverlichting | Plaats een tijdklok samen met een een daglichtregeling. | Geen |  |  | Overrule bediening in Portierruimte 24/7 bemand
FG 2 | Buitenverlichting | Plaats een bewegingssensor op plaatsen waar de lampen niet altijd hoeven te branden. | Geen
FG 3 | Buitenverlichting | Plaats extra schakelaars voor de veldverlichting per veld. | Geen |  |  | Bediening van de veldverlichting in de portiersloge
FG 4 | Buitenverlichting | Vervang op een lichtmast de armaturen met spaarlamp of gasontladingslamp door LED armaturen. | Geen
FG 5 | Buitenverlichting | Vervang bij terreinverlichting zonder lichtmast de armaturen met alle type lampen door LED armaturen. | Geen
GH 1 | Energie opwekken op locatie | Plaats bij een beschikbaar dakoppervlak minimaal 2000 m2 300KWP aan zonnepanelen | Geen |  |  | De omvormer(s) moeten uitgerust zijn met een RS 485 communicatie poort (wifi communicatie is niet toegestaan) | Monumentale status gebouw wordt niet aangetast door de maatregel
Ruimte voor een algemene opmerking