Toelichting checklist witte-vlekken bedrijven

| Uitgegeven door | RWS afdeling Handhaving WNZ |
| --- | --- |
| Informatie |  |
| Datum | 12-01-2024 |
| Status | Definitief |
| Versienummer | V1.1 12-01-2024 |

INLEIDING

Dit document geeft een inhoudelijke toelichting per vraag bij de checklist witte-vlekken-bedrijven. Tevens worden tips en suggesties gegeven en eventuele informatiebronnen over het betreffende onderwerp.

De toelichting volgt de indeling van de vragen uit de checklist.

De controle volgt de zgn. gegevensproductieketen welke de volgende stappen omvat:

- debietmeting en monstername

- monsterbehandeling en bewaring

- analyse van het monster,

- gegevensverwerking,

- rapportage van de gegevens.

Om correcte gegevens te kunnen rapporteren behoort elke schakel betrouwbaar en verifieerbaar te werken.

Wettelijke voorschriften en informatiebronnen

De voorschriften voor meting en bemonstering voor heffingsplichtige bedrijven van RWS zijn vastgelegd in de Waterregeling, welke vanaf 22 december 2009 van kracht is.

Daarnaast wordt de NEN 6600-1 (2019) ‘Monsterneming’-Deel 1: Afvalwater’ als een relevant referentiedocument gezien. Hierin wordt geen debietmeting behandeld. De NEN 6600-2 ‘Monsterneming –Deel 2: Oppervlaktewater’, kan van belang zijn voor bepaling van de kwaliteit van ingenomen oppervlaktewater ten behoeve van verschilmetingen zoals bij inname en lozing van koelwater. Tot slot is het CIW rapport “Meten en bemonsteren van afvalwater”; uit 1998 nog te noemen als een achtergronddocument.

Het rapport ‘’Uniformeren van meten, bemonsteren en dataverwerking van RWZI’s’’ (STOWA-rapport 03-2010) vormt niet alleen voor RWZI’s maar ook voor bedrijven een interessante informatiebron. Achter in deze toelichting zijn nog diverse websites genoemd als informatiebron.

Aanvullende toelichting geldigheid Waterregeling/NEN6600-1
Voor sommige voorschriften sluiten de Waterregeling en NEN 6600-1 niet goed op elkaar aan. Voor heffingsplichtige bedrijven is juridisch gezien de Waterregeling hoofdstuk 7 leidend en dus uitgangspunt. In overige situaties kan de NEN 6600-1 als meest gangbaar uitgangspunt worden gezien, vanwege de diepgang en omdat hierin de laatst voortschrijdende inzichten zijn verwerkt. Wij merken op dat er wel sprake is van nuanceverschillen op verschillende voorschriften. Waar van toepassing, benoemen wij deze. In enkele gevallen is de wijze van monsterneming voorgeschreven in de Omgevingswet, en, indien afgegeven, het maatwerkvoorschrift of omgevingsvergunning.

1. Algemene gegevens

- -

- -

- -

- In de meeste gevallen is dit de milieucoördinator/ SHE Specialist.

- -

- -

- Indien de controle verspreid is uitgevoerd over meerdere dagen alle dagen vermelden

- Hier kan worden aangegeven welke persoon/personen van het bedrijf en RWS betrokken zijn geweest bij de controle van het M&R-systeem.

- Geef hier aan waaruit de belangrijkste activiteit(en) het bedrijf bestaan. Bijvoorbeeld, de productie van voedingsmiddelen/op- en overslag van aardolieproducten, etc.

- Geef hier aan of er op- en overslagactiviteiten op het terrein plaatsvinden die mogelijke gevolg kunnen hebben voor het nabijgelegen oppervlaktewater. Het kan hierbij gaan om op- en overleg boven oppervlaktewater, van oppervlaktewater naar de wal en vice-versa of om op- en overslagactiviteiten op de wal nabij het oppervlaktewater.

- Geen aan welke stoffen er worden op- en overslagen. Als het om veel verschillende stoffen gaat, geef dan de aard van de stoffen aan, bijvoorbeeld aardolie-producten.

- Geet aan welke maatregelen het bedrijf heeft genomen om te voorkomen dat stoffen die worden op- en overslagen in het oppervlaktewater kunnen komen. Denk aan keermuren, meer voorbeelden noemen.

- Ga na of het bedrijf een afvalwaterstroom heeft die geloosd wordt.

- Het bedrijf kan voor de afvalwaterlozing zowel directe als indirecte lozingen hebben en te doen hebben met meerdere bevoegde gezagen. Deze lozingen zijn dan beide verweven in het M&R systeem. Voor de duidelijkheid en afbakening van de controle is het van belang om kennis hiervan te nemen.

- Door het vaststellen van de vigerende vergunningen voor de lozing wordt wederzijds duidelijk of over dezelfde stukken wordt beschikt en de uitgangspunten dus uniform zijn.

- Door Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren (BVR) wordt voor bepaalde bedrijven vastgesteld op welke op welke wijze ze de restverontreiniging die middels het afvalwater wordt geloosd  (en waarvoor heffing moet worden betaald door het bedrijf) gemeten dient te worden. Dit wordt door BVR vastgesteld in een beschikking. Als heffingsmaatstaf geldt de vervuilingswaarde van de stoffen die in een kalenderjaar worden geloosd. Deze vervuilingswaarde wordt uitgedrukt in vervuilingseenheden. 1 vervuilingseenheid (v.e.) voor het zuurstofverbruik komt overeen met een verbruik van 54,8 kilogram zuurstof per heffingsjaar. Dit staat in artikel 7.3, tweede lid Waterwet. In principe zijn alle bedrijven die meer dan 1.000 v.e. lozen verplicht om het geloosde afvalwater te meten/bemonsteren en zal BVR dit in een meetbeschikking vastleggen.

2. Lozingssituatie en monstername-/meetpunten

Inleiding

Voorafgaande aan de controle van de gegevensproductieketen is het zinvol om de lozingssituatie en de meet- en monsternamepunten met het bedrijf door te nemen. Soms zijn hierin wijzigingen opgetreden die niet zondermeer uit dossierinformatie (Watervergunning) naar voren komen. Doel van deze oriëntatie is om de uitgangspunten wederzijds helder te krijgen ter aanloop van de verdere controle. Aan te raden is om hierbij (eventueel) de geloosde waterstromen en meetpunten van bedrijf op oppervlaktewater te schematiseren. De volgende aspecten zijn hierbij relevant:

- 	aantal lozingspunten (Lp) van belang voor M&R systeem

- 	aantal meetpunten (mp) van belang voor M&R systeem. Een meetpunt kan gelijk vallen met een lozingspunt maar kan ook voor het lozingspunt aanwezig zijn.

- 	typering water: procesafvalwater, koelwater, hemelwater, huishoudelijk, overig

- 	type monstername: geen monstername , steekmonster, etmaalmonster

- 	aanwezigheid meetapparatuur: bijv. debietmeting (FI), temperatuur (TI),

- 	aanwezigheid zuivering (AWZI)

Een voorbeeld van een gangbaar flowschema die ook tijdens de controle bruikbaar kan zijn, is onderstaand weergegeven. Mogelijk heeft het bedrijf ook een vergelijkbaar schema of beheersplan beschikbaar (zie vraag 2c).

koelwater

Lp1

bedrijf X

steek-monster

proceswater/hemelw.

Rijkswater

AWZI

FI

etmaal-monster

Lp2

FI

inname

- Afvalwater wordt via een ‘werk’ op het oppervlaktewater geloosd. Het werk bestaat vaak uit een riolering of ander soort buis. Het punt of de punten waarop het afvalwater, al dan niet na zuivering, op het oppervlaktewater wordt geloosd is het lozingspunt. Het punt waarop de kwaliteit van het afvalvalwater wordt bepaald noemen we het monsternamepunt. Indien het doel van het meetpunt is om de kwaliteit van het te lozen afvalwater vast te stellen juist voordat het op oppervlakwater wordt geloosd dan dient het meetpunt zo dicht mogelijk op of op het lozingspunt aanwezig te zijn. Het lozingspunt en het meetpunt kunnen met elkaar overeen komen maar dit hoeft dus niet.

- De aanwezigheid van een zuivering voor behandeling van het afvalwater heeft invloed op de kwaliteit en beheersing van het afvalwater. Vaak is een vorm van monitoring en beheerprotocollen aanwezig voor de bewaking van de zuivering. Door problemen of overbelasting van een zuivering bestaat de kans op tijdelijke afwijkingen en/of alternatieve afvoerroutes.

- De wijze van monitoring is, afhankelijk van de organisatiegraad van het bedrijf, in meer of mindere mate beschreven in een document (meetplan, beheersplan). Het is interessant kennis te nemen van de inhoud van zo’n document en dit tijdens de controle beschikbaar te houden. Beoordelingspunten zijn of het plan duidelijk, volledig en up-to-date is, en aansluit bij de meetplichten. Aanverwante documenten voor beoordeling zijn bijvoorbeeld een opgestelde meetkalender of overeenkomst met het laboratorium.

- Controleer of het document conform de voorschriften uit Watervergunning, maatwerkvoorschriften en eventuele meetbeschikking is opgesteld.

- Controleer of de namen van de lozingspunten zoals het bedrijf die gebruikt overeen komen met  de namen van de lozingspunten in de Watervergunning, maatwerkvoorschriften en eventueel de meetbeschikking.

3. Bemonstering- en meetvoorzieningen

De aanwezige meet- en bemonsteringsvoorzieningen spelen een sleutelrol in het M&R systeem. Deze vormen namelijk de bron van oplevering van de kwantiteits- en kwaliteitsgegevens. Controle op een betrouwbare werking neemt een belangrijke plaats in bij de M&R controle en wordt behandeld in dit onderdeel van de checklijst.

De voorzieningen worden onderscheiden in:
- monstername-apparatuur 
- voorziening steekbemonstering
- debietmeetapparatuur
- overige meetapparatuur (bijv. temperatuur, pH, troebelheid ed.)

Het is ook mogelijk dat een bedrijf helemaal geen meet- of monsternamevoorzieningen heeft en bijvoorbeeld alleen maar steekmonsters neemt. In dit geval is dit onderdeel slechts beperkt van toepassing.

- Stel vast of (operationele) bemonsteringsapparatuur aanwezig is.

- Ga na of de bemonstering van het afvalwater plaats vind met behulp van steekmonsters (éénmalig meestal handmatig genomen afvalwatermonster) of met een etmaalverzamelingsmonstername-apparaat (apparaat dat per tijdseenheid of per geloosde hoeveelheid debiet automatisch een deelmonster neemt waarbij het deelmonsters in een verzamelvat worden bewaard).

- Stel vast vanuit welke situatie er een monster wordt genomen waarbij een opdeling is te maken naar open systemen en gesloten systemen en nuanceer de omstandigheden.

- De vaststelling van het type gebruikte monsternametoestel is van belang voor de te volgen route van vragen uit de vragenlijst. De NEN 6600-1 bevat een beslisdiagram voor de keuze van monsternametoestel. 
In de meeste gevallen worden de volgende twee typen monsternames aangetroffen:

  - Vacuümmonstername waarbij deelmonsters uit de afvalwaterstroom door een aanzuigleiding aangezogen worden door een vacuüm. Aanzuiging dient in principe plaats te vinden vanuit een open systeem en vindt in de volgende volgorde plaats: 1) leegblazen slang en aanzuigopening, 2) aanzuigen en vullen monsterkolf, 3) overtollig water terugblazen, 4) aflaten monster naar verzamelvat. 
Indien een persleiding aanwezig is en toch voor een vacuümmonstername is gekozen (met name vóór 2005) zijn tussenoplossingen gemaakt, door een open systeem te creëren dat al of niet continu gevoed wordt door een aftakleiding van de persleiding. In dit geval is vacuümmonstername gecombineerd met een soort in-line monstername. Bij dit soort gevallen wordt zowel onderdeel 2 (vacuümtoestel) als onderdeel 3 (aftakking hoofdleiding) doorlopen.

  - In-line bemonstering waarbij de monstername rechtstreeks met een plunjer uit de gesloten lozingsleiding met overdruk plaatsvindt. De plunjer wordt bij een stuurpuls kortstondig in de leiding heen en weer bewogen. Het monstervolume ligt hierbij in principe vast. De monstername met een plunjer duurt veel korter dan bij vacuüm monstername en kan met hogere frequentie monsters ‘happen’(per 5 seconden).

In beide gevallen dient de monstername aangestuurd te worden door pulsen, gekoppeld aan de hoeveelheid geloosd afvalwater, per tijdseenheid of gebeurtenis.

Andere minder voorkomende systemen zijn de slangenpomp voor monstername uit open systemen en diverse typen kleppen voor monstername uit gesloten systemen. Bij deze systemen bestaat enige twijfel over de representativiteit van monstername en is maatwerk benodigd in de beoordeling hierop.

- Stel vast of en waar steekbemonstering plaatsvindt. Veelal zal dit bestaan uit een aftapkraan (persleiding) of een controleput (vrij verval).

- Van belang is dat het te nemen monster representatief is en de monsternameplaats dus een homogeen gemengd deel is van de te bemonsteren afvalwaterstroom. Indien er sprake is van stilstaand water (geen of zeer geringe afvoer) is monsterneming niet gewenst. Voor kom dat bezonken sediment door de monstername niet opgewerveld wordt, waardoor deze juist deel uitgaan maken van het monster.

- Het vaststellen van het geloosde debiet kan op meerdere manieren plaatsvinden. Zoals op basis van schatting, rekenkundig op basis van productie- of pompgegevens, afgeleid van de inname van water of door meting. Laatst genoemd wordt als meest betrouwbaar gezien. Alternatieven voor meting van debiet zijn aanvaardbaar wanneer meting praktisch vrijwel niet mogelijk is, of het doel/betrouwbaarheid geen meting vereist.

- Ga na of er andere meetapparatuur wordt gebruikt voor de bewaking van de kwaliteit van het afvalwater. Geef de meetlocatie aan en eventuele toelichting op de meting en registratie.

- Stel van de apparatuur genoemd onder vraag h vast, hoe het onderhoud en/of kalibratie is georganiseerd en/of vastgelegd. Is sprake van een onderhoudsprogramma? Wie stuurt onderhoud aan, wie voert dit uit en wie is verantwoordelijk? Alleen wanneer een meetplicht bestaat, is een doelmatige werking en dus onderhoud ook werkelijk verplicht vanuit regelgeving. Hoe worden thermometers gekalibreerd, hoe het bedrijf zelf de opwarming van het oppervlaktewater volgt met daaraan vast gekoppeld welke maatregelen het bedrijf dan neemt bij overschrijding van de opgelegde normen.

Tegenwoordig is de monstername vaak uitbesteed. Een audit op dit onderwerp is dan op zijn plaats.

4. Uitvoering bemonsteringen en monsterbehandeling

- Stel vast of de monstername door het bedrijf plaatsvindt of is uitbesteed aan een derde partij en zo ja welke. In het laatste geval geven bedrijven vaak aan de werkwijze niet te kennen en vertrouwen op de competentie van de aannemende partij. Ga na of er afspraken zijn gemaakt/vastgelegd met deze partij over de werkzaamheden. Vraag na of de werkzaamheden worden geaudit of onder toezicht worden uitgevoerd.

- Indien het bedrijf zelf de kwaliteit en kwantiteit van het geloosde afvalwater meet, vraag dan de gegevens van de laatste 2 jaar op en voeg die bij. Let er op dat duidelijk is op welke meet- en/of lozingspunt de gegevens betrekking hebben.

- De wijze van monstername uit een monsterverzamelvat kan van significante invloed zijn op het analyseresultaat. Essentieel is dat het monsterverzamelvat, voorafgaande aan en tijdens monstername goed gemengd wordt en blijft. Volgens de Waterregeling en de NEN 6600-1 dient menging en monstername met een voldoende grote monsterlepel of –schep plaats te vinden. De monsters dienen met een monsterschep te worden genomen. De gehele inhoud van het monsterverzamelvat moet elke keer, voordat geschept wordt, zodanig geroerd worden dat al het eventueel bezonken materiaal wordt opgemengd. Daarbij dient de monsterlepel afwisselend links- en rechtsom geroerd te worden. Bij meerdere monsterflessen dienen deze om en om gevuld te worden. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat de monsters zoveel mogelijk identiek zijn. Het vullen moet zodanig worden ingeschat, dat de inhoud van de monsterschep altijd volledig wordt uitgeschonken, zodat geen sediment achterblijft. 
Indien het monsterverzamelvat een smalle hals heeft (in de regel < 20 cm) is roeren zodanig lastig dat het raadzaam is de inhoud dan in zijn geheel over te brengen in een ander vat of emmer met een wijde hals.

In de praktijk wordt de menging dan echter vaak gerealiseerd door het goed schudden van het monsterverzamelvat (vooral bij jerrycans) en het vervolgens uitgieten van monster in de monsteremballage. Afhankelijk van de afvalwatersamenstelling en eigenschappen kan dit tot een niet-representatieve monstername leiden bijv. doordat onopgeloste bestanddelen bij het uitgieten weer bezinken, een drijflaag mee wordt uitgegoten of juist niet of schuimvorming optreedt van afvalwater. De werkwijze van schudden en uitgieten zal met name bij afvalwater met weinig zwevende of drijvende deeltjes aanvaardbaar kunnen zijn. De werkwijze conform Waterregeling en NEN 6600-1 is bewerkelijker dan de voornoemde, maar is voor afvalwaterbemonstering in principe de standaard.

- Zodra een monster is genomen (deelmonster vanuit een verzamelvat of het nemen van een steekmonster) dient conservering van dat monster plaats te vinden. Het doel van conserveren is het voorkomen dat de samenstelling of kwaliteit van de monsters verandert. Volgens de Waterregeling dient de chemische conservering plaats te vinden binnen één uur na afloop van het bemonsteringsetmaal. In de regel geldt dat monsters gekoeld moeten worden (tussen 1 en 5 oC) en additioneel dient zonodig chemisch conserveermiddel te worden toegevoegd. Per parameter gelden voorschriften ten aanzien conservering. Chemische conservering vindt in het algemeen plaats door middel van voorgeconserveerde monsteremballage. Behalve de analyse-norm voor de afzonderlijke parameters is voor dit onderwerp met name NEN-EN-ISO 5667-3: “Richtlijn voor de conservering en behandeling van watermonsters” van belang. Daarnaast wordt het SIKB protocol 3001 (Stichting Infastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) soms gevolgd. Onder meer voor zware metalen levert dit verschillen op. 
Indien de samenstelling van het afvalwater dit vereist kan van bestaande normen/richtlijnen worden afgeweken. Een voorbeeld hiervan is ontheffing op koeling. Indien deze situatie zich voordoet wordt geadviseerd afspraken hierover schriftelijk vast te leggen. 
Ga na welke wijze van conservering plaatsvindt. Indien er geen chemische conservering uitgevoerd wordt tijdens de monstername, maar op het laboratorium is het belangrijk aandacht te schenken aan de doorlooptijden van monstername tot aan acceptatie op het laboratorium. De eventuele voorschriften met betrekking tot chemische conservering gelden in principe in aanvulling op de voorschriften met koeling en niet ter vervanging. In de praktijk wordt bij aanzuren het koelen echter vaak achterwege gelaten, omdat getwijfeld wordt aan de noodzakelijkheid.

5. Bediening zuivering en melding storing/onderhoud

- Ga na welke functionaris verantwoordelijk is voor de bediening van de zuivering. Ga na of deze functionaris voldoende tijd heeft voor deze taak.

- Ga na op welke manier het bedrijf geborgd heeft dat de zuivering goed functioneert. Controleer hierbij in elk geval de volgende punten:

- Hoe is geborgd dat de zuivering doet waarvoor deze bedoeld is

- Hoe controleert men de prestaties van de zuivering

- Hoe stuurt men de zuivering bij in geval van afwijkende situaties

- Is in procedures vastgelegd hoe de zuivering werkt en hoe de dag/dagelijkse bediening van de zuivering is, hoe taken/rollen/verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.

c.	Ga na hoe het onderhoud van de zuivering is geregeld. Controleer hierbij in elk geval de volgende punten:

- is er een onderhoudsplan voor de onderdelen van de zuivering. Kijk hierbij naar de dag/dagelijkse onderhoud (schoonmaken/smeren, etc) dat nodig is maar ook naar het vervangingsonderhoud.

- Is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de zuivering

- Is er een systeem waarin te zien is welk onderhoud de zuivering de laatste 3 jaar heeft gehad.

d.	Controleer ter plaatse van de zuivering hoe de staat van onderhoud van de 	zuivering is. Leg dit ook vast met foto’s.

e.	Ga na hoe het bedrijf omgaat met calamiteiten en afwijkingen met mogelijke 	gevolgen voor de werking van de zuivering en/of voor de kwaliteit van het 	oppervlaktewater. Zijn er dingen vastgelegd in een procedure.

f.	Is in de procedure ook vastgelegd of en wanneer een incident aan Rijkswaterstaat 	wordt gemeld?

g.	Ga na of er de laatste 5 jaar een incident of ongewoon voorval geweest is bij het 	bedrijf met een mogelijk nadelig gevolg voor de werking van de zuivering en/of 	voor de kwaliteit voor het oppervlaktewater. Ga na of dit door het bedrijf is gemeld 	aan Rijkswaterstaat.

g.	Ga na of er een procedure is wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de 	zuivering. Maak hierbij onderscheid tussen het dag/dagelijkse onderhoud van de 	zuivering en het vervangingsonderhoud van (onderdelen) van de zuivering.

Verklarende woordenlijst

AWZI	Afvalwaterzuiveringinstallatie

BVR	Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren

CIW	Commissie Integraal Waterbeheer

EMAS	ECO-Management and Audit Scheme

EMF	Elektromagnetische flowmeter

EN	Europese norm (zoals in NEN-EN-ISO)

E-PRTR	European Pollutant Release and Transfer Registers

ISO	Norm uitgegeven door de internationale organisatie voor standaardisatie

LBOW	Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (nu NOW)

MJV	Milieujaarverslag

M&R	Meet en Registratie

MZS	Milieuzorgsysteem

NEN	Nederlands genormaliseerd voorschrift, uitgegeven door het NNI

NNI	Nederlands Normalisatie Instituut

RWZI	Rioolwaterzuiveringsinstallatie

STOWA	Stichting toegepast onderzoek waterbeheer

UVR	Uitvoeringsbesluit Verontreiniging Rijkswateren

Wm		Wet milieubeheer

Wtw		Waterwet

# Nuttige informatiebronnen

www.helpdeskwater.nl

De contactsite van de Helpdesk Water. Op de site zijn onder andere veel gestelde vragen terug te vinden, een bibliotheek en een kennisboom.

www.infomil.nl

Een site voor verschillende overheden met veel informatie over de verschillende milieucompartimenten (lucht, bodem, water).

www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/handboek-water/Handboek

Water.

Het voor de praktijk van het waterbeheer inzichtelijk maken van de van toepassing

zijnde wet- en regelgeving, op een dusdanige wijze dat altijd gesproken kan worden

van een betrouwbare en geactualiseerde informatiebron voor overheden en andere

gebruikers.

www.nen.nl

De website van het NNI met actuele normen.

www.wetten.nl

Website met de integrale teksten van wetten en besluiten, voorzien van een handige zoekfunctie.