Service-overeenkomst

Elektrotechnische Installaties Onderhoudstaakstelling 6 februari 2025

1	Terreininrichting	4

2	kozijnen, ramen en deuren	5

3	Gevelschermen	7

3.1	Beweegbare schermen, buiten	7

3.2	Glasbreukdetectie	8

4	brandbestrijdingsinstallaties	9

5	elektrotechnische installaties	11

5.1	Functionele omschrijving, Installatieonderdelen	11

5.2	Beproeving, inregelen, inbedrijfstellen en controleren	14

5.3	No-Break installaties, communicatie en beveiliging	14

5.4	Doorvoeringen	15

5.5	Schakel- en verdeelinrichtingen, hoogspanning	15

5.6	Schakel- en verdeelinrichtingen, laagspanning	15

5.7	Beveiligingstoestellen	16

5.8	Schakelaars, hoogspanning	17

5.9	Verwarmingstoestellen en kabels	17

5.10	Aardings- en bliksemafleidermaterialen	17

6	COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES	19

6.1	Intercom installatie	19

6.2	Geluidsinstallatie	19

6.3	Antenne-inrichting	19

6.4	Aanwezigheids- en beletsignalering	20

6.5	Invalide voorzieningen	20

6.6	Gasdetectiesysteem	20

6.7	BRANDMELDINSTALLATIE	20

6.7.1	Jaarlijkse controle en preventief onderhoud door een onderhoudsdeskundige	21

6.7.2	Preventief maandelijks onderhoud dooreen Opgeleid Persoon (O.P.)	21

6.7.3	Preventief 4 en 8 maanden onderhoud door een Opgeleid Persoon (O.P.)	21

6.7.4	Controle en onderhoud van de componenten	21

6.7.5	Functionele beproeving	25

6.7.6	Reparatie	25

6.8	Preventieve service werkzaamheden ontruimingssystemen	25

6.9	Inbraakbeveiligingsinstallatie	26

6.9.1	CCTV installatie, Camera’s en monitors	26

6.9.2	Alarmapparatuur en actief infrarood- radardetectie	27

6.10	Slagboom, beveiliingsinstallaties	27

6.11	Vluchtdeuren	28

7	Plan van toezicht (NEN 3140)	29

# Terreininrichting

Rolpoort, schuifhek (alleen E-bediend)

Onder dit type Installatie worden ondermeer begrepen:

- vrijdragende rolpoorten;

- rolpoorten op rail.

inclusief eventueel aanwezige en bijbehorende verkeerslicht-signaleringsinstallatie.

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Reinigen:

- van drijfwerken, loopwerken en elektrische apparatuur voor zover hiertoe geen demontage anders dan van afdekkappen of dergelijke noodzakelijk is;

- van de motoren, vertragingskasten en, voor zover het uitsluitend het verwijderen van niet tot de Installatie behorende voorwerpen betreft, van looprails en baanprofielen.

Conserveren:

- van eventueel aan de buitenlucht blootgestelde Installatieonderdelen door roestvrij houden en behandelen met roestwerende verf van beschadigingen van de verflagen met name ter plaatse van bevestigingen, opleggingen en overige onderdelen welke bij corrosie gevaarlijke situaties kunnen opleveren.

Controleren, beproeven en afstellen:

- van alle technische onderdelen, die daarvoor in aanmerking komen en die van invloed zijn op de bedrijfszekere en veilige werking van de Installatie, op een zodanige wijze dat bij voorbaat het aantal storingen tot een minimum wordt beperkt en de bedrijfsvaardigheid alsmede het veilig gebruik van de Installatie zijn gewaarborgd;

- waar van toepassing moeten in het bijzonder worden gecontroleerd en indien van toepassing afstellen:

A: mechanische gedeelte:

- anker- en boutbevestigingen;

- lasverbindingen;

- rails en looprollen;

- afdichtingprofielen;

- wielinstelling;

- ringen en splitpennen;

- lageringen;

- afdichtingen;

- balancering.

B: elektrische gedeelte:

- besturingsfuncties;

- veiligheidslijsten en -contacten;

- nood- en eindschakelaars;

- motoren en remmen;

- bediening;

- microschakelaars;

- relais.

inclusief eventuele aanwezige en bijbehorende verkeerslicht-signaleringinstallatie.

Smeren:

- van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen.

# kozijnen, ramen en deuren

Mechanisch bewogen deur (alleen E-bediend)

Onder dit type Installatie worden ondermeer begrepen:

- overheaddeuren;

- kanteldeuren;

- schuifdeuren;

- rolluiken;

- tourniquets/ carrouseldeur;

- remisedeuren;

- vouwdeuren;

- elektrische of pneumatische deuropeners.

Inclusief eventueel aanwezige en bijbehorende verkeerslicht / signaleringsinstallatie.

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar. Uitvoeren in samenwerking met de leverancier.

Reinigen:

- van drijfwerken, loopwerken en elektrische apparatuur voor zover hiertoe geen demontage anders dan van afdekkappen of dergelijke noodzakelijk is;

- van de motoren, vertragingskasten, hydraulische en persluchtapparatuur en, voor zover het uitsluitend het verwijderen van niet tot de Installatie behorende voorwerpen betreft, van looprails en baanprofielen.

Conserveren:

- van eventueel aan de buitenlucht blootgestelde Installatie-onderdelen door roestvrij houden en behandelen met roestwerende verf van beschadigingen van de verflagen met name ter plaatse van bevestigingen, opleggingen en overige onderdelen welke bij corrosie gevaarlijke situaties kunnen opleveren.

Controleren, beproeven en afstellen:

- van alle technische onderdelen, die daarvoor in aanmerking komen en die van invloed zijn op de bedrijfszekere en veilige werking van de Installatie, op een zodanige wijze dat bij voorbaat het aantal storingen tot een minimum wordt beperkt en de bedrijfsvaardigheid alsmede het veilig gebruik van de Installatie zijn gewaarborgd;

- waar van toepassing moeten in het bijzonder worden gecontroleerd en indien van toepassing afstellen.

A: mechanische gedeelte:

-	anker- en boutbevestigingen;

-	lasverbindingen;

-	rails en looprollen;

-	afdichtingsprofielen;

-	wielinstelling;

-	scharnieren;

-	vanginrichting;

-	ringen en splitpennen;

-	lageringen;

-	kabels en kettingen;

-	kabelbreukbeveiligingen;

-	kabeltrommels;

-	veerspanning;

-	oliepeil;

-	oliefilters;

-	afdichtingen;

-	balancering.

B: elektrische gedeelte:

-	besturingsfuncties;

-	veiligheidslijsten en –contacten;

-	nood- en eindschakelaars;

-	motoren en remmen;

-	bediening;

-	microschakelaars, relais.

C: hydraulische en/of pneumatische gedeelte:

-	cilinders en motoren;

-	slangen en koppelingen;

-	oliereservoir en olienevelaar;

-	waterafscheider/filter;

-	manometers, ventielen en luchtafsluiters;

-	waterafscheiders;

-	slangbreukbeveiligingen;

-	overbelastingsbeveiligingen;

-	veiligheidslijsten;

-	eindschakelaars;

-	klembeveiligingen.

Smeren:

- van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen.

# Gevelschermen

## Beweegbare schermen, buiten

Mechanisch bewogen zonwering (alleen E-bediend).

Onder dit type Installatie worden begrepen:

- lamellen zonwering;

- zonwering met screens;

- zonwering met uitvalschermen;

- zonwering met markisoletten.

Inclusief besturingsautomaten, relaiskasten, drukknopbediening en weerdetectie

(regen/windkracht en -richting).

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Reinigen:

- van de zijgeleidingen en behandelen met siliconen en het verwijderen van verontreinigingen voorzover deze de normale beweging van de zonwering belemmeren.

Conserveren:

- van eventueel aan de buitenlucht blootgestelde Installatie-onderdelen door roestvrij houden en behandelen met roestwerende verf van beschadigingen van de verflagen.

Controleren, beproeven en afstellen:

- van alle technische onderdelen, die daarvoor in aanmerking komen en die van invloed zijn op de bedrijfszekere en veilige werking van de Installatie, op een zodanige wijze dat bij voorbaat het aantal storingen tot een minimum wordt beperkt en de bedrijfsvaardigheid alsmede het veilig gebruik van de Installatie zijn gewaarborgd;

- waar van toepassing moeten in het bijzonder worden gecontroleerd:

- die zonweringen waarover klachten bestaan;

- de juiste afstelling van de eindcontacten van de hoogste en laagste stand;

- de juiste stand van de zijgeleidingen;

- het correct opwikkelen en de controle van het doek, indien vervangen noodzakelijk is prijsopgave verstrekken;

- de geluidsarme werking van de zonweringen;

- het vastzetten van de bevestigingsmiddelen;

- de lagers, draaipunten, loop- en geleidewielen, hulp- en keerrollen, optrek- banden op slijtage;

- de juiste spanning van gasveren of trekveren met betrekking tot de juiste voorspanning in het doek in verband met de windvastheid;

- de spanning van spankoorden;

- de af dichtingen die waterdicht dienen te zijn;

- de afstelling van windbeveiliging, zonnecellen en de overige meet- en testapparatuur;

- de bedienings- en glazenwasschakelaars;

- optrekbanden, ladderkoorden en tuimelconstructies;

- de besturingsautoma(a)t(en) o.a. op de juiste afstelling en werking op basis van de variabel in te stellen waarden;

- besturingsfuncties van de eventueel aanwezige zonweringautomaat.

Leveren en aanbrengen:

- van die onderdelen, welke bij normaal gebruik aan zodanige slijtage onderhevig zijn, dat zij regelmatig moeten worden vervangen, te weten:

- patronen voor hoofd- en stuurstroombeveiliging;

- glasbuiszekeringen;

- kettingen;

- afslagcontacten;

- sleutelcontacten;

- signaallampjes;

- bevestigingsmiddelen, waaronder vulringen, splitpennen, circlips en dergelijke.

Smeren:

- van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen.

Gebruik van hulpmiddelen:

- voor het onderhoud van de buitenzonwering stelt, indien aanwezig, de op- drachtgever kosteloos de gevelonderhoudinstallatie beschikbaar. Deze mag worden gebruikt met in acht name van de daaraan verbonden veiligheidsbepalingen. Indien op het gebouw deze voorzieningen niet aanwezig zijn, zorgt de aannemer zelf voor de nodige transport- en hulpmiddelen.

## Glasbreukdetectie

- Controle van de glasbreukdetectie ten aanzien van de bevestiging van melders op glas en bijhorende bekabeling;

- Controle van de aansturing van de glasbreukdetectie naar de centrale.

# brandbestrijdingsinstallaties

Brandblusinstallatie, blusgas

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Algemeen:

wanneer een blusgasinstallatie tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten bedrijf wordt gesteld in verband met inspectie, onderhoud, reparatie of wijzigingen, moeten de volgende richtlijnen in acht worden genomen:

- als de blusgasinstallatie buiten bedrijf wordt gesteld moet de beveiligde ruimte grondig worden gecontroleerd op brandveiligheid;

- gedurende de tijd dat de blusgasinstallatie buiten bedrijf is, mag er in de beveiligde ruimte niet worden gerookt en moeten werkzaamheden met open vuur zoveel mogelijk worden beperkt;

- werkzaamheden aan de blusgasinstallatie moeten, zoveel mogelijk, worden uitgevoerd in de tijd dat het brandrisico in het pand zo klein mogelijk is; hierover dient ruim van te voren overleg te worden gepleegd met de beheerder dan wel het hoofd of diens plaatsvervanger van de technische dient in het pand;

- als de blusgasinstallatie buiten bedrijf is, is verhoogde waakzaamheid vereist en moet zonodig extra personeel en blusmateriaal beschikbaar zijn voor de preventieve en repressieve brandbestrijding, in het bijzonder als de buitenbedrijfstelling langer duurt dan één dag.

Reinigen:

- van de centrale apparatuur (blusstuureenheden) van de blusgasinstallatie; het uitwendig schoonmaken van de drukhouders en indien deze zijn opgenomen in speciale ruimten dienen deze ruimten eveneens te worden schoongemaakt; het schoonmaken van vervuilde blaasmonden en het doorblazen van leidingstelsels die kunnen vervuilen.

Controleren:

- van zelfsluitende deuren, (rook)luiken, (rook)afvoerventilatoren en andere beweegbare delen met betrekking tot de gasblusinstallatie;

- van de elektrische deurbediening voor zover deze gekoppeld is aan de blus- gasinstallatie, hiertoe dienen na spanningsafschakeling van de deurbediening, alle betreffende deuren visueel te worden gecontroleerd. Na controle de bedrijfssituatie herstellen;

- van de stand van alle mechanische, elektrische of pneumatische bedieningsorganen met betrekking tot de blusgasinstallatie;

- van alle tekst- en/ of symboolopschriften zoals vereist voor een blusgasinstallatie. Dit betreft o.a. de waarschuwingsborden nabij alle toegangsdeuren tot de beveiligde ruimte, de waarschuwingsopschriften nabij de elektrische groepsschakelaar, bedienings- en signaleringsapparatuur;

- van de elektrische en mechanische eigenschappen van de blusgasinstallatie. Speciaal dient hierbij te worden gelet op corrosie en mechanische beschadigingen van o.a. drukhouders en hun opstelling, bedieningskabels, leidingstelsels, beugels en blaasmonden;

- met perslucht of stikstof van alle blus gas gestuurde elementen;

- van de vulmassa en druk van alle drukhouders. Als een drukhouder een verlies in netto vulmassa heeft van meer dan 5% of een drukverlies, na temperatuurcorrectie van meer dan 10%, moet deze na controle opnieuw worden gevuld of vervangen. De totale massa blusgas mag nooit kleiner zijn dan de in het gebruiksvoorschrift genoemde minimale massa;

- van de noodstroomvoorziening overeenkomstig de betreffende actiepunten zoals omschreven;

- van de juiste werking van de alarmcontacten van de blus gasinstallatie met betrekking tot de verwerking in de centrale apparatuur van de blusgasinstallatie;

- van de aarding van het leidingstelsel voor het blus gas.

Vervangen:

- van defecte signaallampjes.

Testen:

- met een bluscommando en controleren van alle signaleringen en bedieningselementen. Onder de signaleringen worden verstaan alle optische- en akoestische signaalgevers ingebouwd als onderdeel van een apparaat (zoals: blus- stuureenheid) of als zelfstandige eenheden (zoals: slowwhoops). Ook de terug- gekoppelde signaleringen van de gasmeldcentrale dienen te worden getest;

- van alle buigzame blus gasleidingen (slangen).

Smeren:

- van alle beweegbare delen (indien nodig).

Reviseren:

- na goedkeuring van de opdrachtgever, reviseren van beweegbare delen van de blusgasinstallatie.

Keuren:

- na goedkeuring van de opdrachtgever, keuren van alle drukhouders en het op druk beproeven van afsluitbare leidingdelen.

# elektrotechnische installaties

## Functionele omschrijving, Installatieonderdelen

NOODSTROOMVOORZIENING, CENTRAAL

Onderhoudswerkzaamheden TWEEMAAL per jaar

- Bezoek 1: Mechanisch onderhoud (alleen A + B);

- Bezoek 2: Mechanisch- en elektrisch onderhoud.

Onderhoudsbezoeken regelmatig over het jaar verdelen.

Gelijktijdig met één van deze beurten moet het aggregaat gedurende twee uur tot 100% worden belast.

A. mechanisch onderhoud:

van de klepspelingen van de in- en uitlaatkleppen en deze zonodig opnieuw instellen;

- van alle bevestigingen;

- op lekkages van brandstofleidingen, smeerolieleidingen, radiateur e.d.;

- van de startmotor.

Vervangen:

- van de lucht- en brandstoffilters (éénmaal per jaar).

Meten:

- van het koelvloeistofniveau en zonodig op peil brengen;

- van het vloeistofniveau en de capaciteit van de startbatterij;

- van de laadspanning en laadstroom van de laaddynamo.

Registreren:

- van de oliestandmeter;

- het aantal draaiuren;

- van de temperatuur en drukken tijdens het proefdraaien.

Bepalen:

- van de conditie van de smeerolie en het zonodig verversen, inclusief het smeeroliefilter.

B. brandstofvoorziening (éénmaa1 per jaar):

Controleren:

- van de tankinhoud op de aanwezigheid van water en bezinksel, het eventueel aanwezige water en bezinksel moeten worden verwijderd. Het door of namens KIW A afgegeven bewijs van de analyse van het water dient te worden overlegd;

- van de kathodische bescherming (indien aanwezig) op de goede werking. Het door of namens KIW A afgegeven bewijs dient te worden overlegd;

- bij tanks niet voorzien van een kathodische bescherming, dient jaarlijks de bekleding van de tank te worden gecontroleerd door middel van een stroom- opdrukproef, zoals vermeld in voorschrift II.3.4 van Supplement 1986, CPR9-1, tenzij de specifieke weerstand van de bodem meer bedraagt dan 100 Ohm/m en tevens voor beschadigingen van de tankinstallatie door zwerf stromen niet behoeft te worden gevreesd.Een door of namens KIW A afgegeven bewijs van deze beoordeling of meting, alsmede de resultaten hiervan dienen te worden overlegd;

- op werking van de oliestandmeter, stand vergelijken met stand peilstok;

- op olievervuiling bij vuldop en ontluchting.

N.B.

De punten 1, 2 en 3 moeten door KIW A of een door KIW A erkend bedrijf worden uitgevoerd.

Testen:

- van alle elektrische en mechanische kleppen;

- van de betreffende signaleringen.

Smeren:

- van de olietransportpomp.

C. elektrisch onderhoud (éénmaal per jaar):

Controleren:

- van de hoofdstroomkabels en losse verbindingen natrekken;

- Het controleren van de spanning van de accu;

- Het controleren van de laadspanning van de accu;

- Het controleren van de conditie van de accu door de netspanningvoorziening uit te schakelen tijdens de duur van het onderhoud;

- Het meten van de accuspanning aan het eind van de onderhoudsbeurt;

- Het meten van de totale stroomafname van de alarmapparatuur door de ruststroom van het systeem te meten met de accu als voeding;

- Het vervangen van de accu als blijkt dat deze tijdens de test niet voldoet, maar in ieder geval binnen de fabrikant gegarandeerde levensduur;

- Visuele en functionele controle van de aanwezige melders en signaalgevers;

- Het testen van de centrale op schakelfuncties;

- Het meten van de centrale voeding;

- Het belast meten van de accu's;

- Het testen van de doormeldingen;

- Het uitvoeren van een looptest;

- Het bijwerken van het logboek;

- Visuele en functionele controle van de aanwezige melders en signaalgevers;

- Het testen van de centrale op schakelfuncties;

- Het meten van de centrale voeding;

- Het belast meten van de accu's;

- Het testen van de doormeldingen;

- Het uitvoeren van een looptest;

- Het bijwerken van het logboek.

Registreren:

- van spanning, stroomsterkte en frequentie met behulp van een recorder.

D. besturingskast (éénmaal per jaar):

Reinigen:

- van alle onderdelen.

Controleren:

- van de bedrading en losse verbindingen natrekken;

- van de hoofd- en hulpschakelaars, de signaleringsapparatuur en relais.

Testen:

- van 24V-systemen, peakshaving, parallelbedrijf e.d. en zonodig opnieuw instellen van alle beveiligingen (motorbeveiligingen, netbeveiliging, vermogensregelingen, spanningsregelingen e. d.);

- van de acculaadapparatuur en gelijkrichter;

- van de spanning en laadspanning van de accubatterijen.

N.B.

Het periodiek proefdraaien van het noodstroomaggregaat gedurende één uur zal door de beheerder geschieden.

NOODVERLICHTING, DECENTRAAL

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Testen:

- het uitvoeren van een duurtest door middel van het uitschakelen van de betreffende lichtgroepen.

Controleren:

- tijdens de duurtest het visueel controleren van alle verlichtingsarmaturen, transparanten, e. d..

Vervangen:

- het vervangen van accu’s;

- het vervangen van printplaten, behoort niet tot de werkzaamheden.

NOODVERLICHTINGARMATUREN

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Controleren:

- op het juist functioneren van het armatuur voor zover deze niet door de beheerder worden onderhouden en het oplossen van alle storingen die daaraan optreden;

- van tekeningen, coderingen en pictogrammen.

Vervangen:

- van defecte armaturen behoort niet tot de werkzaamheden.

Reinigen:

- van de armaturen.

REMPLACE

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Controleren:

- Het beoordelen van het juist functioneren van het armatuur en het oplossen van alle storingen die daaraan optreden.

Vervangen:

- het vervangen van niet permanent brandende lichtbronnen (eenmaal per 3 jaar);

- het vervangen van permanent brandende lichtbronnen (eenmaal per jaar).

BUITENVERLICHTINGSINSTALLATIE

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Reinigen:

- van de lichtopnemers van de schemeringsschakelaar.

Controleren:

- van de schemeringsschakelaars op inwendig vocht, instelling van de lichtgevoeligheid (zonodig bijstellen), inwendige bedrading en aansluitingen;

- van bevestigingen, verwijderen van corrosie en het behandelen van de betreffende onderdelen met corrosiewerende verf;

- pilottane signaal.

Testen:

- van signaallampjes en het vervangen van defecte exemplaren;

- van alle buitenverlichtingarmaturen en het vervangen van defecte lichtbronnen (levering beheerder).

## Beproeving, inregelen, inbedrijfstellen en controleren

Elektrotechnische Installaties algemeen.

Het onderhoud aan niet nader genoemde Installaties bestaat uit de hieronder genoemde functiecontrole:

- Het beoordelen van het juist functioneren van de Installaties voor zover deze niet door de beheerder worden onderhouden en het oplossen van alle storingen die daaraan optreden.

## No-Break installaties, communicatie en beveiliging

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Uitvoeren:

- Conform voorschriften fabrikant/leverancier.

De aannemer dient hiertoe een service /onderhoudsovereenkomst af te sluiten met de leverancier.

De kosten voor deze overeenkomst moeten in de aannemingssom zijn begrepen. De aannemer moet bij servicewerkzaamheden zonodig assistentie verlenen.

Noodverlichtingsunit

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Reinigen:

- van de centrale voedingsapparaten met de daarin aanwezige apparatuur (indien deze voedingsapparaten zijn opgenomen in een separate kastruimte, dan dient deze tevens te worden gereinigd);

- van de accupolen en het aanbrengen van zuurvrije vaseline.

Controleren:

- van de accu's op aansluitingen, doorverbindingen, vloeistofniveaus en -concentraties;

- van de acculaadinrichting betreffende laadinstelling en schakelstand;

- van de netwachters, magneetschakelaars, bedieningselementen, volt- en ampèremeters, veiligheden, bedrading en kabelaansluitingen;

- van de instellingen van de schakelklokken en zonodig bijstellen.

Meten:

- van de accustroom en tevens van de accuspanning in belaste en onbelaste toestand;

- van de spanning en stroom van de acculaadinrichting druppel en snellading;

- van de belastingen van de voedingstransformatoren voor de tekstarmaturen en nachtverlichting.

Testen:

- van signaallampjes en het vervangen van defecte exemplaren;

- van de noodverlichtingarmaturen, inclusief de tekstarmaturen op de werking gedurende de voorgeschreven brandtijd en het vervangen van defecte lampen. De duurtest uitvoeren d.m.v. uitschakeling van de stroomvoorziening.

Bijvullen:

- voor zover nodig van de accu's met gedestilleerd water en het zonodig vernieuwen van de accuvloeistof.

## Doorvoeringen

Branddichte doorvoeringen.

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Controleren:

- van de doorvoeringen t.b.v. de elektrotechnische-, zwakstroom-, data- en communicatie-installaties, zonodig herstellen.

## Schakel- en verdeelinrichtingen, hoogspanning

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Het inspecteren van de conditie en instelling van:

- doorslagspanning van de olie;

- hoofd- en afbrandcontacten;

- mechanische, contactbrug-isolatoren e.d.;

- (elektrische) inschakeling;

- contactdruk van de scheidingscontacten;

- spanningsverlies hoofdstroomcircuits;

- hoofdstroom en stuurstroomcircuits (m.b.v. proefspanning);

- instelwaarde tijdrelais;

- de meetwaarden e.d. vermelden in een meetrapport.

Het controleren en testen van:

- de olies tanden in schakelaars en transformatoren (eventueel bijvullen);

- de silicagel (zonodig vervangen);

- de storingsmeldsystemen en het vervangen van defecte lampjes en relais;

- de temperatuurbewaking -buchholz installatie;

- de laagspanningsinstallatie welke zich in het transformatorstation bevindt.

## Schakel- en verdeelinrichtingen, laagspanning

Hoofdverdeelinrichtingen

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

De werkzaamheden moeten zoveel mogelijk buiten de gebruikstijden van het gebouw geschieden na overleg met de directie en de beheerder.

Reinigen:

- van alle onderdelen.

Controleren:

- van de aanwijzing van de stroom- en spanningsmeters;

- van de instellingen van beveiligingen;

- van de netwachter (ten behoeve van de schakeling van het noodstroomaggregaat) en het simuleren van de schakelingen op de netwachters;

- fasebelasting;

- groepenverklaring zonodig bijwerken.

Proefschakelen:

- van alle schakelaars (ca. 5 maal);

- van de automatische netomschakelingen.

Maken van opnames m.b.v. een infraroodcamera:

- van de boutverbindingen van de afgaande bekabeling, eventueel losse verbindingen vastdraaien m.b.v. een met krachtinstelling passende sleutel;

- van de boutverbindingen van het railkokersysteem; eventueel losse verbindingen vastdraaien m.b.v. een met krachtinstelling passende sleutel.

Verdeelinrichtingen

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Reinigen:

- van alle onderdelen.

Controleren:

- van alle relais op hun werking;

- fasebelasting;

- groepenverklaring zonodig bijwerken.

Maken van opnames met behulp van een infraroodcamera:

- van de boutverbindingen van de afgaande bekabeling; eventueel losse verbindingen vastdraaien met behulp van een met krachtinstelling passende sleutel.

Proef schakelen:

- van alle schakelaars (ca. 5 maal);

Bedienings-/signaleringspaneel.

Algemene signaleringsinstallatie

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Reinigen:

- van de bedienings- en signaleringstableau.

Testen:

- van de schakelfuncties;

- van de optische en akoestische signalering vanaf elke aangesloten signaalgever.

Meten:

- van de voedings- en stuurcircuits en deze zonodig bijregelen.

## Beveiligingstoestellen

Overspanningsbeveiligingsinstallatie

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

A: netbeveiliging (230/400V)

Controleren:

- van de beveiliging ("stand-by").

Resetten:

- van de aangesproken beveiliging (indien mogelijk).

Vervangen:

- van defecte beveiligingen.

B: signaalleiding- BEVEILIGING

Doormeten:

- van de steekbare beveiligingscomponenten met behulp van speciale meetapparatuur.

Vervangen:

- van defecte beveiligingen.

## Schakelaars, hoogspanning

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Het inspecteren van de conditie en instelling van:

- schakelfunctie van de schakelaar;

- schoonbranden van de contacten door schakelen;

- aanwezigheid van reservemateriaal;

- aanwezigheid van gereedschappen;

- de meetwaarden e.d. vermelden in een meetrapport.

## Verwarmingstoestellen en kabels

Verwarmingslint

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Controleren:

- functie in- en uitschakelen.

Wegdekverwarming/ vloerverwarming

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Controleren:

- van de opnemers op goede werking (functietest), inclusief het in- en uitschakelen van de verwarming;

- het controleren van de aardlekschakelaars op goede werking.

Testen:

- van signaallampjes en het vervangen van defecte exemplaren.

Verwarmingselement

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Controleren:

- functie opnemers en thermostaten;

- in- en uitschakelen verwarmingselementen.

## Aardings- en bliksemafleidermaterialen

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Controleren:

- van de aansluitingen van alle op het dak of aan de gevels bevestigde objecten.

Meten:

- van het daknet;

- van de aardverspreidingsweerstand van de elektroden en het vastleggen van deze waarden in een meetrapport.

Vastzetten:

- van losse en/ of ondeugdelijke verbindingen.

veiligheidsaarding

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Controleren:

- van de elektrische en mechanische eigenschappen van alle verbindingen, controle op "vastzitten " van aansluitbouten en schroeven.

Meten:

- van de aardingsweerstand van de aardelektrode.

N.B.

De aannemer dient erop toe te zien dat het loskoppelen van de aardelektrode plaatsvindt zonder dat de mens en apparatuur hierdoor enige schade kan worden toegebracht.

Medische aarding

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Controleren:

- van de potentiaalvereffening conform NEN 3134.

Speciale aarding

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Controleren:

- van de verbindingen op het meetpunt.

Meten:

- van de vervangingsweerstand.

# COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES

## Intercom installatie

Alleen van toepassing voor:

- celdeur;

- lift;

- toegangshekken;

- toegangsdeuren.

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Reinigen:

- van alle onderdelen.

Testen:

- van de goede werking van de intercominstallatie door het in werking stellen van alle posten met alle schakel- en regelfuncties;

- van de optische en akoestische signalering en zonodig vervangen van signaal- lampjes;

- van de voedingscircuits.

## Geluidsinstallatie

Alleen van toepassing voor:

- gebouwomroep.

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Reinigen:

- van alle onderdelen.

Testen:

- van alle geluidsbronnen (inclusief de eventueel elders aanwezig microfooncontactdozen), versterkers met bijbehorende bedieningspanelen en alle luidsprekers, schakel- en regelfuncties en ontruimingsalarm;

- van de voedingscircuits;

- van de afspeel apparatuur (versterkers, dvd-, cd, mp3 spelers, microfoons etc.);

- van het ingestelde volume (en indien nodig opnieuw inregelen);

- van signaallampjes en het vervangen van defecte exemplaren.

## Antenne-inrichting

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Reinigen:

- van de versterkerkasten.

Controleren:

- van alle coax-verbindingen in de versterker en verdeelkasten.

Meten:

- van het uitgangssignaal van de voorversterker en de eindversterkers met behulp van een CAI-tester, het opstellen van een meetrapport en zonodig afregelen van de versterkers. Uitgezonderd ingekoppelde apparatuur.

## Aanwezigheids- en beletsignalering

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Controleren:

- op de juiste werking;

- trekkoorden op bevestiging en kleur.

Vervangen:

- van defecte signaallampjes.

## Invalide voorzieningen

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Reinigen:

- van alle apparatuur van de alarmeringsinstallatie inclusief alle toebehoren zoals trekkoorden, geleidingsogen en trekveren.

Testen:

- van alle bedieningsorganen, signaleringen en doormelding naar een centraal meldpaneel.

Vervangen:

- van alle defecte onderdelen en signaallampjes.

## Gasdetectiesysteem

Het onderhoud van het gasdetectiesysteem:

A: De controle en eventuele correctie van:

- alarmniveaus;

- detectorstroom/spanning;

- nulpunt;

- span met behulp van referentiegas;

- referentiegassignaal;

- mA-uitgang (indien aanwezig);

- externe alarmering;

- storingssignaal;

- visuele controle detectors;

- flowsysteem en monsternamepunten (indien aanwezig).

B: Het vervangen of repareren van, tijdens het onderhoud, geconstateerde defecte onderdelen.

## BRANDMELDINSTALLATIE

Het onderhoud van de brandmeldinstallatie omvat één preventieve onderhoudsbeurt per jaar.

- Jaarlijkse functionele controle van alle vitale delen van de brandmeldinstallatie, conform NEN2654;

- Preventief onderhoud conform deze onderhoudstaakstelling en voorschriften fabrikant;

- Verstrekken certificaat;

- De uitgevoerde werkzaamheden en geconstateerde afwijkingen van het Programma van Eisen moeten in het logboek worden vastgelegd;

- Opleveren van een onderhoudsrapportage.

Jaarlijkse controle en preventief onderhoud door een onderhoudsdeskundige

Preventief onderhoud omvat alle maatregelen die vereist zijn om de brandmeldinstallatie in de nominale staat te houden, een en ander volgens de voorschriften van de fabrikant.

Om de toestand van de brandmeldinstallatie vast te stellen en te beoordelen, moet de onderhoudsdeskundige de hierna volgende periodieke controlewerkzaamheden uitvoeren.

a)	Werkzaamheden bestaande uit het volgens de voorschriften van de fabrikant
	controleren, meten en zo nodig reinigen en bijregelen van:

- automatische brandmelders;

- nevenindicatoren;

- handbrandmelders;

- brandmeldcentrale;

- brand alarmeringsapparatuur;

- doormeldapparatuur voor brandmeldingen;

- doormeldapparatuur voor storingsmeldingen;

- besturingsapparatuur voor automatische brandbeveiligingsinstallatie;

- de energievoorziening;

- brandweerpanelen en nevenpanelen.

b)	Het uitwisselen van onderdelen en/of vervangingsapparatuur, indien nodig.

### Preventief maandelijks onderhoud dooreen Opgeleid Persoon (O.P.)

- controleren van de vervuilingsgraad en werking van de melders door het maken van een logboek uitdraai uit de brandmeldcentrale;

- rapporteren van tekortkomen en of advisering ter vervanging van melders of andere apparatuur of installatiedelen;

- functionele test uitvoeren (doormelding controleren).

### Preventief 4 en 8 maanden onderhoud door een Opgeleid Persoon (O.P.)

- visuele controle van de bereikbaarheid van handbrandmelders;

- visuele controle van de vrijgehouden ruimte, rondom de brandmelders;

- visuele controle af alle brandmelders naar behoren kunnen functioneren;

- bouwkundige tekening(en) controleren;

- functionele test uitvoeren (doormelding controleren);

- 1 melding per zone.

### Controle en onderhoud van de componenten

Zodra wordt vastgesteld dat componenten afwijken van de nominale staat, dan moet de afwijking worden hersteld door bijvoorbeeld reiniging, correctie, montage of vervanging.

#### Automatische brandmelders

Automatische brandmelders moeten zowel nominaal als functioneel worden beproefd.

Het aantal automatische brandmelders dat nominaal wordt beproefd, moet groot genoeg zijn om met grote betrouwbaarheid te kunnen vaststellen dat de installatie nog in de nominale staat verkeert en geheel aan de vastgestelde prestatie-eisen voldoet.

In het logboek moet zijn aangegeven welk deel van de melders per jaar wordt beproefd. Dit deel moet op basis van de technische specificaties van de melders en de gebruiksomstandigheden ter plaatse worden bepaald.

Bij het nominaal beproeven van automatische brandmelders moeten de volgende werkzaamheden worden verricht:

- voer de door de fabrikant voorgeschreven beproeving(en) met (indien nodig) de door de fabrikant voorgeschreven beproevingsapparatuur uit ter vaststelling van de nominale waarde;

- voer de door de fabrikant aangegeven werkzaamheden uit, indien een afwijking wordt vastgesteld.

Indien bij de nominale beproeving een afwijking wordt vastgesteld groter dan toelaatbaar, moeten de volgende werkzaamheden worden verricht:

- reinig de melder;

- corrigeer (indien mogelijk) de instelling volgens het fabrieksvoorschrift;

- is correctie niet mogelijk, vervang dan de melder door een zelfde, of door een gelijkwaardig model.

Indien automatische brandmelders niet nominaal kunnen worden beproefd omdat de fabrikant geen beproeving voorschrijft, of omdat er geen beproevingsapparatuur bestaat, moeten de automatische brandmelders met een vaste periodiciteit worden vervangen.

De periode moet op basis van de technische specificaties van de melders en de gebruiksomstandigheden ter plaatse worden bepaald. De periode moet in het logboek zijn aangegeven.

Jaarlijks moeten alle automatische brandmelders functioneel worden beproefd.

Bij functioneel beproeven van automatische brandmelders moeten de volgende werkzaamheden worden verricht:

- voer een visuele controle uit;

- door alle automatische brandmelders bloot te stellen aan een vanaf buiten de behuizing van de automatische brandmelder aangeboden verschijnsel, waarmee de complete melder, inclusief het opname-element waarmee het brandsymptoom wordt gemeten, wordt beproefd;

Indien de melder niet in alarm kan worden gebracht, moeten de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

- corrigeer (indien mogelijk) de instelling volgens het fabrieksvoorschrift;

- is correctie niet mogelijk, vervang dan de melder door een zelfde, of door een gelijkwaardig model.

- controleer de werking van de optische indicator. Corrigeer indien noodzakelijk;

- controleer de bevestiging. Zet zo nodig opnieuw vast;

- controleer of de nummering en/of adressering van de melders (indien aanwezig) nog overeenstemt met de opgegeven locatie. Pas de nummering en/of adressering zo nodig aan.

#### Vlammenmelders en optische lineaire melders

Verricht in aanvulling op 1.1.4.1 de volgende werkzaamheden:

- maak het venster en/of de lens stof- en vetvrij;

- controleer de instellingsgegevens en de openingshoek met de bij de installatie vastgelegde gegevens;

- wissel de melder uit indien de instelling niet meer overeenkomt met deze gegevens en niet kan worden gecorrigeerd.

#### Nevenindicatoren gekoppeld aan de automatische brandmelders

Verricht de volgende werkzaamheden:

- voer een visuele controle uit;

- voor een functionele beproeving uit;

- controleer de leesbaarheid van eventuele teksten.

Breng de teksten opnieuw aan wanneer de oorspronkelijke teksten slecht leesbaar zijn;

- controleer de werking door de aangesloten melder of melders in alarm te brengen;

- vervang de nevenindicator indien deze niet naar behoren functioneert.

#### Handbrandmelders

Verricht de volgende werkzaamheden:

- voer een visuele controle uit; -voer een functionele beproeving uit;

- controleer de bereikbaarheid;

- controleer of de behuizing nog intact is; vervang zo nodig de behuizing;

- controleer of het ruitje nog intact is; vervang zo nodig het ruitje;

- controleer of eventuele hulpmiddelen om het ruitje te breken nog aanwezig zijn;

- controleer de bevestiging, zet zo nodig opnieuw vast;

- controleer of de behuizing nog rood is; vervang zo nodig de behuizing;

- controleer of de symbolen en/of tekst op de behuizing nog leesbaar is.

- breng deze opnieuw aan wanneer deze slecht leesbaar zijn;

- controleer de werking van de optische indicator, indien aanwezig;

- breng de melder na de controle in de ruststand.

#### Brandmeldcentrale

Onder brandmeldcentrale wordt in deze norm zowel de hoofdcentrale, als de sub-centrale(s) van de brandmeldinstallatie verstaan. Alle werkzaamheden moeten met inachtneming van de bedieningsvoorschriften worden uitgevoerd volgens de onderhoudsrichtlijnen van de fabrikant. De volgende werkzaamheden moeten ten minste worden uitgevoerd:

- voer een visuele controle uit en controleer daarbij of de oorspronkelijke teksten leesbaar zijn;

- breng de teksten opnieuw aan wanneer de oorspronkelijke teksten slecht leesbaar zijn;

- controleer of de behuizing intact is en goed bevestigd;

- controleer de brandmelding van alle meldergroepen;

- controleer de waarde van de lusspanning en lusstroom, en vergelijk deze met de specificaties;

- controleer, indien van toepassing, de waarde van de lusweerstand en vergelijk deze met de specificaties; Indien een afwijking wordt vastgesteld, moet een controle van de lusbekabeling met alle daarop aangesloten onderdelen worden uitgevoerd, en moeten afwijkingen worden gecorrigeerd;

- controleer of de bekabeling goed vast zit;

- controleer de interne bedrading en bekabeling op mechanische beschadigingen;

- controleer de aansluitpunten op corrosie;

- controleer de overgangsweerstanden;

- controleer, indien van toepassing, de instelling van de tijdklok;

- controleer, indien van toepassing, de instelling van de doormeldvertragingen met de in het logboek vermeide gegevens;

- controleer of de stuurfuncties nog overeenkomen met de laatst geldende en goedgekeurde functiematrix;

- maak bij risico van programmatuurwijziging tijdens het onderhoud vooraf een kopie van de aanwezige programmatuur (indien aanwezig);

- vergelijk de aanwezige programmatuur met de geïmplementeerde programmatuur op de door de fabrikant voorgeschreven methode;

- maak op een gecontroleerde wijze een draadbreuk en controleer de goede werking van de bewakings- en optische- en akoestische signaleringsapparatuur van elke melderlus en stuurleiding met lijnbewaking;

OPMERKING 1

Een gecontroleerde draadbreuk kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld bij een willekeurig gekozen handmelder de bekabeling los te maken, of door een automatische melder uit de sokkel te verwijderen.

- maak op een gecontroleerde wijze een kortsluiting in de installatie en controleer de goede werking van de bewakingsapparatuur, optische- en akoestische signaleringsapparatuur van elke melderlus en stuurleiding met lijnbewaking;

OPMERKING 2

Een gecontroleerde kortsluiting kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld op een willekeurige plaats in de lus de bekabeling met elkaar door te verbinden.

- maak een onderbreking in de primaire energievoorziening (L), en controleer de goede werking van de bewakings- en de akoestische- en optische signaleringsapparatuur;

- maak een onderbreking in de secundaire energievoorziening (L), en controleer de goede werking van de bewakings- en de akoestische- en optische signaleringsapparatuur;

- controleer de goede werking van de bedieningselementen en optische signaleringselementen;

- herstel de rusttoestand.

#### Brandalarmeringsapparatuur

Controleer de goede werking van de optische en akoestische alarmeringsapparatuur (C) door een functionele beproeving.

Indien alarmeringsapparatuur selectief wordt aangestuurd, moet deze selectieve aansturing eveneens functioneel worden beproefd.

Indien een feitelijke controle van de goede werking van deze apparatuur niet mogelijk is of door de gebruiker niet toegelaten, controleer dan de aansturing ervan.

#### Doormeldapparatuur voor brandmeldingen

Controleer in overleg met de beheerder en het ontvangststation voor brandmeldingen, de goede werking van de doormeldapparatuur (E) en de alarmoverdrager (E*) tot in het ontvangstation voor brandmeldingen (F).

#### Doormeldapparatuur voor storingsmeldingen

Controleer in overleg met de beheerder en de storingsmeldpost, de goede werking van de doormeldapparatuur (J) en de alarmoverdrager (J*) tot in de storingsmeldpost (K).

#### Besturingsapparatuur voor automatische brandbeveiligingsinstallaties

Controleer de goede werking van de besturingsapparatuur voor automatische brandbeveiligingsinstallaties (G).

Hierbij moet de volgende methodiek worden toegepast. Eerst moet, door een groep in alarm te brengen, de fysieke actie van de te sturen installatie worden gecontroleerd. Indien de te sturen installatie niet reageert, moet de stuurfunctie tot en met de interface (bijvoorbeeld de uitgaande contacten) worden gecontroleerd.

#### Energievoorziening

Primaire energievoorziening

- controleer of het tekstplaatje bij de groepschakelaar van de verdeelinrichting aanwezig is; zo nodig aanbrengen;

- controleer of de aansluitpunten in de brandmeldcentrale vastzitten; zet deze zo nodig vast.

Secundaire energievoorziening

- maak een accuklem los en controleer of dit een storingssignalering geeft;

- controleer de spanning van de accubatterij;

- zet de klem weer vast;

- controleer de laadspanning t.b.v, secundaire energievoorziening;

- indien de laadspanning afwijkt, controleer de lader en corrigeer zo mogelijk;

- schakel de primaire energievoorziening uit en meet de totale stroomafname van het brandmeldinstallatie door de ruststroom van de installatie te meten met de secundaire energievoorziening als voeding;

- schakel de primaire energievoorziening weer in;

- controleer aan de hand van de door de accufabrikant verstrekte accucurve en meetmethode of de aanwezige accucapaciteit nog voldoende is om de installatie tot de eerstvolgende onderhoudsbeurt naar behoren te laten functioneren.

#### Brandweerpanelen en nevenpanelen

- controleer of de figuren en/of teksten op de panelen nog aan de actuele situatie voldoen en pas de figuren en/of teksten zo nodig aan;

- controleer de panelen op beschadigingen en herstel zo nodig;

- controleer de functie van alle optische en akoestische signaalgevers en herstel zo nodig. Deze beproeving kan eventueel in combinatie met de controle van de functiematrix van de brandmeldcentrale worden uitgevoerd;

- beproef alle op de panelen aanwezige bedienbare functies (zoals beproeving van de optische indicatoren, afstel zoemer, herstel brandalarm).

#### Klemmenkasten

Controleer of de klemmenkasten nog vast zijn opgesteld, toegankelijk zijn en zijn voorzien van een merkteken die aangeeft dat de klemmenkasten onderdeel zijn van de brandmeldinstallatie.

### Functionele beproeving

Na voltooiing van het onderhoudswerk moet op de apparatuur of het installatiedeel, waarvan de werking tijdens het onderhoud is onderbroken, een functionele beproeving worden uitgevoerd.

Is het functioneren van de apparatuur of het installatiedeel afhankelijk van samenwerking met andere componenten, dan moet deze samenwerking in de beproeving worden betrokken.

### Reparatie

#### Algemeen

Een reparatie omvat alle activiteiten die nodig zijn om de brandmeldinstallatie in de nominale staat terug te brengen.

Reparatiewerk moet onmiddellijk worden uitgevoerd (bijvoorbeeld als bij een controle of door een storingssignaal een defect of beschadiging aan de brandmeldinstallatie wordt ontdekt).

Het reparatiewerk moet op zodanige wijze worden uitgevoerd dat de stilstandtijd van een toestel of installatiedeel tot een minimum beperkt blijft.

#### Reparatie uitgevoerd door een beheerder (opgeleid persoon)

De volgende werkzaamheden mogen door een beheerder (opgeleid persoon) worden uitgevoerd:

- vervanging van uitwisselbare optische indicatoren;

- vervanging van ruitjes van handbrandmelders.

#### Reparatie uitgevoerd door een onderhoudsdeskundige

Aanvang en duur van de reparatie

De onderhoudsdeskundige moet binnen 12 h ter plaatse zijn en beginnen met het opheffen van alle storingen en/of beschadigingen die onder zijn aandacht komen tijdens zijn werkzaamheden, respectievelijk binnen 12 h nadat de gebruiker daarvan bericht heeft gegeven aan de onderhouder. Indien het ontwerp van de noodstroomvoorziening van de brandmeldinstallatie is gebaseerd op een noodstroomcapaciteit van 24 h, 12 h of 6 h, moet een eventuele storing in de energievoorziening binnen 24 h, 12 h of 6 h gegarandeerd verholpen zijn.

Nacontrole van de reparatie

Na voltooiing van de reparatie moeten functionele beproevingen worden uitgevoerd op de apparatuur en installatiedelen die waren uitgevallen of tijdens de reparatiewerkzaamheden buiten werking waren gesteld. Indien het functioneren van zulke apparatuur of installatiedelen afhankelijk is van samenwerking met andere componenten en/of circuits, moeten deze eveneens in de functionele beproevingen worden betrokken.

## Preventieve service werkzaamheden ontruimingssystemen

Algemeen onderhoud;

Complete functie- en systeemtest van de in onderhoud gegeven installatie of het deel daarvan wat in onderhoud is gegeven. Controle op sluiting en onderbreking. Controle van de in- en uitgaande signalen. Visuele inspectie en reiniging van de producten, printplaten, componenten, contacten en connectoren. Controle van de voedings-spanningen. Het waar nodig vervangen van componenten.

Ontruimingstableau:

Het controleren van de functionele werking van het tableau, aan de hand van de schakelmatrix en het reinigen van het tableau. Het uitvoeren van een lampentest. Visuele inspectie op breuk en andere mechanische beschadigingen.

Versterker:

Het controleren van het aangesloten vermogen in combinatie met toegestane vermogen. Het testen op het activeren van de versterkerbewaking tijdens uitschakelen versterker. Controleren inschakelen reserveversterker.

Noodvoeding

Het meten van de accuspanning in rust, in noodbedrijf na Vz-uur stand-by respectievelijk na 1-uur stand-by. Het tijdens een spanninguitval controleren van de storingsmelding op het tableau en centrale en het inschakelen van de noodvoeding.

Audiomatrix/Industriële PC

Het functioneel testen aan de hand van de schakelmatrix van het systeem. Het uitvoeren van een ledtest. Controleren aansluitingen in-/uitgangen. Visuele inspectie.

Luidsprekerbewaking

Het controleren van het aangesloten vermogen per luidsprekergroep conform ontwerp. Het testen van de luidsprekerbewaking ten tijde van een onderbreking c.q. kortsluiting in de luidsprekerbekabeling en het weergeven van een storing op de centrale en het ontruimingspaneel.

Versterkerbewaking

Controleren op het inschakelen van de reserveversterker tijdens uitschakelen versterker(s). Tevens het controleren van de storingsmelding op de centrale en het ontruimingstableau.

Interne bekabeling

Alle verbindingen worden visueel gecontroleerd op slijtage. Kabels worden gecontroleerd op trekontlasting en goede aansluiting op de connectoren.

## Inbraakbeveiligingsinstallatie

### CCTV installatie, Camera’s en monitors

Onderhoud, eenmaal per jaar, bestaat uit:
-	Algemeen onderhoud;

Algehele functie- en systeemtest van de in onderhoud gegeven installatie of het deel daarvan wat in onderhoud is gegeven. Controle op sluiting en onderbreking. Controle van de in- en uitgaande signalen. Visuele inspectie en reiniging van de producten, printplaten, componenten, contacten en connectoren. Controle van de voedingsspanningen. Het waar nodig vervangen van componenten.

- CGD-camera;

Het controleren van de camera-instellingen, focus en contrast, aan de hand van de specificaties en de beeldkwaliteit. Tevens worden in het veld de omgevingcondities van de camera, bekabeling, aansluitingen, connectoren en voedingsspanning gecontroleerd.

- Objectief;

Het controleren van het objectief, de aansluitingen en de connectoren en het reinigen van de objectieven en de aansluitingen. Seizoensinvloeden met betrekking tot de lichtinval op de CCD-chip corrigeren door de juiste afstelling van het auto-iris objectief.

- Buitenbehuizing;

Het controleren en reinigen van de glasplaat, venwarming, thermostaat, voedingsspanning, bekabeling, afdichtingen, pakkingen, aansluitingen, connectoren, bevestiging en wand/mastbevestiging. Visuele inspectie op breuk en andere mechanische beschadigingen.

- Monitor;

Het reinigen van de beeldbuis en het controleren van de beeldkwaliteit, inbrandverschijnselen, voedingsspanning, beeldafmetingen, helderheid, scherpte, contrast en de aansluitingen.

- Management Software.

Het controleren van alle instellingen. Werking van het complete software pakket.

### Alarmapparatuur en actief infrarood- radardetectie

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit een 3 tal groepen te weten:

1.	Test nominale staat;

Hierbij worden de volgende controlewerkzaamheden uitgevoerd:

- detector/alarmapparatuur op de juiste wijze is gemonteerd;

- detector/alarmapparatuur op de juiste wijze is aangesloten;

- instellingen juist zijn ingesteld;

- adressering juist is ingesteld.

2.	Visuele controle;

Hierbij worden de volgende controlewerkzaamheden uitgevoerd:

- detector/alarmapparatuur mechanisch geen beschadigingen vertoont;

- detector/alarmapparatuur toegankelijk is;

- detectiebereik nog gewaarborgd is;

- indien nodig de detector/alarmapparatuur reinigen.

3.	Functionele controle

Hierbij worden de volgende controlewerkzaamheden uitgevoerd:

- als er een melding plaats vind;

- als er een melding naar de CCS plaats vind;

- van de werking van het sabotagecontact.

## Slagboom, beveiliingsinstallaties

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Reinigen:

- van drijfwerken, loopwerken en elektrische apparatuur voor zover hiertoe geen demontage anders dan van afdekkappen o.d. noodzakelijk is;

- van de motoren, vertragingskasten en, voor zover het uitsluitend het verwijderen van niet tot de Installatie behorende voorwerpen betreft.

Conserveren:

- van eventueel aan de buitenlucht blootgestelde Installatieonderdelen door roestvrij houden en behandelen met roestwerende verf van beschadigingen van de verflagen met name ter plaatse van bevestigingen, opleggingen en overige onderdelen welke bij corrosie gevaarlijke situaties kunnen opleveren.

Controleren, beproeven en afstellen:

- van alle technische onderdelen, die daarvoor in aanmerking komen en die van invloed zijn op de bedrijfszekere en veilige werking van de Installatie, op een zodanige wijze dat bij voorbaat het aantal storingen tot een minimum wordt beperkt en de bedrijfsvaardigheid alsmede het veilig gebruik van de Installatie zijn gewaarborgd;

- waar van toepassing moeten in het bijzonder worden gecontroleerd.

A: mechanische gedeelte:

- anker- en boutbevestigingen;

- lageringen;

- afdichtingen.

B: elektrische gedeelte:

- besturingsfuncties;

- nood- en eindschakelaars;

- motoren en remmen;

- bediening;

- microschakelaars;

- relais.

Smeren:

van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen.

## Vluchtdeuren

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Reinigen:

- van de schakel- en apparatuurkasten;

- van alle sloten, zonodig smeren.

Controleren:

- van de elektrische deurbedieningen. De deuren voorzien van elektrische bediening dienen na spanningsafschakeling of door aansturing van de brandmeldinstallatie allemaal visueel te worden gecontroleerd op werking.

Meten:

- nabij het voedingsapparaat, van de belaste en onbelaste spanning en van de totale belastingstroom; de resultaten van deze metingen vastleggen, inclusief alle relevante gegevens.

# Plan van toezicht (NEN 3140)

Controles:

De controles zijn van toepassing op de volgende installatieonderdelen:

- HoofdverdeeIkast;

- OnderverdeeIkast;

- Lichtinstallatie;

- Krachtinstallatie;

- Gewone ruimten;

- Vochtige ruimten, ruimten met bijtende gassen, dampen en stoffen;

- Alle aanwezige vaste en losse elektrische componenten;

- Installatietekeningen en schema's.

Visuele inspectie:

Bij de visuele inspectie van Installaties zal worden nagegaan of ten minste aan het volgende is voldaan:

- Eventuele mechanische gebreken brengen de veiligheid niet in gevaar;

- Zichtbare beschermings-, aardleidingen en hun aansluitingen zijn niet onderbroken;

- Elektrisch materieel, leidingen en bijbehoren van leidingen zijn in overeenstemming met de uitwendige invloeden, alsmede hun toepasbaarheid, in het bijzonder in ruimten waarvan de bestemming is gewijzigd;

- Hulpmiddelen en bedieningsorganen zijn aanwezig en in goede staat, evenals waarschuwingsborden en andere noodzakelijke informatie;

- Contactoren, schakelaars en relais verkeren in goede staat van onderhoud;

- Installatietekeningen zijn aanwezig en bijgewerkt;

- Aansluitleidingen zijn niet beschadigd of ondeugdelijk hersteld;

- Onderdelen van Installaties zijn voldoende vrij van stof, vuil en gemakkelijk brandbare;

- materialen, evenals daarvoor dienende roosters en openingen van ventilatiekanalen en koelsystemen;

- Vrije ruimten en vluchtwegen bij schakel- en verdeelinrichtingen zijn goed toegankelijk delen van Installaties zijn gemakkelijk bereikbaar ten behoeve van bediening, onderhoud en inspectie;

- verschijnselen die op te hoge temperaturen wijzen, zijn niet aanwezig;

- beveiligingstoestellen tegen overbelastingsstroom en kortsluitstroom zijn juist gekozen, en, indien van toepassing, juist ingesteld;

- Er zijn geen overbruggingen in veiligheidsketens aangebracht.

Metingen en beproevingen:

De volgende metingen / beproevingen, gebaseerd op de NEN 3140 derde druk worden steekproefsgewijs uitgevoerd:

- Onderbrekingen in beschermings- en aardleidingen;

- De isolatieweerstand van de Installatie;

- De isolatieweerstand bij veilige scheiding van stroomketens;

- Bescherming tegen te hoge temperatuur bij normaal bedrijf.

De volgende metingen/beproevingen, gebaseerd op de NEN 3140 derde druk worden geheel uitgevoerd:

- Bescherming door automatische uitschakeling;

- Impedantie van de foutstroomketen die door een defect tot stand komt;

- Foutstroom bij een eerste defect;

- Aanspreekstroom van aardlekbeveiligingen.

Uitgesloten werkzaamheden:

- Uitschakelstroom en -tijd van beveiligingstoestellen tegen overbelastingsstroom;

- Uitschakelstroom en -tijd van beveiligingstoestellen tegen kortsluitstroom;

- De isolatieweerstand bij bescherming door isolerende vloeren en wanden, voor zover de NEN 1010 van toepassing is.

Meetinstrumenten:

De volgende meetinstrumenten zullen tijdens het uitvoeren van de inspectie worden gebruikt:

- Isolatieweerstandsmeter;

- Impedantiemeter;

- Aardlektester;

- Ampère-meter.

Rapportage:

De rapportage geschiedt conform de standaard rapportage.

Frequenties:

Naar aanleiding van een gemaakte risico-inventarisatie betreffende de inspecties aan de elektrotechnische Installatie zal Opdrachtnemer 1 x per 4 jaar inspecteren.

Aan de hand van de indruk die de inspecteur heeft van de Installatie en de situatie wordt in het rapport een advies gegeven over de te hanteren inspectiefrequentie.

Veiligheid en verantwoordelijkheid:

De door de Opdrachtgever gehanteerde procedures t.a.v. veiligheids- en kwaliteitseisen zullen strikt worden nageleefd. Het in- en uitschakelen van de spanning kan zowel door de opdrachtgever, bevoegde personen of laagspanningsdeskundigen van ons bedrijf gebeuren. Het al of niet spanningsloos maken van de Installatie wordt in overleg met de Opdrachtgever bepaald.

Directe melding:

Mochten er tijdens de inspectie feiten naar voren komen welke levensbedreigend kunnen zijn dan wordt dit direct schriftelijk aan de Opdrachtgever gemeld.

Normen en voorschriften:

De volgende normen en voorschriften zullen tijdens de inspectie worden gehanteerd:

- NEN-EN 50110-1; Bedrijfsvoering van elektrische Installaties, Algemene bepalingen (oktober 1998);

- NEN 3140; Bedrijfsvoering van elektrische Installaties, Aanvullende Nederlandse bepalingen (oktober 1998);

- NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, vijfde druk.