Service-overeenkomst

Werktuigkundige Installaties Onderhoudstaakstelling 6 februari 2025

1	Binnenriolering	4

1.1	Vuilwaterpomp	4

1.2	Rioolwaterpomp	4

1.3	Afvoeren	4

2	Waterinstallaties	5

2.1	Drukverhogingspomp	5

2.2	Voorraadtoestellen	5

2.3	Doorstroomtoestellen	6

2.4	Appendages in leidingen	8

3	Perslucht- en vacuüminstallaties	9

4	Verwarmingsinstallaties	10

4.1	Terreinleidingen	10

4.2	Verwarmingslichamen, natuurlijke afgifte	10

4.2.1	Verwarmingslichamen, geforceerde afgifte	10

4.3	Centrale warmte-opwekkingsapparaten	10

4.3.1	Gasketels	10

4.3.2	Branders	13

4.3.3	Warmtewisselaars	14

4.3.4	Verbrandingsgaskoeler	14

4.3.5	Lokale warmte-opwekkingsapparaten	15

4.3.6	Olietank	16

4.3.7	Appendages aan leidingen en kanalen	16

4.3.8	Stook- en technische ruimten	17

4.3.9	Afleverstation stadsverwarming	17

5	Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties	18

5.1	Luchtbehandelingskast, algemeen	18

5.2	Warmteterugwinelement luchtbehandelingkast	18

5.3	Bevochtigerelement luchtbehandelingskast	19

5.4	Filterelement luchtbehandelingskast	20

5.5	Ventilatie- en verwarmingsapparaten	21

5.5.1	Inductie-unit	21

5.5.2	Ventilatoren	21

5.5.3	Buitenroosters en dakkappen	21

5.5.4	Variabel volume regelunit	22

5.5.5	Appendages	22

5.5.6	Brandklep	22

6	Koelinstallaties	23

6.1	Centrale koelapparaten	23

6.2	Absorptiekoelmachine	23

6.3	Koelcompressor	24

6.4	Condensor	24

6.5	Koeltoren	25

6.6	Bedrijfskoelinstallatie	26

6.7	Koellichamen, geforceerde afgifte	26

7	BRANDBESTRIJDING	27

8	REGELINSTALLATIES	28

8.1	Schakel- en verdeeleenheden	28

8.2	Schakelaar, laagspanning	28

9	Elektrotechnische installaties	28

10	Gebouwbeheersystemen	29

11	Microbiologisch onderzoek	30

# Binnenriolering

## Vuilwaterpomp

Reinigen:

- van de pompzeef, alsmede het verwijderen van grove verontreinigingen uit de pompput.

Controleren:

- van de lagers op speling, overmatig geluid en smering;

- van de as-afdichtingen op lekkage;

- op uitwendige corrosie en beschadigingen, waar nodig behandelen;

- van de niveauregeling, op goede werking;

- van de stankafsluiting, keerkleppen en afsluiters op lekkage en goede werking.

Beproeven:

- van de schakel-, signalerings- en beveiligingsapparatuur, inclusief alarmdoormeldingen.

Smeren:

- van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen.

## Rioolwaterpomp

Reinigingen:

- van de pompzeef, alsmede het verwijderen van grove verontreinigingen uit de pompput.

Controleren:

- van het snijmes en slijtplaat op afstelling, zonodig afstellen;

- van de waaier op slijtage;

- van de lagers op speling, overmatig geluid en smering;

- van de afdichtingen pomphuis-oliekamer en oliekamer-motorhuis, op lekkage;

- van de ontkoppelingsmechanismen op afdichting;

- van de stankafsluiting, keerkleppen en afsluiters op lekkage en goede werking;

- van de niveauregeling op goede werking;

- van de afdekluiken, scharnieren en dergelijke op afdichting.

Beproeven:

- van de schakel-, signalerings- en beveiligingsapparatuur, inclusief alarmdoormeldingen.

Smeren:

- van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen.

## Afvoeren

Aanwezige afvoeren van toiletten, urinoirs, wastafels, fonteintjes uitstortgootstenen en dergelijke controleren op afvoercapaciteit in verband met het tijdig signaleren van mogelijke verstoppingen in de toekomst.

Tevens dienen de zichtbare afvoerbuizen gecontroleerd te worden op mechanische beschadigingen.

# Waterinstallaties

## Drukverhogingspomp

Controleren:

- van de lagedruk-beveiliging, op goede werking;

- van de drukschakelaars op instelling schakeldifferentie en goede werking;

- van de drukmeters, op goede aanwijzing;

- van de afsluiters, keerkleppen, compensatoren en schakelvaten, op lekkage en goede werking;

- van de asafdichtingen, op lekkage;

- van de lagers op speling, overmatig geluid en smering;

- van reduceertoestellen, op goede werking.

Aanvullend ten behoeve van Installaties met onderbrekingstank

- van het be-/ontluchtingsfilter en de overstort, op goede werking en lekkage;

- van de vlotterkraan, vlotterschakelaar en electrode-besturing, op goede werking.

Beproeven:

- van de schakel-, signalerings- en beveiligingsapparatuur, inclusief alarmdoormeldingen.

## Voorraadtoestellen

Gasboiler

Reinigen:

- van het rookgasafvoerkanaal en aansluitstukken;

- van de rookgaszijdige oppervlakken van de warmtewisselaar, waarbij bijzondere aandacht geschonken dient te worden aan moeilijk toegankelijke plaatsen;

- van de verbrandingskamer, brander(s) en bodemplaten;

- van de gasfilter;

- van de luchttoe- en afvoerroosters.

Controleren:

- van de waakvlam- c.q. hoofdbrander, op gelijkmatige ontsteking, vlamstabiliteit, voldoende luchttoevoer en rookgasafvoer;

- van de vlambeveiliging, op vergrendeling van de gastoevoer, na het doven van de vlam;

- van de rookgaskleppen, eindcontacten en besturingen, op goede werking;

- van de tapwatercirculatiepompen, op goede werking;

- van de veiligheidsventielen, afsluiters en keerkleppen, op lekkage en goede werking;

- van boiler maximaal-/regelthermostaat, op goede werking, afstellen op 65°C;

- op aanwezigheid van brandbare stoffen in de opstellingsruimte;

- van de anode op lengte en staat en zonodig vervangen.

Vervangen:

- van de anode(n) en het thermokoppel c.q. ionisatie-electrode.

Beproeven/meten/afstellen:

- door het nemen van een rendementsproef en opstellen van een stookrapport, hierin dient minimaal het volgende te worden vermeld:

  - rookgastemperatuur					(°C)

  - verbrandingsluchttemperatuur				(°C)

  - CO2						(%)

  - CO							(%)

  - stooktechnische rendement, bovenwaarde		(%)

  - gasdruk (branderdruk)					(mbar)

Afspuien:

- van de boilerinhoud en verwijderen van bezinksel en kalkaanslag van de tankbodem.

Indirect gestookte boiler

Controleren:

- vervuiling indien eenvoudig mogelijk;

- inlaatcombinatie;

- overdrukbeveiliging en terugslagklep;

- regel- en beveiligingsapparatuur;

- van isolatie;

- op goede werking en de staat van de boiler;

- op corrosie.

## Doorstroomtoestellen

Gasgeiser

Reinigen:

- van het rookgasafvoerkanaal en aansluitstukken;

- van de rookgaszijdige oppervlakken van de warmtewisselaar;

- van de waakvlam- en hoofdbrander;

- van de gasfilter;

- van de luchttoe- en afvoerroosters.

Controleren:

- van de waakvlam- c.q. hoofdbrander, op gelijkmatige ontsteking, vlamstabiliteit, voldoende luchttoevoer en rookgasafvoer;

- van de vlambeveiliging, op vergrendeling van de gastoevoer, na het doven van de vlam;

- van de gas- en waterafsluiters, op lekkage en goede werking;

- van de tapwaterhoeveelheid en -temperatuur, zonodig afstellen.

Vervangen:

- van het thermokoppel.

Zonnecollector

Controleren:

- de maximaalbeveiliging op goede werking;

- van de afsluiters, terugslagkleppen, vooraadvat op lekkage en goede werking;

- de pomp op goede werking;

- van de lagers op speling, overmatig geluid en smering;

- goede werking van het expansievat.

Beproeven:

- schakel- en beveiligingsapparatuur.

Reinigen:

- het uitwendig oppervlak van de zonnecollector.

Elektrische boiler

Controleren:

- op lekkage;

- controleren van vervuiling indien eenvoudig mogelijk;

- instelling watertemperatuur;

- van inlaatcombinatie;

- van overdrukbeveiliging en terugslagklep;

- van elektrische elementen;

- van regel-, schakel- en beveiligingsapparatuur;

- van anode indien aanwezig;

- van isolatie indien zichtbaar;

- op goede werking en de staat van de boiler;

- op corrosie.

Beproeven:

- schakel- en beveiligingsapparatuur.

Reinigen:

- het uitwendig reinigen van de boiler.

Waterontharder

Reinigen:

- van het zoutvat.

Controleren:

- van de keerkleppen en afsluiters, op lekkage en goede werking;

- op corrosie en beschadigingen, waar nodig behandelen;

- regeneratieproces;

- van waterniveauregeling in zoutvat;

- zoutvoorraad;

- van de schakel-/regelapparatuur alsmede het regeneratieprogramma, op juiste instelling en goede werking.

Beproeven/meten/afstellen:

- meten van de hardheid van het voedingswater;

- meten van de hardheid na de ontharder;

- meten van de hardheid na de mengregeling, zonodig regeling afstellen.

Demi-waterinstallatie

Reinigen:

- van peilglazen en flowmeters;

- van de modules, incl. spoelen.

Controleren:

- van de keerkleppen, afsluiters, circulatie-, hogedruk- en doceerpompen alsmede roerwerken en ejecteurs op lekkage en goede werking;

- van de membraan hydropressor;

- van de persluchtreduceerventielen;

- van de niveaubeveiliging in het neutralisatievat;

- van het regeneratieproces en de chemicaliënniveaus;

- op zuur- en loogverbruik en de concentratie daarvan;

- op corrosie en beschadiging, waar nodig behandelen;

- de aanwijzing van de geleidbaarheidsmeter;

- van de schakel-, regel- en beveiligingsapparatuur, incl. alarmdoormelding op juiste instelling en goede werking.

Beproeven/meten/afstellen/rapporteren:

- van de hardheid productwater (dH);

- van de geleidbaarheid productwater (mS);

- van de hoeveelheid productwater (l/s);

- van de hoeveelheid drainwater (l/s).

## Appendages in leidingen

Centrale mengkraan

Controleren:

- van de afsluiters, op lekkages en kalkaanslag;

- van de temperatuurregeling en -instelling, op goede werking.

Thermostaatklep/-afsluiter

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Controleren:

- van de afsluiters, op lekkage en kalkaanslag;

- van de gangbaarheid van de spindel;

- van de temperatuurregeling en -instelling, op goede werking.

Tapwaterfilter

Reinigen:

- van het filterelement.

Controleren:

- op lekkages en goede werking.

Tapwaterpomp

Controleren:

- controleren drukverschil van de pomp, indien mogelijk;

- controleren motor, lagers en koelfan;

- controleren van lagers;

- controleren van ampèrage;

- controleren op corrosie;

- controleren op lekkage.

# Perslucht- en vacuüminstallaties

Persluchtcompressor

Reinigen:

- van de luchtinlaatopening, en luchtzijdige oppervlak van de condensor(s).

Controleren:

- van de oliedruk en het oliepeil van de compressor;

- op overmatige geluidproductie van het klepmechanismen in de cilinderkop;

- van het draaimoment van de cilinderkopbouten;

- van de drukschakelaar, op instelling (werkdruk) en goede werking;

- van de veiligheidsklep, op openingsdruk;

- van de temperatuur-stopschakelaar, op (fabriek)instelling en goede werking;

- van de oliedrukschakelaar, op (fabriek)instelling en goede werking;

- van het condenswater op (overmatige) aanwezigheid van olie;

- van de V-snaren op snaarspanning en slijtage. Indien nodig de V-snaren spannen en/of uitlijnen;

- van de trillingdempers en flexibele verbindingen, op goede werking, bevestiging, scheuren en uitdroging;

- van de persluchtfilters, olievernevelaars, drukregelaars, afsluiters en dergelijke tot en met de persluchtverdeler, op lekkage en goede werking;

- op uitwendige corrosie en beschadigingen, waar nodig behandelen;

- van de schakel-, signalerings- en beveiligingsapparatuur, inclusief alarmdoormeldingen.

Vervangen:

- van de compressorolie en het oliefilter;

- van het luchtfilterelement;

- van de V-snaren.

Beproeven/meten/instellen:

- van de luchtopbrengst en werkdruk, conform de revisiebescheiden.

Smeren:

- van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen.

Afspuien/aftappen:

- van het condenswater uit de drukketel en het controleren van de condensafvoer, op goede werking.

Persluchtdroger/-koeler

Uitvoeren:

- conform de voorschriften van de fabrikant/leverancier.

# Verwarmingsinstallaties

## Terreinleidingen

Controleren:

- functie lekdetectie-apparaten;

- stroom kathodische bescherming;

- werking gelijkrichter.

## Verwarmingslichamen, natuurlijke afgifte

Radiatoren en convectoren

Controleren:

- radiatoren en convectoren op lekkage en roestvorming, waar nodig behandelen;

- van de ophanging;

- van radiatorkranen, voetventielen en thermosstatische kranen op werking/gangbaarheid.

### Verwarmingslichamen, geforceerde afgifte

Warmwater luchtverhitter

Reinigen:

- van de luchtzijdige oppervlakken van het verwarmingselement;

- van de ventilator, elektromotor en omkasting;

- van het inwendige van de omkasting.

Controleren:

- van het verwarmingselement en de appendages, op water- en/of luchtlekkages en goede werking alsmede op beschadigingen en corrosie, waar nodig behandelen;

- van de regelapparatuur en (werk)schakelaar, op goede werking;

- van de ventilator op aanlopen, onbalans en draairichting van de waaiers;

- op overmatige geluidsproductie en trillingen.

Vervangen:

- van de luchtfilter, c.q. reinigen van speciale reinigbare filters.

Ventilatorconvector

Uitvoeren:

- als vermeld onder 4.3. Warmwater luchtverhitter.

## Centrale warmte-opwekkingsapparaten

### Gasketels

Atmosferische gasketels nominale belasting tot 100 kW

Reinigen:

- van het rookgasafvoerkanaal en aansluitstukken;

- van de rookgaszijdige oppervlakken van de warmtewisselaar, economiser en dergelijke waarbij bijzondere aandacht geschonken dient te worden aan moeilijk toegankelijke plaatsen;

- van de verbrandingslucht- c.q. rookgaskleppen en/of ventilatoren;

- van de verbrandingskamer, brander en bodemplaten;

- van de gasfilter;

- van de luchttoe- en afvoerroosters.

Controleren:

- van de branderinspuitstukken en ontstekingsinrichting, op afstelling en goede werking zonodig afstellen;

- van de waakvlam- c.q. hoofdbrander, op gelijkmatige ontsteking, vlamstabiliteit, voldoende luchttoevoer en rookgasafvoer;

- van de vlambeveiliging, op vergrendeling van de gastoevoer, na het doven van de vlam;

- van de verbrandingslucht- c.q. rookgaskleppen en/of ventilatoren alsmede eindcontacten en besturingen, op goede werking;

- van de waterdruk, en zonodig de Installatie bijvullen en ontluchten;

- van het drukexpansievat, op voordruk;

- van de circulatiepompen, op goede werking;

- van veiligheidsventielen, afsluiters, overstort- en/of condensafvoerleiding, op goede werking en lekkage;

- van de ketel-maximaal/-regelthermostaat, de ruimtethermostaat c.q. weersafhankelijke regelaar en de brandschakelaar, op instelling en goede werking;

- van de schakelklok op instelling, zonodig op tijd zetten, wintertijd handhaven;

- op aanwezigheid van brandbare stoffen in de opstellingsruimte.

Vervangen:

- van het thermokoppel, gloeiplug, ionisatie-electroden.

Atmosferische gasketels nominale belasting van 100 tot 660 kW

Reinigen:

- van het rookgasafvoerkanaal en aansluitstukken;

- van de rookgaszijdige oppervlakken van de warmtewisselaar, economiser en dergelijke waarbij bijzondere aandacht geschonken dient te worden aan moeilijk toegankelijke plaatsen;

- van de verbrandingslucht- c.q. rookgaskleppen en/of ventilatoren;

- van de verbrandingskamer, brander en bodemplaten;

- van de gasfilter;

- van de luchttoe- en afvoerroosters.

Controleren:

- van de branderinspuitstukken en ontstekingsinrichting, op afstelling en goede werking zonodig afstellen;

- van de waakvlam- c.q. hoofdbrander, op gelijkmatige ontsteking, vlamstabiliteit, voldoende luchttoevoer en rookgasafvoer;

- van de vlambeveiliging, op vergrendeling van de gastoevoer, na het doven van de vlam;

- van de verbrandingslucht- c.q. rookgaskleppen en/of ventilatoren alsmede eindcontacten en besturingen, op goede werking;

- van de automatische gaslektestapparatuur op goede werking (bijvoorbeeld door losdraaien van de meetnippel);

- van drukschakelaars op instelling, schakeldifferentie en goede werking;

- van de schoorsteentrek in de vuurhaard en de drukbeveiliging op juiste afstelling en goede werking;

- van de startcyclus op ontstekings- en begrenzingstijd voor het ontsteken van het gas/luchtmengsel van de hoofdbrander alsmede totale sluittijd, zonodig afstellen;

- van de ketel dubbel-thermostaat/pressostaat, op instelling en vergrendeling van de maximaal-thermostaat;

- van de ketel hoog/laag-thermostaat/pressostaat op instelling en goede werking;

- van de veiligheidsventielen, afsluiters, smoorkleppen, overstort en/of condens-afvoerleidingen, op lekkage en goede werking;

- van de U.V.-buizen en zonodig vervangen.

Vervangen:

- van de ionisatie-electroden c.q. U.V.-buizen.

Beproeven/meten/instellen:

Door het nemen van een rendementsproef en opstellen van een stookrapport door een gecertificeerd bedrijf (SCIOS-keuring)

Hierin dient minimaal het volgende te worden vermeld:

- rookgastemperatuur					(°C)

- verbrandingsluchttemperatuur				(°C)

- CO2							(%)

- CO							(%)

- stooktechnische rendement, bovenwaarde			(%)

- druk vuurhaard						(Pa)

- gasdruk (branderdruk)					(mbar)

- berekend vermogen uit brandstofverbruik			(kW)

Atmosferische gasketels nominale belasting > 660 kW (VISA)

Uitvoeren:

- als vermeld onder 4.3.1 Atmosferische gasketels nominale belasting van 100 tot 660 kW, aangevuld met het controle en onderhoudsschema voor VISA-Installaties.

Warmwaterketel

Reinigen:

- van het rookgasafvoerkanaal en aansluitstukken;

- van de rookgaszijdige oppervlakken van de warmtewisselaar, ecomiser en dergelijke waarbij bijzondere aandacht geschonken dient te worden aan moeilijk toegankelijke plaatsen, alsmede het afdichten van kieren;

- van de verbrandingskamer, kijkglazen, rookgaskleppen en/of -ventilatoren.

Controleren:

- van de vuurvaste bemetselingen op beschadigingen;

- van de schoorsteentrekregelaars, op goede werking zonodig afstellen;

- van de rookgaskleppen en/of -ventilatoren alsmede eindcontacten en besturingen, op goede werking;

- van de ketelafsluiters, veiligheidsventielen, smoorkleppen, overstort- en/of condensafvoerleidingen op lekkage en goede werking.

Smeren:

- van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen.

Heetwaterketel

Uitvoeren:

- als vermeld onder 4.3.1. Warmwaterketel.

Stoomketel, ld/hd

Uitvoeren:

- als vermeld onder 4.3.1. Warmwaterketel.

Stoomvormer, gasgestookt

Uitvoeren:

- als vermeld onder 4.3.1. Stoomketel en 4.3.2. Gasbrander.

### Branders

Gasbrander

Ventilator, gasbrander

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Reinigen:

- van de brander met toebehoren zoals de ventilator, luchtklep, vlamrechter, trafo, ontstekingselektroden, kabels, foto-elektrische cellen, verstuivers en kijkglazen;

- van de gasfilters.

Controleren:

- van de ontstekingsinrichting, op goede werking zonodig afstellen;

- van luchtkleppen, eindcontacten en besturingen, op goede werking;

- van de branderventilator op speling en onbalans;

- van de brander op rustige start, vlamstabiliteit, voldoende luchttoevoer en rookgasafvoer;

- van de vlambeveiliging, op vergrendeling van de gastoevoer, na het doven van de vlam;

- van de automatische gaslektestapparatuur op goede werking (bijvoorbeeld door losdraaien van de meetnippel);

- van de schoorsteentrek in de vuurhaard en de drukbeveiliging op juiste afstelling en goede werking;

- van de startcyclus op ontstekings- en begrenzingstijd voor het ontsteken van het gas/luchtmengsel alsmede totale sluittijd, zonodig afstellen;

- van de ketel dubbelthermostaat/pressostaat, op instelling en vergrendeling van de maximaal-thermostaat;

- van de ketel hoog/laag thermostaat/pressostaat op instelling en goede werking.

Vervangen:

- van de ontstekingselektroden.

Beproeven/meten/instellen:

Door het nemen van een rendementsproef en opstellen van een stookrapport, hierin dient minimaal het volgende te worden vermeld:

- rookgastemperatuur					(°C)

- verbrandingsluchttemperatuur				(°C)

- CO2							(%)

- CO							(%)

- stooktechnische rendement, bovenwaarde 			(%)

- druk vuurhaard						(Pa)

- gasdruk (branderdruk)					(mbar)

- berekend vermogen uit brandstofverbruik			(kW)

Smeren:

- van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen.

Oliebrander

Ventilator, oliebrander

Reinigen:

- van de branders met toebehoren zoals de ventilator, luchtklep, vlamtrechter, trafo, ontstekingselektroden, kabels, foto-elektrische cellen, verstuivers en kijkglazen;

- van de oliefilter en pompzeven van de brander en transportpompen.

Controleren:

- van de ontstekingsinrichting, op goede werking zonodig afstellen;

- van luchtkleppen, eindcontacten  en besturingen, op goede werking;

- van de branderventilator op speling en onbalans;

- van de brander op rustige start, vlamstabilitiet, voldoende luchttoevoer en rookgasafvoer;

- van de vlambeveiliging, op vergrendeling van de olietoevoer, na het doven van de vlam;

- van de olieslangen, afsluiters, magneetkleppen en transportpompen op lekkage en goede werking;

- van de schoorsteentrek in de vuurhaard en de drukbeveiliging op juiste afstelling en goede werking;

- van de startcyclus op ontstekings- en begrenzingstijd voor het ontsteken van het olie/luchtmengsel alsmede totale sluittijd, zonodig afstellen;

- van de ketel dubbelthermostaat/pressostaat, op instelling en vergrendeling van de maximaal-thermostaat;

- van de ketel hoog/laag-thermostaat/pressostaat op instelling en goede werking.

Vervangen:

- van de ontstekingselectroden en verstuivers (alleen bij bezoek B).

Beproeven/meten/instellen:

Door het nemen van een rendementsproef en opstellen van een stookrapport, hierin dient minimaal het volgende te worden vermeld:

- rookgastemperatuur					(°C)

- verbrandingsluchttemperatuur				(°C)

- CO2							(%)

- CO							(%)

- stooktechnische rendement, bovenwaarde			(%)

- druk vuurhaard						(Pa)

- gasdruk (branderdruk)					(mbar)

- roetcijfer							(-)

- berekend vermogen uit brandstofverbruik			(kW)

Smeren:

- van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen.

Combinatiebrander

Combinatiebrander, gas/olie

Uitvoeren:

- Gaszijdig als vermeld onder 4.3.2. Gasbrander;

- Oliezijdig als vermeld onder 4.3.2. Oliebrander.

### Warmtewisselaars

Tegenstroomapparaat

Tegenstroomapparaat, buizenwarmtewisselaar

Controleren:

- van de temperatuur- en drukverschillen over het primaire en secundaire medium, alsmede het rapporten van de gemeten waarden.

Platenwarmtewisselaar

Tegenstroomapparaat, platenwarmtewisselaar

Controleren:

- van de temperatuur- en drukverschillen over het primaire en secundaire medium, alsmede het rapporteren van de gemeten waarden.

### Verbrandingsgaskoeler

Reinigen:

- van de batterij, rookgaszijdig.

Controleren:

- van de batterij en omkasting op corrosie en lekkage;

- van de rookgastemperatuur voor en na de koeler, de waterin- en uittrede temperatuur van de koeler, alsmede het rapporteren van de gemeten waarden.

### Lokale warmte-opwekkingsapparaten

Gevelkachel

Reinigen:

- van het rookgasafvoer en luchttoevoeraansluitingen;

- van de warmtewisselaar en verbrandingskamer;

- van de brander, vlambeveiliging en ontsteking.

Controleren:

- van de branderinspuitstukken en ontstekingsinrichting, op afstelling en goede werking zonodig afstellen;

- van de waakvlam- c.q. hoofdbrander, op gelijkmatige ontsteking, vlamstabiliteit, voldoende luchttoevoer en rookgasafvoer;

- van de vlambeveiliging, op vergrendeling van de gastoevoer na het doven van de vlam;

- van de (klok)thermostaat op instelling en goede werking;

- van de gas- en rookgasaansluitingen op lekkages, zonodig verhelpen.

Luchtverhitter, direct gestookt

Reinigen:

- van het rookgasafvoerkanaal en aansluitstukken;

- van de rookgaszijdige oppervlakken waarbij bijzondere aandacht geschonken dient te worden aan moeilijk toegankelijke plaatsen, alsmede het afdichten van kieren;

- van de verbrandingslucht- c.q. rookgaskleppen en/of ventilatoren;

- van de verbrandingskamer, brander en bodemplaten;

- van de gasfilter;

- van de ventilator, electromotor en omkasting;

- van de luchttoe- en afvoerroosters ten behoeve van verbrandings- en ventilatielucht aan de gevel en/of op het dak.

Controleren:

- van de branderinspuitstukken en ontstekingsinrichting, op afstelling en goede werking, zonodig afstellen;

- van de waakvlam- c.q. hoofdbrander, op gelijkmatige ontsteking, vlamstabiliteit, voldoende luchttoevoer en rookgasafvoer;

- van de vlambeveiliging, op vergrendeling van de gastoevoer, na het doven van de vlam;

- van de verbrandingslucht- c.q. rookgaskleppen en/of ventilatoren alsmede eindcontacten en besturingen, op goede werking;

- van de automatische gaslektestapparatuur op goede werking (b.v. door losdraaien van de meetnippel);

- van drukschakelaars op instelling, schakeldifferentie en goede werking;

- van de schoorsteentrek in de vuurhaard en de drukbeveiliging op juiste afstelling en goede werking;

- van de startcyclus op ontstekings- en begrenzingstijd voor het ontsteken van het gas/luchtmengsel van de hoofdbrander alsmede totale sluittijd, zonodig afstellen;

- van de maximaal-, en regelthermostaat op instelling en vergrendeling van de maximaal-thermostaat;

- van de hoog/laag-thermostaat op instelling en goede werking;

- van de ventilatoren op aanlopen, onbalans en draairichting;

- van de lagers op speling, overmatig geluid en smering;

- van de V-snaren, op snaarspanning en slijtage zonodig spannen/uitlijnen;

- van de flexibele verbindingen op lekkage.

Vervangen:

- van het thermokoppel c.q. ionisatie-elektroden;

- van de luchtfilters (indien aanwezig).

Beproeven/meten/instellen:

- door het nemen van een rendementsproef en opstellen van een stookrapport, hierin dient minimaal het volgende te worden vermeld:

  - rookgastemperatuur					(°C)

  - verbrandingsluchttemperatuur				(°C)

  - CO2						(%)

  - CO							(%)

  - stooktechnische rendement, bovenwaarde		(%)

  - druk vuurhaard					(Pa)

  - gasdruk (branderdruk)					(mbar)

  - berekend vermogen uit brandstofverbruik		(kW)

Smeren:

- van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen.

Uitvoeren:

- conform de voorschriften van de fabrikant/leverancier.

### Olietank

Controleren:

- van de tankinhoud op de aanwezigheid van water en bezinksel, het eventueel aanwezige water of bezinksel moet worden verwijderd;

- het door of namens KIWA afgegeven bewijs van de analyse van het water dient te worden overlegd;

- van de kathodische bescherming (indien aanwezig) op de goede werking. Het door of namens KIWA afgegeven bewijs dient te worden overlegd;

- bij tanks niet voorzien van een kathodische bescherming, dient jaarlijks de bekleding van de tank te worden gecontroleerd door middel van een stroomopdrukproef, zoals vermeld in voorschrift II.3.4 van Supplement 1986, CPR9-1, tenzij de specifieke weerstand van de bodem meer bedraagt dan 100 Ohm/m en tevens voor beschadigingen van de tankinstallatie door zwerfstromen niet behoeft te worden gevreesd;

- Een door of namens KIWA afgegeven bewijs van deze beoordeling of meting, alsmede de resultaten hiervan dienen te worden overlegd;

- op werking van de oliestandmeter, stand vergelijken met stand peilstok;

- op olievervuiling bij vuldop en ontluchting.

N.B.

De punten 1., 2. en 3. moeten door KIWA of een door KIWA erkend bedrijf worden uitgevoerd

### Appendages aan leidingen en kanalen

Expansievat

Controleren:

- van de luchtcompressor en drukinstelling, op goede werking;

- van de water- en luchtzijdige appendages op lekkage, goede werking en ontluchting.

CV-circulatiepomp

Controleren:

- controleren drukverschil van de pomp, indien mogelijk;

- controleren motor, lagers en koelfan;

- controleren van lagers;

- controleren van ampèrage;

- controleren op corrosie;

- controleren op lekkage.

Afsluiters

Controleren op:

- goede werking;

- gangbaarheid van de spindel;

- lekkages.

### Stook- en technische ruimten

Reinigen:

- van de luchttoe- en afvoerroosters aan de gevel en/of op het dak;

- (bezem) schoonmaken van de ruimte.

Controleren:

- van de mechanische ventilatievoorzieningen, ten behoeve van de ruimte, op goede werking;

- van kleppenregisters, ten behoeve van ventilatieluchtopeningen, op goede werking;

- op gasdichtheid van de leidingdoorvoeringen in de stookruimte;

- van het gasdetectiesysteem, op goede werking;

- van afsluiters, terugslagkleppen, vul- en aftapkranen, flenzen en koppelingen, op goede werking, lekkages verhelpen;

- van de meng-, verdeel- en regelkleppen, op doorwarmen, lekkage en goede werking;

- van circulatiepompen op goede werking, overmatige geluidsproduktie en lekkages;

- van temperatuur- en drukmeters op goede aanwijzing;

- van de waterdruk, zonodig de Installatie bijvullen en ontluchten;

- van de drukexpansievaten, op voordruk en zonodig bijvullen en ontluchten;

- op aanwezigheid van vulslangen, deze dienen losgekoppeld te zijn opgehangen;

- van de naamplaten op leesbaarheid;

- van het leidingnet op lekkages, corrosie, alsmede het isolatiewerk op deugdelijkheid;

- op de aanwezigheid van brandbare stoffen in de stook- c.q. technische ruimte.

Alleen t.b.v. stroomtoestellen/Installaties

Controleren:

- van het filter- en controletoestel/kijkglas op vervuiling, zonodig reinigen;

- van de condenspotten op stoomdoorslag en lekkage;

- van de veiligheidsklep op stoomdoorslag en lekkage.

Vervangen:

- van de filtermaten in ventilatieroosters, indien aanwezig.

Smeren:

- van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen.

### Afleverstation stadsverwarming

Uitvoeren:

- als vermeld onder 4.3.8.

# Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties

## Luchtbehandelingskast, algemeen

Reinigen:

- van de omkasting, inclusief isolatie.

Controleren:

- van de omkasting inclusief isolatie, op beschadigingen corrosie en lekkage;

- van de inspectiedeuren en/of luiken, op afdichting, scharnier- en sluitfunctie;

- van de motorgestuurde kleppenregisters, besturingen en eindcontacten, op goede werking;

- van de trillingdempers en flexibele verbindingen, op goede werking, bevestiging, scheuren en uitdroging;

- van lucht- en vloeistof thermometers, op goede aanwijzing.

Smeren:

- van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen.

Ventilator luchtbehandelingskast

Controleren:

- van de waaiers en slakkenhuizen op aanlopen, onbalans en draairichting;

- van de lagers op speling, overmatig geluid en smering;

- van de V-snaren, op snaarspanning en slijtage, zonodig spannen en uitlijnen of vervangen;

- van de trillingdempers en flexibele verbindingen, op goede werking, bevestiging, scheuren en uitdroging;

- van de ventilator, op overmatige trilling en geluidsproductie.

Verwarmingselement

Reinigen:

- van de verwarmingsbatterijen.

Controleren:

- van de verwarmingsbatterijen op lekkages en vervuiling van de lamellen;

- van de vorstthermostaat op de bevestiging, instelling en goede werking.

Koelelement

Onderhoudswerkzaamheden EENMAAL per jaar.

Reinigen:

- van de koelbatterijen, druppelvangers en condensopvangbak.

Controleren:

- van de koelbatterijen, druppelvangers en condensopvangbak, op corrosie en lekkage;

- van de condensafvoerleiding en (druk)sifon, op goede werking.

## Warmteterugwinelement luchtbehandelingkast

Warmteterugwinwiel

Reinigen:

- reinigen van de wisselaar aan beide zijden.

Controleren:

- van de motorgestuurde kleppenregisters, eindcontacten en besturingen, op goede werking;

- van de filtervervuilingsaanwijzer, op goede werking;

- van de V-snaar op snaarspanning en slijtage;

- van het vulmateriaal in het wiel, op lekkage, corrosie en beschadigingen;

- van de toerenregeling, op goede werking;

- van het geheel, op overmatige trillingen, geluidsproduktie en het in balans lopen van het wiel;

- op juiste draairichting van het wiel, goede werking van het spoelzone en afdichtstrippen;

- omkasting op inwendige vervuiling, toestand isolatie, corrosie en uitwendige toestand;

- van temperatuur- en vochtigheidsmeters, op goede aanwijzing.

Vervangen:

- van de luchtfilters, indien niet nader omschreven daar waar mogelijk, buitenluchtfilters een met rendement van ten minste 85% (klasse EU-7) toepassen.

Smeren:

- van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen.

Meten:

- van de luchtcondities aan de in- en uittrede zijde van het wiel, ter bepaling van het temperatuur en/of vochtrendement.

Twincoil elementen, Kruisstroomwisselaar

Reinigen:

- als vermeld onder 5.1.

Controleren:

- als vermeld onder 5.1 en 5.2.

Vervangen:

- van de luchtfilters, indien niet nader omschreven daar waar mogelijk, buitenluchtfilters met een rendement van ten minste 85% (klasse EU-7) toepassen.

Meten:

- van de luchtcondities aan de in- en uittrede zijde, ter bepaling van het vochtrendement.

## Bevochtigerelement luchtbehandelingskast

Pakket/mattenbevochtiger

Reinigen:

- van de bevochtigingssectie, druppelvangers en waterbak;

- van de bevochtigingspakketten/matten.

Controleren:

- van de bevochtigingssectie, druppelvanger en waterbak, op corrosie en lekkage;

- van de sproeipomp, op druk en overmatige geluidsproductie;

- van de vlotterkraan, op de goede werking;

- van de verdeelpijpen en sproeiers, op goede werking;

- van de flexibele leidingen en verbindingen, op lekkage;

- van de werking en afstelling van de spui- en suppletie-inrichting;

- van de overloopleiding, op goede werking en stankafsluiting;

- van de isolatie, op beschadigingen.

Stoombevochtiger, elektrisch verwarmd

Reinigen:

- van de verwarmingsspiralen, c.q. -elektroden, en verwijderen van kalkaanslag.

Controleren:

- van magneetventielen en droogkookbeveiligingen;

- van de ontlastkleppen bij druktoestellen, op goede werking;

- van de stoomspreidingsbuizen, de stoomverdelers en condensafvoer, op goede werking;

- van de overige condenspotten in het leidingsysteem, op doorslag en goede werking;

- van de spuivoorziening, op afstelling en goede werking;

- van de keerkleppen en afsluiters, op goede werking.

Stoombevochtiger, indirect verwarmd

Controleren:

- van de verwarmingsspiralen, op kalkaanslag via een handgat of door het trekken van de pijpenbundel, waarnodig kalkaanslag verwijderen;

- van de verwarmingsspiralen, op corrosie en lekkages;

- van de ontlastkleppen, op goede werking;

- van de stoomspreidingsbuizen, stoomverdelers en condensafvoer, op goede werking;

- van de condenspotten, op doorslag en goede werking;

- van de spuivoorziening, op afstelling en goede werking;

- van de keerkleppen en afsluiters, op goede werking;

- van de doceerapparatuur, op afstelling en goede werking;

- van de temperatuurregeling en maximaal inblaas, op afstelling en goede werking;

- van de watermonsterkoelers, op goede werking.

Ultrasoonbevochtiger

Reinigen:

- van de waterreservoirs en niveauschakelaars.

Controleren:

- op goede werking van de trilmembranen.

## Filterelement luchtbehandelingskast

Luchtfilter

Reinigen:

- van de inwendige omkasting (inclusief isolatie).

Controleren:

- van de inwendige omkasting, op beschadigingen, corrosie en afdichtingen op lekkage;

- van de filters en filterframe's, op goede afdichting, zonodig afdichtband vervangen;

- filters op vervuiling en/of conditie (visueel en op drukverschil);

- op goede werking van de filtervervuilingsaanwijzer (eventueel vloeistof bijvullen).

Vervangen:

- Vervanging van de luchtfilters valt buiten dit contract. Dit omdat, door de variabele bedrijfsuren, er geen vaste vervangingstermijn aangegeven kan worden. Wel dient er, separaat van de hoofdaanbieding, een prijs te worden opgegeven voor het vervangen van de luchtfilters.

## Ventilatie- en verwarmingsapparaten

### Inductie-unit

Reinigen:

- van de batterijen en lekbak;

- van het inwendige van de omkasting.

Controleren:

- van de batterijen, aansluitingen en lekbak, op beschadigingen, corrosie en lekkage;

- van de regelapparatuur, op instelling en goede werking.

Vervangen:

- van het luchtfilter c.q. reinigen van speciale reinigbare filters.

Meten:

- van de nozzledruk, steekproefsgewijze bij ca. 10% van het totaal aantal units, plaatsen in overleg met de directie te bepalen.

N.B.

Onder het uitvoeren van deze werkzaamheden behoort tevens het dé- en monteren van de omkasting.

### Ventilatoren

Ventilator

Dak- en/of lokaal opgestelde ventilatoren

Reinigen:

- van de ventilator, elektromotor en omkasting.

Controleren:

- van de ventilatoromkasting op corrosie en lekkage via dak en doorvoering;

- van de waaiers, op aanlopen, onbalans en draairichting;

- van de lagers op speling, overmatig geluid en smering;

- van V-snaar aangedreven ventilatoren, op snaarspanning en slijtage, zonodig spannen en uitlijnen of vervangen;

- van de trillingdempers en flexibele verbindingen, op goede werking, bevestiging, scheuren en uitdroging;

- van de (werk)schakelaar, op goede werking;

- van vlinderkleppen of motorgestuurde kleppenregisters, besturingen en eindcontacten, op goede werking;

- van de ventilator op overmatige geluidsproductie en trillingen.

### Buitenroosters en dakkappen

Reinigen:

- van luchttoe- en afvoerroosters aan de gevel en/of op het dak;

- van het buitenluchtaanzuigkanaal, inwendig (zonder grote demontage).

Controleren:

- van het buitenluchtaanzuigkanaal, op beschadigingen en corrosie (zonder grote demontage) zonodig behandelen;

- van bevestiging en/of montage van rooster/kap.

### Variabel volume regelunit

Controleren:

- van aansluitingen en/of verbindingen;

- op goede werking van de regelklep;

- van de gehele volume regelunit;

- van overbrenging klepsturing;

- van uitblaaspatroon;

- algehele toestand.

### Appendages

Controleren:

- van de servomotor en aandrijfmechanisme, op goede werking, steekproefsgewijze bij ca. 50% van het totaal aantal regelaars, plaatsen in overleg met de directie te bepalen.

### Brandklep

Brandklep, gemotoriseerd

Controleren:

- van aansluitingen klep;

- algehele toestand;

- smeltpatroon en verenpakket;

- van de servomotor, aandrijfmechanisme, eindcontacten en besturingen, op goede werking.

Reinigen:

- draaipunten

Smeren:

- draaipunten

# Koelinstallaties

## Centrale koelapparaten

Watergekoelde compressiekoelmachine

Compressor – condensor - verdamperunit

Reinigen:

- van de condenslekbak;

- van het lamellenpakket, de unit-omkasting en ventilatoren (niet chemisch).

Controleren:

- van de drukschakelaars en beveiligingsapparatuur, op instelling en goede werking;

- van de temperatuurregeling, op instelling en goede werking;

- van carterverwarming en condensordrukregeling, op instelling en goede werking;

- van het expansieventiel en waterregelventiel, op goede werking;

- van de (werk)schakelaars, op goede werking;

- van ampèrage compressor;

- van de lagers op speling, overmatig geluid en smering;

- van de waaiers, ventilatoren, op aanlopen, onbalans en draairichting;

- van V-snaar aangedreven ventilatoren, op snaarspanning en slijtage, zonodig spannen/uitlijnen;

- van de appendages op lekkage en goede werking;

- van de koelmiddeldrukken, oliedruk(ken), temperaturen en koelmiddelvulling;

- van de isolatie en afwerking op beschadigingen, zonodig herstellen;

- van de unit-omkasting en ondersteuningsconstructie, op beschadigingen en corrosie, waarnodig behandelen;

- van de trillingdempers en flexibele verbindingen, op goede werking, bevestiging, scheuren en uitdroging; corrosiewerend;

- van de unit, op overmatige geluidsproductie en trillingen.

Smeren:

- van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen.

Beproeven:

- van de schakel- signalering- en beveiligingsapparatuur, inclusief alarmdoormeldingen;

- van het koudemiddelcircuit op lekdichtheid, conform de door F-gassen verordening gestelde eisen, voor CFK-, HCFK- en HFK- houdende installaties.

F-gassen verordening:

De frequentie van de lekdichtheidcontroles is, afhankelijk van de inhoud  in CO2-equivalent van het koudemiddelcircuit.

Voor systeeminhoud:

- 5 tot en met 50 ton CO2- equivalent geldt, eenmaal per jaar;

- 50 tot en met 500 ton CO2- equivalent geldt, eenmaal per half jaar;

- >500 ton CO2- equivalent geldt, eenmaal per kwartaal.

Luchtgekoelde compressiekoelmachine

Compressor-condensor-verdamper-unit

Uitvoeren:

- als vermeld onder 6.1 Watergekoelde compressiekoelmachine, met uitzondering controlen van het waterregelventiel.

## Absorptiekoelmachine

Uitvoeren:

- conform voorschriften fabrikant/leverancier.

## Koelcompressor

Compressor-verdamper-unit.

Controleren:

- van de drukschakelaars en beveiligingsapparatuur, op instelling en goede werking;

- van de magneetafsluiters, afzuigleiding, terugslagkleppen, olie-afscheider en olie-overstortklep, op afstelling, lekkage en goede werking;

- van het expansieventiel, op goede werking;

- van carterverwarming en condensordrukregeling, op instelling en goede werking;

- van de tijdvertraging, op instelling en goede werking;

- van de temperatuur- en capaciteitregeling, op instelling en goede werking;

- van de (werk)schakelaars, op goede werking;

- van de appendages, op lekkage en goede werking;

- van de thermo- en manometers, op goede aanwijzing;

- van de isolatie en afwerking op beschadigingen, zonodig herstellen;

- van de unit-omkasting, en ondersteuningsconstructie, op beschadigingen en corrosie, waarnodig behandelen;

- van de trillingdempers en flexibele verbindingen, op goede werking, bevestiging, scheuren en uitdroging;

- van de unit, op overmatige geluidsproduktie en trillingen.

Controleren (alleen bij 2e bezoek):

- van de olie op verzuring, zonodig vervangen;

- van de druk en soortelijke massa bij water/glycolsystemen, het mengsel beveiligen tot min. 25°C.

Vervangen (alleen bij 2e bezoek):

- van de oliefilter, de drogervulling en het koudemiddelfilter.

Smeren:

- van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen.

Beproeven:

- van de schakel- signalering- en beveiligingsapparatuur, inclusief alarmdoormeldingen;

- van het koudemiddelcircuit op lekdichtheid, conform de door STEK gestelde eisen, voor CFK-, HCFK- en HFK- houdende installaties.

F-gassen verordening:

De frequentie van de lekdichtheidcontroles is, afhankelijk van de inhoud  in CO2-equivalent van het koudemiddelcircuit.

Voor systeeminhoud:

- 5 tot en met 50 ton CO2- equivalent geldt, eenmaal per jaar;

- 50 tot en met 500 ton CO2- equivalent geldt, eenmaal per half jaar;

- >500 ton CO2- equivalent geldt, eenmaal per kwartaal.

## Condensor

Condensor-unit, luchtgekoeld

Reinigen:

- van het lamellenpakket, de omkasting en ventilatoren (niet chemisch).

Controleren:

- van de lagers op speling, overmatig geluid en smering;

- van de waaiers, ventilator, op aanlopen, onbalans en draairichting;

- van V-snaar aangedreven ventilatoren, op snaarspanning en slijtage zonodig spannen en uitlijnen;

- van de (werk)schakelaars, op goede werking + E-aansluiting;

- van de appendages, op lekkage en goede werking;

- van de thermo- en manometers, op goede werking;

- van de isolatie en afwerking op beschadigingen, zonodig herstellen;

- van de unit-omkasting, en ondersteuningsconstructie, op beschadigingen en corrosie, waarnodig behandelen;

- van de trillingdempers en flexibele verbindingen, op goede werking, bevestiging, scheuren en uitdroging;

- ophanging/bevestiging en lagers condensor ventilatormotor;

- van ampèrage ventilatormotor;

- van de unit, op overmatige geluidsproductie en trillingen.

Vervangen:

- van het luchtfilter (indien aanwezig), alleen bij 2e bezoek.

Beproeven:

- van de schakel- signalering- en beveiligingsapparatuur, inclusief alarmdoormeldingen;

- van het koudemiddelcircuit op lekdichtheid, conform de door STEK gestelde eisen, voor CFK-, HCFK- en HFK- houdende installaties.

## Koeltoren

Reinigen:

- van het lamellenpakket, de unit-omkasting en ventilatoren (niet chemisch).

Controleren:

- van de lagers op speling, overmatig geluid en smering;

- van de waaiers, ventilator, op aanlopen, onbalans en draairichting;

- van V-snaar aangedreven ventilatoren, op snaarspanning en slijtage zonodig spannen en uitlijnen;

- van de werkschakelaars, op goede werking en E-aansluiting;

- van de appendages op corrosie en lekkage;

- van de thermo- en manometers, op goede aanwijzing;

- van de isolatie en afwerking op beschadigingen, zonodig herstellen;

- van de unit-omkasting, en ondersteuningsconstructie, op beschadigingen en corrosie, waarnodig behandelen;

- van de trillingdempers en flexibele verbindingen, op goede werking, bevestiging, scheuren en uitdroging, corrosie;

- van de unit, op overmatige geluidsproductie en trillingen.

Beproeven:

- van de schakel- signalering- en beveiligingsapparatuur, inclusief alarmdoormeldingen.

Smeren:

- van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen.

Vervangen:

- van het luchtfilter (indien aanwezig), alleen bij 2e bezoek.

Aanvullend ten behoeve van natte koeltoren

Reinigen:

- van de lekbak, de aanzuigkorf en aanzuigleiding.

Controleren:

- van de vlotterschakelaar, het waterfilter en sproeiers, op goede werking;

- van de sproeipakketten en pomp, op goede werking;

- van de bassinverwarming, appendages en regelapparatuur, op lekkage en goede werking.

Meten/afstellen:

- van de spuihoeveelheid en overloop;

- van de water suppletiehoeveelheid (voor controle waterontharder, zie hoofdstuk 2.3;

- van de water/glycolconcentratie, indien lager dan het voorgeschreven percentage de verhouding aanpassen.

## Bedrijfskoelinstallatie

Bedrijfskoel-/vriesinstallatie

- koel- en vriescellen;

- koel- en vrieskasten met separaat opgestelde aggregaten;

- gekoelde buffetten/vitrines met separaat opgestelde aggregaten.

Reinigen:

- van de condenslekbak en –afvoer;

- van de condensor, verdamper en omkasting.

Controleren:

- van de drukschakelaars en afstelling;

- van de carterverwarming en condensordrukregeling;

- van de isolatie op beschadigingen;

- van de V-snaren, zonodig spannen/uitlijnen;

- op aanlopen en onbalans van de ventilator(en);

- van de elektrische bedrading en aardverbindingen;

- van de (werk)schakelaars op goede werking;

- van de temperatuurregeling en signaallampen;

- van de beveiligingen;

- van de ontdooifuncties;

- van deursluitingen en deurafdichten.

Smeren:

- van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen.

Meten:

- van de bewaarcondities.

Beproeven:

- van het koudemiddelcircuit op lekdichtheid, conform de door STEK gestelde eisen, voor CFK-, HCFK- en HFK- houdende installaties.

F-gassen verordening:

De frequentie van de lekdichtheidcontroles is, afhankelijk van de inhoud  in CO2-equivalent van het koudemiddelcircuit.

Voor systeeminhoud:

- 5 tot en met 50 ton CO2- equivalent geldt, eenmaal per jaar;

- 50 tot en met 500 ton CO2- equivalent geldt, eenmaal per half jaar;

- >500 ton CO2- equivalent geldt, eenmaal per kwartaal.

## Koellichamen, geforceerde afgifte

Ventilatorconvector

Reinigen:

- van lamellen van de batterijen en condenslekbak;

- van de ventilator, elektromotor en omkasting;

- van het inwendige van de omkasting.

Controleren:

- van het koelerelement en de appendages, op water- en luchtlekkages en goede werking, alsmede op beschadigingen en corrosie, waarnodig roestwerend behandelen;

- van de regelapparatuur en (werk)schakelaar, op goede werking;

- van de ventilator op aanlopen, onbalans en draairichting van de waaiers;

- op overmatige geluidsproductie en trillingen.

Vervangen:

- van het luchtfilter, c.q. reinigen van speciale reinigbare filters.

# BRANDBESTRIJDING

Er dient te worden gecontroleerd op onderstaande punten (afhankelijk van type blustoestel):

Slanghaspel:

- controleren van haspel op lekkage, gangbaarheid en ophanging;

- controleren van slang op verdroging;

- controleren van afsluiter en spuitstuk;

- controleren van kast indien aanwezig;

- controleren van algehele toestand en bereikbaarheid;

- controleren van verzegeling in kader van legionellabeheer.

Draagbare blusapparatuur:

- controleren van blusmiddelcontainers op druk- en vulgewicht;

- controleren op ophanging en bereikbaarheid en algehele toestand;

- controleren van de bedieningsinstructies;

- open het blustoestel (indien mogelijk);

- inspecteer de romp van het blustoestel inwendig;

- inspecteer het gaspatroon;

- inspecteer het blusmiddel van het blustoestel;

- controleren onderdelen op werking en bruikbaarheid;

- controleren van het bedieningsmechanisme;

- controleren van de borgpen en de indicatievoorzieningen;

- controleren van installatie volgens voorschriften leverancier;

- invullen onderhoudsetiket.

# REGELINSTALLATIES

## Schakel- en verdeeleenheden

Regel- en besturingsinrichting, laagspanning

- meet- en regelkasten;

- onderstations DDC-regeling.

Reinigen:

- van het in- en uitwendige van de omkasting;

- van de hierin aanwezige apparatuur;

- van de kastventilatie en (indien aanwezig) het luchtfilter.

Controleren:

- van de kastafdichtingen, doorvoeren en aardverbindingen in de kast;

- op het compleet aanwezig zijn van de actuele regeltechnische revisiebescheiden in de kast;

- van de zekeringen en signaallampjes, zonodig vervangen;

- van de elektrische bedrading en verbindingen;

- van de instelling van tijd- en/of dataprogramma's, tijdrelais en thermische pakketten, conform de revisiebescheiden;

- van alle regelingen op setpointinstellingen, conform revisiebescheiden;

- van de noodstroomvoorzieningen, zoals accu's e.d;

- van de juiste stand van alle bedienings-, keuze- en testschakelaars;

- op het aanwezig zijn van goed afleesbare naam- en codeplaatjes;

- van de bedrijfsurentellers;

- controleren van servomotoren op goede werking en toestand;

- controleren van elektromagnetisch bediende apparaten;

- controleren van thermostaten, hygrostaten, pressostaten, drukverschilschakelaars, flowschakelaars en niveauschakelaars op goede werking en instelling.

- van de alarmdoormeldingen van en naar de kast inclusief communicatie met externe apparatuur, zoals handterminal;

- instelling zomer/wintertijd.

## Schakelaar, laagspanning

Schakelaar, t.b.v. brandweer

Controleren:

- van de brandschakelaars c.q. van het brandweerschakelpaneel;
LET OP: mogelijk doormelding naar brandmelding.

# Elektrotechnische installaties

Verwarmingslint

Controleren:

- functie in- en uitschakelen.

Verwarmingselement

Controleren:

- functie opnemers en thermostaten;

- in- en uitschakelen verwarmingselementen.

# Gebouwbeheersystemen

Centrale verwerkingsapparatuur

Computersysteem

Reinigen:

- van de omkasting;

- van de hierin aanwezige onderdelen;

- van de kastventilatie.

Controleren:

- van het operatingsystem en de verwerkingssoftware op programmaversie en foutmeldingen;

- van de systeemtijd en systeemdatum op juiste instelling;

- op de aanwezigheid van overbodige bestanden. Deze in overleg met de gebruiker verwijderen en een nieuwe backup maken;

- instelling zomer/wintertijd;

- van de aanwezige randapparatuur zoals toetsenbord, beeldscherm, printer e.d. op goede werking.

Onderhoudswerkzaamheden Centrale Controle en Stuureenheid
De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen:

- controleren of de CCS toegankelijk is;

- controleren of de CCS mechanisch geen beschadigingen vertoont;

- reinig indien nodig de CCS;

- controleren of de oorspronkelijke teksten leesbaar zijn; Indien nodig de teksten opnieuw aanbrengen; controleren of de behuizing intact en goed bevestigd is;

- controleren of de meldingen vanuit alle detectiegroepen door de CCS worden ontvangen en verwerkt;

- vergelijking van de waarde van de lusspanning en lusstroom met specificaties; indien nodig worden deze gecorrigeerd;

- controleren, indien van toepassing, de waarde van de lusweerstand met een stroom-spanningsmeting of door de fabrikant aangegeven methode, en vergelijk deze met de specificaties. Indien een afwijking wordt vastgesteld, wordt er een controle van de lusbekabeling met daarop aangesloten onderdelen uitgevoerd;

- controleren of de bekabeling geen mechanische beschadigingen vertoont;

- vergelijking van de instellingen met de bij de alarmapparatuur behorende gegevens;

- Het maken van een back-up van de software;

- Het simuleren van een draadbreuk en controle van de goede werking van de bewakings- en optische en akoestische signaleringsapparatuur van elke detectiegroep;

- Het uitvoeren van een kortsluitsimulatie door het met elkaar doorverbinden van de bekabeling en controle van de goede werking van de bewakings- en 	optische en akoestische signaleringsapparatuur van elke detectiegroep;

- controle van de goede werking van de bewakings- en optische en akoestische signaleringsapparatuur bij simulatie van een onderbreking van de secundaire stroomvoorziening (noodstroomvoorziening);

- Het uitvoeren van een functionele test door gebruik te maken van de testfunctie(s) op de CCs (voorzover deze functie(s) aanwezig is).

# Microbiologisch onderzoek

Analyse certificaat

N°			: ..........

Onderzoek		: Microbiologisch onderzoek

Behandeling		: Desinfectie

Object			: ..........

Datum			: ..........

Heeft het volgende resultaat gehad:

Het onderzoek, na behandeling, heeft geen contaminatie van micro-organismen aan-

getoond die boven de toegepaste grenswaarde uitkomt. (Rapportnr:.........................).

Verklaring:

Opdrachtnemer verklaart hierbij dat na de desinfectiebehandeling, uitgevoerd op d.d.......………. in het bemonsterde object geen contaminatie van micro-organismen aangetoond is welke boven de toegepaste grenswaarde uitkomt.

Bacteriologisch onderzoeksbureau				Datum: ……….........

Grens waarden

Luchtmonsters

- Een totaal kiemtal van meer dan 500 Kolonie Vormende Eenheden/m (KVE) is te hoog. 
[grenswaarde: VROM 91-445]

- Een kiemtal van meer dan 100 KVE/m per (pathogene) soort is te hoog. 
[grenswaarde: ……….]

Contactmonsters

- Een totaal kiemtal van meer dan 40 KVE/RODAC is te hoog. 
[grenswaarde: ………..]

- Een kiemtal van meer dan 100 KVE/m per (pathogene) soort is te hoog. 
[grenswaarde: ……….]

L.B.K. bevochtigingswater

- Bij 22°C wordt een totaal van 1000 KVE/ml als te hoog gezien.
[grenswaarde: ……….]

- Bij 37°C wordt een totaal van 100 KVE/ml als te hoog gezien.
[grenswaarde: ……….]

- De grenswaarde voor Enterobacteriaceae en Pseudomonas ligt op 50 KVE/ml.

- De norm voor legionella ligt op 50 KVE/l

Drinkwater

- Bij 22°C wordt een totaal van 100 KVE/ml als te hoog gezien. 
[grenswaarde: ……….]

- Bij 37°C wordt een totaal van 10 KVE/ml als te hoog gezien. 
[grenswaarde: ……….]

- De norm voor legionella ligt op 50 KVE/l. [ VROM]

Algemene gegevens

Object					: …………..

Dossiernummer				: …………..

Telefoonnummer				: …………..

Ontvangst datum				: …………..

Analyse datum				: …………..

Rapport datum				: …………..

Buitentemperatuur			: …………..

Weersomstandigheden buiten		: …………..

De totale meetonzekerheid van de uitgevoerde microbiologische analyses bedraagt 25 tot 45 procent.

De monsternamen wordt uitgevoerd door de technische dienst van: ....................................................

Microbiologisch Onderzoek

Inleiding:

............................... doet microbiologisch onderzoek aan de lucht in gebouwen en klimaatsbeheersingsapparatuur. Hoge aantallen bacteriën en schimmels in de lucht kunnen een nadelige invloed hebben op de gezondheid. Het Sick Building Syndrome (SBS) kan zich uiten in onder andere overgevoeligheid reacties en infecties. Een periodieke controle en eventueel een desinfectie kunnen u helpen de situatie onder controle te houden.

Doel onderzoek:

Het vaststellen van de koloniegetallen bacteriën en de verschillende schimmels.

Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van verschillende technieken zoals het nemen van lucht- en contactmonsters. Daarnaast is het mogelijk om watermonsters te nemen van de bevochtigingsectie in luchtbehandelingskasten.

Monsternamen:

De monsternamen, uitvoering: technische dienst, wordt verricht volgens een standaard methode. Die is vastgelegd in een werkvoorschrift.

Bij het opstellen van dit werkvoorschrift is gebruikt gemaakt van de NEN/NPR normen en literatuur.

Luchtmonsters;

Luchtbemonstering vindt plaats met behulp van een SAS-super 90 airsamplingapparaat. De lucht wordt aangezogen en over een voedingsbodem geleid. Gebruik wordt gemaakt van verschillende voedingsbodems voor de isolatie van bacteriën en schimmels. Na incubatie worden de koloniegetallen bepaald en indien relevant wordt een determinatie uitgevoerd. De determinatie van bacteriën gebeurt volgens standaard biochemische bepalingen bekend uit de klassieke microbiologie. De determinatie van schimmels en gisten gebeurt op grond van de morfologie en door middel van microscopie. Naast het koloniegetal schimmels en gisten wordt indien relevant een determinatie uitgevoerd. Alle aangetoonde schimmels worden bij de analysecijfers weergegeven. Het totaal aëroob koloniegetal is de som van het koloniegetal bacteriën en het koloniegetal van de gisten en schimmels.

Contactmonsters:

Contactmonsters zijn kunststof schalen met een bolgetapte voedingsbodem waarvan het oppervlak tegen het te onderzoeken oppervlak wordt gedrukt. Biobeheer maakt gebruik van de zogenaamde RODAC-contactplaatjes (RODAC = Replicate Organism Direct Agar Contact). Bij contactmonsters wordt van dezelfde voedingsbodems gebruik gemaakt als bij luchtmonsters. De werkwijze (koloniegetallen en determinatie) komt overeen met de afhandeling van lucht.

Watermonsters:

Watermonsters worden aseptisch genomen. In het laboratorium worden de monsters verdund of geconcentreerd ingezet op verschillende soorten voedingsbodems. Na incubatie worden de koloniegetallen bepaald.

Analysecijfers contact

Monsterplaats				: ……....

Monstervolgnummer			: ...........

Temperatuur monsterplaats			: …........°C

Laboratoriumnummer			: ...........

Aantal Kolonies				....[KVE/Rodac]

Totaal aëroob koloniegetal			<1

Koloniegetal Bacteriën			<1

Aeronionas hydrophila			 -

Bacillus species				 -

Bacillus cereus				 -

Enterobacteriaceae Q			 -

Escherichia coli				 -

Micrococcus				 -

Pseudonionas aeruginosa			 -

Staphylococcus species			 -

Staphylococcus aureus			 -

Niet geïdentificeerde species		 -

Koloniegetal Schimmels & Gisten		<1