## Blad1
Ref. Nr. | Perceel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | Aanbestedingsdocument Hoofdstuk 6 Gunning | Per perceel wordt een opdracht gegund'. Klopt onze aanname dat inschrijver dan slechts 1 perceel kan winnen? Of kunnen ook alle 3 de percelen aan 1 Opdrachtnemer worden gegund? | Nee, per perceel wordt de opdracht vergund. 1 installateur kan dus alle drie de percelen winnen, indien deze de beste prijs heeft neergelegd.
2 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | Installatieoverzicht - de Hub | In de assetlijst is een 'waterontharder keuken' opgenomen zonder fabricaat en type. Zonder specificatie van de installatie is het niet mogelijk om een juiste prijsbepaling te kunnen doen. Graag ontvangen we indien mogelijk, deze informatie. Mocht dit niet lukken, dan vernemen we graag hoe hier mee om te gaan met het afprijzen. | fabricaat: Softstar Classic, artikelnummer: 01010180, productiedatum: 6/2017.
3 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | Installatieoverzichten | In de assetlijst zijn de SCIOS-keuringen opgenomen. Hier wordt het PO en PO+PI gevraagd. Het PO wordt eigenlijk in de regel van de installatie zelf al gevraagd. Staat dit er nu niet dubbel in? Graag ontvangen we van u een toelichting. | PI en PO staan inderdaad dubbel vermeld. Eén maal afprijzen is voldoende.
4 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | Installatieoverzichten | In de installatieoverzichten zijn verwarmingsinstallatie, luchtbehandelingskasten en koelinstallaties in subcomponenten uit elkaar getrokken. Het is niet gebruikelijk om al deze subcomponenten los van elkaar af te prijzen. Het betreft namelijk gewoon 1 installatie. Gaat Opdrachtgever ermee akkoord om bij deze installaties het hoofdcomponent af te prijzen en niet alle sub componenten apart? | Ja, akkoord.
5 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | Gunningscriteria G2-G5 | Hierbij staat de volgende zin: Het uurloon van correctief en planmatig onderhoud geldt ook voor eventuele specialisten. Wat bedoeld u met eventuele specialisten? kunt u de term planmatig onderhoud verder definiëren zodat wij de juiste tarief hieraan kunnen koppelen? | Het planmatig onderhoud is het onderhoud dat wij jaarlijks bij de installateur onderbrengen. Graag de tarieven per groep specificeren (G2, G3, G4)
6 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | EPBD | Moet de EPBD uitgevoerd worden. Zo ja in welk jaar? | Niet afprijzen
7 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | Onderhoudsjaar 2025 | Moet het onderhoud in 2025 volledig afprijzen worden ivm de looptijd van 8 maanden of in het onderhoud al deels afgerond? | In 2025 is nog géén planmatig onderhoud uitgevoerd. Graag in 8 maanden alles uitvoeren.
8 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | Inschrijfblad | Bij de inschrijfbladen dienen wij voor de komende 4 jaar de bedragen in te vullen. Wij gaan er vanuit dat deze nog niet geïndexeerd hoeven te worden aangezien deze elk contractjaar per 1 januari conform CBS geïndexeerd mogen worden. | ja, indexeren per kalenderjaar geschiedt conform CBS index.
9 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | Asset kleinmateriaal | Wat wordt bedoeld met de asset klein materiaal? | Buiten de scope laten, niet afprijzen
10 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | BMI Rodahal | 1) Kunt u voor de brandmeldcentrales het merk type en bouwjaar verstrekken? 2) Kunt u voor de brandmeldcentrale de laatste onderhoudsrapportage verstrekken? 3) Is er bij de Rodahal een doormelding naar het RAC of PAC? ivm certificering? | Vraag 1: Penta, bouwjaar 2009. Vraag 2: zie toegevoegde bijlage: Rapport van Onderhoud BMI 10-7-2024. Vraag 3: RAC
11 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | NEN3140 | Kunnen wij de laatste NEN3140 inspectie rapportage ontvangen? | zie toegevoegde bijlage: Inspectierapport Rodahal (NEN 3140)
12 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | Installatiekasten | Kunt u aangeven wat voor soort NEN3140 ( scope 8 of 10) inspectie u uitgevoerd wil hebben, inspectie kasten – IR meting – veld metingen? | Scope 10
13 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | Installatiekasten | Bij de schakelkast zijn de aantal groepen en aardlekschakelaar niet gespecificeerd kunt u deze specificeren per kast? | Tijdens de schouw was de mogelijkheid om dit zelf te beoordelen.
14 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | Assetlijst Flexiform | In de Flexiforum zijn elke assetregels rood gemarkeerd, wij gaan er vanuit dat deze assets niet behoren tot het contact? | Klopt, Dit betreft de AOI en BMI. Deze zijn uit de scope gehaald en worden intern beheerd.
15 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | Assetlijst Flexiform | In de Flexiforum zijn elke assetregels waarvan het letter type rood is , wat wordt hiermee bedoeld? | Zie antwoord vraag 14
16 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | Ontbrekende gegevens assetlijst | Kunt u de merk, type, capaciteit toevoegen aan de assets in de assetlijst | Nee, de ontbrekende waardes of specificatie worden verder niet aangevuld aan de assetlijst.
17 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | Veiligheid | Zijn alles assets veilig bereikbaar om te kunnen onderhouden? | Ja, alles is veilig bereikbaar
18 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | AIV artikel 19.1 | Inschrijver dient de levering van reserveonderdelen voor de duur van tenminste 5 jaar te garanderen. Inschrijver is geen producent van deze zaken en heeft geen enkele invloed op de beschikbaarheid daarvan. Is opdrachtgever bereid hier nadere afspraken over te maken gerelateerd aan bijvoorbeeld projectmatige werkzaamheden? | U mag ervan uitgaan dat wanneer hier op enig moment sprake van zou zijn, dat de gemeente Kerkrade in geval van overmacht op basis van redelijkheid en billijkheid hierover met u in gesprek gaat.
19 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | AIV artikel 15.2 | Het cumulatief vorderen van een schadevergoeding en een boete is disproportioneel. Een boete is immers een gefixeerde schadevergoeding. Kunt u derhalve bevestigen dat u enkel zal overgaan tot het vorderen van schadevergoeding indien de schade niet in verhouding staat tot de opgelegde boete, waarbij in kracht blijft dat in dat geval de boete in mindering wordt gebracht op de schadevergoeding? Zo nee, kunt u dat toelichten? | niet akkoord, het artikel blijft staan aangezien het niet bedoeld is om de schadevergoeding te fixeren, maar als prikkel naar de contractant om de overeenkomst na te komen.
20 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | AIV artikel 14 | Inschrijver is op grond van dit artikel onbeperkt aansprakelijk. Voor Inschrijver is het niet mogelijk om akkoord te gaan met een in bedrag ongelimiteerde aansprakelijkheid. Bent u derhalve bereid om de aansprakelijkheid van Inschrijver behoudens opzet- en/of bewuste roekeloosheid te beperken tot zaak- en/of letselschade tot een maximum van € 2.500.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 5.000.000,- per jaar, waarbij zuivere vermogensschade wordt uitgesloten? Alleen zo stelt u inschrijver in de mogelijkheid om op voorhand maatregelen te treffen, zoals afdoende verzekeren. Zo nee kunt u dit toelichten? | Van onbeperkte aansprakelijkheid is absoluut geen sprake. De aansprakelijkheid is juist beperkt tot bepaalde soorten schade en bovendien gemaximeerd tot een bedrag waarvoor u verzekerd dient te zijn.
21 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | AIV artikel 14 | Kunt u voorts bevestigen dat vrijwaringen ook beperkt zijn tot de beperking conform de in vorige vraag voorgestelde limitering van aansprakelijkheid? Zo nee, kunt u dat toelichten? | Zie antwoord vraag 20
22 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | AIV artikel 12.1 | Inschrijver wenst een redelijke herstelmogelijkheid te krijgen indien er sprake is van een tekortkoming in nakoming. Derhalve verzoeken wij u de tweede zinsnede als volgt aanvullen: "(…) een aangetekend schrijven verzenden aan de tekortkomende Partij waarbij een redelijke termijn voor herstel wordt geboden, alvorens gebruik te maken (…)." Is dit voor u akkoord? | akkoord
23 |  | AIV artikel 7.3 | Wij verzoeken u de bepaling als volgt aan te passen daar ontbinding disproportioneel is gelet op de aard van de overtreding: "In geval van overtreding van de voorgaande leden door een Partij en/of voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde derden, is die Partij jegens de andere Partij aansprakelijk voor de door de andere Partij werkelijk geleden en te lijden schade." Is dit akkoord? | Niet Akkoord
24 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | AIV artikel 4.3 | Wij gaan ervan uit dat Opdrachtgever de goedkeuring van uitbesteding niet op onredelijke gronden zal onthouden. Is dit correct? | Op het moment dat een derde partij ingeschakeld dient te worden, zal de gemeente Kerkrade via het door derde partij in te vullen UEA formulier controleren of er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn op deze derde.
25 | Perceel 3 | Storingen W-installaties | Rensen Regeltechniek regio Zuid is gevestigd in Flexiforum. Ons voorstel is dat Rensen Regeltechniek voor Flexiforum het onderhoud en de storingen rechtstreeks met de gemeente oppakt en dat dit uit de assetlijst voor de W-installaties wordt gehaald, dat werkt nl veel beter. Akkoord? | Rensen monitort en regelt de installatie, maar heeft zelf geen middelen om fysieke storingen op te lossen. Onderhoud/ Installatiewerk dienen door de inschrijver meegenomen te worden.
26 | Perceel 3 | Legionellabeheer | Wie verzorgt het legionellabeheer op dit moment. Verstrekt u aub hiervoor de assetlijst en de uit te voeren werkzaamheden? | Cyada, de lijst zal worden doorgestuurd naar de afdeling inkoop.
27 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | Alg. Serviceovk - Hoofdstuk 1.28 Rangorde bepaling | Verwezen wordt naar hoofdstuk 1 en /of een /de overige hoofdstuk (ken). Vervolgens wordt bijvoorbeeld onder hoofdstuk 2, 1.18 als hoofdstuk aangegeven. Hoe dient deze regeling gelezen te worden is 1.18 een hoofstuk en 1.1 t/m 1.31 ook of zijn het paragrafen die onderdeel uitmaken van hoofdstuk 1? | Het betreft hoofdstuk 1 insclusief alle paragrafen dus ook hoofdstuk 1 paragraaf 18 (lees 1.18)
28 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | Algemeen | Is het nog mogelijk om verduidelijkingsvragen te stellen n.a.v. de antwoorden uit NvI-1? | ja, dit is mogelijk.
29 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | Alg. Serviceovk - Hoofdstuk 1.24 sub 3 en 5 Aansprakelijkheid | Aansprakelijkheid voor gevolgschade is een niet calculeerbaar bedrijfsrisico, dat redelijkerwijs niet kan worden verwacht geaccepteerd te worden door een bedrijf met een gezonde bedrijfsvoering. Tevens is het niet marktconform om aansprakelijkheid voor gevolgschade te verlangen. Inschrijver verzoekt u beleefd akkoord te gaan met volgende: Opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals winstderving, schade door productie-uitval en/of andere indirecte schade, waaronder vermogensschade in verband met claims van derden. | Akkoord
30 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | Alg. Serviceovk - Hoofdstuk 1.24 Aansprakelijkheid en AIV artikel 14.1 | Vrijwaringen vormen een verruiming van het risicoprofiel aangezien Opdrachtnemer risico naar zich toe haalt. Verzekeraars keuren dit af. Daarnaast kunnen schade lijdende partijen de veroorzakende partij op basis van een onrechtmatige daad aanspreken. Opdrachtnemer verzoekt u daarom vriendelijk akkoord te gaan met volgende: Elke verplichting tot vrijwaring van Opdrachtgever voor een aan Opdrachtnemer toerekenbare omstandigheid is beperkt tot aanspraken van de fiscus en/of overheidsinstanties tot maximaal de opdrachtwaarde. | Niet akkoord
31 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | Alg. Serviceovk - Hoofdstuk 1.24 sub 3 en 5 Aansprakelijkheid | Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden zaakschade en/of personenschade (materiële schade, lichamelijk letsel) als gevolg van een aan Opdrachtnemer toerekenbare omstandigheid. Voorgesteld wordt deze aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te beperken tot maximaal de Opdrachtwaarde. Akkoord? | Zie antwoord vraag 20
32 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3 | Wettelijke verplichtingen/keuringen | Zijn de wettelijke verplichtingen/keuringen op orde? | Ja, deze zijn op orde.
33 | Perceel 1 | Installatieoverzicht W en E Theater Kerkrade d.d. 06-02-2025 | Noodverlichting; Is dit LED of TL? | LED
34 | Perceel 1 | Installatieoverzicht W en E Theater Kerkrade d.d. 06-02-2025 | S.v.p. omvang van de sprinklerinstallatie aangeven. | Dit had tijdens de rondgang gecontroleerd kunnen worden
35 | Perceel 1 | Installatieoverzicht W en E Theater Kerkrade d.d. 06-02-2025 | Gasleiding (Scope 7a). S.v.p. aantal meter van leiding aangeven | In het werk te controleren. Dit was tijdens de schouw mogelijk.
36 | Perceel 1 | Installatieoverzicht W en E Theater Kerkrade d.d. 06-02-2025 | S.v.p. type/fabricaat van Waterontharder keuken aangeven | zie vraag 2
37 | Perceel 3 | Installatieoverzicht W en E Flexiforum 06-02-2025 | Kunt u een toelichting geven op de gebruikte kleurcodering in de assetlijst van Flexiforum? | Dit is een geactualiseerde lijst van de vorige aanbesteding. De kleur heeft geen betekenis.
38 | Perceel 3 | Installatieoverzicht W en E Flexiforum 06-02-2025 | S.v.p. de omvang van de blikseminstallatie aangeven | Gegevens van Van der Heijden, voor zover voorhanden zijn toegevoegd aan de bijlagen
39 | Perceel 3 | Installatieoverzicht W en E Flexiforum 06-02-2025 | Noodverlichting; Is dit LED of TL? | Meeste zal nog TL zijn. Er zijn een aantal vorig jaar bijgeplaatst of vervangen, deze zijn inmiddels LED
40 | Perceel 3 | Installatieoverzicht W en E Flexiforum 06-02-2025 | Er worden diverse onderaannemers vermeld. Zijn wij verplicht om van deze onderaannemers gebruik te maken? | Er zijn verschillende kleine onderaannemers de voor het Flexiforum al voor lange tijd bekend zijn met het pand en de situatie. Ons inziens lijkt dit zinvol om hun te betrekken waar nodig. Verplichten kunnen we het niet.
41 | Perceel 3 | Installatieoverzicht W en E Flexiforum 06-02-2025 | Bij de opmerkingen staat; "In overleg met Rnesen Regeltechniek". Moeten wij Rensen als subco meenemen? Indien ja, dan svp contactpersoon doorgeven. | Ja, Contactpersoon is Guido Sieler email: g.sieler@rensen.nu TEL: 06-57594161
42 | Perceel 3 | Installatieoverzicht W en E Flexiforum 06-02-2025 | Gasleiding (Scope 7a). S.v.p. aantal meter van leiding aangeven | Vanaf gas meter tot aan de ketel, via tekeningen na te ,meten. Verdiepingshoogte is ca. 3,5 meter
43 | Perceel 2 | Installatieoverzicht Rodahal W en E d.d. 06-02-2025 | Legionella beheer: Onderhoud uitvoeren conform aantallen in overzicht 3.5.1 t/m 3.5.10 of conform samenvatting 3.6? | Onderhoud uitvoeren conform aantallen in overzicht 3.5.1 t/m 3.5.10
44 | Perceel 2 | Installatieoverzicht Rodahal W en E d.d. 06-02-2025 | Noodverlichting; Is dit LED of TL? | zie toegevoegde bijlage: overzicht OH NV Rodahal 2023
45 |  |  | Op bijlage 1 dienen voor 4 achtereenvolgende jaren de bedragen ingevuld worden. In document: “Europese aanbesteding onderhoudscontracten Gemeente Kerkrade 2025-2028” hoofdstuk 6 wordt gesproken over jaarlijkse indexering volgens CBS. Dienen voor 2026 ev jaren het prijspeil 2025 aangehouden te worden bij inschrijving? | Ja, de prijzen voor elk jaar zullen dan gelijk zijn, omdat we elk jaar indexeren volgens CBS index.
46 |  |  | in document “europese aanbesteding onderhoudscontracten gemeente Kerkrade 2025-2028” , hoofdstuk 2.1 is sprake dat aanbesteding in 2 fasen geschiedt, dit is vervolgens in de stukken niet meer herleidbaar. Gaarne duidelijkheid hierin verstrekken. | Dit betreft de beoordeling op uitsluitingsgronden (fase 1), het ingevulde UEA, Referentieopdrachten en inschrijving KvK, Verzekring. Zie hoofdstuk 5. Fase 2 betreft beoordeling op gunningscriteria.