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	1. Gegevens
	

	Datum opmaak:
	7 oktober 2008

	Inspectiefrequentie:
	 FORMCHECKBOX 
 Hoog               FORMCHECKBOX 
  Midden               FORMCHECKBOX 
 Laag

	Projectnr.
	TD38525 (PVE_NEN2535)

	Bouwwerk:
	Soort: St. Janstoren / Publieksfunctie 

Adres: Krijtstraat 1
Plaats: 4201 GD Gorinchem

	Bouwvergunning:
	     

	Gebruiksvergunning:
	     

	Eisende partij(en):
	 FORMCHECKBOX 
 Brandweer                    FORMCHECKBOX 
 Verzekeraar                  FORMCHECKBOX 
 Eigenaar / Gebruiker

	Eigenaar / Gebruiker:
	Naam: Gemeente Gorinchem
Adres: Stadhuisplein 1
Plaats: 4205 AZ Gorinchem
Telefoon: 0183-659595
Naam Opgeleid Persoon:      

	Branddetectiebedrijf:
	Naam: Novar Nederland B.V.

Adres: Oeverkruid 14

Plaats: Raamsdonksveer 

Telefoon: 0162-520290

Certificaatnummer: Kiwa K41875/01

	Installatiebedrijf:
	Naam: Wolter & Dros B.V.
Adres: Amsterdamseweg 53
Plaats: Amersfoort
Telefoon:      

	Onderhoudsbedrijf:
	Naam: Novar Nederland B.V.

Adres: Oeverkruid 14

Plaats: Raamsdonksveer 

Telefoon: 0162-520290

	Bijlagen:

(Documentnaam, -nummer en datum vermelden)
	Naam: Bouwkundige tekeningen

Nummer: 26970384 / BB01
Datum: 12-9-2007 (rev. d.d. 17-9-2007)
     


	2. Eisen
	

	§  NEN  2535
	Omschrijving
	Eis

	7.1
	Omvang van de brandmeldinstallatie
	 FORMCHECKBOX 
  Volledige bewaking

 FORMCHECKBOX 
  Gedeeltelijke bewaking

 FORMCHECKBOX 
  Ruimte bewaking 

 FORMCHECKBOX 
  Object bewaking

 FORMCHECKBOX 
  Niet-automatische bewaking

	
	
	Toelichting: Zie aanvullende eisen pagina 3.

	4.2
	Proefbrand voor (niet)-standaardruimten


	(Niet)-standaardruimten
	Nummer proefbrand

	
	
	     
	     

	
	
	Toelichting:   

	4.3
	Prestatie-eis voor ongewenste en onechte brandmeldingen
	Intern    FORMCHECKBOX 
  A        FORMCHECKBOX 
  B         FORMCHECKBOX 
  C


	Extern     FORMCHECKBOX 
  A          FORMCHECKBOX 
  B           FORMCHECKBOX 
  C



	4.4
	Prestatie-eis voor de systeembeschikbaarheid 
	 99,7%

	7.2
	Indeling detectiezones
	Gehele toren

	7.3
	Indeling alarmeringszones
	Gehele toren

	7.4 en

7.13.4
	Sturingen


	Type
	Stuurzones

(Totaal / Selectief; bij selectief beschrijven)

	
	
	 FORMCHECKBOX 
  Ontruimingsalarm type  FORMCHECKBOX 
A    FORMCHECKBOX 
B    FORMCHECKBOX 
C

 FORMCHECKBOX 
  Brandpomp

 FORMCHECKBOX 
  Kleefmagneten

 FORMCHECKBOX 
  Ontgrendeling vluchtdeuren

 FORMCHECKBOX 
  Luchtbehandelingsinstallatie

 FORMCHECKBOX 
  Rook- en warmte-afvoerinstallatie

 FORMCHECKBOX 
  Liften

 FORMCHECKBOX 
  Overdrukinstallatie

 FORMCHECKBOX 
  Brandweeringang (brandweerpaneel)

 FORMCHECKBOX 
  Brandweerkluis

 FORMCHECKBOX 
  Flitslicht

 FORMCHECKBOX 
  Flitslicht Brandweeringang
 FORMCHECKBOX 
  Flitslicht Bijaardier
 FORMCHECKBOX 
       
 FORMCHECKBOX 
       
 FORMCHECKBOX 
       
 FORMCHECKBOX 
       
 FORMCHECKBOX 
       
 FORMCHECKBOX 
       
 FORMCHECKBOX 
       
 FORMCHECKBOX 
       
 FORMCHECKBOX 
       
 FORMCHECKBOX 
       
 FORMCHECKBOX 
       
	Totaal
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Totaal
Totaal
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

	
	
	Toelichting:

Het ontruimingsalarm dient te worden geactiveerd door:

- het ontruimingsbedieningspaneel

- bediening handbrandmelder
- de sprinklerinstallatie


	6.5
	Plaats brandweeringang
	Toelichting:      

	6.5
	Uitvoering brandweerpaneel 

(indien tekstpaneel niet toereikend is)
	 FORMCHECKBOX 
  Geografisch paneel

	
	
	Toelichting: Tekstpaneel ter plaatse van ingang toren.

	6.5
	Terugstelmogelijkheid voor de brandweer op brandweerpaneel
	 FORMCHECKBOX 
  Noodzakelijk                             FORMCHECKBOX 
  Niet noodzakelijk


	7.13.2
	Categorie van doormelding van het brandalarm
	 FORMCHECKBOX 
  DM 1                                        FORMCHECKBOX 
  DM 2

	7.13.3
	Doormelding van storingen naar extern ontvangststation voor storingen
	 FORMCHECKBOX 
  Vereist                  FORMCHECKBOX 
  Niet vereist             


	6.1.1
	Aanvullende opties in de BMC
	 FORMCHECKBOX 
  Verificatie van meldingen      FORMCHECKBOX 
  Vertraging van C en / of E uitgangssignalen
· 

	Aanvullende eisen: 
Dit PVE dient voor het vastleggen van de uitgangspunten van de sprinklermeldinstallatie en kan niet worden gebruikt voor certificering.
Bij de brandweeringang dient een flitslicht te worden aangebracht in de kleur rood.
Bij het nevenpaneel dient een verduurzaamde plattegrondstekening te worden aangebracht. Deze dient ter goedkeuring aan de Brandweer Gorinchem te worden aangeboden.
Handbrandmelders dienen te worden aangebracht op de volgende plaatsen: Stiltecentrum, Ingang toren nabij nevenpaneel, Eerste tussenvloer, Tweede tussenvloer, Eerste omloop nis klokkenruimte (klokstoel), Loge beijaardier, Torentje bovenste omloop.
Plaatsing van handbrandmelders niet in klimgebied.

De doormeldingen dienen te geschieden conform de volgende criteria:

Criterium 1:  Handbrandmelder

Criterium 2:  Sprinklermelding

Criterium 3:  Handbrandmelder Beijaardier (noodknop)
Criterium 4:  Storing (PAC)




	3. Goedkeuring
	Invullen door eisende partij, eigenaar/gebruiker en PvE-opsteller

	Partij
	Gegevens
	Handtekening

	Brandweer:
	Naam: Brandweer Gorinchem
Adres: Arkelsedijk 22
Plaats: 4206 AC Gorinchem
Contactpersoon: Dhr.M. Kouvelt
	Datum: 

	Verzekeraar:
	Naam:      
Adres:      
Plaats:      
Contactpersoon:      
	Datum: 

	Eigenaar / Gebruiker:
	Naam: Gemeente Gorinchem
Adres: Stadhuisplein 1
Plaats: 4205 AZ Gorinchem
Contactpersoon: Dhr. J. van Breugel
	

	PvE-opsteller:
	Naam: Novar Nederland
Adres: Oeverkruid 14
Plaats: Raamsdonksveer
	


