## Sheet1
| Sint Jans Toren Gorinchem Krijtstraat 1 4201 GD Gorinchem Contractnumber:TD38525 Responsible:Marcel Kirkels Date:15-07-2024 |  |  |  | Sturing | MB | DOORM.STORING PAC | DOORM.HAND GMC | DOORM.HAND BEIAARDIER | RESERVE | LEDTEST N32 | SLOWWHOOPS RING 113 | FLITSLAMP BWP | FLITSLAMP BEIAARDIER | TBV UIT RELAIS 12+13 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | LED N15 | LED N15 | LED N15 | LED N15 | LED N15 | LED N15 | LED N15 | LED N15 | LED N15 | LED N15 | LED N15 | LED N15 | LED N15 | LED N15 | LED N15 |  | LED FUNCT.UIT N15 | LED STORING N15 | ZOEMER N15
[5 empty] | Ringlus | FDC | Basiskarte | Peripheriekarte | Peripheriekarte | Peripheriekarte | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113
[5 empty] | Relais | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219
Nr. | Detectiezone/Groep: | Aantal | Type | H/A | Ringlus
| Verzameld Brand |  | Algemeen | bar: 18
| Verzameld Storing |  | Algemeen | bar: 11; 218
| Functies uitgeschakeld |  | Algemeen | bar: 11; 217
| Verzameld TAL |  | Algemeen | bar: 11; 218
1 | BRAND TOREN | --- | Brand |  | 113 | bar: 1; 16; 101; 201
2 | BRAND TORENSPITS | --- | Brand |  | 113 | bar: 1; 16; 102; 202
3 | LAGE DRUK TOREN | --- | TAL met geheugen |  | 113 | bar: 103
4 | LAGE DRUK TORENSPITS | --- | TAL met geheugen |  | 113 | bar: 104
5 | LAGE DRUK COMPRESSOR | 1 | TAL met geheugen | H | 113 | bar: 105
6 | SPANN.UITVAL COMPRESSOR | 1 | TAL met geheugen | H | 113 | bar: 106
7 | NOODOPROEP BEIAARDIER | 1 | Brand | H | 113 | bar: 13; 16; 107; 203
8 | undefined |  | undefined | bar: 108
9 | STILTECENTRUM HAND | 1 | Brand | H | 113 | bar: 12; 16; 109; 204
10 | INGANG TOREN HAND | 1 | Brand | H | 113 | bar: 12; 16; 110; 205
11 | TUSSEN VLOER HAND | 1 | Brand | H | 113 | bar: 12; 16; 111; 206
12 | 2e TUSSEN VLOER HAND | 1 | Brand | H | 113 | bar: 12; 16; 112; 207
13 | 1e OMLOOP HAND | 1 | Brand | H | 113 | bar: 12; 16; 113; 208
14 | 2e OMLOOP HAND | 1 | Brand | H | 113 | bar: 12; 16; 114; 209
101 | UITSCHAKELING RELAIS | --- | Stuuringang |  | 113
102 | OVERBRUG STURINGEN | --- | Stuuringang |  | 113
113 | SW+FLITSLAMP | 13 | Storing met geheugen |  | 113
131 | ESSERBUS OP RING 113 | 1 | Storing met geheugen |  | 113
199 | PANELEN | 3 | Storing met geheugen |  | 113
ll | : 2-GROEPSAFHANKELIJKE (PER RUIMTE) STURING
q | : BRAND + STORING + UITSCHAKELING (FSA)
m | : UITSCHAKELING
p | : STORING
t | : TECHNICAL ALARM
l | : FIRE/ALARM
Note on G2: Field Device Card
Note on H2: Basiskarte
Note on I2: Bewaakt 10 kOhm
Note on J2: Bewaakt 10 kOhm
Note on K2: Bewaakt 10 kOhm
Note on M2: Ontruimingsalarm
Note on B17: undefined detectorgroup

## Sheet2
ll | : 2-GROEPSAFHANKELIJKE (PER RUIMTE) STURING
q | : BRAND + STORING + UITSCHAKELING (FSA)
m | : UITSCHAKELING
p | : STORING
t | : TECHNICAL ALARM
l | : FIRE/ALARM
| Worksheet | Sheet1
| Projectinfofield | B1
| Detector Groupnumber columnnr. | 1
| Detector Label columnnr. | 2
| Detector quantity columnnr. | 3
| Detector Type columnnr. | 4
| Detector technology columnnr. | 5
| Detector installation place columnnr. | 6
| Detector first row | 6
| Controlgroup first column | 7
| Controlgroup label row | 1
| Controlgroup place row | 2
| Controlgroup number row | 4
| Legend position | A1:D6
| Legend Sheet | Sheet2
Even Row Background
Note on C8: mh: Name of the sheet where the data will be placed
Note on C9: mh: Fieldaddress where Projectinfo will be written
Note on C10: mh: Columnnumber where Detector group will be written. Column 'A' => 1
Note on C11: mh: Columnnumber where Detector label will be written. Column 'B' => 2
Note on C12: mh: Columnnumber where Detector quantity will be written. Column 'C' => 3
Note on C13: mh: Columnnumber where Detector type will be written. Column 'D' => 4
Note on C14: mh: Columnnumber where Detector technology will be written. Column 'E' => 5
Note on C15: mh: Columnnumber where Detector installation will be written. Column 'F' => 6
Note on C16: mh: Rownumber where first Detector data will be written.
Note on C17: mh: Columnnumber where first Controlgroup will be written. Column 'G' => 7
Note on C18: mh: Row where Controlgroup label is wirtten
Note on C19: mh: Row where Controlgroup place is written
Note on C20: mh: Row where Controlgroup number is written
Note on C21: mh: Area in Legend sheet where legend is copied from
Note on C22: mh: Sheet name where legend is copied from