## Sheet1
Object |  | Bon gegevens | [17 empty] | Objectdetails |  |  |  | Locatiegegevens
Code | Omschrijving | Status | Gemaakt op | Bon nr | Type | Omschrijving | Opmerking | Afhandeling opmerking | Tags | Bon datum | Start | Eind | Factuurperiode | Contract | Contractverantwoordelijke | Organisatie | Medewerker | Gekoppelde acties | Gekoppelde bestanden | Categorie | Tags | Objecttype | Risicoprofiel | Plaats | Straat
RS-33 | Groene Linde | In uitvoering | 2024-11-11 08:47 | 1014668 | Storing | Hoog water al twee dagen nivo blijfd het zelfde |  |  |  | 2024-11-11 13:00 | [5 empty] | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum/Hurwenen | De Tuinstraat
VD-40 | Klompemakershof 1 | In uitvoering | 2024-11-07 14:11 | 1014389 | Storing | POmp 2 hogestroom |  |  |  | 2024-11-07 13:00 | [5 empty] | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Klompenmakershof
HD194-01 | De Hootkamp thv 6 | In uitvoering | 2024-11-07 13:28 | 1014378 | Storing | Pomp maakt herrie |  |  |  | 2024-11-07 13:00 | [5 empty] | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hedel
KD121-01 | Zandstraat/Geersteeg | In uitvoering | 2024-11-06 12:49 | 1014194 | Storing | Put vol, verder geen info. |  |  |  | 2024-11-06 13:00 | [5 empty] | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Kerkdriel
0-01 | Hoofdpost (Losse opdrachten) | In uitvoering | 2024-11-05 11:00 | 1013201 | Storing | Stroomuitval in de gemeente |  |  |  | 2024-11-01 13:00 | [5 empty] | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Watergang | Onbekend | Gem Maasdriel | Diverse locaties
HD-07 | Middelingenseweg 9 | In uitvoering | 2024-11-05 09:16 | 1013152 | Storing | Pomp 2 hogestroom |  |  |  | 2024-11-05 13:00 | [5 empty] | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
2577 | Hogeweg 100 | Nieuw | 2024-11-04 12:00 | 1012731 | Storing | Stop vliegt er steeds uit | 04-11-2024: dhr Vogel heeft gebeld, hij heeft na de vorige storing (sept) de boel in de gaten gehouden. Het blijkt dat steeds de stop eruit vliegt en deze in contact staat met de IBA. Melding doorgegeven aan de monteur. |  |  | 2024-11-04 01:00 | 2024-11-04 01:00 |  |  |  |  | Akanova Circulair Water | Elbrig Bakker | 0 | 0 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Rossum | Hogeweg
2574 | Sint Andries 5 | Nieuw | 2024-11-04 11:15 | 1012705 | Storing | Stankoverlast | 04-11-2024: Ton is er 3 oktober al geweest, zelfde klachten. Toen geen bijzonderheden. Monteur ingelicht. |  |  | 2024-11-04 01:00 | 2024-11-04 01:00 |  |  |  |  | Akanova Circulair Water | Elbrig Bakker | 0 | 0 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Heerewaarden | Sint Andries
HW-22 | Heerewaardensestraat - Van Heemstraweg | In uitvoering | 2024-11-04 08:29 | 1012581 | Storing | Geen communicatie |  | - Aangetroffen op locatie: 48 uur geen communicatie - Storingsoorzaak: Modem is niet te berijken - (Tijdelijke) Oplossing: Met Mous gebeld maar zij kunnen het modem ook niet berijken. ze eten nit wat het is. - Advies: Als dit probleem aanhoud wellicht modem vervangen |  | 2024-11-01 13:00 | 2024-11-01 13:00 | 2024-11-04 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Heerewaarden | Heerewaardensestraat
KD-26 | Ipperakkeren | Afgehandeld | 2024-11-01 10:52 | 1012445 | Storing | Spanninguitval |  | - Aangetroffen op locatie: Spannigs uitval - Storingsoorzaak: Spanning weg bij liander - (Tijdelijke) Oplossing: Spanning komt in de middag weer terug zeggen ze. |  | 2024-11-01 13:00 | 2024-11-01 13:00 | 2024-11-01 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Ipperakkeren
HW-20 | Hogestraat 37- camping | Afgehandeld | 2024-10-31 08:28 | 1012021 | Storing | Pomp 1 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 1 hogestroom - Storingsoorzaak: Vervuiling doeken - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en doeken verwijderd. |  | 2024-10-31 13:00 | 2024-10-31 13:00 | 2024-10-31 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Heerewaarden | Hogestraat
VD-40 | Klompemakershof 1 | Afgehandeld | 2024-10-29 10:04 | 1010567 | Storing | Pomp 1 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 1 hogestroom - Storingsoorzaak: Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. |  | 2024-10-29 13:00 | 2024-10-29 13:00 | 2024-10-29 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Klompenmakershof
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-10-29 09:55 | 1010480 | Storing | Pomp 2 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 2 hogestroom - Storingsoorzaak: Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp geligt en vervuiling verwijderd. |  | 2024-10-29 13:00 | 2024-10-29 13:00 | 2024-10-29 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
KD-43 Empelenhof 1 | Empelenhof 1 | Afgehandeld | 2024-10-29 09:06 | 1010467 | Storing | DWA geen pompen beschikbaar en hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: P1 DWA - Storingsoorzaak: Dikke prop doeken in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: Dit verwijderd |  | 2024-10-28 13:00 | 2024-10-28 13:00 | 2024-10-28 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Empelenhof
KD119-01 | Bussenerweg 3 | Afgehandeld | 2024-10-28 14:52 | 1010388 | Storing | Rode lamp blijft branden. |  | - Aangetroffen op locatie: Put vol pomp blijft uit hoogwater lamp werkt wel. - Storingsoorzaak: Drukschakelaar defect en luchtpompje werkt ook niet goed. - (Tijdelijke) Oplossing: Drukschakelaar en luchtpompje vervangen. - Advies: Post 58 |  | 2024-10-28 13:00 | 2024-10-28 13:00 | 2024-10-28 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ronald Schutterhoef | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Kerkdriel
AM0535 | Zandweg thv 1 Wordragen | In uitvoering | 2024-10-28 09:23 | 1009602 | Storing | Communicatieloos |  | - Aangetroffen op locatie: Geen put deksel - Storingsoorzaak: Putdeksel verdwenen na aanleg nieuw asfalt - (Tijdelijke) Oplossing: Geen oplossing |  | 2024-10-23 14:00 | 2024-10-23 14:00 | 2024-10-28 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Onbekend | Ammerzoden/Well
WL0010 | Heust thv 15 Well | In uitvoering | 2024-10-28 09:04 | 1009586 | Storing | Communicatieloos |  | - Aangetroffen op locatie: Print op storing - Storingsoorzaak: waarschijnlijk te lang slecht bereik gehad. - (Tijdelijke) Oplossing: Via de laptop gereset en instellingen hersteld. |  | 2024-10-23 14:00 | 2024-10-23 14:00 | 2024-10-28 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Onbekend | Ammerzoden/Well
VD-34 | Hamstraat 2 | Afgehandeld | 2024-10-24 14:45 | 1009092 | Storing | Gemaal resetten na een stroomstoring |  | - Aangetroffen op locatie: Gemaal resetten na een stroomstoring - Storingsoorzaak: Stroom storing - (Tijdelijke) Oplossing: Pompen gereset op locatie. |  | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Hamstraat
KD193-01 | Kerkstraat Meidoorn (Hemelwater) | Afgehandeld | 2024-10-24 14:42 | 1009091 | Storing | Gemaal resetten na een stroomstoring |  | - Aangetroffen op locatie: Gemaal resetten na een stroomstoring - Storingsoorzaak: Stroom storing - (Tijdelijke) Oplossing: Pompen gereset op locatie. |  | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Suppletiegemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Kerkstraat
HZ-23 | Kievitsham 77 | Afgehandeld | 2024-10-24 14:40 | 1009090 | Storing | Gemaal resetten na een stroomstoring |  | - Aangetroffen op locatie: Gemaal resetten na een stroomstoring - Storingsoorzaak: Stroom storing - (Tijdelijke) Oplossing: Pompen gereset op locatie. |  | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hoenzadriel | Kievitsham
HD-19 | Koningskampen 12 | Afgehandeld | 2024-10-24 14:38 | 1009089 | Storing | Gemaal resetten na een stroomstoring |  | - Aangetroffen op locatie: Gemaal resetten na een stroomstoring - Storingsoorzaak: Stroom storing - (Tijdelijke) Oplossing: Pompen gereset op locatie. |  | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 3 pompen | Onbekend | Hedel | Koningskampen
HD-13 | Prinses Beatrixstraat | Afgehandeld | 2024-10-24 14:35 | 1009085 | Storing | Gemaal resetten na een stroomstoring |  | - Aangetroffen op locatie: Gemaal resetten na een stroomstoring - Storingsoorzaak: Stroom storing - (Tijdelijke) Oplossing: Pompen gereset op locatie. |  | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Prinses Beatrixstraat
VD105-01 | Oostenbroekweg 7 | Afgehandeld | 2024-10-24 14:33 | 1009083 | Storing | Gemaal resetten na een stroomstoring |  | - Aangetroffen op locatie: Gemaal resetten na een stroomstoring - Storingsoorzaak: Stroom storing - (Tijdelijke) Oplossing: Pompen gereset op locatie. |  | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 2-pomps | Onbekend | Velddriel | Oostenbroekweg
KD-26 | Ipperakkeren | Afgehandeld | 2024-10-23 11:52 | 1008709 | Storing | Pomp 1 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 1 hogestroom - Storingsoorzaak: Geen idee waarschijnlijk vuil er uitgevallen - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht maar er zat niets in waarschijnlijk er uit gevallen. Pomp terug geplaast en stroom was weer goed 7 ampere. |  | 2024-10-23 14:00 | 2024-10-23 14:00 | 2024-10-23 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Ipperakkeren
VD-40 | Klompemakershof 1 | Afgehandeld | 2024-10-22 13:18 | 1008073 | Storing | Pomp 2 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 2 hogestroom - Storingsoorzaak: Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. |  | 2024-10-22 14:00 | 2024-10-22 14:00 | 2024-10-22 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Klompenmakershof
RS07-01 | Burg. Slootspad | Afgehandeld | 2024-10-22 11:45 | 1008042 | Storing | Lg pomp thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: Lg pomp thermisch - Storingsoorzaak: Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. |  | 2024-10-22 14:00 | 2024-10-22 14:00 | 2024-10-22 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Rossum/Hurwenen | Hogeweg
KD05-01 | BBL-Lindestraat | Afgehandeld | 2024-10-21 11:31 | 1007736 | Storing | LP termisch. |  | - Aangetroffen op locatie: BBL stond vol. - Storingsoorzaak: doekjes in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: Vuil verwijderd en waaier afgesteld. |  | 2024-10-20 14:00 | 2024-10-21 14:00 | 2024-10-21 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ronald Schutterhoef | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Onbekend | Kerkdriel | Lindestraat
KD117-04 | Duitseweistraat 12 | Afgehandeld | 2024-10-18 13:20 | 1007486 | Storing | Rode lamp brand |  | - Aangetroffen op locatie: Rode lamp brand - Storingsoorzaak: Pomp thermisch, erwas spannins uitval daar in de buurt dat zal de oorzaak wel zijn geweest. - (Tijdelijke) Oplossing: Gereset daarna stroom weer ok en put leeg gepomt |  | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Kerkdriel
KD-24 | Wilgenpas- De Kreek | Afgehandeld | 2024-10-18 11:25 | 1007458 | Storing | Pomp 1 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 1 hogestroom - Storingsoorzaak: Vervuiling doeken - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en doeken verwijderd. |  | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Wilgenpas
KD-43 Empelenhof 1 | Empelenhof 1 | Afgehandeld | 2024-10-18 10:42 | 1007446 | Storing | DWA hoog water in opdracht van Roy even controleren |  | - Aangetroffen op locatie: DWA hoog water in opdracht van Roy even controleren - Storingsoorzaak: POmp stond niet goed op de klauw - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp weer goed gezet. |  | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Empelenhof
0-01 | Hoofdpost (Losse opdrachten) | In uitvoering | 2024-10-18 10:20 | 1007443 | Storing | Diverse gemalen resttten op locatie door stroom storing |  |  |  | 2024-10-18 14:00 | [5 empty] | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Watergang | Onbekend | Gem Maasdriel | Diverse locaties
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-10-18 10:13 | 1007441 | Storing | Pomp 2 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: POmp 2 hogestroom - Storingsoorzaak: Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: POmp gelicht en vervuiling verwijderd. |  | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
VD-40 | Klompemakershof 1 | Afgehandeld | 2024-10-17 15:04 | 1007362 | Storing | Pomp 1 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 1 hogestroom - Storingsoorzaak: Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en doeken verwijderd. |  | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-17 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Klompenmakershof
HD-13 | Prinses Beatrixstraat | Afgehandeld | 2024-10-17 13:43 | 1007340 | Storing | Pomp 2 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 2 hogestroom - Storingsoorzaak: Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp elicht en vervuiling verwijderd. |  | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-17 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Prinses Beatrixstraat
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-10-17 12:38 | 1007308 | Storing | Pomp 2 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 2 hogestroom - Storingsoorzaak: Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en doeken vewijderd. |  | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-17 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
AZ169-01 | Wellsedijk 35 | Afgehandeld | 2024-10-17 11:29 | 1007289 | Storing | Overlast |  | - Aangetroffen op locatie: Overlast - Storingsoorzaak: aardlek uit - (Tijdelijke) Oplossing: Aardlek ingezet en naar de put gegaan zakt nog niet pomp ontlucht nu zakt het wel. Pomp meet ook maar 1 meg deze moet vervangen worden. Moet een krimp mof in de put gemaakt worden. Pomp op halen bij de gemeente werf is een ABS systeem. Put is nu wel leeg pomp werkt nog wel - Advies: Pomp vervangen Flygt systeem zie vervolg bon. Kan geen lasdoos of krimp mof maken heb geen hars zak is helemaal hart geworden die ik in de bus had. |  | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-17 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
VD095-01 | Provincialeweg 126 | Afgehandeld | 2024-10-15 13:48 | 1006270 | Storing | Put vol rode lamp aan |  | - Aangetroffen op locatie: Rode lamp aan pomp thermisch - Storingsoorzaak: Thermisch blok verbrand slecht contackt - (Tijdelijke) Oplossing: Nieuw thermisch blok gemonteerd bu werkt het weer naar behoren. - Advies: Thermisch blok boeken uit het magazijn aetom 6 tot 12 ampere. |  | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
KD-24 | Wilgenpas- De Kreek | Afgehandeld | 2024-10-15 11:22 | 1006222 | Storing | Pomp 1 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: POmp 1 hogestroom - Storingsoorzaak: Vervuiling doeken - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en doeken verwijderd. |  | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Wilgenpas
HD-13 | Prinses Beatrixstraat | Afgehandeld | 2024-10-15 10:22 | 1006193 | Storing | Pomp 2 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 2 hogestroom - Storingsoorzaak: Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. |  | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Prinses Beatrixstraat
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-10-11 11:28 | 1005289 | Storing | pomp 2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: pomp 2 hoge stroom - Storingsoorzaak: de lichtelijke vuil / doekjes tussen de waaier - (Tijdelijke) Oplossing: vuil verwijderd |  | 2024-10-11 14:00 | 2024-10-11 14:00 | 2024-10-11 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Jasper Mulder | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
HD-45 | Koningin Maximahof | Afgehandeld | 2024-10-11 10:55 | 1005278 | Storing | pomp 1 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: pomp 1 thermisch en put erg vet - Storingsoorzaak: doekjes en stuk pvc in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: pvc en doekjes verwijderd - Advies: pomp 1 is een kanaal waaier pomp , advies om er een versnijdende pomp te plaatsen gezien de hoeveelheid doekjes in de put |  | 2024-10-11 14:00 | 2024-10-11 14:00 | 2024-10-11 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Jasper Mulder | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Koningin Maximahof
RS-33 | Groene Linde | In uitvoering | 2024-10-10 13:08 | 1004882 | Storing | Niveaumeting fluctueert erg |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp staat droog te draaien - Storingsoorzaak: Niet bekend - (Tijdelijke) Oplossing: Spanning eraf gehaald, even gewacht tot inschakelen, Niveaumeting werkt weer correct - Advies: Kabel van de sensor wel erg strak de kast ingetrokken, vermoeden is dat dit de oorzaak is van storingen... |  | 2024-10-09 14:00 | 2024-10-09 14:00 | 2024-10-09 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum/Hurwenen | De Tuinstraat
RS029-04 | H C de Jonghweg 30 a | Afgehandeld | 2024-10-09 11:41 | 1004608 | Storing | Aardlek van de pomp valt uit in de loods, spoelplaats vol met water |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp maakt sluiting - Storingsoorzaak: Isolatiewaarde laag (0.1) - (Tijdelijke) Oplossing: Put leeg gezogen en pomp vervangen voor HOMA GRP 26D (sn: 745720) Klauw hergebruikt. Verloopstuk en pomp komen van de gemeentewerg Maasdriel - Advies: Pomp op de werf opgehaald, zat veel water achter de put dus kostte wat meerwerk ivm leegzuigen - Post 36 1,5x - Post 18 - Post 72 |  | 2024-10-08 14:00 | 2024-10-08 14:00 | 2024-10-08 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
KD186-01 | Katarijnehof thv 25 (regenwater) | Afgehandeld | 2024-10-08 10:41 | 1004363 | Storing | Geen pomp beschikbaar |  | - Aangetroffen op locatie: Waaier verstopt - Storingsoorzaak: Doekjes en stukken plastic in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: Vuil verwijderd - Advies: Bodemplaat is erg versleten. 3 van de 6 boutgaten zijn door. Pomp vervangen! |  | 2024-10-07 14:00 | 2024-10-08 14:00 | 2024-10-08 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Suppletiegemaal |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Kerkdriel | Katarijnehof
KD-24 | Wilgenpas- De Kreek | Afgehandeld | 2024-10-08 09:15 | 1004301 | Storing | p1 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: Doeken in de pomp - Storingsoorzaak: Vervuiling in de put - (Tijdelijke) Oplossing: Doeken verwijderd - Advies: Aansluiting pomp 1 en 2 op de klemmenstrook zijn omgewisseld Dit aangeduid in de kast, Op de klem zelf niet verwisseld want zijn verschillende pompen |  | 2024-10-07 14:00 | 2024-10-07 14:00 | 2024-10-07 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Wilgenpas
VD-40 | Klompemakershof 1 | Afgehandeld | 2024-10-08 09:07 | 1004294 | Storing | P1 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: Doeken in de pomp - Storingsoorzaak: Vervuiling in de put - (Tijdelijke) Oplossing: Doeken verwijderd |  | 2024-10-07 14:00 | 2024-10-07 14:00 | 2024-10-07 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Klompenmakershof
RS07-01 | Burg. Slootspad | Afgehandeld | 2024-10-07 09:38 | 1003886 | Storing | LP brengt niets weg |  | - Aangetroffen op locatie: Ledigingspomp - Storingsoorzaak: Prop doeken voor de aanzuiging - (Tijdelijke) Oplossing: Prop verwijderd tot 3x toe de pompen moeten lichten voor hij aan gewoon bleef. - Advies: Tot meermaals omhoog moeten takelen, er ligt veel troep op de bodem. Advies om put binnenkort te reinigen. - Post 18 - Post 20 meer maals pomp moeten lichten... |  | 2024-10-07 14:00 | 2024-10-07 14:00 | 2024-10-07 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Rossum/Hurwenen | Hogeweg
RS07-01 | Burg. Slootspad | Afgehandeld | 2024-10-04 16:26 | 1003751 | Storing | SP thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp thermisch - Storingsoorzaak: Vervuiling in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp tot 4 keer toe omhoog gehad nadat hij na ong 20 minuten weer thermisch wordt. Na de 4e keer leek het goed te blijven. Doekjes en hondenpoepzakjes uit de pomp gehaald. - Advies: Reinigen post 16 post 20 2x |  | 2024-10-04 14:00 | 2024-10-04 14:00 | 2024-10-04 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Rossum/Hurwenen | Hogeweg
AZ178-07 | Wordragensestraat 17 | Afgehandeld | 2024-10-04 09:25 | 1003606 | Storing | Bewoner belde dat de pomp weer uit was. |  | - Aangetroffen op locatie: -Aardle was gertript. - Storingsoorzaak: -Nieuwe aardlek tript ook. - (Tijdelijke) Oplossing: -Aardlek ingezet. |  | 2024-10-04 14:00 | 2024-10-04 14:00 | 2024-10-04 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ronald Schutterhoef | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
RS030-01 | Nieuweweg 1 | Afgehandeld | 2024-10-03 12:01 | 1003298 | Storing | Rode lamp aan, stank overlast in huis |  | - Aangetroffen op locatie: Rode lamp aan, put vol - Storingsoorzaak: Pomp stond niet op automatisch - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp aangezet |  | 2024-10-03 14:00 | 2024-10-03 14:00 | 2024-10-03 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum | Nieuweweg
RS-42 | Ossewei | Afgehandeld | 2024-10-03 11:30 | 1003272 | Storing | Beide pompen thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: Beide pompen - Storingsoorzaak: Vervuiling in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: Doeken vielen er al uit bij lichten van de pompen - Advies: Post 16 |  | 2024-10-02 14:00 | 2024-10-02 14:00 | 2024-10-02 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 1xRWA pomp | Onbekend | Rossum | Burgemeester van Randwijckstraat
KD-24 | Wilgenpas- De Kreek | Afgehandeld | 2024-10-03 11:20 | 1003268 | Storing | P1 maximum stroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 1 max stroom - Storingsoorzaak: Doekjes in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: Vuil verwijderd - Advies: Zat niet veel in maar toch genoeg voor hoge stroom. Put is wel vrij vervuild. |  | 2024-10-02 14:00 | 2024-10-02 14:00 | 2024-10-02 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Wilgenpas
VD-40 | Klompemakershof 1 | Afgehandeld | 2024-10-02 13:54 | 1002045 | Storing | P2 hoge stroom, ook na reset. |  | - Aangetroffen op locatie: P2 hoge stroom. - Storingsoorzaak: Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: Vervuiling verwijderd en gemaal getest. |  | 2024-10-02 14:00 | 2024-10-02 14:00 | 2024-10-02 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Klompenmakershof
HE0402 | Winkelseweg thv 2A Hedel | Afgehandeld | 2024-10-02 13:19 | 1002014 | Storing | Communicatieloos |  | - Aangetroffen op locatie: Geen communicatie - Storingsoorzaak: onbekend - (Tijdelijke) Oplossing: Handmatig laten communiceren |  | 2024-09-24 14:00 | 2024-09-24 14:00 | 2024-10-02 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Onbekend | Hedel
KEV65O | Hoorzik thv 43 Kerkdriel | Afgehandeld | 2024-10-02 13:17 | 1002013 | Storing | Communicatieloos |  | - Aangetroffen op locatie: Geen communicatie - Storingsoorzaak: onbekend - (Tijdelijke) Oplossing: handmatig laten communiceren |  | 2024-09-24 14:00 | 2024-09-24 14:00 | 2024-10-02 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Onbekend | Kerkdriel
RS057-01 | Veilingweg 2 | Afgehandeld | 2024-10-02 13:16 | 1002011 | Storing | Putkop en dekselkapot getrokken met maaien/klepelen. |  | - Aangetroffen op locatie: Putkop en putdeksel kapot getrokken met maaien/klepelen. - Storingsoorzaak: Putkop en deksel kapot. - (Tijdelijke) Oplossing: Putkop en deksel vervengen, is nu afgedekt met hout en reststukken vd putdeksel. - Advies: ZSM uitvoeren !!! WA aangemaakt |  | 2024-09-23 14:00 | 2024-09-23 14:00 | 2024-09-23 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
VD080-01 | Noordbeemdenweg 8 | Afgehandeld | 2024-10-02 11:36 | 1001947 | Storing | lekkage persleiding |  | - Aangetroffen op locatie: oprit van bewoners zie je borrels ophoog komen, middenoprit bewoners. - Storingsoorzaak: lekke persleiding - (Tijdelijke) Oplossing: persleiding herstellen - Advies: - Post 17 |  | 2024-08-18 14:00 | 2024-08-18 14:00 | 2024-08-18 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Jasper Mulder | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
RS07-01 | Burg. Slootspad | Afgehandeld | 2024-10-01 15:06 | 1001688 | Storing | LP thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: LP. - Storingsoorzaak: Lp vervuilt. - (Tijdelijke) Oplossing: Lp omhoog gehaald en vuil verwijdert. Roy gebeld wat te doen met dit gemaal omdat de pomp zeer snel verstopt zit, Roy heeft aasngeven om toch de pomp omhoog te halen en te kijken of de BBL leeg te krijgen is. BBL wordt binnenkort gereinigt. |  | 2024-10-01 14:00 | 2024-10-01 14:00 | 2024-10-01 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ronald Schutterhoef | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Rossum/Hurwenen | Hogeweg
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2024-10-01 14:03 | 1001622 | Storing | Pomphoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: hoge stroom. - Storingsoorzaak: Prop doeken in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: Prop verwijderd |  | 2024-10-01 14:00 | 2024-10-01 14:00 | 2024-10-01 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ronald Schutterhoef | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
2614 | Maasweg 1 | Uitgevoerd | 2024-10-01 10:32 | 1001496 | Storing | Water loopt niet weg | 01-10-2024: bewoner heeft gebeld dat het water niet weg loopt. Monteur gaat langs. 02-10-2024: monteur is langs geweest; influentput zit vol, moet geleegd worden. Er staat wel stroom op de kast. (Pieter) 03-10-2024: Ton is langs geweest, de IBA is intussen geleegd. De vlotter moest vervangen worden. | Controle IBA na storing; influentpomp verstopt, schoon laten maken. Pomp geeft erg rauw geluid. Direct ook vlotter vervangen, was defect. (Ton Koekkoek) |  | 2024-10-01 02:00 | 2024-10-01 02:00 | 2024-10-03 02:00 |  |  |  | Akanova Circulair Water | Ton Koekoek | 0 | 6 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Rossum | Maasweg
HD142-02 | Winkelseweg 2a | Afgehandeld | 2024-09-30 13:43 | 1000818 | Storing | Gemaal doet niets, kast is niet te openen. |  | - Aangetroffen op locatie: Put vol, geen rode lamp die brand. - Storingsoorzaak: Smeltveiligheid eruit, pomp is kapot. - (Tijdelijke) Oplossing: Op de werf een Homa GRP26D gehaald en deze geplaatst. - Advies: post 16 + 72 |  | 2024-09-30 14:00 | 2024-09-30 14:00 | 2024-09-30 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hedel
RS07-01 | Burg. Slootspad | Afgehandeld | 2024-09-27 14:40 | 999895 | Storing | LP thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: LP thermisch. - Storingsoorzaak: Veel doeken en plastic in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: Vervuiling verwijderd en gemaal getest. - Advies: Gemaal reinigen, op de terugweg naar Wijchen kregen we een melding dat de LP weer thermisch is. Wellicht laten reinigen. |  | 2024-09-27 14:00 | 2024-09-27 14:00 | 2024-09-27 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Rossum/Hurwenen | Hogeweg
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-09-27 13:24 | 999867 | Storing | P2 hoge stroom. |  | - Aangetroffen op locatie: P2 hoge stroom. - Storingsoorzaak: Pomp vol met doeken, hoge stroom en bijna geen debiet. - (Tijdelijke) Oplossing: Vervuiling verwijderd en gemaal getest. - Advies: Gemaal reinigen. |  | 2024-09-27 14:00 | 2024-09-27 14:00 | 2024-09-27 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-09-26 11:50 | 999267 | Storing | P2 hoge stroom, ook na reset. |  | - Aangetroffen op locatie: P2 hoge stroom. - Storingsoorzaak: Pomp vol met doeken. - (Tijdelijke) Oplossing: Vervuiling verwijderd en gemaal getest. |  | 2024-09-26 14:00 | 2024-09-26 14:00 | 2024-09-26 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
2602 | Veldweg 62 | Uitgevoerd | 2024-09-23 14:13 | 997733 | Storing | Rode lamp | dhr. Quik belde met de mededeling dat de rode lamp al enige tijd brandt, verder (nog) geen problemen. Monteur gevraagd even langs te gaan. 02-10-2024: monteur is langs geweest; er zit vuil water in wat niet afgevoerd kan worden. Hierop zijn aanpassingen gemaakt in de mantelbuis (Pieter). De monteur heeft de bewoner hierover gesproken. | Er zijn aanpassingen gemaakt in de mantelbuis. Airlift kreeg te weinig aanvoer via de bestaande gaten waardoor deze niet genoeg kon overpompen. Vervuiling aan de vlotter (haar e.d.). Alle kleppen getest, hier was niets mis mee. |  | 2024-09-23 02:00 | 2024-10-01 02:00 | 2024-10-02 02:00 |  |  |  | Akanova Circulair Water | Elbrig Bakker | 0 | 8 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Hedel | Veldweg
KD-24 | Wilgenpas- De Kreek | Afgehandeld | 2024-09-23 13:34 | 997713 | Storing | P1 thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: P1 thermisch. - Storingsoorzaak: Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: Vervuiling verwijderd en gemaal getest. - Advies: Gemaal reinigen, deze is weer zeer vies en vol met doeken. |  | 2024-09-23 14:00 | 2024-09-23 14:00 | 2024-09-23 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Wilgenpas
HZ111-01 | Hoenzadrielsedijk 42 | Afgehandeld | 2024-09-23 12:26 | 997198 | Storing | Put vol. |  | - Aangetroffen op locatie: Put vol. - Storingsoorzaak: Luchtslang vd luchtpomp af. - (Tijdelijke) Oplossing: Luchtslang ingekort voor goede aansluiting op de pomp, alles ontvet en de slang vastgeplakt op de pomp. Met een tyrap goed vastgetrokken. Overige slang goed vastgezet een voedingkabel tegen trillen e.d. Luchtpomp verplaatst voor spanningvrije aansluiting op de slang. Gewacht tot de put leeg was voor goede uitschakelmoment te zien. |  | 2024-09-23 14:00 | 2024-09-23 14:00 | 2024-09-23 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hoenzadriel
AZ178-01 | Heust 57 | Afgehandeld | 2024-09-21 11:12 | 996982 | Storing | aardlek weer uit. |  | - Aangetroffen op locatie: bewoner van Wordragerstraat 17 AZ178-07 heeft weer gebeld dat hun installatie uit is en overlast heeft in huis. - Storingsoorzaak: Aardlek in de verdeelkast van streng Wordragerstraat is er weer uitgerklapt, - (Tijdelijke) Oplossing: voor nu de aardlek weer ingezet, nieuwe is besteld. |  | 2024-09-20 14:00 | 2024-09-20 14:00 | 2024-09-20 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
VD105-01 | Oostenbroekweg 7 | In uitvoering | 2024-09-19 15:48 | 996742 | Storing | iov Roy de Vegapuls C11 nazien, deze geeft afwijkende waardes. |  |  |  | 2024-09-19 14:00 | [5 empty] | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 2-pomps | Onbekend | Velddriel | Oostenbroekweg
AZ178-01 | Heust 57 | Afgehandeld | 2024-09-17 18:43 | 996227 | Storing | aardlek uit. |  | - Aangetroffen op locatie: Bewoner bij kast AZ178-07 heeft overlast, aardlek bij moederkast ligt eruit. - Storingsoorzaak: kortsluiting of defecte aardlek. kabels van de streng zijn al doorgemeten, pompen zijn doorgemeten en bij AZ178-07 is de pomp al vervangen. - (Tijdelijke) Oplossing: Niet de juiste aardlek bij om te vervangen, Jens besteld er een. Om uit te sluiten of het probleem bij de aardlek ligt heb ik de aardlek omgewisseld in de moederkast, linker aarlek (met het kruisje) komt vanaf de desbetreffende streng. |  | 2024-09-16 14:00 | 2024-09-16 14:00 | 2024-09-16 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
AZ178-07 | Wordragensestraat 17 | Afgehandeld | 2024-09-17 11:22 | 996120 | Storing | Spanning van kast |  | - Aangetroffen op locatie: Aardlek uit bij moederkast - Storingsoorzaak: onbekend - Advies: Aardlek vevangen/wissel om te kijken of het daar aan ligt |  | 2024-09-14 14:00 | 2024-09-14 14:00 | 2024-09-17 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ronald Schutterhoef | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
HD-13 | Prinses Beatrixstraat | Afgehandeld | 2024-09-17 11:21 | 996118 | Storing | Geen communicatie. |  | - Aangetroffen op locatie: geen communicatie. - Storingsoorzaak: Oorzaak onbekend. - (Tijdelijke) Oplossing: Gemaal spanningsloos gemaakt, dit gaf geen resultaat, waarschijnlijk is de modem defect. - Advies: Nieuwe modem bestellen |  | 2024-09-13 14:00 | 2024-09-13 14:00 | 2024-09-17 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Prinses Beatrixstraat
AZ184-01 | Heiligenweg 13 | Afgehandeld | 2024-09-17 09:29 | 995964 | Storing | Put vol en rode lamp brand. |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp loopt niet , put vol, rode lamp brand. Bij aankomst lag de putdeksel los op de put en de ketting lag op het gras. - Storingsoorzaak: Vervuiling in de pomp, in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: Vervuiling verwijderd en gemaal getest. - Advies: In de put lag tempex, hard platic en veel takken, eikels en blad. Hier komt nu veel regenwater binnen. Daarom put laten reinigen om storingen te voorkomen. |  | 2024-09-11 14:00 | 2024-09-11 14:00 | 2024-09-17 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well | Heiligenweg
HD-13 | Prinses Beatrixstraat | Afgehandeld | 2024-09-17 09:14 | 995950 | Storing | P2 hoge stroom, ook na reset. |  | - Aangetroffen op locatie: P2 hoge stroom. - Storingsoorzaak: Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: Vervuiling verwijderd en gemaal getest. - Advies: Waaier en bodemplaat zijn zover versleten dat de waaier niet meer af te stellen is. |  | 2024-09-11 14:00 | 2024-09-11 14:00 | 2024-09-17 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Prinses Beatrixstraat
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-09-13 10:42 | 995015 | Storing | P1 thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: P1 thermisch. - Storingsoorzaak: Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: Vervuiling verwijderd en gemaal getest. |  | 2024-09-13 14:00 | 2024-09-13 14:00 | 2024-09-13 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
AZ178-07 | Wordragensestraat 17 | Afgehandeld | 2024-09-12 13:47 | 994900 | Storing | Pomp meggeren en evt vervangen. |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp meggeren en evt vervangen. - Storingsoorzaak: Pomp defect, meetresultaten zie foto. - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp, verloop en klauw vervangen en gemaal getest. Bewoner weet ervan. Op de werf een nieuwe pomp gehaald - Advies: 1x Klauw 1x adapter post 72 post 18 |  | 2024-09-12 14:00 | 2024-09-12 14:00 | 2024-09-12 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
KD-24 | Wilgenpas- De Kreek | Afgehandeld | 2024-09-12 11:27 | 994842 | Storing | P1 hoge stroom na reset. Iom Roy deze afgewerkt. |  | - Aangetroffen op locatie: P1 hoge stroom. - Storingsoorzaak: Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: Vervuiling verwijderd en gemaal getest. - Advies: Gemaal reinigen, deze is weer zeer vies en vol vet. |  | 2024-09-12 14:00 | 2024-09-12 14:00 | 2024-09-12 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Wilgenpas
AZ172-07 | Slijkwellsestraat 16 | Afgehandeld | 2024-09-12 09:54 | 994786 | Storing | Put vol en nagaan hoe er muizen in de kast kunnen komen. |  | - Aangetroffen op locatie: Vlotter schakelt niet in. - Storingsoorzaak: Vlotter hangt tussen ketting, pompkabel en tegen de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: Vlotter aan de andere kant vd put gehangen met een nieuwe haak zodat deze vrij kan bewegen. - Advies: De betonnen sokkel is op drie punten beschadigd waardoor er tussen de sokkel en buitenkast muizen naar binnen kunnen. Er zat ook een flink nest gemaakt van bladeren en twee muizen aangetroffen. Gaten afgedicht met Aquastop en verder afgegoten met PVC lijm om binnendringen te voorkomen. Put reinigen, deze is zeer vet en vies. Post 16 Post 20 2x |  | 2024-09-12 14:00 | 2024-09-11 14:00 | 2024-09-11 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
VD-35 | Oude Weistraat 41 | Afgehandeld | 2024-09-11 12:09 | 994530 | Storing | P2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: P2 hoge stroom - Storingsoorzaak: Geen vervuiling meer aangetroffen - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp geopend maar geen vervuiling - Advies: Pompklauw is erg slecht en is aan vervanging toe |  | 2024-09-09 14:00 | 2024-09-09 14:00 | 2024-09-09 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Oude Weistraat
HD-09 | Veldweg 14 | Afgehandeld | 2024-09-11 12:02 | 994526 | Storing | P2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp hoge stroom - Storingsoorzaak: Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: Zat geen vervuiling meer in, stroom gecontroleerd op beide pompen en dit was goed - Advies: UPS batterij geeft foutmelding. Geprobeerd te resetten (service) maar foutmelding kwam terug. Waarschijnlijk batterijspanning laag. |  | 2024-09-09 14:00 | 2024-09-09 14:00 | 2024-09-09 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Veldweg
HD-09 | Veldweg 14 | Afgehandeld | 2024-09-11 09:58 | 994451 | Storing | Beide pompen lopen niet op auto. Gemaal vol. |  | - Aangetroffen op locatie: Pompen gaan uit bij inschakelen. - Storingsoorzaak: In de ampere meting is een aanpassing gedaan door Roy en deze is niet terug gezet op de juiste instelling. Hierdoor een te hoge stroom meting en worden de pompen uitgeschakeld. - (Tijdelijke) Oplossing: Deze instelling heeft Erik Bootsma weer terug gezet en gemaal is getest. |  | 2024-09-10 14:00 | 2024-09-11 14:00 | 2024-09-11 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Veldweg
VD-40 | Klompemakershof 1 | Afgehandeld | 2024-09-10 14:23 | 994362 | Storing | P2 hoge stroom. |  | - Aangetroffen op locatie: P2 maximum stroom. - Storingsoorzaak: Pomp vol met doeken. - (Tijdelijke) Oplossing: Vervuiling verwijderd. |  | 2024-09-10 14:00 | 2024-09-10 14:00 | 2024-09-10 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Klompenmakershof
AZ178-07 | Wordragensestraat 17 | Afgehandeld | 2024-09-10 12:06 | 993875 | Storing | Put zou niet goed werken |  | - Aangetroffen op locatie: Aardlek ligt eruit bij Heust 57 - Storingsoorzaak: Kabelstoring - (Tijdelijke) Oplossing: Ingeschakeld. Mark verkuilen gaat dit 10-9 verhelpen. |  | 2024-09-09 14:00 | 2024-09-09 14:00 | 2024-09-09 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
2577 | Hogeweg 100 | Uitgevoerd | 2024-09-10 09:20 | 993721 | Storing | Stankoverlast | 06-09-2024: Ton heeft contact met de bewoner gehad, ze hebben geklaagd over stankoverlast. Ton heeft laten slibruimen, de tanks zaten vrij vol. 10-09-2024: er stond geen stroom op de kast, woensdag gaat de monteur langs. 11-09-2024: werkzaamheden zijn uitgevoerd. | Vandaag ism Patrick de Vries de problemen opgelost. Nieuwe kabel naar de regelkast aangelegd, door straatwerk en tuin. Aardlek in kast geplaatst,plc vervangen. Foto's van de werkzaamheden worden door P. De Vries toegevoegd. |  | 2024-09-06 02:00 | 2024-09-11 02:00 | 2024-09-11 02:00 |  |  |  | Akanova Circulair Water | Ton Koekoek | 0 | 0 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Rossum | Hogeweg
532.001 | Empelenhof-Kloosterstraat | Afgehandeld | 2024-09-10 08:47 | 993676 | Storing | Communicatieloos |  | - Aangetroffen op locatie: Printplaat - Storingsoorzaak: Printplaat stuk - (Tijdelijke) Oplossing: laten zitten - Advies: Nieuw type logger plaatsen |  | 2024-09-03 14:00 | 2024-09-03 14:00 | 2024-09-10 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Onbekend | Kerkdriel | Empelenhof
RO0099 | Slotselaan thv 11B Rossum | Afgehandeld | 2024-09-10 08:44 | 993675 | Storing | Communicatieloos |  | - Aangetroffen op locatie: Batterij - Storingsoorzaak: Batterij leeg - (Tijdelijke) Oplossing: Batterij vervangen + condensator geplaatst |  | 2024-09-03 14:00 | 2024-09-03 14:00 | 2024-09-10 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Onbekend | Rossum/Hurwenen
HE0609 | Steenovensestraat thv 6/ Drielseweg Hedel | Afgehandeld | 2024-09-10 08:40 | 993671 | Storing | Communicatieloos |  | - Aangetroffen op locatie: Batterij - Storingsoorzaak: Batterij leeg - (Tijdelijke) Oplossing: Batterij vervangen + condensator geplaatst |  | 2024-09-03 14:00 | 2024-09-03 14:00 | 2024-09-10 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Onbekend | Hedel
AM0407 | Hogesteeg Heiligenweg thv 9 Ammerzoden | Afgehandeld | 2024-09-10 08:40 | 993670 | Storing | Communicatieloos |  | - Aangetroffen op locatie: Batterij - Storingsoorzaak: Batterij leeg - (Tijdelijke) Oplossing: Batterij vervangen + condensator geplaatst |  | 2024-09-03 14:00 | 2024-09-03 14:00 | 2024-09-10 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Onbekend | Ammerzoden/Well
WL0043 | Maaijenstraat thv 30 Well | Afgehandeld | 2024-09-10 08:32 | 993667 | Storing | Communicatieloos |  | - Aangetroffen op locatie: Batterij - Storingsoorzaak: Batterij leeg - (Tijdelijke) Oplossing: Batterij vervangen en condensator geplaatst |  | 2024-09-03 14:00 | 2024-09-03 14:00 | 2024-09-10 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Onbekend | Ammerzoden/Well
WL0010 | Heust thv 15 Well | Afgehandeld | 2024-09-10 08:31 | 993666 | Storing | Communicatieloos |  | - Aangetroffen op locatie: Batterij leeg - Storingsoorzaak: Batterij leeg, geen condensator, slecht bereik - (Tijdelijke) Oplossing: Batterij vervangen, condensator geplaatst. Doos hoger gehangen in put ivm hoogte overstortmuur, hij werd nat - Advies: Slecht bereik, communicatie in de gaten houden en als het misgaat antenne vervangen |  | 2024-09-03 14:00 | 2024-09-03 14:00 | 2024-09-10 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Onbekend | Ammerzoden/Well
AZ178-05 | Wordragensestraat 48 | Afgehandeld | 2024-09-05 07:51 | 990958 | Storing | Put vol, p2 verwijderen en p1 afstellen |  | - Aangetroffen op locatie: Put vol - Storingsoorzaak: Spanningsuitval. Mark verkuilen gaat dit vrijdag 6-9 oplossen. Op verzoek p2 verwijderd en p1 afgesteld. - (Tijdelijke) Oplossing: Spanning ingeschakeld en p1 afgesteld - Advies: Waaier is krom en erg versleten. Functioneert wel maar kan soms de hoeveelheid water niet meer aan. Advies om nieuwe pomp te plaatsen. |  | 2024-09-04 14:00 | 2024-09-04 14:00 | 2024-09-04 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 2-pomps | Onbekend | Ammerzoden | Wordragensestraat
HD-13 | Prinses Beatrixstraat | Afgehandeld | 2024-09-05 07:44 | 990957 | Storing | P1 thermiscch |  | - Aangetroffen op locatie: P1 thermisch - Storingsoorzaak: Doeken in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: Vuil verwijderd |  | 2024-09-04 14:00 | 2024-09-04 14:00 | 2024-09-04 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Prinses Beatrixstraat
HD-08 | Boterbloemstraat | Afgehandeld | 2024-09-05 07:40 | 990956 | Storing | Geen pompen paraat |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp thermisch - Storingsoorzaak: Troep in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: Troep verwijderd, even gewacht tot het water zakt |  | 2024-09-03 14:00 | 2024-09-04 14:00 | 2024-09-04 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Hedel | Boterbloemstraat
2574 | Sint Andries 5 | Uitgevoerd | 2024-09-03 13:28 | 990466 | Storing | Stankoverlast | 03-10-2024: Controle IBA na inspectie; beluchter vervangen was niet nodig, reparatie was voldoende (Ton Koekkoek). |  |  | 2024-09-03 02:00 | 2024-10-01 02:00 | 2024-10-03 02:00 |  |  |  | Akanova Circulair Water | Elbrig Bakker | 0 | 1 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Heerewaarden | Sint Andries
VD081-05 | Lange Weistraat 18 | Afgehandeld | 2024-08-30 16:37 | 989283 | Storing | Put vol en stroomt over in de sloot. |  | - Aangetroffen op locatie: Put vol en pomp loopt niet. Rode lamp brand wel. - Storingsoorzaak: transformator defect. - (Tijdelijke) Oplossing: Transformator vervangen, gemaal getest. Put en leidingen stonden dermate vol dat het heel lang duurde voordat niveau zakt. - Advies: Teruggaan ter controle op werking vd besturing. Het lijkt erop dat deze niet betrouwbaar is. - Post 16 - Post 20 3x vervangen trafo en nacontrole van de put |  | 2024-08-30 14:00 | 2024-08-30 14:00 | 2024-08-30 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-08-30 11:24 | 989202 | Storing | P2 hoge stroom. |  | - Aangetroffen op locatie: P2 hoge stroom. - Storingsoorzaak: Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: Doeken verwijderd en gemaal getest. |  | 2024-08-30 14:00 | 2024-08-30 14:00 | 2024-08-30 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
RS07-01 | Burg. Slootspad | Afgehandeld | 2024-08-30 10:40 | 989188 | Storing | Maximale niveau tijd overschreden. |  | - Aangetroffen op locatie: Deze blijft actief meten. - Storingsoorzaak: Beide vorken sterk vervuild waardoor steeds verbinding. - (Tijdelijke) Oplossing: Beide vorken schoongemaakt, melding is nu weg. |  | 2024-08-30 14:00 | 2024-08-30 14:00 | 2024-08-30 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Rossum/Hurwenen | Hogeweg
VD-40 | Klompemakershof 1 | Afgehandeld | 2024-08-30 10:03 | 989178 | Storing | Beide pompen vuil verwijderen iov Roy. |  | - Aangetroffen op locatie: Beide pompen hoge stroom door vervuiling in gemaal en pompen. - Storingsoorzaak: Pompen vol met doeken. - (Tijdelijke) Oplossing: Vervuiling verwijderd en pompen getest. - Advies: Gemaal reinigen, deze zit vol met vet en doeken. |  | 2024-08-29 14:00 | 2024-08-30 14:00 | 2024-08-30 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Klompenmakershof
AZ178-07 | Wordragensestraat 17 | Afgehandeld | 2024-08-28 10:34 | 988379 | Storing | Put vol |  | - Aangetroffen op locatie: Geen voeding op de kast. - Storingsoorzaak: Aardlek stond uit op de MK AZ178-01. - (Tijdelijke) Oplossing: Aardlek ingeschakeld, de kabels aan de aardlek zaten los, deze goed aangedraaid, gemaal gestest. - Advies: Mocht dit weer terug komen dan alle pompen en voedingskabels van MK naar dochterkasten meten. |  | 2024-08-28 14:00 | 2024-08-28 14:00 | 2024-08-28 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
HZ111-01 | Hoenzadrielsedijk 42 | Afgehandeld | 2024-08-26 15:26 | 987703 | Storing | Put vol. |  | - Aangetroffen op locatie: Put vol, pomp loopt niet. - Storingsoorzaak: Luchtslang vd luchtpomp afgeschoten. - (Tijdelijke) Oplossing: Slang opnieuw gemonteerd met een tyrap. |  | 2024-08-26 14:00 | 2024-08-26 14:00 | 2024-08-26 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hoenzadriel
AZ01-01 | BBB Kleinzand | Afgehandeld | 2024-08-23 16:05 | 987081 | Storing | lp thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: lp thermisch - Storingsoorzaak: vuil/ doekjes in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: doekjes verwijderd - Advies: BBB reingen veel vuil |  | 2024-08-23 14:00 | 2024-08-23 14:00 | 2024-08-23 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Jasper Mulder | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Onbekend | Ammerzoden/Well | Kleinzand
KD-24 | Wilgenpas- De Kreek | Afgehandeld | 2024-08-23 14:59 | 987057 | Storing | pomp 1 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: pomp 1 hoge stroom - Storingsoorzaak: vuil / doeken in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: vuil / doeken verwijderd. pomp 2 ook gecontroleerd. - Advies: hek aanpassen en het gemaal reiningen extreem vies! |  | 2024-08-23 14:00 | 2024-08-23 14:00 | 2024-08-23 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Jasper Mulder | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Wilgenpas
KD126-04 | Hintham 35 | Afgehandeld | 2024-08-23 07:39 | 985554 | Storing | Rode lamp knippert put vol |  | - Aangetroffen op locatie: -Knipperende rode lamp. - Storingsoorzaak: - Thermisch uit de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: -Pomp schoongemaakt en doekjes verwjderd. thermisch ook gereset. - Advies: - Put reiningen. |  | 2024-08-22 14:00 | 2024-08-22 14:00 | 2024-08-22 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Jasper Mulder | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Kerkdriel
VD109-02 | Laarstraat 29 | Afgehandeld | 2024-08-22 17:10 | 985550 | Storing | overlast , leiding loopt niet leeg |  | - Aangetroffen op locatie: - Put was leeg . - Storingsoorzaak: - De leiding van de bewoners zelf zit verstopt - (Tijdelijke) Oplossing: - Bewoner gaat met de gemeente bellen |  | 2024-08-22 14:00 | 2024-08-22 14:00 | 2024-08-22 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Jasper Mulder | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
RS030-07 | H C de Jonghweg 23 | Afgehandeld | 2024-08-22 16:15 | 985542 | Storing | overlast binnen bij de wc |  | - Aangetroffen op locatie: put was leeg en kast werkt - Storingsoorzaak: leiding vol van bewoner - (Tijdelijke) Oplossing: samen paar keer doorgespoelt en toen liep de leiding weer door. |  | 2024-08-22 14:00 | 2024-08-22 14:00 | 2024-08-22 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Jasper Mulder | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-08-22 12:37 | 985475 | Storing | pomp 2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: pomp 2 hoge stroom - Storingsoorzaak: vuil / doeken in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: vuil / doeken verwijderd - Advies: gemaal reiningen al 2x deze week |  | 2024-08-22 14:00 | 2024-08-22 14:00 | 2024-08-22 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Jasper Mulder | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-08-19 13:42 | 984544 | Storing | pomp 2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: pomp 2 hoge stroom - Storingsoorzaak: doekjes in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: doekjes verwijderd - Advies: gemaal reiningen veel vet randen |  | 2024-08-19 14:00 | 2024-08-19 14:00 | 2024-08-19 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Jasper Mulder | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
VD080-01 | Noordbeemdenweg 8 | Afgehandeld | 2024-08-19 11:56 | 984474 | Storing | lekkage persleiding |  |  |  | 2024-08-18 14:00 | 2024-08-18 02:00 | 2024-08-19 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Jasper Mulder | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
HD-13 | Prinses Beatrixstraat | Afgehandeld | 2024-08-19 07:49 | 984313 | Storing | pomp 2 pompte niks weg |  | - Aangetroffen op locatie: put extreem hoog en de pomp 2 kreeg het moeilijk weg, het regende wel die avond. - Storingsoorzaak: lucht in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: pomp omhoog gehaald en ontlucht - Advies: Monteur had niet mogen gaan in de avond dus post 18 gebruikt |  | 2024-08-17 14:00 | 2024-08-17 14:00 | 2024-08-17 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Jasper Mulder | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Prinses Beatrixstraat
HD-13 | Prinses Beatrixstraat | Afgehandeld | 2024-08-16 14:34 | 984240 | Storing | hoge stroom pomp 2 |  | - Aangetroffen op locatie: pomp 2 hoge stroom - Storingsoorzaak: vervuiling in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: vuil verwijderd + werking getest |  | 2024-08-16 14:00 | 2024-08-16 14:00 | 2024-08-16 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Jasper Mulder | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Prinses Beatrixstraat
VD-40 | Klompemakershof 1 | Afgehandeld | 2024-08-14 14:47 | 983284 | Storing | Hoge stroom P2 |  | - Aangetroffen op locatie: waaier verstopt door doeken - Storingsoorzaak: verstopt door doeken. Zie foto - (Tijdelijke) Oplossing: doeken verwijderd. Zie foto - Advies: Tevens snoeiafval op putdeksel verwijderd, zie foto. half uur meerwerk ivm snoeiafval |  | 2024-08-12 14:00 | 2024-08-12 14:00 | 2024-08-12 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Klompenmakershof
AZ171-02 | Maaijenweg (kantine) | Afgehandeld | 2024-08-12 17:16 | 982314 | Storing | put vol |  | - Aangetroffen op locatie: moederkast voeding az171-02 uit - Storingsoorzaak: 24 volt voeding kapot - (Tijdelijke) Oplossing: nieuwe 24 volt voeding erin gezet - Advies: put reiningen |  | 2024-08-12 14:00 | 2024-08-12 14:00 | 2024-08-12 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Jasper Mulder | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
KD-24 | Wilgenpas- De Kreek | Afgehandeld | 2024-08-12 14:18 | 982132 | Storing | pomp 1 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: pomp 1 hoge stroom, hek moeten los bouten en hierover contct gehad met Roy - Storingsoorzaak: pomp was lichtelijke vervuild en kwamen wat luchtbellen uit. - (Tijdelijke) Oplossing: vuil verwijderd en pomp ontlucht - Advies: gemaal ook reiningen 0.5 uur meerwerk ivm hek |  | 2024-08-12 14:00 | 2024-08-12 14:00 | 2024-08-12 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Jasper Mulder | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Wilgenpas
HZ-23 | Kievitsham 77 | Afgehandeld | 2024-08-11 10:08 | 981852 | Storing | Looptijd te lang pomp 2 |  | - Aangetroffen op locatie: Looptijd te lang pomp 2 - Storingsoorzaak: Er komt erg veel binnen - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht maar is schoon alles werkt gewoon. Roy weet er van die belde nog door over. |  | 2024-08-10 14:00 | 2024-08-11 14:00 | 2024-08-10 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hoenzadriel | Kievitsham
KD186-01 | Katarijnehof thv 25 (regenwater) | Afgehandeld | 2024-08-09 14:46 | 981825 | Storing | Pomp brengt niets weg |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp brengt niets weg - Storingsoorzaak: Vervuiling bladeren blik takken - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. - Advies: Put laten reinigen ligt veel slib en troep op de bodem. |  | 2024-08-09 14:00 | 2024-08-09 14:00 | 2024-08-09 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Suppletiegemaal |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Kerkdriel | Katarijnehof
2573 | Moleneind 3 | Uitgevoerd | 2024-08-09 11:27 | 981684 | Storing | Rode lamp | Vlotter zat klem tussen de pomp en de put | Vlotter zat vast tussen de efluentpomp en de put. Vlotter korter bij de pomp gemaakt zodat deze niet meer klem komt te zitten |  | 2024-08-09 02:00 | 2024-08-09 02:00 | 2024-08-09 02:00 |  |  |  | Akanova Circulair Water | Pieter Stroosma | 0 | 2 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Alem | Moleneind
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-08-09 11:17 | 981677 | Storing | Pomp 2 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 2 hogestroom - Storingsoorzaak: Vervuilling doeken - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en doeken verwijerd. |  | 2024-08-09 14:00 | 2024-08-09 14:00 | 2024-08-09 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
VD06-01 | BBL Sint Anthoniusstraat | Afgehandeld | 2024-08-08 14:37 | 981509 | Storing | Looptijd BBB |  | - Aangetroffen op locatie: pomp brengt niks weg - Storingsoorzaak: Er zaten wat doeken in de pomp. Deze verwijderd. Echter bij testen brengt de pomp niks weg. Hiervoor moet afgedaald worden om de balkeerklep na te kijken. Andere put opdezelfde leiding pompt wel weg. - (Tijdelijke) Oplossing: Afdalen met twee man. Put is ca. 3 meter diep. Balkeerklep nakijken. |  | 2024-07-15 14:00 | 2024-07-15 14:00 | 2024-08-08 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Velddriel | Sint Anthoniusstraat
VD-40 | Klompemakershof 1 | Afgehandeld | 2024-08-08 14:12 | 981501 | Storing | Pomp hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 1 hogestroom - Storingsoorzaak: Vervuiling doeken - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en doeken verwijdred. - Advies: Er lag veel snoeihout op de putluiken deze weg moeten halen. meerwerk geteld voor opruimen snoeiafval |  | 2024-08-08 14:00 | 2024-08-08 14:00 | 2024-08-08 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Klompenmakershof
HD-13 | Prinses Beatrixstraat | Afgehandeld | 2024-08-06 14:54 | 980847 | Storing | Pomp 2 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 2 hogestroom - Storingsoorzaak: Vervuiling doeken - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en doeken verwijderd. |  | 2024-08-06 14:00 | 2024-08-06 14:00 | 2024-08-06 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Prinses Beatrixstraat
VD095-01 | Provincialeweg 126 | Afgehandeld | 2024-08-06 10:35 | 980728 | Storing | Avond ervoor gezien dat de rode lamp brandt, mocht ik weer in de buurt zijn even kijken |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp stond droog te draaien in het vet - Storingsoorzaak: Put sterk vervuild, borrelbuis zat dicht met vet - (Tijdelijke) Oplossing: Put geheel gereinigd - Advies: Zeer moeilijk bij te komen door alle begroeiing - Post 16 - Post 36 |  | 2024-08-02 14:00 | 2024-08-02 14:00 | 2024-08-02 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
RS061-02 | Jannestraat 3 | Afgehandeld | 2024-08-06 10:25 | 980720 | Storing | Put vol |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp thermisch - Storingsoorzaak: Oorzaak onbekend, schijnbaar een maandelijks voorkomend probleem laatste tijd, ik heb echter niet kunnen ontdekken. Ik vermoed toch dat er soms een fase uit ligt. Contacten nagekeken en aangedraaid, hier was ook niets mis. Wellicht kleine breuk in de kabel, voedingskabel op het moment ook geen probleem - (Tijdelijke) Oplossing: Gereset en gewacht tot de put leeg was, ook pomp gecontroleerd op vuil maar deze was schoon |  | 2024-08-02 14:00 | 2024-08-02 14:00 | 2024-08-02 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hurwenen | Jannestraat
KD119-04 | Bussenerweg 2 | Afgehandeld | 2024-08-06 09:57 | 980604 | Storing | Put vol, water loopt niet weg |  | - Aangetroffen op locatie: Geen spanning - Storingsoorzaak: Aardlek was uit - (Tijdelijke) Oplossing: Aardlek ingeschakeld, gewacht tot de put leeg was. Heeft geruime tijd vol gestaan gezien de vervuiling, dit ook gereinigd - Advies: - Post 17 - Post 36 |  | 2024-08-01 14:00 | 2024-08-01 14:00 | 2024-08-01 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Kerkdriel
AZ178-08 | Wordragensestraat 38 | Afgehandeld | 2024-08-05 14:31 | 980030 | Storing | Aardlek weer uit |  | - Aangetroffen op locatie: Overlast - Storingsoorzaak: Aardlek in de dochterkast was weer uit - (Tijdelijke) Oplossing: Weer alles gemeten pomp meet goed 130 Meg Ohm en voedings kabel ook goed 5 meg. Aardlek vervangen nu kijken of het opgelost is nu. - Advies: - Post 64 - Post 16 |  | 2024-08-05 14:00 | 2024-08-05 14:00 | 2024-08-05 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
2613 | Maasweg 3 | Nieuw | 2024-08-02 18:55 | 979768 | Storing | loosklachten |  |  |  | 2024-08-01 02:00 | 2024-08-01 02:00 | 2024-08-01 02:00 |  |  |  | Akanova Circulair Water | Pieter Stroosma | 0 | 6 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Rossum | Maasweg
RS018-01 | Waaldijk 1 | Afgehandeld | 2024-08-01 10:24 | 979456 | Storing | Rode lamp aan |  | - Aangetroffen op locatie: Rode lamp aan - Storingsoorzaak: Vervuiling erg veel vet vlotter vast - (Tijdelijke) Oplossing: Vlotter os gemaakt - Advies: Gemaal reinigen. VR: gemaal later op de dag nog gereinigd - Post 36 2x |  | 2024-08-01 14:00 | 2024-08-01 14:00 | 2024-08-01 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
RS041-02 | Waaldijk 67 | Afgehandeld | 2024-07-31 15:24 | 979402 | Storing | Rode lamp aan |  | - Aangetroffen op locatie: Rode lamp aan - Storingsoorzaak: Pomp thermisch - (Tijdelijke) Oplossing: Machneetschakelaar soms wel soms niet 3 fase. Deze verevangen. - Advies: Boeken uit het magazijn 24v AC |  | 2024-07-31 14:00 | 2024-07-31 14:00 | 2024-07-31 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
KD-24 | Wilgenpas- De Kreek | Afgehandeld | 2024-07-30 14:45 | 979124 | Storing | Pompen brengen weinig weg |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 2 gelicht er zaten doeken voor de waaier. Pomp 1 werkt gewoon - Storingsoorzaak: Doeken vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en doeken verwijderd . Nivo ook gecontroleerd. pompen stoppen op het gewenst nivo.. - Advies: Dat hetwerk er uithalen is alleen haast niet te doen. vooral het terug zetten. half uur meerwerk ivm hekwerk |  | 2024-07-30 14:00 | 2024-07-30 14:00 | 2024-07-30 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Wilgenpas
VD-40 | Klompemakershof 1 | Afgehandeld | 2024-07-29 11:27 | 978691 | Storing | Gemaal op storing |  | - Aangetroffen op locatie: Gemaal op storing - Storingsoorzaak: Onbekend - (Tijdelijke) Oplossing: In H2GO niet kunnen reseten terplaatse geweest en gemaal geset nu werkt het weer. Er zijn werkzaamheden geweest met de openbare verlichting zij Roy hij denk dat zij het gemaal uitgezet hebben. |  | 2024-07-29 14:00 | 2024-07-29 14:00 | 2024-07-29 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Klompenmakershof
RS-47 | Wetering 14 | Afgehandeld | 2024-07-29 10:37 | 978660 | Storing | Beide pompe telkens hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: Beide pompen - Storingsoorzaak: Doeken in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: Doeken verwijderd. Ook put gereinigd - Advies: Bodemplaten van beide pompen beginnen slecht te worden. Porreus en stukken breken af, Om deze reden ook niets meer af te stellen, De sulzer pomp zat achter de waaier ook goed vol met doeken, deze verwijderd. - Post 16 - Post 36 1,5x |  | 2024-07-26 14:00 | 2024-07-26 14:00 | 2024-07-26 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum | Wetering
2625 | Maasdijk 14 | Uitgevoerd | 2024-07-28 19:16 | 978575 | Storing | Rode lamp |  |  |  | 2024-07-24 02:00 | 2024-07-24 02:00 | 2024-07-24 02:00 |  |  |  | Akanova Circulair Water | Pieter Stroosma | 0 | 5 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Hedel | Maasdijk
RS-31 | Koninginnelaan 16 | Afgehandeld | 2024-07-26 12:21 | 978090 | Storing | pomp 2 storing |  | - Aangetroffen op locatie: pomp 2 kwam niet automatisch of handmatig in. - Storingsoorzaak: Relais 1218K8 werkte niet correct, door wat relais te wisselen en ze goed in de klem te duwen werkte deze weer. - (Tijdelijke) Oplossing: alle relais goed gecontroleert op de werking en in de klemmen drukken. |  | 2024-07-25 14:00 | 2024-07-25 14:00 | 2024-07-25 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum/Hurwenen | Koninginnelaan
HW-46 | Langestraat 25 | Afgehandeld | 2024-07-24 16:12 | 977680 | Storing | Pomp zou te weinig doen |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp zou te weinig wegbrengen - Storingsoorzaak: Geen idee pomp gelicht loopt goed stroom ook goed. - (Tijdelijke) Oplossing: Er komt water bij het loopje bij het lozingspunt maar wel nog altijd hoog water maar denk dat het stelsel helmaal vol zit. |  | 2024-07-24 14:00 | 2024-07-24 14:00 | 2024-07-24 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Suppletiegemaal |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Heerewaarden | Langestraat
KD127-05 | Maasbandijk 17 | Afgehandeld | 2024-07-24 11:57 | 977581 | Storing | lamp brandt. |  | - Aangetroffen op locatie: Lamp brand - Storingsoorzaak: looptijd overschreden - (Tijdelijke) Oplossing: pomp gereset. Pomp getest enn geen bijzonderheden aangetroffen. Bewoner gaf aan dat hemelwater waarschijnlijk ook op de put zit en er veel regen was gevallen de laatste dagen daar. |  | 2024-07-16 14:00 | 2024-07-16 14:00 | 2024-07-24 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Kerkdriel
RS07-01 | Burg. Slootspad | Afgehandeld | 2024-07-23 12:10 | 977251 | Storing | Ledegingspomp thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: waaierhuis - Storingsoorzaak: Doeken. - (Tijdelijke) Oplossing: Doeken verwijderd |  | 2024-07-23 14:00 | 2024-07-23 14:00 | 2024-07-23 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ronald Schutterhoef | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Rossum/Hurwenen | Hogeweg
HZ111-01 | Hoenzadrielsedijk 42 | Afgehandeld | 2024-07-22 14:46 | 977100 | Storing | Bij het uitzetten van kasten bleek de put vol. Bewoner had recent al eerder problemen met water in de kelder |  | - Aangetroffen op locatie: Niveaumeting werkte niet - Storingsoorzaak: Luchtslangetje is los geraakt - (Tijdelijke) Oplossing: Met een grotere tiewrap goed vastgemaakt - Advies: Put heb ik ook gereinigd, deze was zeer vervuild met veel drab en vet - Post 18 - Post 36 |  | 2024-07-22 14:00 | 2024-07-22 14:00 | 2024-07-22 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hoenzadriel
KD186-01 | Katarijnehof thv 25 (regenwater) | Afgehandeld | 2024-07-22 14:38 | 977099 | Storing | Geen pompen paraat |  | - Aangetroffen op locatie: Stukken plastic in de pomp - Storingsoorzaak: Veel troep in de put gespoeld na veel regen - (Tijdelijke) Oplossing: Vuil verwijderd - Advies: Bodemplaat is slecht, stukken breken af bij de bevestigingsgaten. Kan nog maar worden vastgedraaid met 3 van de 6 bouten. - Post 17 |  | 2024-07-21 14:00 | 2024-07-21 14:00 | 2024-07-21 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Suppletiegemaal |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Kerkdriel | Katarijnehof
KD186-01 | Katarijnehof thv 25 (regenwater) | Afgehandeld | 2024-07-18 11:26 | 976502 | Storing | Maximaal ampere |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp max ampere - Storingsoorzaak: vuil tussen de waaier - (Tijdelijke) Oplossing: vuil verwijderd en getest |  | 2024-07-18 14:00 | 2024-07-18 14:00 | 2024-07-18 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Suppletiegemaal |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Kerkdriel | Katarijnehof
RS-47 | Wetering 14 | Afgehandeld | 2024-07-18 10:21 | 976384 | Storing | Hoge stroom P1 |  | - Aangetroffen op locatie: Hoge stroom - Storingsoorzaak: Verstopt met doekjes - (Tijdelijke) Oplossing: doekjes verwijderd. Pomp getest en werkend achtergelaten. |  | 2024-07-18 14:00 | 2024-07-18 14:00 | 2024-07-18 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum | Wetering
VD-40 | Klompemakershof 1 | Afgehandeld | 2024-07-17 11:30 | 975817 | Storing | pomp thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: pomp thermisch - Storingsoorzaak: vuil tussen waaier - (Tijdelijke) Oplossing: vuil verwijderd en getest |  | 2024-07-17 14:00 | 2024-07-17 14:00 | 2024-07-17 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Klompenmakershof
RS018-01 | Waaldijk 1 | Afgehandeld | 2024-07-17 11:24 | 975764 | Storing | Lamp brandt. |  | - Aangetroffen op locatie: vlotter vast door vet - (Tijdelijke) Oplossing: vet van vlotter verwijderd. - Advies: Put extra schoonmaken ivm veel vervuiling. |  | 2024-07-16 14:00 | 2024-07-17 14:00 | 2024-07-17 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
RS07-01 | Burg. Slootspad | Afgehandeld | 2024-07-16 13:36 | 975530 | Storing | Ledigings pomp thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp thermisch - Storingsoorzaak: Pomp zat vol met doekjes - (Tijdelijke) Oplossing: Doekjes verwijderd. Pomp getest en werkend achtergelaten. - Advies: Een keer extra laten reinigen ivm vervuiling wat nu niet verwijderd kon worden. |  | 2024-07-16 14:00 | 2024-07-16 14:00 | 2024-07-16 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Rossum/Hurwenen | Hogeweg
RS027-01 | Burg Van Randwijckstraat 90 a | Afgehandeld | 2024-07-16 12:18 | 975506 | Storing | lamp knippert |  | - Aangetroffen op locatie: lamp knippert. - Storingsoorzaak: pomp thermisch als gevolg van stroomstoring op vrijdag 12-7-2024 - (Tijdelijke) Oplossing: besturing gereset. pomp getest en werkend achtergelaten |  | 2024-07-16 14:00 | 2024-07-15 14:00 | 2024-07-15 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
RS041-02 | Waaldijk 67 | Afgehandeld | 2024-07-16 12:11 | 975500 | Storing | put vol |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp verstopt door doekjes en tampons - Advies: Put een keer extra reinigen |  | 2024-07-15 14:00 | 2024-07-15 14:00 | 2024-07-15 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
HD194-01 | De Hootkamp thv 6 | Afgehandeld | 2024-07-16 12:01 | 975460 | Storing | put vol en lamp brandt. |  | - Aangetroffen op locatie: Bij aankomst geen storing. Put half vol en geen lamp. - Storingsoorzaak: geen - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gecontroleerd en geen bijzonderheden aangetroffen. Pomp getest en werkend achtergelaten. |  | 2024-07-15 14:00 | 2024-07-15 14:00 | 2024-07-15 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hedel
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-07-15 10:44 | 974988 | Storing | P2 hoge stroomopname |  | - Aangetroffen op locatie: P2 hoge stroomopname - Storingsoorzaak: Vervuiling in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: Vervuiling verwijderd |  | 2024-07-15 14:00 | 2024-07-15 14:00 | 2024-07-15 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2024-07-15 09:56 | 974921 | Storing | P1 thermisch in storing |  | - Aangetroffen op locatie: P1 thermisch in storing - Storingsoorzaak: Vervuiling in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: Vervuiling verwijderd. Pomp terug geplaatst en getest. Werkend achter gelaten. |  | 2024-07-15 14:00 | 2024-07-15 14:00 | 2024-07-15 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
AZ178-07 | Wordragensestraat 17 | Afgehandeld | 2024-07-15 09:00 | 974890 | Storing | Bewoner belde dat put weer niet werkt. |  | - Aangetroffen op locatie: dochterkast spanningsloos - Storingsoorzaak: Aardlek lag er uit bij AZ178-01 - (Tijdelijke) Oplossing: aardlek weer ingezet - Advies: Met Roy overlegd om streng uit te zoeken. |  | 2024-07-10 14:00 | 2024-07-10 14:00 | 2024-07-15 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ronald Schutterhoef | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
AL064-01 | Sint Odradastraat 55-57 | Afgehandeld | 2024-07-15 08:51 | 974886 | Storing | Put loopt over |  | - Aangetroffen op locatie: Put zou overlopen maar dat is niet zo - Storingsoorzaak: Onbekend - (Tijdelijke) Oplossing: Put nagekeken deze was goed, andere putten zouden hier ook last van hebben maar ook hier niks aan de hand. |  | 2024-07-10 14:00 | 2024-07-10 14:00 | 2024-07-10 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ronald Schutterhoef | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Alem
AZ163-01 | Advocatenlaan (Tennis) | Afgehandeld | 2024-07-15 08:31 | 974879 | Storing | Drukriool storing met overlast |  | - Aangetroffen op locatie: Geen spanning op de kast - Storingsoorzaak: Pomp is versleten. Waaier draait vrij, maar bij starten klapt de hoofdschakelaar er direct uit, vlotter is ook niet meer goed. - (Tijdelijke) Oplossing: pomp en vlotter vervangen - Advies: Nieuwe pomp plaatsen en vlotter vervangen. Post 16 Post 55 Post 72 |  | 2024-07-11 14:00 | 2024-07-11 14:00 | 2024-07-15 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
VD084-10 | Koestraat 30 | Afgehandeld | 2024-07-12 16:32 | 974797 | Storing | Put vol. |  | - Aangetroffen op locatie: Doeken in de pomp. - Storingsoorzaak: Vervuiling in de put. - (Tijdelijke) Oplossing: Vervuiling verwijderd en waaier afgesteld. Waaier is niet goed meer en vertoont slijtage. Drrairichting is goed. - Advies: Hier komt erg veel regenwater binnen, graag eens bekijken voor een pomp met veel meer pompcapaciteit. Gemaal leeggemaakt met zuigaanhanger. Toen de binnenkomende leidingen vrij waren kon de pomp het net bijhouden. Deze springt elke halve minuut aan en pompt dat weer een paar minuten. Regenwater, riool en bedrijf tesamen op een put. Hier graag wat mee doen. - Post 16 - Post 36 |  | 2024-07-12 14:00 | 2024-07-12 14:00 | 2024-07-12 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
RS024-01 | Burg Van Randwijckstraat 90 (CVK) | Afgehandeld | 2024-07-12 16:00 | 974791 | Storing | Liander storing aan de meter. |  | - Aangetroffen op locatie: kast open gemaakt voor liander. - Storingsoorzaak: Er onbreekt een fase - (Tijdelijke) Oplossing: Liander BC sleutel gegeven die zie in sleutel kuisje stoppen als ze klaar zijn. |  | 2024-07-12 14:00 | 2024-07-12 14:00 | 2024-07-12 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ronald Schutterhoef | 0 | 0 | CVK |  | CVK drukriolering | Onbekend | Rossum | Burgemeester van Randwijckstraat
KD05-01 | BBL-Lindestraat | Afgehandeld | 2024-07-11 13:20 | 974529 | Storing | SP1 en LP thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: SP1 en LP thermisch. - Storingsoorzaak: Beide pompen vol met doeken. - (Tijdelijke) Oplossing: Beide pompen , schoongemaakt en gemaal getest. |  | 2024-07-11 14:00 | 2024-07-11 14:00 | 2024-07-11 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Onbekend | Kerkdriel | Lindestraat
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-07-11 12:15 | 974516 | Storing | P2 niet paraat door hoge stroom. |  | - Aangetroffen op locatie: P2 hoge stroom. - Storingsoorzaak: Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: Vervuiling verwijderd en gemaal getest. |  | 2024-07-11 14:00 | 2024-07-11 14:00 | 2024-07-11 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
AZ01-01 | BBB Kleinzand | Afgehandeld | 2024-07-11 11:46 | 974512 | Storing | LP niet paraat na hoge stroom. |  | - Aangetroffen op locatie: LP niet paraat, na hoge stroom. - Storingsoorzaak: Waaier compleet versleten, heeft nu ca een centimeter speling. Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp schoongemaakt en gemaal getest. - Advies: Pomp vervangen, deze is compleet versleten. |  | 2024-07-11 02:00 | 2024-07-11 14:00 | 2024-07-11 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Onbekend | Ammerzoden/Well | Kleinzand
AL063-01 | Sint Odradastraat 8 | Afgehandeld | 2024-07-10 14:42 | 974248 | Storing | Put loopt over. |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp werkt goed en put was leeg - Storingsoorzaak: Onbekend - (Tijdelijke) Oplossing: Bewoners zijn niet thuis dus kon niet navragen waaarom ze nou hadden gebeld. Arien gebeld hij vermoedt regenwater op de put. - Advies: Post 16 |  | 2024-07-10 14:00 | 2024-07-10 14:00 | 2024-07-10 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ronald Schutterhoef | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Alem
KD05-01 | BBL-Lindestraat | Afgehandeld | 2024-07-10 14:18 | 974229 | Storing | LP termisch. |  | - Aangetroffen op locatie: LP thermisch - Storingsoorzaak: LP vol met doekjes. - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp schoon gemaakt |  | 2024-07-10 14:00 | 2024-07-10 14:00 | 2024-07-10 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ronald Schutterhoef | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Onbekend | Kerkdriel | Lindestraat
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2024-07-10 13:39 | 974194 | Storing | Pomp 1 thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 1 gereset storing kwam weer snel terug. - Storingsoorzaak: Vaatdoekje in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp schoongemaakt - Advies: Pomp 1 spuit lang de klauw omdat er op de voet bocht veel doeken zitten, pomp niet goed meer terug te plaasten. Gemaal reinigen en evt afdalen. |  | 2024-07-10 14:00 | 2024-07-10 14:00 | 2024-07-10 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ronald Schutterhoef | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
KD186-01 | Katarijnehof thv 25 (regenwater) | Afgehandeld | 2024-07-10 10:05 | 974066 | Storing | Pomp thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp thermisch - Storingsoorzaak: Plastic tussen waaier en bodemplaat. - (Tijdelijke) Oplossing: Vervuiling verwijderd en waaier afgesteld. |  | 2024-07-10 14:00 | 2024-07-10 14:00 | 2024-07-10 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ronald Schutterhoef | 0 | 0 | Suppletiegemaal |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Kerkdriel | Katarijnehof
VD-40 | Klompemakershof 1 | Afgehandeld | 2024-07-10 09:38 | 974039 | Storing | Pomp 1 thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 1 thermisch. - Storingsoorzaak: doekjes in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: vuil verwijderd. |  | 2024-07-10 14:00 | 2024-07-10 14:00 | 2024-07-10 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ronald Schutterhoef | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Klompenmakershof
HW003-06 | Voorne 13 | Afgehandeld | 2024-07-09 11:11 | 973768 | Storing | Put vol |  | - Aangetroffen op locatie: Put vol - Storingsoorzaak: Travo voeding 24 v Stuk - (Tijdelijke) Oplossing: Nieuwe voeding gemonteerd - Advies: Travo boeken uit het magazijn 400 v - 24 v dc Pomp krijgt vuilwater niet weg. Van Den Brenk maakt put leeg voor vanavond. |  | 2024-07-09 14:00 | 2024-07-09 14:00 | 2024-07-09 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Heerewaarden
RS053-01 | Middelweg 8 | Afgehandeld | 2024-07-09 11:08 | 973764 | Storing | Put vol aardlek uit |  | - Aangetroffen op locatie: Put vol aardlek uit - Storingsoorzaak: Pomp stuk 0m0 meg Ohm - (Tijdelijke) Oplossing: Nieuwe pomp gehaald op de werf en klauw omgezet van de oude. Gegevens in sam gezet. - Advies: -Post 16 -post 72 |  | 2024-07-09 14:00 | 2024-07-09 14:00 | 2024-07-09 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 2-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
RS041-01 | Groenestraat 1-3 | Afgehandeld | 2024-07-08 15:45 | 973539 | Storing | Put vol |  | - Aangetroffen op locatie: Put vol rode lamp aan - Storingsoorzaak: Pomp thermisch - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gecontroleerd er zat niets in stroom opname was 3 Ampere. Gereset daarna weer ok. - Advies: Post 16 |  | 2024-07-08 14:00 | 2024-07-08 14:00 | 2024-07-08 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
HZ112-01 | Heemraadstraat 2 | Afgehandeld | 2024-07-08 15:41 | 973537 | Storing | Put vol |  | - Aangetroffen op locatie: Put vol - Storingsoorzaak: Geen 230 v aanwezig - (Tijdelijke) Oplossing: Glas zekering was stuk deze vervangen daarna weer ok. - Advies: Post 16 |  | 2024-07-08 14:00 | 2024-07-08 14:00 | 2024-07-08 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hoenzadriel
KEO210 | Kerkstraat thv 105 Kerkdriel | Afgehandeld | 2024-07-08 12:38 | 973473 | Storing | 24u communicatieloos |  | - Aangetroffen op locatie: Onbekend - Storingsoorzaak: Onbekend - (Tijdelijke) Oplossing: Handmatig laten communiceren |  | 2024-07-03 14:00 | 2024-07-03 14:00 | 2024-07-08 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Onbekend | Kerkdriel
KE00R0 | Kievietsham thv 86 Hoenzadriel | Afgehandeld | 2024-07-08 12:37 | 973472 | Storing | 24u communicatieloos |  | - Aangetroffen op locatie: Print communiceert niet - Storingsoorzaak: Onbekend - (Tijdelijke) Oplossing: Handmatig laten communiceren, hierna pakte hij het zelf weer over. |  | 2024-07-03 14:00 | 2024-07-03 14:00 | 2024-07-08 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Onbekend | Hoenzadriel
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-07-08 12:35 | 973471 | Storing | Pomp 2 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 2 hogetsroom - Storingsoorzaak: Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. |  | 2024-07-08 14:00 | 2024-07-08 14:00 | 2024-07-08 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
VD081-05 | Lange Weistraat 18 | Afgehandeld | 2024-07-08 11:41 | 973456 | Storing | Put vol |  | - Aangetroffen op locatie: Put vol - Storingsoorzaak: Plc stuurt pomp niet aan - (Tijdelijke) Oplossing: Plc Gereset en verschillende keren getest nu blijft hij wel pomp aansturen. In Overleg met Roy even afwacheten of hij het blijft doen anders PLC wisselen of omprogrameren naar andere uitgang.Of nieuwe besturing plaatsen Roy gaat het uitzoeken. - Advies: GM 9-7 Aanbieding gedaan Wisselen PLC post 16 |  | 2024-07-08 14:00 | 2024-07-08 14:00 | 2024-07-08 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
2574 | Sint Andries 5 | Nieuw | 2024-07-07 21:06 | 973353 | Storing | Stank |  |  |  | 2024-07-04 02:00 | [5 empty] | Akanova Circulair Water | Pieter Stroosma | 0 | 5 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Heerewaarden | Sint Andries
2575 | Sint Andries 4 | Nieuw | 2024-07-07 21:04 | 973352 | Storing | stank |  |  |  | 2024-07-04 02:00 | [5 empty] | Akanova Circulair Water | Pieter Stroosma | 0 | 8 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Heerewaarden | Sint Andries
2587 | Sint Annaweg 51 | Uitgevoerd | 2024-07-07 20:57 | 973350 | Storing | aardlek eruit |  | Aardlek is weer uitgevallen. Binnekast ruikt typisch naar doorgebrande onderdelen. Luchtpomo wordt niet meer aangestuurd via de PLC. Advies complete besturing + kast te vervangen, bewoners ervaren al een tijd problemen. Voor nu geruimd en 1200L afgevoerd. |  | 2024-07-04 02:00 | 2024-07-04 02:00 | 2024-07-07 02:00 |  |  |  | Akanova Circulair Water | Pieter Stroosma | 0 | 6 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Hedel | Sint Annaweg
VD06-01 | BBL Sint Anthoniusstraat | Afgehandeld | 2024-07-06 07:36 | 973338 | Storing | Alarm melding VD40 struustroom afwezig |  | - Aangetroffen op locatie: Bij VD-044-01 is de zekering getript. - Storingsoorzaak: Afgaande groep 3 van het van Hoevelake kastje. - (Tijdelijke) Oplossing: Eerst geprobeerd de zekering te herstellen, dit werkt niet. Daarna bij de BBB de afgaande groepen uitgezet, nu is de zekering te herstellen. HIerop de Hoevelaken kast uitgezet, zekering blijft in en VD-040 is in bedrijf. ZOdra de Hoevelake kast wordt ingeschakeld is alles weg en de zekering getript. HIerop de afgaande groepen van het Hoevelake kastje uitgezet, zekering hersteld en hij blijft in. HIerna 1 voor 1 de groepen weer ingeschakeld, bij de derde groep valt de zekering weg. Hierna alleen groep 3 ingezet en zekering tript. Alles achtergelaten bij groep 3 uit. - Advies: De BBB geeft geen alarm melding en is direct uit zodra de spanning wegvalt, advies Rinck vervangen. - Post 17 - Monteur 2,5 uur bezig geweest om alles uit te zoeken, 1x Post 20 |  | 2024-07-05 14:00 | 2024-07-06 14:00 | 2024-07-06 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Velddriel | Sint Anthoniusstraat
AZ175-01 | Molenachterdijk 3 | Afgehandeld | 2024-07-04 10:17 | 972679 | Storing | Melding van Arjan vd Scheur om put te controleren |  | - Aangetroffen op locatie: Controle gemaal - Storingsoorzaak: Niets werkt gewoon - (Tijdelijke) Oplossing: Gemaal werkt naar behoren dit aan Roy Gemeld. |  | 2024-07-04 14:00 | 2024-07-04 14:00 | 2024-07-04 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 2-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-07-04 09:47 | 972657 | Storing | Pomp 2 lage stroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 2 lage stroom - Storingsoorzaak: Vervuiling doeken - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en doeken verwijderd. |  | 2024-07-04 14:00 | 2024-07-04 14:00 | 2024-07-04 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
VD108-01 | Kooiheuvelweg 2 | Afgehandeld | 2024-07-04 09:14 | 972629 | Storing | Pomp 1 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 1 thermisch - Storingsoorzaak: Geen idee - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gecontroleerd maar er zat niets in stroom op name is ook goed 3,28 Ampere Debiet was 6 kuub. |  | 2024-07-04 14:00 | 2024-07-04 14:00 | 2024-07-04 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 2-pomps | Onbekend | Velddriel
VD06-01 | BBL Sint Anthoniusstraat | Afgehandeld | 2024-07-04 09:11 | 972624 | Storing | Geen dsplay op Fmc |  | - Aangetroffen op locatie: Geen display op FMC - Storingsoorzaak: Stuustroom relais zat niet goed in de houder - (Tijdelijke) Oplossing: Relais weer goed er ingedrukt. |  | 2024-07-04 14:00 | 2024-07-04 14:00 | 2024-07-04 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Velddriel | Sint Anthoniusstraat
VD-40 | Klompemakershof 1 | Afgehandeld | 2024-07-04 08:34 | 972574 | Storing | Geen pompen paraat, geen communicatie |  | - Aangetroffen op locatie: Hoofdschakelaar CVK lag eruit - Storingsoorzaak: Onbekend - (Tijdelijke) Oplossing: Hoofdschakelaar ingezet |  | 2024-06-27 14:00 | 2024-06-27 14:00 | 2024-06-27 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Klompenmakershof
KD-24 | Wilgenpas- De Kreek | Afgehandeld | 2024-07-02 12:47 | 971349 | Storing | Pomp 1 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 1 hogestroom - Storingsoorzaak: Vervuiling doeken - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en doeken verwijderd. |  | 2024-07-02 14:00 | 2024-07-02 14:00 | 2024-07-02 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Wilgenpas
VD-044-01 | CVK Anthoniusstraat (VD06-01+ VD-40) | Afgehandeld | 2024-07-02 12:43 | 971343 | Storing | Spanningsuitval in cvk kast |  | - Aangetroffen op locatie: Spannigs uitvalgebeurt telkens rond 21.50 - Storingsoorzaak: In de kast van bbb stAntonius weg zit een afgaande groep van straat verlichting - (Tijdelijke) Oplossing: Deze kast uitgezet in overleg met Arjan VD Scheur morgen kijken of dat het probleem is. |  | 2024-07-01 14:00 | 2024-07-01 14:00 | 2024-07-02 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | CVK |  | CVK drukriolering | Onbekend | Velddriel | Anthoniusstraat
VD076-01 | Veilingweg 12a | Afgehandeld | 2024-07-02 11:49 | 971320 | Storing | Put werkt niet. |  | - Aangetroffen op locatie: Luchtslang los onder luchtpompje. - Storingsoorzaak: Slang los geschoten. - (Tijdelijke) Oplossing: Luchtslang vast gelijmdt en met tyrap geborgt. - Advies: nieuwe luchtslang plaatsen. Kast moeten openbreken omdat het slot vast zat. |  | 2024-06-29 14:00 | 2024-06-29 14:00 | 2024-07-02 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ronald Schutterhoef | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
VD-044-01 | CVK Anthoniusstraat (VD06-01+ VD-40) | Afgehandeld | 2024-07-02 11:31 | 971302 | Storing | geen pompen paraat |  | - Aangetroffen op locatie: Hoofdschakelaar. - Storingsoorzaak: Hoofdschakelaar werkt niet goed meer en valt af. - (Tijdelijke) Oplossing: -Hendel vast gezet. -Zondag weer terug geweest hendel op de kast kan hoofd schakelaar niet goed bedienen ivm eindpunt van de hendel. Ik heb de kap er afgehaald en met een tang de hoofd schakelaar bedient, hij lijkt nu beter ingeschakelt te zijn. - Advies: Hoodfschakelaar vervangen |  | 2024-07-02 14:00 | 2024-06-30 14:00 | 2024-06-30 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ronald Schutterhoef | 0 | 0 | CVK |  | CVK drukriolering | Onbekend | Velddriel | Anthoniusstraat
VD-044-01 | CVK Anthoniusstraat (VD06-01+ VD-40) | Afgehandeld | 2024-07-02 11:21 | 971289 | Storing | Hoofdschakelaar staat uit |  | - Aangetroffen op locatie: Hoofdschakelaar. - Storingsoorzaak: Hoofdschakelaar werkt niet goed meer en valt af. - (Tijdelijke) Oplossing: -Hendel vast gezet. -Zondag weer terug geweest hendel op de kast kan hoofd schakelaar niet goed bedienen ivm eindpunt van de hendel. Ik heb de kap er afgehaald en met een tang de hoofd schakelaar bedient, hij lijkt nu beter ingeschakelt te zijn. - Advies: Hoodfschakelaar vervangen |  | 2024-06-29 14:00 | 2024-06-29 14:00 | 2024-06-29 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ronald Schutterhoef | 0 | 0 | CVK |  | CVK drukriolering | Onbekend | Velddriel | Anthoniusstraat
KD186-01 | Katarijnehof thv 25 (regenwater) | Afgehandeld | 2024-07-02 11:02 | 971273 | Storing | Pomp hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp hogestroom - Storingsoorzaak: - - (Tijdelijke) Oplossing: - Niets er staat een auto op de put kan pomp niet lichten |  | 2024-06-26 14:00 | 2024-06-26 14:00 | 2024-07-02 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Suppletiegemaal |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Kerkdriel | Katarijnehof
VD06-01 | BBL Sint Anthoniusstraat | Niet uitgevoerd | 2024-07-01 11:03 | 970812 | Storing | Spanningsuitval in cvk kast |  |  |  | 2024-07-01 14:00 | [5 empty] | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Velddriel | Sint Anthoniusstraat
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-07-01 10:57 | 970796 | Storing | Pomp 2 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 2 hogestroom - Storingsoorzaak: Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. |  | 2024-07-01 14:00 | 2024-07-01 14:00 | 2024-07-01 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
RS061-02 | Jannestraat 3 | Afgehandeld | 2024-06-28 15:34 | 969313 | Storing | rode lamp brand |  | - Aangetroffen op locatie: Rode lamp brand, put vol en PKZ uit. - Storingsoorzaak: Geen oorzaak kunnen vinden. - (Tijdelijke) Oplossing: PKZ in gezet, stroom gemeten en deze was 3,37 A dus goed. Pomp gelicht en niks geks ontdekt, installatie werkt naar behoren. PKZ instellingen zijn ook goed. - Advies: - Post 17 |  | 2024-06-28 14:00 | 2024-06-28 14:00 | 2024-06-28 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hurwenen | Jannestraat
2618 | Molendijk 5 | Uitgevoerd | 2024-06-28 14:28 | 969281 | Storing | sluiting in kabel | Sluiting in efluentpomp i.v.m. afgebroken vlotter. Sluiting in lasdoos onder de kast i.v.m. vocht. | Efluentpomp gaf kortsluiting. Lasdoos onder de kast gaf kortsluiting. Nieuwe lasdozen gemaakt + tijdelijke pomp geplaatst. Kast staat vast in het beton. |  | 2024-06-28 02:00 | 2024-06-28 02:00 | 2024-06-28 02:00 |  |  |  | Akanova Circulair Water | Pieter Stroosma | 0 | 8 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Heerewaarden | Molendijk
RS036-07 | Hurwenensestraat 1d | Afgehandeld | 2024-06-27 13:29 | 968800 | Storing | Rode lamp aan |  | - Aangetroffen op locatie: lamp was uit bij aankomst - Storingsoorzaak: Niks aan de hand - (Tijdelijke) Oplossing: Alles gecontroleerd werkt naar behoren. Oorzaak onbekend. |  | 2024-06-27 14:00 | 2024-06-27 14:00 | 2024-06-27 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hurwenen | Hurwenensestraat
KD186-01 | Katarijnehof thv 25 (regenwater) | Afgehandeld | 2024-06-27 08:59 | 968682 | Storing | Pomp hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp hogestroom - Storingsoorzaak: Vervuling - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. |  | 2024-06-27 14:00 | 2024-06-27 14:00 | 2024-06-27 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Suppletiegemaal |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Kerkdriel | Katarijnehof
VD-40 | Klompemakershof 1 | Afgehandeld | 2024-06-27 08:30 | 968667 | Storing | Spanningsuitval |  | - Aangetroffen op locatie: Geen spanning aanwezig - Storingsoorzaak: Hoofdschakelaar uit in de moederkast - (Tijdelijke) Oplossing: Hoofdschakelaar weer ingezet nu weer ok. - Advies: Dit ook in Sam gezet waar de hoofdkast staat .stond niet in sam. - Post 16 |  | 2024-06-27 14:00 | 2024-06-27 14:00 | 2024-06-27 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Klompenmakershof
VD084-03 | Lange Weistraat 1 | Afgehandeld | 2024-06-25 15:09 | 964538 | Storing | Put vol |  | - Aangetroffen op locatie: Put vol - Storingsoorzaak: Stuurstroom zekering stuk 10 ampere - (Tijdelijke) Oplossing: Zekering vervangen gemaal getest en put leeg gepompt. Stroom is goed werkt weer naar behoren. |  | 2024-06-25 14:00 | 2024-06-25 14:00 | 2024-06-25 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
KD-24 | Wilgenpas- De Kreek | Afgehandeld | 2024-06-24 09:17 | 963789 | Storing | Pomp 1 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 1 hoge stroom - Storingsoorzaak: Vervuiling doeken - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en doeken verwijderd. - Advies: Hekwerk weg laten halen vervangen door poort hekewerk zit vast met breek bouten kan hem ook niet demonteren. Nu om moeten lopen met alles niet handig. Thermische storing normaal 1,5 uur en nu 2,5 uur geschreven door slechte bereikbaarheid. - Post 18 - Post 20 |  | 2024-06-24 14:00 | 2024-06-24 14:00 | 2024-06-24 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Wilgenpas
WL0010 | Heust thv 15 Well | Afgehandeld | 2024-06-24 08:18 | 963758 | Storing | Printplaat vervangen |  | - Aangetroffen op locatie: Printplaat werkt niet naar behoren - Storingsoorzaak: Onbekend - (Tijdelijke) Oplossing: Printplaat vervangen |  | 2024-06-11 14:00 | 2024-06-11 14:00 | 2024-06-24 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Onbekend | Ammerzoden/Well
AM0535 | Zandweg thv 1 Wordragen | Afgehandeld | 2024-06-24 08:17 | 963757 | Storing | Communicatieloos |  | - Aangetroffen op locatie: Software probleem van print - Storingsoorzaak: Probleem in firmware - (Tijdelijke) Oplossing: Firmware update |  | 2024-06-11 14:00 | 2024-06-11 14:00 | 2024-06-24 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Onbekend | Ammerzoden/Well
KD-24 | Wilgenpas- De Kreek | Afgehandeld | 2024-06-24 08:17 | 963756 | Storing | pomp 2 thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: pomp 2 thermisch. - Storingsoorzaak: prop doeken en vuil - (Tijdelijke) Oplossing: vuil verwijderd en getest, pomp werkt. - Advies: we hebben hek werk moeten demonteren om bij de pompen te komen. Post 18 Post 20 1,5x |  | 2024-06-17 14:00 | 2024-06-17 14:00 | 2024-06-24 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Wilgenpas
KD126-04 | Hintham 35 | Afgehandeld | 2024-06-21 13:16 | 963617 | Storing | Bewoners bij huisnummer 29 |  | - Aangetroffen op locatie: Vrij verval vanuit het huis zit dicht. - Storingsoorzaak: Zie boven - (Tijdelijke) Oplossing: Op locatie de put gecontroleerd, Put niveau zit ca. 2 mtr onder de uitstroom van de bewoner. De pomp functioneert. De standpijp bij de bewoner was leeg, als test water laten lopen om te zien of het water in de put uitkomt. Er komt meer water uit de standpijp dan dat er de put in komt. - Advies: Het beton van deze is put is helemaal vergaan. De losse stenen van het beton zijn zichtbaar en vallen van de muur. Verder zijn de bouten van de geleidestang beugel weggerot, met als gevolg dat de beugel los zit. Advies is dus nieuwe put en voor nu reinigen. 2 onkomende leidingen 160mm(schatting. |  | 2024-06-21 14:00 | 2024-06-21 14:00 | 2024-06-21 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Kerkdriel
2622 | Hoenzadrielsedijk 10 | Uitgevoerd | 2024-06-20 13:02 | 963302 | Storing | pomp vast door vuil | Pomp vast door natte doekjes tampons en vet Pomp is schoongemaakt | Pomp is schoongemaakt en terug geplaatst |  | 2024-06-20 02:00 | 2024-06-20 02:00 | 2024-06-20 02:00 |  |  |  | Akanova Circulair Water | Pieter Stroosma | 0 | 7 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Hoenzadriel | Hoenzadrielsedijk
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-06-19 14:16 | 963122 | Storing | pomp 2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: pomp 2 was niet thermisch maar wel hoge stroom - Storingsoorzaak: doekjes en vuil in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: doekjes en vuil verwijderd - Advies: gemaal reinigen ook kleine vet randen |  | 2024-06-19 14:00 | 2024-06-19 14:00 | 2024-06-19 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Jasper Mulder | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
KD126-04 | Hintham 35 | Afgehandeld | 2024-06-18 16:03 | 883035 | Storing | Put vol |  | - Aangetroffen op locatie: Put vol - Storingsoorzaak: Magneet schakerlaar had kortsluiting - (Tijdelijke) Oplossing: Vervangen voor nieuwe. ook zekering vervangen - Advies: - Post 16 - Post 61 Put reinigen |  | 2024-06-18 14:00 | 2024-06-18 14:00 | 2024-06-18 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Kerkdriel
AZ01-01 | BBB Kleinzand | Afgehandeld | 2024-06-17 10:12 | 882419 | Storing | Pomp 2 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: LG pomp thermisch - Storingsoorzaak: Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. |  | 2024-06-17 14:00 | 2024-06-17 14:00 | 2024-06-17 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Onbekend | Ammerzoden/Well | Kleinzand
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-06-17 10:10 | 882414 | Storing | pomp 2 hoge stroom. |  | - Aangetroffen op locatie: pomp draaide op hoge stroom. - Storingsoorzaak: verstopping door papier en vuil. - (Tijdelijke) Oplossing: voorwerp verwijderd en getest. pomp draaide zoals het zou moeten. |  | 2024-06-17 14:00 | 2024-06-17 14:00 | 2024-06-17 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
RS-47 | Wetering 14 | Afgehandeld | 2024-06-16 22:14 | 882280 | Storing | Pomp 1 maximum stroom |  | - Aangetroffen op locatie: pomp 1 neem maximumstroom op, in overleg met Robert deze opgepakt gezien ik in de buurt was voor een andere storing. - Storingsoorzaak: Vervuiling in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: Geen sleutel van hangslot in de kast |  | 2024-06-15 14:00 | 2024-06-15 14:00 | 2024-06-15 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum | Wetering
RS-33 | Groene Linde | Afgehandeld | 2024-06-15 15:12 | 882160 | Storing | pomp 2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: pomp 2 hoge stroom - Storingsoorzaak: pomp gelicht, geen vervuiling of andere rare dingen gezien, mogelijk vervuiling op de bodem van de put dat eruit valt wanneer de pomp gelicht wordt. - (Tijdelijke) Oplossing: pomp neemt 4,1 A op, nominaal moet de pomp 3,8 A opnemen. maximale stroom is vanaf de 4,3 A. - Advies: als pomp 2 maximum stroom vaker terug komt advies om het gemaal te reinigen. |  | 2024-06-15 14:00 | 2024-06-15 14:00 | 2024-06-15 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum/Hurwenen | De Tuinstraat
RS-33 | Groene Linde | Afgehandeld | 2024-06-14 09:55 | 881928 | Storing | Pomp 2 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 2 hoge stroom - Storingsoorzaak: Vervuiling in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: Vervuiling verwijderd |  | 2024-06-14 14:00 | 2024-06-14 14:00 | 2024-06-14 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum/Hurwenen | De Tuinstraat
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-06-11 11:06 | 859217 | Storing | Pomp 2 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 2 hogestroom - Storingsoorzaak: Vervuiling doeken - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en doeken verwijderd. |  | 2024-06-11 14:00 | 2024-06-11 14:00 | 2024-06-11 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
KD-49 | Paterstraat 26 - Leijensteinstraat (Suppletiegemaal) | Afgehandeld | 2024-06-10 13:12 | 858958 | Storing | Betreft gemaal KD-49 op de Paterstraat 26 te Kerkdriel. Beide pompen uitgevallen op looptijd overschrijding. |  | - Aangetroffen op locatie: Beide pompen uitgeschakeld op looptijd. - Storingsoorzaak: Deze was ingesteld op 5 minuten. - (Tijdelijke) Oplossing: Looptijd aangepast naar nul minuten iom Roy. |  | 2024-06-10 14:00 | 2024-05-21 14:00 | 2024-05-21 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Suppletiegemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Paterstraat
RS-47 | Wetering 14 | Afgehandeld | 2024-06-10 12:54 | 858948 | Storing | P1 max stroom, ook na reset. | Vervuiling bij de waaier. | Doeken in de waaier, gemaal is zeer vies en vol met doeken. Doeken verwijderd en waaier afgesteld. |  | 2024-05-21 02:00 | 2024-05-21 02:00 | 2024-05-21 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Jens Kwaaitaal | 0 | 2 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum | Wetering
HD148-01 | Stationsweg 10 | Afgehandeld | 2024-06-10 12:49 | 858947 | Storing | Pomp blijft lopen bij een lege put. |  | - Aangetroffen op locatie: Put is leeg en pomp blijft lopen. - Storingsoorzaak: Huba Control sensor defect. - (Tijdelijke) Oplossing: Nieuwe Sensor 5mwc geplaatst en gemaal getest. - Advies: Bewoner houdt het in de gaten of het nu goed gaat, Anders kijken naar 111U1.1 en 401U1, zie foto"s. Post 16 Post 53 |  | 2024-06-08 14:00 | 2024-06-08 14:00 | 2024-06-10 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hedel | Stationsweg
KD-24 | Wilgenpas- De Kreek | Afgehandeld | 2024-06-06 08:52 | 858084 | Storing | Pomp 1 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 1 hogestroom - Storingsoorzaak: Vervuiling prop in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. |  | 2024-06-06 14:00 | 2024-06-06 14:00 | 2024-06-06 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Wilgenpas
HD-45 | Koningin Maximahof | Afgehandeld | 2024-06-03 13:44 | 826754 | Storing | pomp Minimum stroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp Maxlooptijd - Storingsoorzaak: Auyomaat stond uit vergeten in te zetten met ondrhoud - (Tijdelijke) Oplossing: Automaat weer ingezet. |  | 2024-06-03 14:00 | 2024-06-03 14:00 | 2024-06-03 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Koningin Maximahof
2595 | Sluis Sint Andries 2 | Uitgevoerd | 2024-05-31 14:54 | 824547 | Storing | Rode lamp | Roy Titulaer heeft storing binnen gekregen van bewoners, rode lamp brandt weer. Monteur is er 18 mei ook geweest. | Terugstroming vanuit effluentleiding |  | 2024-05-31 02:00 | 2024-06-05 02:00 | 2024-06-05 02:00 |  |  |  | Akanova Circulair Water | Elbrig Bakker | 1 | 2 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Heerewaarden | Sluis Sint Andries
KD-24 | Wilgenpas- De Kreek | Afgehandeld | 2024-05-31 14:11 | 824541 | Storing | P1 thermisch uitgevallen. |  | - Aangetroffen op locatie: P1 thermisch. - Storingsoorzaak: Waarschijnlijk vervuiling in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en gecontroleerd, deze was helemaal schoon. Er drijft nog veel afvalhout in het gemaal welke ze door een opening in het gemaal gooien. Wellicht is er iets uit de pomp gevallen tijdens lichten. Gemaal is weer zeer vies nu en is pas gereinigd. - Advies: Gat in dekplaat zsm afdekken. |  | 2024-05-31 14:00 | 2024-05-31 14:00 | 2024-05-31 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Wilgenpas
KD-28 | Veersteeg 23 | Afgehandeld | 2024-05-31 13:44 | 824528 | Storing | Gemaal loopt maar op een pomp. |  | - Aangetroffen op locatie: Gemaal zou maar op een pomp lopen, dit klopt niet. - Storingsoorzaak: Instelling in de besturing. - (Tijdelijke) Oplossing: Met Niek Ebbers gebeld, bij hem Liep pomp 1 constant en starte pomp 2 niet. Toen wij er waren was het net andersom. Volgens Niek zit dit in de oude besturing. Hij heeft ook het niveau aangepast zodat het te zien is op H2GO. |  | 2024-05-31 14:00 | 2024-05-31 14:00 | 2024-05-31 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Veersteeg
HD-10 | Ammerzodenseweg nabij 23 | Afgehandeld | 2024-05-31 10:28 | 824422 | Storing | Pompen brengen niets weg |  | - Aangetroffen op locatie: Pompen brengen niets weg - Storingsoorzaak: Er komt erg veel water binnen - (Tijdelijke) Oplossing: Wandafsluiter dicht gedraaid nu maakt hij de put wel leeg met bijde pompen. |  | 2024-05-31 14:00 | 2024-05-31 14:00 | 2024-05-31 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Ammerzodenseweg
HZ-23 | Kievitsham 77 | Afgehandeld | 2024-05-30 17:03 | 824224 | Storing | Pomp 2 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 2 thermisch - Storingsoorzaak: er zat niets in waarschijnlijk wat doorheen gegaan - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en gecontroleerd Stroom opname is 8 amper I nominaal 13,5 |  | 2024-05-30 14:00 | 2024-05-30 14:00 | 2024-05-30 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hoenzadriel | Kievitsham
2602 | Veldweg 62 | Uitgevoerd | 2024-05-30 12:08 | 822997 | Storing | Rode lamp | Dhr. Quik (telnr 06-52220186) heeft gebeld met de melding dat de rode lamp al 10 dagen brandt. Verder geen problemen. | Vlotter is vervangen. |  | 2024-05-30 02:00 | 2024-06-05 02:00 | 2024-06-05 02:00 |  |  |  | Akanova Circulair Water | Elbrig Bakker | 2 | 4 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Hedel | Veldweg
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2024-05-27 12:33 | 772345 | Storing | Pomp 1 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 1 hogestroom - Storingsoorzaak: Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en doeken verwijderd. |  | 2024-05-27 14:00 | 2024-05-27 14:00 | 2024-05-27 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
KD129-01 | Terwindthof | Afgehandeld | 2024-05-25 12:39 | 771517 | Storing | Rode lamp brand en wc loopt niet door bij meerdere huizen. |  | - Aangetroffen op locatie: Lamp branden gisteren ivm hoogwater er stonden nu nog 5 hoogwater meldingen in de FGC besturing. - Storingsoorzaak: Inkomende leiding zit boven waterpeil. - (Tijdelijke) Oplossing: Omdat er overlast is bij meerdere woningen heb ik geadviseerd om de gemeente te bellen of een ontstoppings dienst. |  | 2024-05-25 14:00 | 2024-05-25 14:00 | 2024-05-25 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ronald Schutterhoef | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Kerkdriel
RS061-02 | Jannestraat 3 | Afgehandeld | 2024-05-25 11:40 | 771514 | Storing | Rode lamp brand. |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp was thermisch en in de kast zeer veel mieren. - Storingsoorzaak: vervuiling in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: Mieren weg gehaald en vervuiling verwijderd. |  | 2024-05-25 14:00 | 2024-05-25 14:00 | 2024-05-25 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ronald Schutterhoef | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hurwenen | Jannestraat
HD-15 | Wethouder J. Feterisstraat nabij 9 | Afgehandeld | 2024-05-23 12:14 | 770880 | Storing | Pomp 1 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 1 thermisch - Storingsoorzaak: Vervuiling doeken - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en doeken verwijderd. |  | 2024-05-23 14:00 | 2024-05-23 14:00 | 2024-05-23 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Wethouder J. Feterisstraat
VD-40 | Klompemakershof 1 | Afgehandeld | 2024-05-23 10:45 | 770444 | Storing | Pomp 2 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 2 thermisch - Storingsoorzaak: Vervuiling doeken - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en doeken verwijderd. |  | 2024-05-23 14:00 | 2024-05-23 14:00 | 2024-05-23 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Klompenmakershof
KD05-01 | BBL-Lindestraat | Afgehandeld | 2024-05-23 09:57 | 770120 | Storing | LG pomp thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: LG pomp thermisch - Storingsoorzaak: Vervuiling doeken - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en doeken verwijderd. |  | 2024-05-23 14:00 | 2024-05-23 14:00 | 2024-05-23 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Onbekend | Kerkdriel | Lindestraat
KD116-05 | Wertsteeg 9 | Afgehandeld | 2024-05-23 09:21 | 770107 | Storing | onbekend. |  | - Aangetroffen op locatie: geen spanning op kast KD 116-05 - Storingsoorzaak: Voedingskabel defect van KD116-05 naar KD116-01, onderbreking in aarde - zwart, aarde - blauw en zwart -blauw. - (Tijdelijke) Oplossing: Mark Verkuilen inschakelen, Peter vd Brenk een app gestuurd om de put leeg te houden. |  | 2024-05-21 14:00 | 2024-05-21 14:00 | 2024-05-23 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Kerkdriel
KD-24 | Wilgenpas- De Kreek | Afgehandeld | 2024-05-23 08:49 | 770091 | Storing | Pomp 2 aardlek uit |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 2 aardlek uit - Storingsoorzaak: Sluiting - (Tijdelijke) Oplossing: Water in de lasdoos in de put. Voor u dozen droog gemaakt nu werkt het weer. - Advies: Beide lasdozen afgieten, had geen hars meer in de bus eerder vandaag nodig gehad. |  | 2024-05-23 14:00 | 2024-05-23 14:00 | 2024-05-23 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Wilgenpas
HW012-01 | Van Heemstraweg 6 | Afgehandeld | 2024-05-22 16:45 | 770015 | Storing | Aardlek gaat uit in de meterkast |  | - Aangetroffen op locatie: Aardlek uit en ook de automaat - Storingsoorzaak: Voedings Kabel gemeggert deze0,1 meg Ohm - (Tijdelijke) Oplossing: Kabel naar gelopen deze was stuk door dat er met een grasmachine overheen gemaait is. Heb er nu een lasdoos tussen gezet. En heb het doorgegeven dat ze op moeten letten met het grasmaaien. - Advies: - Post 16 |  | 2024-05-22 14:00 | 2024-05-22 14:00 | 2024-05-22 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Heerewaarden
HD142-03 | Winkelseweg 12 | Afgehandeld | 2024-05-22 13:36 | 740993 | Storing | Rode lamp brand |  | - Aangetroffen op locatie: Rode lamp aan - Storingsoorzaak: Luchtpomp blaast niet genoeg deze wat verder open gedraaid - (Tijdelijke) Oplossing: Gecontroleerd put gaat weer leeg. |  | 2024-05-22 14:00 | 2024-05-22 14:00 | 2024-05-22 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hedel
VD074-02 | Veilingweg 23a | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700461 | Storing | Kast en sokkel van dekplaat afgereden door trekker. |  | - Aangetroffen op locatie: Kast en sokkel staan naast het gemaal, los op de grond. - Storingsoorzaak: Door trekker eraf gereden, besturing heeft in de de sloot gelegen. - (Tijdelijke) Oplossing: Iom Arjen de besturing en kast vervangen. Er komt geen voldoende spanning binnen waardoor gemaal niet werkt. Kabel is 0.7 MEG. Vd Brenk en Mark Verkuilen inschakelen. Kabelstoring al bijgepraat over wat we gedaan hebben en hoe achtergelaten. - Advies: vd Brenk en Kabelstoring inschakelen. lange houten palen plaatsten te verkomen van om maaien kast! - Post 16 - Post 20 5.5x - Post 53 - Post 66 - 0.5 uur wvb |  | 2024-05-13 14:00 | 2024-05-13 14:00 | 2024-05-14 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
VD084-10 | Koestraat 30 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700460 | Storing | Put vol |  | - Aangetroffen op locatie: Put vol, pomp thermisch - Storingsoorzaak: Doeken in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp tot zes maal moeten lichten om telkens doeken te verwijderen, Omdat de put tot de rand vol stond erg moeilijk deze weer terug te krijgen. Bij de laatste keer ging het mis en bleef de pomp hangen achter de geleidebuis. met de zuigwagen de put leeggezogen zodat ik de geleidestangen weer terug kon krijgen, deze waren los inmiddels. Bovenbeugel was krom door de kettingtakel, dit losgeslepen zodat de pomp in ieder geval weer met buizen op zijn plaats staat. Zsm vervangen want ivm lozingsgedrag gaat dit binnenkort weer mis. - Advies: Grote hoeveelheid doeken in de put. Er wordt veel geloost door Polen en Bulgaren. Put is een grote bende. Nieuwe geleidebuizen zo hoog mogelijk maken zodat bij volle put de pomp is terug te plaatsen. Er zit 40 kuub achter het stelsel dus is ook niet zomaar leeg te krijgen. - Post 16 - Post 36 2,5x vervolgbon aangemaakt voor bovenbeugel/geleidestangen. |  | 2024-05-10 14:00 | 2024-05-10 14:00 | 2024-05-10 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700459 | Storing | pomp 2 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 thermisch - Storingsoorzaak: - Vervuiling tussen de waaier - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp uit elkaar gehaald en vervuiling verwijderd |  | 2024-05-06 14:00 | 2024-05-06 14:00 | 2024-05-06 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
HZ-23 | Kievitsham 77 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700458 | Storing | Pomp 2 thermisch uit |  | - Aangetroffen op locatie: pomp 2 thermisch uit. - Storingsoorzaak: vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: vaatdoek uit de waaier gehaald - Advies: - Post 17 |  | 2024-05-04 14:00 | 2024-05-04 14:00 | 2024-05-04 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hoenzadriel | Kievitsham
VD076-01 | Veilingweg 12a | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700457 | Storing | Put staat alweer vol. |  | - Aangetroffen op locatie: luchtslangetje voor de derde keer los. - Storingsoorzaak: waarschijnlijk losgekomen door te veel spanning - (Tijdelijke) Oplossing: Aquariumpompje zachter gedraaid zodat deze het slangetje niet er af kan blazen, stukje buis afgeknipt en opnieuw besvestigd met lijm en een tyrap. nog wat extra tyraps bevestigd zodat er geen spanning op het slangetje zit. - Advies: - Post 17 |  | 2024-05-03 14:00 | 2024-05-03 14:00 | 2024-05-03 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
VD102-05 | Drielse Veldweg 13 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700456 | Storing | Put vol |  | - Aangetroffen op locatie: Put vol - Storingsoorzaak: Stuurstroom zekering 10 Ampere stuk - (Tijdelijke) Oplossing: Zekering vervngen en pomp gemeggert deze was 550 M besturing werkt ook naar behoren. Put leeg gepompt. - Advies: - Post 16 |  | 2024-05-03 14:00 | 2024-05-03 14:00 | 2024-05-03 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
VD076-01 | Veilingweg 12a | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700455 | Storing | Put weer vol |  | - Aangetroffen op locatie: Put vol - Storingsoorzaak: Luchtslang los van het pompje - (Tijdelijke) Oplossing: Slang met 2 secondenlijm en spagetty bandje weer vast gezet aan pompje. |  | 2024-05-01 14:00 | 2024-05-01 14:00 | 2024-05-01 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
RS016-01 | Maasdijk 9 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700454 | Storing | Pomp blijft door lopen |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp blijft doorlopen - Storingsoorzaak: Druk buis zat verstopt door vet - (Tijdelijke) Oplossing: Alles weer vet vrij gemaakt. |  | 2024-05-01 14:00 | 2024-05-01 14:00 | 2024-05-01 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
KD-25 | Woerdensestraat | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700453 | Storing | Pomp 1 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 1 thermisch - Storingsoorzaak: Vervuiling doeken - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en doeken verwijderd. |  | 2024-05-01 14:00 | 2024-05-02 14:00 | 2024-05-01 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Oud Munsterstraat
WL0010 | Heust thv 15 Well | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700452 | Storing | Communicatieloos |  | - Aangetroffen op locatie: Antenne verroest - Storingsoorzaak: onbekend - (Tijdelijke) Oplossing: Antenne vervangen CSQ van 8 naar 17 bij nieuwe antenne. SD kaart geplaatst (sinds vorige storing werkte de print op flash geheugen, omdat de SD corrupt was en geen nieuwe beschikbaar was) |  | 2024-05-08 14:00 | 2024-05-08 14:00 | 2024-05-14 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Onbekend | Ammerzoden/Well
KE0113 | Poel thv 21 Velddriel | Niet uitgevoerd | 2024-05-21 14:15 | 700451 | Storing | Communicatieloos |  |  |  | 2024-05-08 14:00 | [5 empty] | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Onbekend | Velddriel
WL0010 | Heust thv 15 Well | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700450 | Storing | Communicatieloos |  | - Aangetroffen op locatie: Print communiceert niet met hoofdpost - Storingsoorzaak: SD kaart corrupt - (Tijdelijke) Oplossing: SD kaart verwijderd en print overgezet op flash geheugen door gebrek aan nieuwe SD kaart - Advies: Nieuwe SD kaart plaatsen |  | 2024-04-30 14:00 | 2024-04-30 14:00 | 2024-05-14 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Onbekend | Ammerzoden/Well
KE00R0 | Kievietsham thv 86 Hoenzadriel | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700449 | Storing | Communicatieloos |  | - Aangetroffen op locatie: Telemetrie - Storingsoorzaak: De te verzenden data in de logger was te groot (data vanaf maart), dit kreeg de print niet weggeschreven, waardoor de communicatie faalde. - (Tijdelijke) Oplossing: De data van de print afgehaald en de print wakker gemaakt. vervolgens de data via e-mail verzonden naar i-real om in h2go te plaatsen. |  | 2024-04-19 14:00 | 2024-04-19 14:00 | 2024-04-22 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Onbekend | Hoenzadriel
HE0022 | Akkerseweg thv 15 Hedel | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700448 | Storing | Communicatieloos |  | - Aangetroffen op locatie: - Batterij - Storingsoorzaak: - Batterij leeg - (Tijdelijke) Oplossing: - Batterij vervangen |  | 2024-04-19 14:00 | 2024-04-12 14:00 | 2024-04-12 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Onbekend | Hedel
AM0407 | Hogesteeg Heiligenweg thv 9 Ammerzoden | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700447 | Storing | Communicatieloos |  | - Aangetroffen op locatie: Batterij - Storingsoorzaak: Batterij leeg - (Tijdelijke) Oplossing: batterij vervangen |  | 2024-04-19 14:00 | 2024-04-19 14:00 | 2024-04-19 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Onbekend | Ammerzoden/Well
WE0064 | Welleindsestraat thv 12 Wellseind | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700446 | Storing | Communicatieloos |  | - Aangetroffen op locatie: Batterij - Storingsoorzaak: Batterij leeg - (Tijdelijke) Oplossing: Batterij vervangen |  | 2024-04-19 14:00 | 2024-04-19 14:00 | 2024-04-22 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Onbekend | Ammerzoden/Well
KEO210 | Kerkstraat thv 105 Kerkdriel | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700445 | Storing | Communicatieloos |  | - Aangetroffen op locatie: - Communicatieloos - Storingsoorzaak: - Onbekend - (Tijdelijke) Oplossing: - Wakker gemaakt met WakeUp button - Advies: - |  | 2024-04-05 14:00 | 2024-04-05 14:00 | 2024-04-05 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Onbekend | Kerkdriel
AL0005 | Meerenstraat | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700444 | Storing | Communicatieloos |  | - Aangetroffen op locatie: Communicatieloos - Storingsoorzaak: Lege batterij (8V) - (Tijdelijke) Oplossing: Batterij vervangen - Advies: Put lag onder een berg hout, best wel even bezig geweest deze te vinden en weer vrij te maken. |  | 2024-03-29 13:00 | 2024-03-29 13:00 | 2024-04-22 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Onbekend | Alem
0-01 | Hoofdpost (Losse opdrachten) | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700363 | Storing | Put bij bewoner staat vol. Onduidelijk of dit een put van de gemeente is of particulier |  | - Aangetroffen op locatie: Put vol, waaier versleten (hele happen eruit) - Storingsoorzaak: Pomp dusdanig versleten dat hij het water niet meer opgevoerd krijgt. - Advies: Pomp dient vervangen te worden. Roy gaat eerst uitzoeken of dit een put van de gemeente betreft of niet. - Post 18 |  | 2023-10-30 13:00 | 2023-10-30 13:00 | 2023-10-30 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Watergang | Onbekend | Gem Maasdriel | Diverse locaties
VD076-01 | Veilingweg 12a | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700360 | Storing | Put vol en stroomt over. |  | - Aangetroffen op locatie: Put tot de rand vol, pomp springt niet aan. - Storingsoorzaak: Luchtslangetje aquariumpompje zit los. - (Tijdelijke) Oplossing: Tyrap om slangetje heen gemaakt zodat deze niet meer los kan trillen. - Advies: Knevels (slot) kastdeur verrot, deze moeten vervangen worden. (zie foto) - Post 17 |  | 2024-04-29 14:00 | 2024-04-29 14:00 | 2024-04-29 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
VD076-01 | Veilingweg 12a | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700359 | Storing | Put vol, rode lamp brand. |  | - Aangetroffen op locatie: Put vol, rode lamp brand en pomp loopt niet. - Storingsoorzaak: Luchtpomp werkt niet meer, niet voldoende uitblaas kracht. Dit is ook niet meer in te stellen. - (Tijdelijke) Oplossing: Luchtpomp vervangen en gemaal getest. |  | 2024-04-27 14:00 | 2024-04-27 14:00 | 2024-04-27 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
RS030-02 | Nieuweweg 3 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700358 | Storing | Put vol. |  | - Aangetroffen op locatie: Put vol ,pomp loopt niet. - Storingsoorzaak: - Vervuiling in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd, gemaal getest. |  | 2024-04-27 14:00 | 2024-04-27 14:00 | 2024-04-27 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
HW005-04 | Heerewaardensestraat 42 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700357 | Storing | put loopt over. |  | - Aangetroffen op locatie: - Geen spanning op de kast. - Storingsoorzaak: - Bij de moederkast. - (Tijdelijke) Oplossing: - Met de zuugwagen de put leeg laten maken, vd Brenk houd hem dit weekend leeg. - Put werkt weer. Aardlek lag er uit door defecte trafo bij HW005-02. - Advies: - Post 16 - Post 36 |  | 2024-04-26 14:00 | 2024-04-26 14:00 | 2024-04-26 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ronald Schutterhoef | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Heerewaarden
VD092-05 | Provincialeweg 110 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700356 | Storing | Rode lamp aan |  | - Aangetroffen op locatie: Rode lamp aan - Storingsoorzaak: Pomp was thermisch - (Tijdelijke) Oplossing: Greset en stroom gemeten deze was goed 3,4 A. Pomp gelicht maar was ook goed er zat niets in. Duurde wel lang voor put leeg was. Stelsel stond helemaal vol. Er is waarschijnlijk stroom uitval geweest en daarna pomp thermisch gegaan. was al even uit denk ik. |  | 2024-04-25 14:00 | 2024-04-25 14:00 | 2024-04-25 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
KD-26 | Ipperakkeren | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700355 | Storing | Pomp 1 zou te weinig debiet hebben |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 1 zou te weinig debiet hebben - Storingsoorzaak: Waarschijnlijk wat vervuiling doorheen gegaan. - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en gecontroleerd maar niets kunnen vinden. Hij maakt het gemaal ook leeg. |  | 2024-04-25 14:00 | 2024-04-25 14:00 | 2024-04-25 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Ipperakkeren
HZ-23 | Kievitsham 77 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700354 | Storing | Pomp 2 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 2 thermisch - Storingsoorzaak: Wat door heen gegaan of ingezeten - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht maar er zat niets in. Pomp terug geplaatst nu stroom wel goed 8,5 Ampere. - Advies: Post 16 |  | 2024-04-25 14:00 | 2024-04-25 14:00 | 2024-04-25 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hoenzadriel | Kievitsham
KD186-01 | Katarijnehof thv 25 (regenwater) | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700353 | Storing | Pomp hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp hogestroom - Storingsoorzaak: Vervuiling plastic in de waaier - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. |  | 2024-04-24 14:00 | 2024-04-24 14:00 | 2024-04-24 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Suppletiegemaal |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Kerkdriel | Katarijnehof
VD-40 | Klompemakershof 1 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700352 | Storing | Pomp 2 thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 2 thermisch - Storingsoorzaak: Doekjes in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: Vuil verwijderd |  | 2024-04-22 14:00 | 2024-04-22 14:00 | 2024-04-22 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Klompenmakershof
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700351 | Storing | Pomp 1 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 1 hogestroom - Storingsoorzaak: Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. |  | 2024-04-17 14:00 | 2024-04-17 14:00 | 2024-04-17 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
KD-24 | Wilgenpas- De Kreek | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700350 | Storing | Pomp 2 brengt niets weg |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 brengt niets weg - Storingsoorzaak: - Vervuiling doeken in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en doeken verwijderd. |  | 2024-04-17 14:00 | 2024-04-17 14:00 | 2024-04-17 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Wilgenpas
KD129-01 | Terwindthof | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700349 | Storing | 2 personen belde dat de rode lamp aan was en de zoemer gaat af. |  | - Aangetroffen op locatie: 2 personen belde dat de rode lamp aan was en de zoemer gaat af. - Storingsoorzaak: Hoog water de de vele regen val - (Tijdelijke) Oplossing: Gecontroleerd werkt naar behoren. |  | 2024-04-16 14:00 | 2024-04-16 14:00 | 2024-04-16 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Kerkdriel
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700348 | Storing | Pomp 2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 2 hogestroom - Storingsoorzaak: Vervuiling doeken - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en doeken verwijderd. |  | 2024-04-16 14:00 | 2024-04-16 14:00 | 2024-04-16 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700347 | Storing | Bijde pompen hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: Bijde pompen hoge stroom - Storingsoorzaak: Vervuiling bij pomp 2 pomp 1 zat niet in - (Tijdelijke) Oplossing: Pompen gelicht en gecontroleerd. |  | 2024-04-16 14:00 | 2024-04-16 14:00 | 2024-04-16 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
AM-01 | Hogesteeg 73 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700346 | Storing | Pomp 2 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 2 thermisch - Storingsoorzaak: Vervuiling doorheen gegaan, pomp gelicht maar geen vervuiling aangestoffen. Pomp was wel thermisch. - (Tijdelijke) Oplossing: Gelicht geen vervuiling. Afstelling tehermisch blok gecontroleerd. |  | 2024-04-16 14:00 | 2024-04-16 14:00 | 2024-04-16 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Ammerzoden/Well | Hogesteeg
AM-06 | Vossenakker | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700345 | Storing | Niveau meting niet correct. |  | - Aangetroffen op locatie: Niveau is goed, geeft 0.00 aan in H2GO. - Storingsoorzaak: Vervuiling op de sensor. - (Tijdelijke) Oplossing: Sensor gereinigd en gemaal getest. Gaat uit en aan op juiste hoogtes. |  | 2024-04-12 14:00 | 2024-04-12 14:00 | 2024-04-12 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Ammerzoden/Well | Vossenakker
VD105-01 | Oostenbroekweg 7 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700344 | Storing | Pompen thermisch na stroomuitval |  | - Aangetroffen op locatie: 2 pompen thermisch - Storingsoorzaak: Pompen waren in bedrijf tijdens stroomuitval - (Tijdelijke) Oplossing: Besturing ter plekke gereset |  | 2024-04-10 14:00 | 2024-04-10 14:00 | 2024-04-10 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 2-pomps | Onbekend | Velddriel | Oostenbroekweg
VD108-01 | Kooiheuvelweg 2 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700343 | Storing | Pompen thermisch na stroomuitval |  | - Aangetroffen op locatie: Pompen thermisch - Storingsoorzaak: Pompen waren in bedrijf tijdens stroomuitval - (Tijdelijke) Oplossing: Reset uitgevoerd |  | 2024-04-10 14:00 | 2024-04-10 14:00 | 2024-04-10 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 2-pomps | Onbekend | Velddriel
KD-26 | Ipperakkeren | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700342 | Storing | Pomp 1 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 1 hogestroom - Storingsoorzaak: Beetje vervuiling een stuk touw - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. |  | 2024-04-09 14:00 | 2024-04-09 14:00 | 2024-04-09 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Ipperakkeren
KD186-01 | Katarijnehof thv 25 (regenwater) | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700341 | Storing | Pomp hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp hogestroom - Storingsoorzaak: Wat door de pomp gegaan - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gecontroleerd maar werkte naar behoren gemaal gereset . En put leeg gepompt. |  | 2024-04-09 14:00 | 2024-04-09 14:00 | 2024-04-09 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Suppletiegemaal |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Kerkdriel | Katarijnehof
RS061-02 | Jannestraat 3 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700340 | Storing | rode lamp brand |  | - Aangetroffen op locatie: Rode lamp brand - Storingsoorzaak: Pomp thermisch - (Tijdelijke) Oplossing: Machneetschakelaar geeft maar twee fase door. Draad los op de machneetschakelaar deze vast gezet - Advies: Er zit een mierenhoop nest in de kast ben haast opgevreten. Dit bij arjan van de scheur gemeld. |  | 2024-04-08 14:00 | 2024-04-08 14:00 | 2024-04-08 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hurwenen | Jannestraat
AZ178-06 | Wordragensestraat 44 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700339 | Storing | Stank overlast pomp gaat niet uit. |  | - Aangetroffen op locatie: Put stondt half vol pomp spoot het water langs de voetbocht. - Storingsoorzaak: Pomp stond niet goed op de voetbocht. - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp goed op de voetbocht geplaast. |  | 2024-04-06 14:00 | 2024-04-06 14:00 | 2024-04-06 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ronald Schutterhoef | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
AZ175-01 | Molenachterdijk 3 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700338 | Storing | Peter van den Nagel (van de gemeente) belde mij om te gaan kijken wat er mis is. |  | - Aangetroffen op locatie: Put staat vol pomp 2 staat aan geen debiet. - Storingsoorzaak: Leidingwerk van pomp de verstopt. - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp 2 uitgezet, gemaal draait nu alleen op pomp 1. - Advies: Afdalen en balkeerklep nakijken. |  | 2024-04-06 14:00 | 2024-04-06 14:00 | 2024-04-06 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ronald Schutterhoef | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 2-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
VD158-01 | Hoevenseweg 11 t/m 11f | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700337 | Storing | Pomp werkt niet. |  | - Aangetroffen op locatie: put staat vol. - Storingsoorzaak: isolatieweerstand was 3x ) 0,0 Ohm - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp uit de kast van de werf geplaast. - Advies: Cillinderplaatsen kastdeur, zit vast met tape. Post 72 |  | 2024-04-01 14:00 | 2024-04-01 14:00 | 2024-04-01 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ronald Schutterhoef | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel | Veilingweg
AZ178-07 | Wordragensestraat 17 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700336 | Storing | Put controleren op werking. |  | - Aangetroffen op locatie: Gemaal werkt naar behoren. - Storingsoorzaak: Oorzaak onbekend. - (Tijdelijke) Oplossing: Voeding aanwezig, put netjes op niveau, drukschakelaar getest op schakelen. Geen bijzonderheden gevonden. |  | 2024-04-05 14:00 | 2024-04-05 14:00 | 2024-04-05 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
KD-24 | Wilgenpas- De Kreek | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700335 | Storing | P1 brengt niets weg, niveau zakt niet. |  | - Aangetroffen op locatie: P1 helemaal vol met doeken. - Storingsoorzaak: Pomp zwaar vervuild met doeken. - (Tijdelijke) Oplossing: Doeken verwijderd en getest. Niveau zakt nog niet. Balkeerklep zit dicht zoals een tijd terug. - Advies: Reinigen en leegzuigen met Weijers, Mk met twee personen om af te dalen en balkeerklep schoonmaken. 4 ladderdelen mee. |  | 2024-04-03 14:00 | 2024-04-03 14:00 | 2024-04-22 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Wilgenpas
AM-03 | Industrieweg | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700334 | Storing | P2 hoge stroom, ook na reset. |  | - Aangetroffen op locatie: P2 hoge stroom. - Storingsoorzaak: vervuiling in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: vuil verwijderd en gemaal getest. - Advies: Pomp of waaier en bodemplaat vervangen, deze zijn versletenen niet meer af te stellen. zie foto"s voor pomp type. |  | 2024-04-03 14:00 | 2024-04-03 14:00 | 2024-04-03 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Ammerzoden/Well | Industrieweg
AZ178-07 | Wordragensestraat 17 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700333 | Storing | Put staat vol. |  | - Aangetroffen op locatie: Geen spanning in de kast. - Storingsoorzaak: Bij de moederkast was de aardlek uit. - (Tijdelijke) Oplossing: Volgens de bewoner is dit vaker voor gekomen. Pomp is nog goed. - Advies: Als dit vaker gebeurdt is op deze streng, uitzoeken waardoor dit komt. |  | 2024-04-02 14:00 | 2024-04-02 14:00 | 2024-04-22 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ronald Schutterhoef | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700332 | Storing | Pomp 2 max stroom blijft terug komen Pomp 1 lage stroom |  | - Aangetroffen op locatie: Max stroom - Storingsoorzaak: Vervuiling in P2 - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp 1 ontlucht |  | 2024-03-25 13:00 | 2024-04-02 14:00 | 2024-04-22 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
KD-27 | Bulkseweg | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700331 | Storing | Pomp 1 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: Thermisch - Storingsoorzaak: Vervuiling in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: Vervuiling verwijderd |  | 2024-04-02 14:00 | 2024-04-02 14:00 | 2024-04-02 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Bulkseweg
KD-28 | Veersteeg 23 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700330 | Storing | Pomp 2 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: Thermisch - Storingsoorzaak: Verkeerd gebruik riool, handdoek in de pomp |  | 2024-03-31 14:00 | 2024-04-02 14:00 | 2024-04-02 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Veersteeg
RS023-07 | Burg Van Randwijckstraat 88 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700329 | Storing | De pomp bijft draaien |  | - Aangetroffen op locatie: De pomp blijft draaien - Storingsoorzaak: Luchtslang is onder in verstopt - (Tijdelijke) Oplossing: Luchtslang "ontstopt" en daarna getest |  | 2024-04-02 14:00 | 2024-04-02 14:00 | 2024-04-02 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
KD-28 | Veersteeg 23 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700328 | Storing | Pomp 2 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 2 thermisch - Storingsoorzaak: Vervuiling doeken - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en doeken verwijderd. |  | 2024-03-27 13:00 | 2024-03-27 13:00 | 2024-03-27 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Veersteeg
AZ178-08 | Wordragensestraat 38 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700327 | Storing | Put vol |  | - Aangetroffen op locatie: Put vol - Storingsoorzaak: Aardlek uit en de pomp stond niet goed op de klauw. Heeft iemand aangezeten - (Tijdelijke) Oplossing: Aardlek ingezet en pomp goed goed gezet Aaardlek is goed pomp ook 150 meg Ohm. - Advies: Aardlek preventief vervangen. |  | 2024-03-26 13:00 | 2024-03-26 13:00 | 2024-03-26 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700326 | Storing | P2 hoge stroom na reset. |  | - Aangetroffen op locatie: P2 hoge stroom, ook na reset. - Storingsoorzaak: Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: Doeken verwijderd en gemaal getest. |  | 2024-03-25 13:00 | 2024-03-25 13:00 | 2024-03-25 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
HD148-01 | Stationsweg 10 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700325 | Storing | Rode lamp aan |  | - Aangetroffen op locatie: Rode lamp aan - Storingsoorzaak: Door spannings uitval pomp thermisch - (Tijdelijke) Oplossing: Gemaal gereset daarna weer ok. |  | 2024-03-22 13:00 | 2024-03-22 13:00 | 2024-03-22 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hedel | Stationsweg
VD103-02 | Drielse Veldweg 5 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700324 | Storing | Lekage in de persleing |  | - Aangetroffen op locatie: - Lekage in de persleing. - Storingsoorzaak: - Nog onbekend. - (Tijdelijke) Oplossing: - Oplaten graven en herstellen. |  | 2024-03-22 13:00 | 2024-03-22 13:00 | 2024-03-22 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
RS060-01 | Achterdijk 7 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700323 | Storing | Weer loopt de put over. Snel iets aan doen nieuwe pomp nieuwe balkeerklep ook de kast deur is stuk |  | - Aangetroffen op locatie: - Put loopt weer over. - Storingsoorzaak: - Pomp slecht en balkeerklep lekt. Er liggen allemaal korels van de chapigons in de put zie foto. - (Tijdelijke) Oplossing: - Put leeg laten zuigen. - Pomp toch aan laten staan volgens de Boer hebben ze in het weekend nooit last alleen als de champigons boer aan her vernieuwen is meestal op Dinsdag en vrijdag. - Advies: - Alles vernieuwen met roy overleggen. - Post 18 - Post 36 1,25x |  | 2024-03-22 13:00 | 2024-03-22 13:00 | 2024-03-22 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
AZ182-01 | Gaardenweg 3 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700322 | Storing | Put vol |  | - Aangetroffen op locatie: - Put vol - Storingsoorzaak: - Pomp defect - (Tijdelijke) Oplossing: - Put leeg laten zuigen. - Pomp vervangen. - Sam aangepast - De geleide stangen lagen er af. - En de persleiding lekt. - Advies: - Hele binnen werk vervangen, er zit een grote achter boer achter. - Post 36 - Post 18 - Post 72 |  | 2024-03-19 13:00 | 2024-03-19 13:00 | 2024-03-19 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
HD140-02 | Drielseweg 26 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700321 | Storing | Rode lamp brand |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp brand - Storingsoorzaak: - Verstopping pomp brengt niets weg - (Tijdelijke) Oplossing: - Put leeg latenhouden door van de brenk, vervolgbon aangemaakt. |  | 2024-03-19 13:00 | 2024-03-19 13:00 | 2024-03-19 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hedel | Drielseweg
KD-24 | Wilgenpas- De Kreek | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700320 | Storing | Niveau blijft maar stijgen terwijl beide pompen lopen. |  | - Aangetroffen op locatie: - Gemaal driekwart vol, beide pompen lopen. Stroomopname normaal. - Storingsoorzaak: - Beide pompen vol met doeken in de aanzuigmond, dit verklaart geen hoge stroom omdat beide waaiers vrij draaiden. - (Tijdelijke) Oplossing: - Weijers heeft 18 kuub uit gemaal gehaald, niveau daalde van 2.10 mtr naar 1.5 mtr. Beide pompen vervuiling verwijderd en gemaal getest. Lozingsput Terwindthof komt wel water binnen maar zeker geen volle buis. - Advies: - Gemaal reinigen, deze is zeer vies, balkeerkleppen nazien op vervuiling. Nadien thuis weer gecontroleerd. Niveua blijf op nagenoeg hetzelfde niveau. Dit verder uitzoeken aub. - werkaanvraag gemaakt voor de Weijers kosten. - Post 17 |  | 2024-03-17 13:00 | 2024-03-17 13:00 | 2024-03-17 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Wilgenpas
KD-27 | Bulkseweg | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700319 | Storing | Pomp 2 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp2 hogestroom - Storingsoorzaak: Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. |  | 2024-03-15 13:00 | 2024-03-15 13:00 | 2024-03-15 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Bulkseweg
KD-26 | Ipperakkeren | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700318 | Storing | Pomp 1 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 1 hogestroom - Storingsoorzaak: - Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. |  | 2024-03-13 13:00 | 2024-03-13 13:00 | 2024-03-13 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Ipperakkeren
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700317 | Storing | Pomp 2 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 hogestroom - Storingsoorzaak: - Vervuiling doeken - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en doeken verwijderd. - Advies: - Post 18 |  | 2024-03-13 13:00 | 2024-03-13 13:00 | 2024-03-13 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700316 | Storing | Pomp 2 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 thermisch - Storingsoorzaak: - Vervuiling doeken - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en doeken verwijderd. - Advies: - Post 18 |  | 2024-03-12 13:00 | 2024-03-12 13:00 | 2024-03-12 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
RS030-06 | H C de Jonghweg 25 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700315 | Storing | Put vol bewoners hebben overlast. |  | - Aangetroffen op locatie: Put vol bewoners hebben overlast. - Storingsoorzaak: Pomp stuk vole sluiting - (Tijdelijke) Oplossing: - Nieuwe homa pomp gemonteerd van de werf. - Mantelbuis zit verstopt geen beweging in de kabels te krijgen. - Lasdoos in de put gemonteerd. - Ook de hoogwater vlotter stuk deze moet nog vervangen worden, mijne eerder vandaag al verbuikt. - Advies: - Put ophogen en ook kast ophogen. - Beide vlotters vervangen (vervolgbon voor aangemaakt) - Mantel buis toegangkelijk maken en dan pomp kabel en nieuwe vlotter kabels er door heen trekken - Besturing erg verouderd mochten we hiermee aan de slag gaan dan deze wellicht ook vervangen. |  | 2024-03-07 13:00 | 2024-03-07 13:00 | 2024-03-07 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
HD-13 | Prinses Beatrixstraat | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700314 | Storing | Pomp 2 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 hogestroom - Storingsoorzaak: - Vervuiling onderbroek - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. |  | 2024-03-07 13:00 | 2024-03-07 13:00 | 2024-03-07 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Prinses Beatrixstraat
AZ161-01 | Langedijkstraat 15 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700313 | Storing | Sensor fout overstort sensor 2 |  | - Aangetroffen op locatie: - Sensor fout overstort sensor 2 - Storingsoorzaak: - Kabel breuk ratten of muizen kabel door gevreten. - (Tijdelijke) Oplossing: - Kabel gemaakt met een mofje met krimpkaus. - Advies: - Kleinmateriaal - Post 18 |  | 2024-03-07 13:00 | 2024-03-07 13:00 | 2024-03-07 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Suppletiegemaal |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Ammerzoden | Langedijkstraat
RS-47 | Wetering 14 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700312 | Storing | pomp 1 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 1 verstopt met vuil - Storingsoorzaak: - Vuil in pomp 1 - (Tijdelijke) Oplossing: - Vuil verwijderd en pomp getest - Advies: - Boutgaten van bodemplaat selcht en de snij ring is kapot! advies vervangen! - Gemaal dringend reinigen erg vies! - Het vrij verval ook mee reiningen want hier lagen ook veel doeken in. - Vrijverval put zit voor het gemaal. |  | 2024-03-06 13:00 | 2024-03-06 13:00 | 2024-03-06 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum | Wetering
VD-40 | Klompemakershof 1 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700311 | Storing | Pomp 2 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 thermisch - Storingsoorzaak: - Vervuiling doeken - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en doeken verwijderd. |  | 2024-03-05 13:00 | 2024-03-05 13:00 | 2024-03-05 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Klompenmakershof
RS060-01 | Achterdijk 7 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700310 | Storing | Klep in put werkt niet. |  | - Aangetroffen op locatie: - Volgens de bewoner loopt de put regelmatig over als er niks geloost wordt op de put. - Storingsoorzaak: - Pomp krijgt niks weg. - (Tijdelijke) Oplossing: - Met fuso put een stuk leeg gezogen zodat we de pomp konden lichten. - Waaier en bodem plaat zijn versleten, en balkeer klep werkt vermoeidelijk niet goed. - Pomp bij championnen kweker en nu liep hij wel leeg. - Advies: - Pomp of waaier met bodemplaat vervangen en balkeerklep nakijken. - Post 18 - Post 36 |  | 2024-03-04 13:00 | 2024-03-04 13:00 | 2024-03-04 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ronald Schutterhoef | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
AZ172-07 | Slijkwellsestraat 16 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700309 | Storing | Put vol pomp gaat niet aan. |  | - Aangetroffen op locatie: - Besturing - Storingsoorzaak: - Muis in de kast kabels aangevreten. Niveau komt binnen op plc maar pomp wordt niet meer aangestuurt. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vlotter geplaatst. - Advies: - Nieuwe besturing plaatsen. - Post 18 - Post 55 |  | 2024-03-04 13:00 | 2024-03-04 13:00 | 2024-03-04 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700308 | Storing | pomp 2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: pomp 2 hoge stroom - Storingsoorzaak: pomp vervuild en doekjes in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: vuil verwijderd en doekjes verwijderd - Advies: gemaal reinigen, vet randen zichtbaar. |  | 2024-03-01 13:00 | 2024-03-01 13:00 | 2024-03-01 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
RS-47 | Wetering 14 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700307 | Storing | Pomp 1 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 1 hogetroom - Storingsoorzaak: Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en mes afgesteld en vervuiling verwijderd. |  | 2024-02-29 13:00 | 2024-02-29 13:00 | 2024-02-29 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum | Wetering
KD-26 | Ipperakkeren | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700306 | Storing | Pomp 1 brengt niets weg |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 1 brengt niets weg - Storingsoorzaak: beetje vervuiling maar dek dat de balkeerklep wat verstopt zit - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en wat vervuiling verwijderd. Hij heeft de put leeg gemaakt met pomp 1. - Advies: Balkeerklep controleren van pomp 1 |  | 2024-02-29 13:00 | 2024-02-29 13:00 | 2024-03-20 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Ipperakkeren
RS-47 | Wetering 14 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700305 | Storing | Pomp 1 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 1 hogrstroom - Storingsoorzaak: Vervuiling doeken op de maaier - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en vervuiling verwijerd. |  | 2024-02-28 13:00 | 2024-02-28 13:00 | 2024-02-28 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum | Wetering
VD083-02 | Noordbeemderweg 18 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700304 | Storing | pomp blijft contstant draaien |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp blijft draaien. - Storingsoorzaak: - Magneet schakelaar blijft hangen, deze proberen los te maken maar hij blijft aan. - (Tijdelijke) Oplossing: - Magneet schakelaar vervangen - Advies: - Post 18 - Post 61 |  | 2024-01-19 13:00 | 2024-01-19 13:00 | 2024-01-19 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
RS023-08 | Burg Van Randwijckstraat 88 a | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700303 | Storing | Gemaal doet niets. |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp gaat niet aan. - Storingsoorzaak: - Sensor en kapje sensor zwaar vervuild zodat de sensor niets kan meten. - (Tijdelijke) Oplossing: - Kapje sensor en sensor gereinigd en getest, alles werkt prima. - Advies: - Gemaal reinigen, deze is zeer vies en veel vet. - Post 18 |  | 2023-11-02 13:00 | 2023-11-02 13:00 | 2023-11-02 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum | Burgemeester van Randwijckstraat
HW-20 | Hogestraat 37- camping | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700302 | Storing | P1 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp thermisch - Storingsoorzaak: - Prop doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vuil verwijderd, gemaal getest. - Advies: - Post 18 |  | 2023-08-28 14:00 | 2023-08-28 14:00 | 2023-08-28 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Heerewaarden | Hogestraat
0-01 | Hoofdpost (Losse opdrachten) | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700301 | Storing | Rode lamp brand, melding komt van gemeente kantoor. |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp brand, melding komt van gemeente kantoor. - Storingsoorzaak: - Bij aankomst blijkt het om een IBA te gaan - (Tijdelijke) Oplossing: - Arien vd Scheur gebeld hij pakt dit verder op. - Advies: - Post 18 Deze bon stond nog open, MK vind dat deze gewoon betaald moet worden gezien de melding van de gemeente zelf komt. Gemeente is onze klant en als zij bellen met een probleem dan reageren wij hierop. |  | 2023-07-14 14:00 | 2023-07-14 14:00 | 2023-07-14 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Watergang | Onbekend | Gem Maasdriel | Diverse locaties
0-01 | Hoofdpost (Losse opdrachten) | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700300 | Storing | - Heust 57 Well put loopt over. |  | - Aangetroffen op locatie: - Put loopt over. - Storingsoorzaak: - Plasson koppeling stuk, het is een afsluit dop in een meeetput. - (Tijdelijke) Oplossing: - Met Arien van de Scheur en Roy Tittelaar proberen weer af te dichten, zat wat spoet bij omdat daar de koeien boer en melk fabriek op zit. - Niet kunnen afdichten gemeente neemt dit verder op ze gaan de put demonteren. - Advies: - Post 18 |  | 2023-07-14 14:00 | 2023-07-14 14:00 | 2023-07-14 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Watergang | Onbekend | Gem Maasdriel | Diverse locaties
0-01 | Hoofdpost (Losse opdrachten) | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700299 | Storing | Drielse veldweg 1 put vol. Is geen put van de gemeente. Bewoner denkt dat pers leiding verstopt zit. |  | - Aangetroffen op locatie: - Drielse veldweg 1 put vol. - Is geen put van de gemeente. - Bewoner denkt dat pers leiding verstopt zit. - Storingsoorzaak: - Bij aankomst was de put leeg, gaat uit op looptijd volgens bewoner. - (Tijdelijke) Oplossing: - Met bewoner overlegt dat ik maandag de gemeente in ligt over het probleem. Zal het met Arjan opnemen. - Advies: - Post 18 |  | 2023-06-23 14:00 | 2023-06-23 14:00 | 2023-05-23 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Watergang | Onbekend | Gem Maasdriel | Diverse locaties
VD105-01 | Oostenbroekweg 7 | Afgehandeld | 2024-05-21 14:15 | 700298 | Storing | Pomp 1 brenkt minder weg dan pomp 2 |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 1 brengt minder weg dan pomp 2. - Storingsoorzaak: - Geen idee. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en waaier gecontroleerd maar deze is nog als nieuw. - Pomp laten draaien maar ik zie geen verschil tussen pomp 1 en pomp 2, ze maken beide de put leeg. - Advies: - Post 18 |  | 2023-05-23 14:00 | 2023-05-23 14:00 | 2023-05-23 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Marc Smits | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 2-pomps | Onbekend | Velddriel | Oostenbroekweg
0-01 | Hoofdpost (Losse opdrachten) | Niet uitgevoerd | 2024-05-21 11:53 | 700258 | Storing | Betreft gemaal KD-49 op de Paterstraat 26 te Kerkdriel. Beide pompen uitgevallen op looptijd overschrijding. |  |  |  | 2024-05-21 14:00 | [5 empty] | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Drukriolering |  | Watergang | Onbekend | Gem Maasdriel | Diverse locaties
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-05-21 10:57 | 700237 | Storing | P2 max stroom, ook na reset. |  | - Aangetroffen op locatie: P2 max stroom. - Storingsoorzaak: Pomp vol doeken. - (Tijdelijke) Oplossing: Vuil verwijderd en gemaal getest. |  | 2024-05-21 14:00 | 2024-05-21 14:00 | 2024-05-21 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
2608 | Slijkwellsedijk 12 | Uitgevoerd | 2024-05-19 17:44 | 699682 | Storing | nieuwe vlotter ed | Water loopt niet weg in de woning | Bij aankomst brandt de rode lamp. Vlotter is kapot, deze is gelijk vervangen. Bij het testen van het systeem, blijkt dat het effluent terugstroomt. Afvoer vanuit iba in de effluentleiding verlengd. Helpt ook niet. Effluentleiding gereinigd, helpt ook niet. Effluentleiding heeft tegenschot. Deze moet onder afschot gelegd gaan worden. Ook kan het zijn dat de iba aan het verzakken is. Bewoner gaat de omgeving ophogen, hierdoor komen de putdeksels heel diep te liggen. Bewoner vraagt of de iba en het kastje verplaatst kunnen worden. |  | 2024-05-18 02:00 | 2024-05-18 02:00 | 2024-05-18 02:00 |  |  |  | Akanova Circulair Water | Elbrig Bakker | 0 | 11 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Well | Slijkwellsedijk
VD092-02 | Provincialeweg 102 | Afgehandeld | 2024-05-18 11:38 | 699636 | Storing | Binnen overlast |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp is thermisch - Storingsoorzaak: De pomp is schoon - (Tijdelijke) Oplossing: Na reset op de kast stroom gemeten, 3,3A, Ith 4,5A. Stelsel staat vol duurt even voordat alles weer rustig is. |  | 2024-05-18 14:00 | 2024-05-18 14:00 | 2024-05-18 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
KD186-01 | Katarijnehof thv 25 (regenwater) | Afgehandeld | 2024-05-16 14:42 | 699401 | Storing | Hoge stroom, daarna geen pomp beschikbaar. |  | - Aangetroffen op locatie: Stroomopname 5.5A. - Storingsoorzaak: Vervuiling in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: Vervuiling verwijderd en gemaal getest. Waaier afgesteld. - Advies: Gemaal laten reinigen, er zit veel drijfafval in, plastic, flesjes e.d. |  | 2024-05-16 14:00 | 2024-05-16 14:00 | 2024-05-16 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Erik Tempelaars | 0 | 0 | Suppletiegemaal |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Kerkdriel | Katarijnehof
2595 | Sluis Sint Andries 2 | Uitgevoerd | 2024-05-15 09:41 | 646786 | Storing | Rode lamp en stankoverlast | Fam. Vissers, tel. 06-12574574 |  |  | 2024-05-15 02:00 | 2024-05-15 02:00 | 2024-05-18 02:00 |  |  |  | Akanova Circulair Water | Elbrig Bakker | 0 | 5 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Heerewaarden | Sluis Sint Andries
KD-43 Empelenhof 1 | Empelenhof 1 | Afgehandeld | 2024-05-15 05:51 | 646743 | Storing | Pompen thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: Zowel DWA als RWA tegelijk thermisch - Storingsoorzaak: Gezien het aantal meldingen uit dezelfde hoek vermoedelijk een spanningsdip - (Tijdelijke) Oplossing: Lokaal gereset, want via H2gO ging niet |  | 2024-05-14 14:00 | 2024-05-15 14:00 | 2024-05-15 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Empelenhof
2614 | Maasweg 1 | Uitgevoerd | 2024-04-24 13:23 | 526669 | Storing | Stank | Bewoner heeft contact gehad met Ton Koekkoek. | Kleppenblok lag los bij aankomst. Luchtpompslang lag los bij aankomst. Vlotter werkt niet. Putdeksels zaten vast. Putten leeg gezogen d.m.v. zuigunit Vervangen aan te raden. |  | 2024-04-23 02:00 | 2024-04-25 02:00 | 2024-04-25 02:00 |  |  |  | Akanova Circulair Water | Ton Koekoek | 0 | 10 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Rossum | Maasweg
KD-28 | Veersteeg 23 | Niet uitgevoerd | 2024-04-11 13:04 | 434476 | Storing | Pomp 1 thermisch |  |  |  | 2024-02-28 01:00 | [5 empty] | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ruben Wullings | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Veersteeg
2580 | Vliertseweg 4 | Uitgevoerd | 2024-04-08 09:56 | 398219 | Storing | luchtpomp | 08-04-2024: bij vorige storing is luchtpomp vervangen, maar het probleem zou volgens bewoners nog niet zijn opgelost (dhr. vd Schuur (gemeente) heeft gebeld). | Geluidshinder. Regelkast waterpas gezet. En binnenwerk weer vastgezet. Regelklok op de zijkant van de kast is verkeerd aangesloten en nu kapot. Moet nog vervangen worden. |  | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-10 02:00 |  |  |  | Akanova Circulair Water | Elbrig Bakker | 1 | 5 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Velddriel | Vliertseweg
2608 | Slijkwellsedijk 12 | Afgehandeld | 2024-03-25 13:58 | 345176 | Storing | Klant meldde dat het rode lampje al 3 jaar brand en stankoverlast | 25-03-2024: monteur is langs geweest. 26-03-2024: rode lamp brandt opnieuw, verzoek van klant om een nieuwe IBA te plaatsen. Verzoek gedaan bij Roy Titulaer. |  |  | 2024-03-25 01:00 | 2024-03-26 01:00 | 2024-03-26 01:00 |  |  |  | Akanova Circulair Water | Elbrig Bakker | 0 | 4 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Well | Slijkwellsedijk
2613 | Maasweg 3 | Afgehandeld | 2024-03-22 08:33 | 345079 | Storing | Rode lamp | 21-03-2024: donderdagavond melding van gemaakt. | Systeem getest, alle kleppen werken. Effluentpomp pompt heel erg langzaam af waardoor de rode lamp gaat branden. Werkuren 4,5 Hier liggen Weegels putkoppen op, deze zijn niet los te krijgen. Op de pompput ligt alleen een putdeksel ( dus geen kop ). Ik heb het vermoeden dat er veel zand instroom is. Waardoor de pomp niet vlot wegpompt. Met onderhoud effluentput reinigen. |  | 2024-03-21 01:00 | 2024-03-25 01:00 | 2024-03-25 01:00 |  |  |  | Akanova Circulair Water | Pieter Stroosma | 0 | 5 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Rossum | Maasweg
2580 | Vliertseweg 4 | Afgehandeld | 2024-03-20 12:03 | 319293 | Storing | IBA maakt raar geluid | 21-03-2024: monteur is langs geweest. | Luchtpomp vervangen. Membraan oude pomp was stuk. Opmerking : Er zit een timer op de buitenkant van de kast. Deze stuurt niets aan. Bewoner wil in de nacht de IBA uit hebben mevrouw kan anders niet slapen kastje stat +/- 25 meter van de slaapkamer. |  | 2024-03-20 01:00 | 2024-03-21 01:00 | 2024-03-21 01:00 |  |  |  | Akanova Circulair Water | Pieter Stroosma | 0 | 6 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Velddriel | Vliertseweg
2614 | Maasweg 1 | Afgehandeld | 2024-03-11 08:43 | 304969 | Storing | Water loopt niet weg | 05-03-2024: Dhr. van de Scheur (gemeente) heeft contact opgenomen. 11-03-2024: monteur is langs geweest. | Aardlek blijft uitvallen, technische dienst heeft de iba afgekoppeld en de aardlek blijft in. Onderdelen afgekoppeld en aardlek blijft uitvallen. Verder onderzoek blijkt een slechte lasdoos onder de besturingskast te zitten. Deze afgeknipt en aardlek blijft in. Nieuwe lasdoos geplaatst, gietmof toegepast. Vlotter is ook kapot, geeft geen signaal door, deze moet nog vervangen worden. Vlotter afgekoppeld i.v.m. arbo-risico (230v open aders in de put, zie foto's) Werkuren 4,5 Materiaal : Lasdoos + gietmof Restwerk: Vlotter vervangen. Let op; reactor tot besturingskast = 8m1 Besturingskast ligt in de tuin, tanks in de wei, omlopen om bij de tanks te komen. Meterkast zit in de woning, achter expeditie kantoor (groep 5), lasdoos verdeling in de hoek van de kelder. |  | 2024-03-05 01:00 | 2024-03-05 01:00 | 2024-03-11 01:00 |  |  |  | Akanova Circulair Water | Elbrig Bakker | 0 | 15 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Rossum | Maasweg
2603 | Jannestraat 2 | Afgehandeld | 2024-02-29 15:01 | 300624 | Storing | Rode lamp | 01-03-2024: monteur is langs geweest. | Drijflaag verwijderd, cassette tank 1 geledigd en vervuiling verwijderd in de onderste aanzuiggaatjes. Tevens extra gaten in de beschermbuis gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen. 3,5 uur. Extra inzet van zuigwagen. Putkop van effluentpompput moet vervangen worden. Deze is kapot gemaakt om bij de pomp te kunnen komen. Graag een van kunststof leveren ( ligt in het gazon ). |  | 2024-02-28 01:00 | 2024-02-28 01:00 | 2024-03-13 01:00 |  |  |  | Akanova Circulair Water | Elbrig Bakker | 0 | 14 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Hurwenen | Jannestraat
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-02-26 10:29 | 293645 | Storing | pomp 2 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 2 thermische opgenomen stroom >10A - Storingsoorzaak: vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: pomp schoongemaakt - Advies: geen |  | 2024-02-22 13:00 | 2024-02-23 13:00 | 2024-02-23 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Lizette Bijmans | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
0-01 | Hoofdpost (Losse opdrachten) | Opdracht afgewezen | 2024-02-26 09:23 | 293644 | Storing | Diverse meldingen hoog water |  |  |  | 2024-02-22 13:00 | [5 empty] | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Watergang | Onbekend | Gem Maasdriel | Diverse locaties
VD083-02 | Noordbeemderweg 18 | Afgehandeld | 2024-02-26 09:15 | 293638 | Storing | Put vol. |  | - Aangetroffen op locatie: - Magneetschakelaar is aangetrokken maar geen voeding aan onderzijde. - Storingsoorzaak: - Besturing is niet betrouwbaar, deze zsm vervangen is alreeds besproken met Roy. - (Tijdelijke) Oplossing: - Magneetschakakelaar vervangen en gemaal getest. - Advies: - Zsm besturing vervangen, is besproken met Roy. - Post 18 - Post 61 |  | 2024-02-09 13:00 | 2024-02-09 13:00 | 2024-02-26 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
RS-47 | Wetering 14 | Afgehandeld | 2024-02-21 14:40 | 293643 | Storing | P1 hoge stroom. |  | - Aangetroffen op locatie: P1 hoge stroom. - Storingsoorzaak: Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: Doeken verwijderd en gemaal getest. - Advies: Gemaal weer zeer vies en vel vet. |  | 2024-02-21 13:00 | 2024-02-21 13:00 | 2024-02-21 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum | Wetering
RS-47 | Wetering 14 | Afgehandeld | 2024-02-19 11:03 | 293642 | Storing | Pomp 1 tot meermaals maximum stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 1 maximum stroom (5.1a) - Storingsoorzaak: - Doeken in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: - Doeken verwijderd en stroom getest (4.5a) |  | 2024-02-19 13:00 | 2024-02-19 13:00 | 2024-02-19 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum | Wetering
HD-15 | Wethouder J. Feterisstraat nabij 9 | Opdracht afgewezen | 2024-02-14 13:30 | 293641 | Storing | hoogwater met draaiende pompen |  | - Aangetroffen op locatie: - Hoogwater, pompen draaien wel. - Storingsoorzaak: - Afsluiter dicht gedraaid, nu zakt het niveau wel. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp 1 pompte minder snel weg, deze omhoog gehaald en gecontroleerd, wat vervuiling van de pompklauw afgehaald, waaier ziet er nog goed uit. Hierna zakte het niveau weer goed. |  | 2024-02-14 13:00 | 2024-02-14 13:00 | 2024-02-14 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Wethouder J. Feterisstraat
AZ01-01 | BBB Kleinzand | Afgehandeld | 2024-02-12 13:17 | 293640 | Storing | Lp thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp thermisch - Storingsoorzaak: - Vervuiling in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd |  | 2024-02-12 13:00 | 2024-02-12 13:00 | 2024-02-12 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Onbekend | Ammerzoden/Well | Kleinzand
HW-20 | Hogestraat 37- camping | Afgehandeld | 2024-02-10 10:20 | 293639 | Storing | Geen pompen beschikbaar bijde thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: - Kast stond in storing. - Storingsoorzaak: - Onbekend - (Tijdelijke) Oplossing: - Gemaal terplaasten gereset. en de pompen zijn weer paraat. - Advies: - Post 17 |  | 2024-02-10 13:00 | 2024-02-10 13:00 | 2024-02-10 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Heerewaarden | Hogestraat
VD081-07 | Lange Weistraat 11 | Afgehandeld | 2024-02-09 14:13 | 293637 | Storing | Put vol. |  | - Aangetroffen op locatie: - Open bel hangt niet op de goede hoogte en water in de luchtslang. - Storingsoorzaak: - Oorzaak niet bekend. - (Tijdelijke) Oplossing: - Wartel luchtsang verplaatst en slang drooggemaakt. Gemaal getest. |  | 2024-02-09 13:00 | 2024-02-09 13:00 | 2024-02-09 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
RS-47 | Wetering 14 | Afgehandeld | 2024-02-09 08:51 | 293636 | Storing | Pomp 2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 hoge stroom - Storingsoorzaak: - Vervuiling achter de waaier - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en vervuiling verwijderd |  | 2024-02-09 13:00 | 2024-02-09 13:00 | 2024-02-09 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum | Wetering
KD-25 | Woerdensestraat | Afgehandeld | 2024-02-08 12:39 | 293635 | Storing | P1 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: P1 thermisch - Storingsoorzaak: Flinke prop doeken in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: Vuil verwijderd |  | 2024-02-07 13:00 | 2024-02-08 13:00 | 2024-02-08 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Oud Munsterstraat
AM-02 | Geelrijs | Afgehandeld | 2024-02-07 15:39 | 293634 | Storing | P1 thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: P1 thermisch. - Storingsoorzaak: Waarschijnlijk iets door de pomp gegaan. - (Tijdelijke) Oplossing: Bij omhoog halen bleek dat de pomp mooi schoon was. |  | 2024-02-07 13:00 | 2024-02-07 13:00 | 2024-02-07 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Ammerzoden/Well | Kerkemorgen
HD148-01 | Stationsweg 10 | Afgehandeld | 2024-02-06 15:42 | 293633 | Storing | Spannings uitval melding via SMS |  | - Aangetroffen op locatie: - Derde partij heeft kast getest. - Storingsoorzaak: - Spannings uitval kwam door test. - (Tijdelijke) Oplossing: - Gemaal werkt goed. |  | 2024-02-06 13:00 | 2024-02-06 13:00 | 2024-02-06 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hedel | Stationsweg
2593 | Moleneind 1 | Afgehandeld | 2024-02-06 14:34 | 293632 | Storing | rode lamp |  | Er wordt water uit kelder de IBA ingepompt waardoor de IBA hoogwater alarm geeft. De slang wordt nu naar de effluenpompput gelegd. Bij graafwerkzaamheden is de mantelbuis inclusief alle slangen en kabels doormidden getrokken. De leidingen en kabels zijn niet professioneel weer gerepareerd. Tevens staat de besturingskast 12 cm te diep waardoor de bodemplaat onder maaiveld ligt. Bij herstel werkzaamheden de kast verplaatsen zodat deze ook dichter bij de IBA komt te staan. Al met al veel werk om alles weer in orde te krijgen. |  | 2024-02-06 01:00 | 2024-02-08 01:00 | 2024-02-08 01:00 |  |  |  | Akanova Circulair Water | Pieter Stroosma | 0 | 9 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Alem | Moleneind
2625 | Maasdijk 14 | Afgehandeld | 2024-02-06 14:24 | 293631 | Storing | rode lamp |  |  |  | 2024-02-06 01:00 | [5 empty] | Akanova Circulair Water | Elbrig Bakker | 0 | 1 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Hedel | Maasdijk
HD138-03 | Sint Annaweg (de Groot) | Afgehandeld | 2024-02-05 15:28 | 293630 | Storing | put loopt over |  | - Aangetroffen op locatie: - Put loopt over - Storingsoorzaak: - Pomp thermisch - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en doeken verwijderd. |  | 2024-02-05 13:00 | 2024-02-05 13:00 | 2024-02-05 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hedel
HD140-02 | Drielseweg 26 | Afgehandeld | 2024-02-05 14:24 | 293629 | Storing | Pomp stuk |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp stuk gemeld door kennis van Pompen bij Roy - Storingsoorzaak: - Pomp sluiting - (Tijdelijke) Oplossing: - Er hangt nog een dompel pomp in de put van bewoners zelf deze moet er eerst uit loosd in de sloot. - Roy gaat dit opnemen met de bewoners hij beld weer als we er bij kunnen om de pomp te vernieuwen. - Bij bewoner aanbellen zij halen de pomp er uit morgen vroeg. |  | 2024-02-05 13:00 | 2024-02-05 13:00 | 2024-02-05 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hedel | Drielseweg
VD-40 | Klompemakershof 1 | Afgehandeld | 2024-02-05 12:08 | 293628 | Storing | Pomp 2 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 thermisch - Storingsoorzaak: - Doeken vevuiling - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en doeken verwijderd. |  | 2024-02-05 13:00 | 2024-02-05 13:00 | 2024-02-05 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Klompenmakershof
RS-47 | Wetering 14 | Afgehandeld | 2024-02-02 08:57 | 293627 | Storing | P2 thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: - P2 thermisch. - Storingsoorzaak: - Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd, afgesteld en gemaal getest. - Advies: - Gemaal weer reinigen, deze is vet en veel doeken. |  | 2024-02-02 13:00 | 2024-02-02 13:00 | 2024-02-02 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum | Wetering
HD-13 | Prinses Beatrixstraat | Afgehandeld | 2024-01-31 15:58 | 293625 | Storing | P2 hoge stroom. |  | - Aangetroffen op locatie: - P2 hoge stroom. - Storingsoorzaak: - Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd en gemaal getest. - Advies: - Waaier en waaierhuis vervangen, speling ca 5 mm zie foto"s. Op locatie geen display. |  | 2024-01-29 13:00 | 2024-01-31 13:00 | 2024-01-31 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Prinses Beatrixstraat
VD083-02 | Noordbeemderweg 18 | Afgehandeld | 2024-01-30 14:15 | 293626 | Storing | Water komt uit deput. |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp loopt niet, magneetschakelaar staat wel in maar komt geen 400V aan de uitgaande kant. - Storingsoorzaak: Magneetschakelaar defect, geeft geen spanning door. - (Tijdelijke) Oplossing: Magneetschakelaar vervangen en gemaal getest, alle spanningen zijn in orde. Lozingspunt gekeken Veersteeg kruising Provincialeweg en komt veel water binnen. Op 01-02-2024 even langgereden om te zien of alles goed was. - Advies: Indien dit weer voorkomt besturing vervangen, dit besproken met Arien |  | 2024-01-30 13:00 | 2024-01-30 13:00 | 2024-01-30 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
AZ167-02 | Wellsedijk 13 | Afgehandeld | 2024-01-29 09:51 | 293623 | Storing | Put vol, aardlek eruit. |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp defect, 0.0 Mohm op drie fasen. - Storingsoorzaak: - Oorzaak niet bekend. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gehaald op de werf, Pomp vervangen en gemaal getest. Beide lasdozen in de put stonden vol met water. Deze drooggemaakt en nieuwe verbindingen gemaakt met lasdoppen en kroonstenen. - Advies: - Put reinigen, deze is zeer vies en vet. - Post 18 - Post 72 - Post 20 0.5x voor de lasdozen |  | 2024-01-23 13:00 | 2024-01-23 13:00 | 2024-01-29 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
AL063-02 | Sint Odradastraat 4 | Afgehandeld | 2024-01-29 09:49 | 293622 | Storing | Put vol, rode lamp brand. |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp brand en put vol, pomp loopt niet. - Storingsoorzaak: - Pompklauw afgebroken en in/uitschakel vlotter defect. - (Tijdelijke) Oplossing: - Put is nu leeg, pomp halen 23-01 op de werf en een klauw. - Pomp en vlotter vervangen - Advies: - Put reinigen, zeer vies. - Post 18 - Post 72 |  | 2024-01-23 13:00 | 2024-01-23 13:00 | 2024-01-29 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Alem
VD083-02 | Noordbeemderweg 18 | Afgehandeld | 2024-01-29 09:48 | 293624 | Storing | Put loopt over |  | - Aangetroffen op locatie: - Nieuwe relais schakelt echter bij meeting blijkt geen spanning op de uitgaande zijde - Storingsoorzaak: - Onduidelijk - (Tijdelijke) Oplossing: - Nieuwe relais geplaatst Dilm 9-10 24VDC - Advies: - Post 18 - Post 61 |  | 2024-01-26 13:00 | 2024-01-26 13:00 | 2024-01-29 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2024-01-23 14:26 | 293621 | Storing | Pomp 2 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 hoge stroom - Storingsoorzaak: - Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. |  | 2024-01-23 13:00 | 2024-01-23 13:00 | 2024-01-23 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
RS029-03 | H C de Jonghweg 35 | Afgehandeld | 2024-01-23 14:24 | 293620 | Storing | put vol |  | - Aangetroffen op locatie: - Put vol - Storingsoorzaak: - Stuurstroom zekering was stuk - (Tijdelijke) Oplossing: - Nieuwe zekering geplaatst daarna getest werkt weer naar behoren put is leeg gepompt - Advies: - Post 18 |  | 2024-01-23 13:00 | 2024-01-23 13:00 | 2024-01-23 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
AZ172-08 | Slijkwellsestraat 20 | Afgehandeld | 2024-01-22 10:21 | 293619 | Storing | Bewoner van 4a belde dat de put vol stond en de lamp uit is |  | - Aangetroffen op locatie: - Hoofdschakelaar voor alle afgaande putten bij moederkast was eruit - Storingsoorzaak: - Besturing bij nummer 20 defect, water in de kast en besturing heeft erg veel vocht. - (Tijdelijke) Oplossing: - Nummer 20 uitgezet en hoofdschakelaar ingezet zodat de rest van de straat weer functioneel is. - Peter vd brenk gebeld om bij nummer 20 de put te legen, deze liep over en er zit zeer veel water achter de put. Tevens alles erg vervuild, zitten een hoop verbruikers op dezelfde put. - Advies: - Volgens omstanders brandde de lamp al weken. PKZ was uit, volgens vd Brenk was er door het vet een dubbele bodem. Als er tijdig gebeld was geweest was er minder aan de hand geweest en was er geen vocht in de besturing gekomen.. - Post 17 |  | 2024-01-20 13:00 | 2024-01-20 13:00 | 2024-01-29 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
AM-03 | Industrieweg | Afgehandeld | 2024-01-19 10:26 | 293618 | Storing | Pomp 2 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 thermisch - Storingsoorzaak: - Plastic bal in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en bal verwijderd. - Advies: - Post 18 |  | 2024-01-19 13:00 | 2024-01-19 13:00 | 2024-01-19 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Ammerzoden/Well | Industrieweg
VD081-07 | Lange Weistraat 11 | Afgehandeld | 2024-01-19 09:25 | 293617 | Storing | Put vol |  | - Aangetroffen op locatie: - Put vol - Storingsoorzaak: - Open bel dicht geslipt door vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: - Open bel schoongemaakt.werkt weer naar behoren - Advies: - Van de Brenk heeft put op 18-01 leeg gemaakt (kosten op vervolgbon) - Post 18 |  | 2024-01-19 13:00 | 2024-01-19 13:00 | 2024-01-19 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
RS037-01 | Hurwenensestraat 2 | Afgehandeld | 2024-01-18 08:19 | 293616 | Storing | Toilet trekt niet meer door |  | - Aangetroffen op locatie: Put functioneert goed, verstopping zit bij de bewoners zelf, dit ook aan de bewoners laten zien - Storingsoorzaak: Nvt - (Tijdelijke) Oplossing: Nvt - Advies: - Post 17 |  | 2024-01-16 13:00 | 2024-01-16 13:00 | 2024-01-16 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
RS-33 | Groene Linde | Afgehandeld | 2024-01-15 16:44 | 293615 | Storing | pomp 1 en 2 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 1 en 2 thermisch. - Storingsoorzaak: - Thermischblok maximale stroom 4 Amp - Inominaal pompen is 3,9 Amp. - Opgenomen stroom is 3,5 tot 3,9 Amp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Afwachten op reactie. - Advies: Het thermisch blok van pomp 1 en 2 verhogen. besturing is vervangen door andere firma, overleggen met Roy titelaar voor nieuwe thermische blokken. - Post 16 |  | 2024-01-15 13:00 | 2024-01-15 13:00 | 2024-01-15 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum/Hurwenen | De Tuinstraat
RS-33 | Groene Linde | Afgehandeld | 2024-01-15 09:18 | 293614 | Storing | pomp 1 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 1 thermisch. - Storingsoorzaak: - Geen vervuiling in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht, gecontroleerd, getest en stroomgemeten. - Inominaal pomp 1 is 3,8 en gemetenwaarden 3,6. thermische blok staat op 4,0A ingesteld. - Advies: - Post 18 |  | 2024-01-15 13:00 | 2024-01-15 13:00 | 2024-01-15 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum/Hurwenen | De Tuinstraat
AZ175-01 | Molenachterdijk 3 | Afgehandeld | 2024-01-12 16:58 | 293613 | Storing | Put loopt over. |  | - Aangetroffen op locatie: - De put stond tot de rand toe vol. - Storingsoorzaak: - De vega ultrasoon sensor had een laag melk vet op het meetkopje zitten waardoor de sensor geen bereik meer aangaf. Dit was ook niet te zien in hg20. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vincent heeft met de Fuso het gat wat vol gelopen was leeg gezogen - Advies: - Een extra hoogwater melding plaatsen om als backup/nood bedrijf te werken indien de sensor weer vies wordt. En een gewone vega sensor er in hangen. - Post 16 - Post 36 2x |  | 2024-01-12 13:00 | 2024-01-12 13:00 | 2024-01-12 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 2-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
HD03-01 | BBL Kon. Wilhelminastraat | Afgehandeld | 2024-01-12 09:17 | 293612 | Storing | LG pomp geblokeerd. |  | - Aangetroffen op locatie: - LG pomp geblokeerd - Storingsoorzaak: - Laag water vlotter geactiveerd. - (Tijdelijke) Oplossing: - Laag water vlotter gewicht aan gehangen. - Gemaal gereset nu pompen weer paraat. - Advies: - Post 18 |  | 2024-01-12 13:00 | 2024-01-12 13:00 | 2024-01-12 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Onbekend | Hedel | Kon. Wilhelminastraat
KD126-02 | Hintham 57 | Afgehandeld | 2024-01-09 10:32 | 293611 | Storing | de pomp blijft lopen. |  | - Aangetroffen op locatie: - Put stond vol, de pomp liep. - Storingsoorzaak: - De put lek is daardoor misschien veel grondwater binnen komt. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gecontroleerd en niveau zakt langzaam. - Advies: - Post 18 |  | 2024-01-09 13:00 | 2024-01-09 13:00 | 2024-01-09 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Kerkdriel
0-01 | Hoofdpost (Losse opdrachten) | Afgehandeld | 2024-01-05 07:55 | 293610 | Storing | Diverse hoogwater meldingen |  | - Aangetroffen op locatie: - Diverse hoogwatermeldingen * HD03-01 BBL Kon. Wilhelminastraat: 22:05 uur * AZ-01 BBB Kleinzand: 22:31 uur * HD-19: Koningskampen: 23:48 uur * AZ01-01: BBB Kleinzand: 03:31 * HD03-01 Kon. Wilhelminastraat 04:38 uur - Storingsoorzaak: - Regenval - (Tijdelijke) Oplossing: - Monitoren - Advies: - Post 17 |  | 2024-01-05 13:00 | 2024-01-05 13:00 | 2024-01-05 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Watergang | Onbekend | Gem Maasdriel | Diverse locaties
RS-31 | Koninginnelaan 16 | Afgehandeld | 2024-01-04 09:03 | 293601 | Storing | Hoogwater |  | - Aangetroffen op locatie: - Beide pompen draaien - Hoogwater - BBB Burg. Slootspad externe overstort - Storingsoorzaak: - Onbekend - (Tijdelijke) Oplossing: - Op locatie geweest om te testen of het gemaal nog wel werkt, zeker omdat het al een paar dagen droog was en er nog niemand heen was geweest. - Roy Titulaer gebeld, deze gaf aan om hier een extern bedrijf er naar te laten kijken, hier hoeven wij verder niet op te reageren. - Afsluiter dichtgezet, hierna zakte het niveau goed. - Advies: - Post 17 |  | 2024-01-01 13:00 | 2024-01-01 13:00 | 2024-01-01 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum/Hurwenen | Koninginnelaan
HD-13 | Prinses Beatrixstraat | Opdracht afgewezen | 2024-01-04 08:03 | 293609 | Storing | DWA hoogniveau |  | - Aangetroffen op locatie: - DWA hoog niveau - Storingsoorzaak: - Regenval - (Tijdelijke) Oplossing: - Monitoren |  | 2024-01-04 13:00 | 2024-01-04 13:00 | 2024-01-04 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Prinses Beatrixstraat
HD03-01 | BBL Kon. Wilhelminastraat | Opdracht afgewezen | 2024-01-04 08:01 | 293608 | Storing | Bassin VOL niveau |  | - Aangetroffen op locatie: - Melding bassin vol - Storingsoorzaak: - Regenval - (Tijdelijke) Oplossing: - Monitoren |  | 2024-01-04 13:00 | 2024-01-04 13:00 | 2024-01-04 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Onbekend | Hedel | Kon. Wilhelminastraat
AZ01-01 | BBB Kleinzand | Opdracht afgewezen | 2024-01-04 07:59 | 293607 | Storing | Pompput hoog hoogniveau |  | - Aangetroffen op locatie: - Melding hoogwater - Storingsoorzaak: - Regenval - (Tijdelijke) Oplossing: - Monitoren |  | 2024-01-04 13:00 | 2024-01-04 13:00 | 2024-01-04 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Onbekend | Ammerzoden/Well | Kleinzand
KD-24 | Wilgenpas- De Kreek | Afgehandeld | 2024-01-03 11:42 | 293606 | Storing | Pomp 2 niet paraat |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 thermisch - Pomp mag 9,2A opnemen - Storingsoorzaak: - De nieuwe besturing heeft een te lichte thermisch blok (2,4A- 4A). - (Tijdelijke) Oplossing: - Nieuw thermisch blok geplaatst i.o.v. dhr. Titulaer. - Advies: - Post 18 - Post 69 |  | 2024-01-03 13:00 | 2024-01-03 13:00 | 2024-01-03 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Wilgenpas
HD03-01 | BBL Kon. Wilhelminastraat | Afgehandeld | 2024-01-03 11:13 | 293605 | Storing | Laagwater vlotter geactiveerd. |  | - Aangetroffen op locatie: - Laagwater vlotter geactiveerd volgens de FMC - Storingsoorzaak: - Geen gewicht meer aan de ketting van de vlotter voor het laagwaater. - (Tijdelijke) Oplossing: - Een 2" bi-bi RVS 90 graden bocht eraan gehangen. - Advies: - Post 18 |  | 2024-01-03 13:00 | 2024-01-03 13:00 | 2024-01-03 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Onbekend | Hedel | Kon. Wilhelminastraat
VD06-01 | BBL Sint Anthoniusstraat | Afgehandeld | 2024-01-03 10:54 | 293604 | Storing | Ledigingspomp thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp neemt 7,8A op - Storingsoorzaak: - Doeken tussen bodem en waaier - (Tijdelijke) Oplossing: - Vuil verwijderd, hierna nam de pomp 5,1A op. - Advies: - Post 18 |  | 2024-01-03 13:00 | 2024-01-03 13:00 | 2024-01-03 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Velddriel | Sint Anthoniusstraat
HD-19 | Koningskampen 12 | Opdracht afgewezen | 2024-01-03 07:22 | 293603 | Storing | Melding hoogwater |  | - Aangetroffen op locatie: - Melding door regenval - Storingsoorzaak: - Regenval - (Tijdelijke) Oplossing: - Monitoring |  | 2024-01-03 13:00 | 2024-01-03 13:00 | 2024-01-03 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 3 pompen | Onbekend | Hedel | Koningskampen
0-01 | Hoofdpost (Losse opdrachten) | Afgehandeld | 2024-01-02 10:42 | 293602 | Storing | Diverse alarmeringen door hevige regenval |  | - Aangetroffen op locatie: - Alarmeringen door hevige regenval - Storingsoorzaak: - Regenval - (Tijdelijke) Oplossing: - Gemonitoord dat er geen urgente alremen gemist worden |  | 2024-01-02 13:00 | 2024-01-02 13:00 | 2024-01-02 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Watergang | Onbekend | Gem Maasdriel | Diverse locaties
VD105-01 | Oostenbroekweg 7 | Afgehandeld | 2024-01-02 08:09 | 293599 | Storing | 2 pompen thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - 2 pompen thermisch - Storingsoorzaak: - Onbekend. Geen vuil in de pompen - (Tijdelijke) Oplossing: - Pompen gereset, hierna werkte alles weer naar behoren. - Advies: - Display werkt niet correct, geeft een foutmelding aan. Dient naar gekeken te worden. |  | 2023-12-29 13:00 | 2023-12-29 13:00 | 2023-12-29 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 2-pomps | Onbekend | Velddriel | Oostenbroekweg
RS030-03 | Nieuweweg 7 | Afgehandeld | 2024-01-01 09:43 | 293600 | Storing | Put loopt over |  | - Aangetroffen op locatie: - Vlotters schakelen niet - Storingsoorzaak: - Vlotters zijn blijven steken en schakelde daarom niet - (Tijdelijke) Oplossing: - Vlotter ballen vervangen waarop ze wel schakelde - Advies: - Post 17 - Post 55 2x |  | 2023-12-31 13:00 | 2023-12-31 13:00 | 2024-12-31 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
VD-40 | Klompemakershof 1 | Afgehandeld | 2023-12-29 14:22 | 293593 | Storing | Pomp 1 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 1 was thermisch, maar Pomp 2 trok stroom net over het nominale - Storingsoorzaak: - Grote prop doeken in pomp 2 - (Tijdelijke) Oplossing: - Vuil verwijderd |  | 2023-12-26 13:00 | 2023-12-29 13:00 | 2023-12-29 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Klompenmakershof
HZ-23 | Kievitsham 77 | Afgehandeld | 2023-12-29 14:15 | 293592 | Storing | Pomp 1 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 1 thermisch volgens H2go - Storingsoorzaak: - Pomp maakt volle sluiting. 0.0 mohm op alle fasen - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp op 0 gezet - Advies: - Pomp vervangen. Dit ook gemeld bij Arien vd Scheur. |  | 2023-12-26 13:00 | 2023-12-29 13:00 | 2023-12-29 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hoenzadriel | Kievitsham
HW-20 | Hogestraat 37- camping | Afgehandeld | 2023-12-28 16:25 | 293598 | Storing | Spannings uitval p1 en p2 thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: - Spannings uitval - Storingsoorzaak: - Spannings dip. - (Tijdelijke) Oplossing: - Alle 3 de fase's waren aanwezig bij aankomst, reset uitgevoerd. |  | 2023-12-28 13:00 | 2023-12-28 13:00 | 2023-12-28 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Heerewaarden | Hogestraat
VD108-01 | Kooiheuvelweg 2 | Afgehandeld | 2023-12-28 13:53 | 293597 | Storing | P2 clixon storing. |  | - Aangetroffen op locatie: - Alles lijkt te werken. - Storingsoorzaak: - Pomp nagekeken pomp is goed. - (Tijdelijke) Oplossing: - Niveau's aangepast zodat hij beter wordt gekoelt. Pomp stond continu droog. |  | 2023-12-28 13:00 | 2023-12-28 13:00 | 2023-12-28 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 2-pomps | Onbekend | Velddriel
AZ178-01 | Heust 57 | Afgehandeld | 2023-12-28 08:05 | 293591 | Storing | Bewoners aan de Wordragensestraat melden dat het water niet meer weg loopt |  | - Aangetroffen op locatie: - Aardlekschakelaar in de verdeelkast lag eruit - Storingsoorzaak: - Onbekend - (Tijdelijke) Oplossing: - Aardlek ingeschakeld, poosje gewacht en hij blijft ingeschakeld |  | 2023-12-25 13:00 | 2023-12-25 13:00 | 2023-12-25 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
KD129-01 | Terwindthof | Afgehandeld | 2023-12-28 08:00 | 293590 | Storing | Lamp knippert en alarm gaat af |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp krijgt niks weg - Storingsoorzaak: - Steen in de aanzuiging van de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: - Troep verwijderd - Advies: - Post 17 |  | 2023-12-25 13:00 | 2023-12-25 13:00 | 2023-12-25 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Kerkdriel
RS030-03 | Nieuweweg 7 | Afgehandeld | 2023-12-28 07:55 | 293589 | Storing | Put vol, water loopt over in de tuin |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp thermisch - Storingsoorzaak: - Onbekend, waarschijnlijk kortstondige stroomuitval, pomp draait veel vanwege kwelwater dus op dat moment wordt hij thermisch - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp weer ingeschakeld - Advies: - Post 17 |  | 2023-12-25 13:00 | 2023-12-25 13:00 | 2023-12-25 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
VD074-03 | Veilingweg 24 | Afgehandeld | 2023-12-28 07:49 | 293588 | Storing | Bewoner bij nummer 26 meldt dat het water binnen terugkomt bij regenval |  | - Aangetroffen op locatie: Put vol, rode lamp aan. - Storingsoorzaak: Pomp thermisch, geen vervuiling in de pomp. Oorzaak onbekend. - (Tijdelijke) Oplossing: Gemaal getest. |  | 2023-12-25 13:00 | 2023-12-25 13:00 | 2023-12-25 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
HW012-01 | Van Heemstraweg 6 | Afgehandeld | 2023-12-27 12:47 | 293596 | Storing | Put loopt over. |  | - Aangetroffen op locatie: - Kast stond vol met water 1 fase was uit. - Storingsoorzaak: - Er komt hier te veel water binnen volgens Vincent, hij heeft daar een filmpje van zie die. - (Tijdelijke) Oplossing: - Met dompelpomp water weg gepompt en kast weer in kunnen zetten. |  | 2023-12-27 13:00 | 2023-12-27 13:00 | 2023-12-27 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Heerewaarden
RS041-01 | Groenestraat 1-3 | Afgehandeld | 2023-12-27 12:06 | 293595 | Storing | Bewoners hebben overlast. |  | - Aangetroffen op locatie: - Rond om de put zeer nat door kwelwater. - Storingsoorzaak: - Kwelwater - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp werkt goed er komt veel water binnen in de put, put is zeerslecht er zitten scheuren in en deksel licht te laag. - Advies: - Put en kast vervangen. |  | 2023-12-27 13:00 | 2023-12-27 13:00 | 2023-12-27 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
VD108-01 | Kooiheuvelweg 2 | Afgehandeld | 2023-12-27 09:20 | 293594 | Storing | Clixon storing p2 |  | - Aangetroffen op locatie: - Lamp brand. - Storingsoorzaak: - Pomp 2 wordt waarschijnlijk te warm niveau staan laag afgesteld. - (Tijdelijke) Oplossing: - Reset uitgevoerd, als het weer terug komt evt niveau's aanpassen. |  | 2023-12-27 13:00 | 2023-12-27 13:00 | 2023-12-27 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 2-pomps | Onbekend | Velddriel
Kero VI | Sint Anthoniusstraat thv 27 Velddriel | Afgehandeld | 2023-12-22 17:34 | 293587 | Storing | LP thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: - LP thermisch. - Storingsoorzaak: - Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Doeken verwijderd en gemaal getest. - Advies: - De storingsmelding stond wel op H2GO, maar deze hebben we niet ontvangen in de mail. Hier graag naar kijken hoe dit kan en verhelpen aub. |  | 2023-12-22 13:00 | 2023-12-22 13:00 | 2023-12-22 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Onbekend | Velddriel
KD129-01 | Terwindthof | Afgehandeld | 2023-12-22 10:08 | 293586 | Storing | Rode lamp aan |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp aan - Storingsoorzaak: - Uitgelezen met flygt module, hij geeft netwerk storing aan. - Er is spannings uitval geweest daar. - (Tijdelijke) Oplossing: - Gemaal gereset nu alarm en rode lamp weer weg, pomp loopt weer. - Stroom is ook goed.2 ,2 ampere. |  | 2023-12-22 13:00 | 2023-12-22 13:00 | 2023-12-22 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Kerkdriel
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2023-12-22 09:29 | 293585 | Storing | Pomp 2 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 hoge stroom - Storingsoorzaak: - Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en doeken verwijderd. |  | 2023-12-22 13:00 | 2023-12-22 13:00 | 2023-12-22 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
VD108-01 | Kooiheuvelweg 2 | Afgehandeld | 2023-12-19 15:04 | 293584 | Storing | Pomp 2 brenkt niets weg. Uitzoeken waarom dat zo is. |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 brenkt niets weg. - Uitzoeken waarom dat zo is. - Storingsoorzaak: - Put was helemaal vol lopt over. - Roy gebeld hij heeft geregeld dat hij leeg gerden word - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp 2 op voetbok pomp 1 gezet toen 5,5 kuub debiet en 3,5 Ampere - Weer terug gezet op goede plaats nu ook 5 kuub debiet en 3,5 Ampere. - Conclusie pomp heeft er niet goed op de voetbok gestaan, - Fout van Kwakenaat zij hebben gemaal gerenoveerd. - Ook pomp gegevens in Sam aangepast in opdracht van Roy. |  | 2023-12-19 13:00 | 2023-12-19 13:00 | 2023-12-19 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 2-pomps | Onbekend | Velddriel
RS018-02 | Maasdijk 2 | Afgehandeld | 2023-12-18 14:36 | 293583 | Storing | bij onderhoud geconstateerd dat lucht pomp stuk is. |  | - Aangetroffen op locatie: bij onderhoud geconstateerd dat lucht pomp stuk is. - Storingsoorzaak: Lucht pomp stuk - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp vervangen door nieuwe. - Advies: Lucht pomp boeken uit het magazijn. |  | 2023-12-18 13:00 | 2023-12-18 13:00 | 2023-12-18 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
RS-33 | Groene Linde | Afgehandeld | 2023-12-18 13:17 | 293582 | Storing | Pomp 2 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 thermisch - Storingsoorzaak: - Pomp niet uit gemaal kunnen krijgen. - Is verkeerde boven beugel gemonteerd. door vts - (Tijdelijke) Oplossing: - Naar Roy teruggekoppeld bij neemt het verder op. |  | 2023-12-18 13:00 | 2023-12-18 13:00 | 2023-12-18 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum/Hurwenen | De Tuinstraat
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2023-12-18 13:14 | 293581 | Storing | Pomp 2 lage stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 lage stroom. - Storingsoorzaak: - Niet bekend - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht maar zat niets in, daarna stroom weer ok |  | 2023-12-18 13:00 | 2023-12-18 13:00 | 2023-12-18 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
RS030-02 | Nieuweweg 3 | Afgehandeld | 2023-12-18 11:54 | 293580 | Storing | Put vol |  | - Aangetroffen op locatie: Besturing defect - Storingsoorzaak: Ouderdom. - (Tijdelijke) Oplossing: Maandag 18-12 nieuwe besturing plaatsen, Peter vd Brenk maakt zaterdag einde middag de put leeg, Put is leeg op vrijdag middag. - Advies: Nieuwe besturing plaatsen. |  | 2023-12-15 13:00 | 2023-12-15 13:00 | 2023-12-18 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
RS030-10 | H C de Jonghweg 17 | Afgehandeld | 2023-12-15 14:27 | 293579 | Storing | Diverse putten op storing door stroomuitval |  | - Aangetroffen op locatie: - Meerdere pompen thermisch (nieuweweg 2,3 en HC de jonghweg 17) - Storingsoorzaak: - Stroomuitval bij werkzaamheden van liander - (Tijdelijke) Oplossing: - Besturing gereset |  | 2023-12-15 13:00 | 2023-12-15 13:00 | 2023-12-15 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
HD-10 | Ammerzodenseweg nabij 23 | Afgehandeld | 2023-12-15 13:08 | 293578 | Storing | P2 klauw rubber plaatsen. |  | - Aangetroffen op locatie: Bij onderhoud is gebleken dat er geen klauwrubber in de pomp zit. - Storingsoorzaak: onbekend - (Tijdelijke) Oplossing: Nieuw rubber geplaatst en gemaal getest. |  | 2023-12-15 13:00 | 2023-12-15 13:00 | 2023-12-15 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Ammerzodenseweg
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2023-12-14 11:15 | 293577 | Storing | P2 hoge stroom. |  | - Aangetroffen op locatie: - P2 hoge stroom. - Storingsoorzaak: - Vervuiling in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd en gemaal getest. |  | 2023-12-14 13:00 | 2023-12-14 13:00 | 2023-12-14 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
AZ172-08 | Slijkwellsestraat 20 | Afgehandeld | 2023-12-14 10:31 | 293576 | Storing | Rode lamp brand. |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp brand. - Storingsoorzaak: - Oorzaak niet kunnen achterhalen, op locatie was de put prima op niveau, lamp was uit. Gemaal getest. - (Tijdelijke) Oplossing: - Terugkoppeling gegeven aan Joost Brouwer Jarno vatgoed BV. - Advies: - Put reinigen, zeer vies. |  | 2023-12-14 13:00 | 2023-12-14 13:00 | 2023-12-14 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
KD-28 | Veersteeg 23 | Afgehandeld | 2023-12-13 09:23 | 293575 | Storing | Pomp 1 clion storing |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp1 clixon storing - Storingsoorzaak: - Geen idee er zat niet in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en gecontroleerd werkt naar behoren. |  | 2023-12-13 13:00 | 2023-12-13 13:00 | 2023-12-13 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Veersteeg
HW007-01 | Veerstraat 16 | Niet uitgevoerd | 2023-12-11 13:53 | 293570 | Storing | Balkeerklep lekt gezien met de pomp vervangen. |  |  |  | 2023-12-08 13:00 | [5 empty] | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Heerewaarden
RS030-03 | Nieuweweg 7 | Afgehandeld | 2023-12-11 12:24 | 293574 | Storing | Put loopt over |  | - Aangetroffen op locatie: - Put loopt over - Storingsoorzaak: - Vlotter vast in het vet - (Tijdelijke) Oplossing: - Vlotter weer vrij gemaakt. |  | 2023-12-11 13:00 | 2023-12-11 13:00 | 2023-12-11 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
KD-24 | Wilgenpas- De Kreek | Afgehandeld | 2023-12-11 12:00 | 293573 | Storing | Hoog water |  | - Aangetroffen op locatie: Hoog water - Storingsoorzaak: - Beide pompen brengen niets weg - (Tijdelijke) Oplossing: - Gecontroleerd maar bij het lozingspunt komt geen water. Put leeg laten zuigen. - Roy was ook op locatie aanwezig - Advies: - Leidingwerk in de put controleren. - Put leeg zuigen met weijers. - Post 18 - Post 36 |  | 2023-12-11 13:00 | 2023-12-11 13:00 | 2023-12-11 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Wilgenpas
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2023-12-11 10:19 | 293572 | Storing | Pomp 2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 2 hoge stroom - Storingsoorzaak: Vervuiling in de pom, doeken. - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en doeken verwijderd. |  | 2023-12-11 13:00 | 2023-12-11 13:00 | 2023-12-11 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
KD-26 | Ipperakkeren | Afgehandeld | 2023-12-11 09:35 | 293571 | Storing | Bijde pompen hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Bijde pompen hoge stroom - Storingsoorzaak: - Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: - Bijde pompen gelicht en doeken verwijderd. |  | 2023-12-11 13:00 | 2023-12-11 13:00 | 2023-12-11 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Ipperakkeren
HW007-01 | Veerstraat 16 | Afgehandeld | 2023-12-08 12:52 | 293568 | Storing | Pomp defect |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp defect. - Storingsoorzaak: - Sluiting, tevens zekering van 10 ampere stuk. En na wat meten erachter gekomen dat we ook een fase missen vanuit de liander moederkast. - (Tijdelijke) Oplossing: - Nieuwe pomp gemonteerd en ook zekering vevangen. - Liander gebeld zij komen de storing oplossen vandaag. - Ze bellen op storings telefoon als het opgelost is. - Put is nu leeg gemaakt door Vincent hij heeft ook geholpen met de kabel van de pomp door tevoeren. - Morgen terug om draairichting en alles te testen. - Advies: - Post 18 - Post 36 - Post 72 - Post 74 - Post 75 0.5x |  | 2023-12-07 13:00 | 2023-12-07 13:00 | 2023-12-07 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Heerewaarden
HD-13 | Prinses Beatrixstraat | Afgehandeld | 2023-12-08 09:43 | 293569 | Storing | pomp 2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 hoge stroom - Storingsoorzaak: - Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. |  | 2023-12-08 13:00 | 2023-12-08 13:00 | 2023-12-08 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Prinses Beatrixstraat
AZ178-08 | Wordragensestraat 38 | Afgehandeld | 2023-12-07 10:55 | 293567 | Storing | Volgens Roy is al twee keer de aardlek uitgeweest |  | - Aangetroffen op locatie: - Volgens Roy is al twee keer de aardlek uitgeweest - Storingsoorzaak: - Storingslamp was stuk deze vervangen. - Ook de pomp gemeggert deze as 528 meg Ohm. - Aardlek getest en gemeten deze 228 MA en 18 MS aardlek is een 300 MA - Ook de voeding gemeggert deze was 15 Meg ohm naar aarde. - (Tijdelijke) Oplossing: - Storingslampje vervangen, en dus alles gemeten verder lijkt alles te werken. - Advies: - Lampje boeken uit het magazijn zie foto. |  | 2023-12-07 13:00 | 2023-12-07 13:00 | 2023-12-07 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
KD117-05 | Duitseweistraat 6 | Afgehandeld | 2023-12-06 12:03 | 293566 | Storing | Pomp defect |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp defect. - Storingsoorzaak: Sluiting 0,0 meg - (Tijdelijke) Oplossing: Nieuwe pomp gemonteerd. - Advies: Alles bijgewerkt in Sam. |  | 2023-12-06 13:00 | 2023-12-06 13:00 | 2023-12-06 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Kerkdriel
KD117-03 | Duitseweistraat 22 | Afgehandeld | 2023-12-06 12:01 | 293565 | Storing | Rode lamp brand |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp defect trafo stuk - Storingsoorzaak: - Pomp waaier vast en trafo 400v naar 24 DC stuk - (Tijdelijke) Oplossing: - Bijde vervangen. - Advies: - Trafo boeken uit het magazijn 400 V naar 24 DV - Sam bijgewerkt. - Post 18 - Post 72 |  | 2023-12-06 13:00 | 2023-12-06 13:00 | 2023-12-06 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Kerkdriel
KD-27 | Bulkseweg | Afgehandeld | 2023-12-06 09:18 | 293564 | Storing | Pomp 2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 hoge stroom - Storingsoorzaak: - Vervuiling erg veel doeken in de put. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en doeken verwijderd. |  | 2023-12-06 13:00 | 2023-12-06 13:00 | 2023-12-06 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Bulkseweg
VD104-02 | Oostenbroekweg 19 | Afgehandeld | 2023-12-05 14:56 | 293563 | Storing | Rode lamp aan |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp aan - Storingsoorzaak: - Hoogwater vlotter stuk, en ook het lucht pompje vervangen - Als het hoogwater is gaat de pomp ook lopen. - (Tijdelijke) Oplossing: - Nieuwe vlotter en luchtpomp gemonteerd. - Advies: Vlotter en luchtpomp boeken uit het magazijn. - Post 18 - Post 55 - Post 58 |  | 2023-12-05 13:00 | 2023-12-05 13:00 | 2023-12-05 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
KD126-05 | Hintham 15 | Afgehandeld | 2023-12-04 14:01 | 293562 | Storing | Installatie buiten werking |  | - Aangetroffen op locatie: Tijdens het onderhoud bleek het dat de installatie buiten werking was - Storingsoorzaak: Overbalesting waardoor de D patronen door zijn gebrand - (Tijdelijke) Oplossing: 2 maal 10A D-Patronen vervangen en toen getest maar bij het inschakelen klapte de automaat bij de moederkast er uit dus er zit ergens in de besturing kortsluiting. (vervolg - Advies: - Post 18 |  | 2023-12-04 13:00 | 2023-12-04 13:00 | 2023-12-04 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Kerkdriel
KD126-04 | Hintham 35 | Afgehandeld | 2023-12-04 13:56 | 293561 | Storing | Installatie buiten werking |  | - Aangetroffen op locatie: - Tijdens het onderhoud is gebleken dat 2 maal D-Patronen 10A defect waren - Storingsoorzaak: - Overbelasting - (Tijdelijke) Oplossing: 2x 10A D-Patronen vervangen en systeem getest op werking - Advies: - "Post 18 |  | 2023-12-04 13:00 | 2023-12-04 13:00 | 2023-12-04 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Kerkdriel
KD-27 | Bulkseweg | Afgehandeld | 2023-12-04 11:42 | 293560 | Storing | Pomp hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 2 hoge stroom - Storingsoorzaak: Vervuiling doeken - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en doeken verwijderd. |  | 2023-12-04 13:00 | 2023-12-04 13:00 | 2023-12-04 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Bulkseweg
AZ175-01 | Molenachterdijk 3 | Afgehandeld | 2023-12-04 11:39 | 293559 | Storing | Geen pompen beschikbaar ups storing, Geen nivo sensor fout. |  | - Aangetroffen op locatie: - Geen pompen beschikbaar ups storing, - Geen nivo sensor fout. - Storingsoorzaak: - Pomp 1 sluiting daardoor aardlek uit. - Sensor fout door vervuiling ultrasoon sensor omdat de put vo stond, laagje melk op de sensor - (Tijdelijke) Oplossing: - Sensor schoongemaakt. - Roy Titelaar vraagt nieuwe pompen aan, hij wil ze beide wisselen. - Gemaal draait nu op 1 pomp. |  | 2023-12-04 13:00 | 2023-12-04 13:00 | 2023-12-04 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 2-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
RS030-03 | Nieuweweg 7 | Afgehandeld | 2023-12-01 19:30 | 293557 | Storing | Water loopt niet goed weg. |  | - Aangetroffen op locatie: - Put stond vol - Storingsoorzaak: - Vlotter zat vast aan een stuk vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd en put getest. - Advies: - Post 18 |  | 2023-11-30 13:00 | 2023-12-01 13:00 | 2023-12-01 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
KD-27 | Bulkseweg | Afgehandeld | 2023-12-01 19:24 | 293558 | Storing | Pomp 2 thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp thermisch - Storingsoorzaak: - Vervuiling in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd en gemaal getest. - Advies: - Post 18 |  | 2023-12-01 13:00 | 2023-12-01 13:00 | 2023-12-01 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Bulkseweg
VD109-03 | Laarstraat 31 | Afgehandeld | 2023-11-29 11:22 | 293555 | Storing | Putten lopen over in de kantine |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp thermisch - Storingsoorzaak: - Vervuiling in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Poosje gewacht tot de put leeg is, hier zat flink water achter. - Advies: - Post 17 |  | 2023-11-27 13:00 | 2023-11-27 13:00 | 2023-11-27 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
KD127-02 | Steigerboom 2 | Afgehandeld | 2023-11-29 11:07 | 293554 | Storing | WC loopt bijna over |  | - Aangetroffen op locatie: - Put stond vol. - Storingsoorzaak: - Aardlekschakelaar eruit, oorzaak onbekend. Besturing verder in orde. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gecontroleerd, deze werkt goed. Gewacht tot water zakt, veel aanvoer van regenwater. - Advies: - Post 18 |  | 2023-11-27 13:00 | 2023-11-27 13:00 | 2023-11-27 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Kerkdriel
HW001-06 | Heerewaardensestraat 28 | Afgehandeld | 2023-11-29 10:48 | 293553 | Storing | Rode lamp aan |  | - Aangetroffen op locatie: - Persleiding pompt terug de put in. - Storingsoorzaak: - Driedelige koppeling is losgeraakt. - (Tijdelijke) Oplossing: - Voordat we erachter waren wat er aan de hand was moest de put eerst leeg, hier zat flink veel water achter. Na meerdere tanks leeggereden bleek de driedelige-koppeling los te zijn, Hiervoor later teruggekomen met een 2e man en afgedaald in de put om dit weer aan te draaien. - Advies: - Post 18 - Post 36 1.5x - Post 74 - Post 75 - Post 37 |  | 2023-11-27 13:00 | 2023-11-27 13:00 | 2023-11-28 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Heerewaarden
VD102-03 | Drielse Veldweg 25 | Afgehandeld | 2023-11-29 10:19 | 293556 | Storing | Put vol, aardlek weer uit |  | - Aangetroffen op locatie: - Geen spanning op de installatie - Storingsoorzaak: - Kabelstoring van VD102-02 naar VD102-03 - (Tijdelijke) Oplossing: - Afgekoppeld en kabel doorgemeten - Kabel is afgekoppeld in kast VD102-03 - Put VD102-02 werkt nu niet maar woond ook niemand. - Er zit sluiting Tussen bruine draad en de aarde 0,1 meg ohm. - Advies: - Kast en besturing is erg verouderd, al redelijk wat aan geknutseld. - Brandlucht komt uit de besturing, zou moeten vervangen worden maar om dat passend te maken zou de hele kast ook vervangen moeten worden. - Advies om gehele installatie te renoveren ook het leidingwerk is een beroerde staat. - Put leeg laten rijden door van de Brenk. |  | 2023-11-28 13:00 | 2023-11-28 13:00 | 2023-11-28 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
RS030-03 | Nieuweweg 7 | Afgehandeld | 2023-11-27 16:05 | 293552 | Storing | Put loopt over. |  | - Aangetroffen op locatie: - Put loopt over. - Storingsoorzaak: - Pomp is defect. - (Tijdelijke) Oplossing: - Put stond te vol om de pomp te kunnen lichten dus monteur met zuigwagen laten komen om de put leeg te rijden. Zodat we konden werken. - Pomp gehaald op de werf en deze vervangen, gemaal getest. - SAM aangepast. - Advies: - Post 18 - Post 36 2.5x - Post 72 |  | 2023-11-27 13:00 | 2023-11-27 13:00 | 2023-11-27 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
RS030-10 | H C de Jonghweg 17 | Afgehandeld | 2023-11-27 08:39 | 293551 | Storing | Rode lamp brand al 4 dagen. |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp verstopt. - Storingsoorzaak: - Snijmes is weg. - (Tijdelijke) Oplossing: - De pomp trekt de put goed leeg ook zonder snijmes. - Advies: - Vervolgbon aangemaakt om het snijmes uit de put te halen, dan kijken of de pomp kunnen repareren. Anders vervangen. - Post 17 |  | 2023-11-25 13:00 | 2023-11-25 13:00 | 2023-11-25 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2023-11-24 15:37 | 293550 | Storing | Pomp 2 hogestroom. |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp thermisch - Storingsoorzaak: - Vervuiling in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. - Advies: - Post 18 |  | 2023-11-24 13:00 | 2023-11-24 13:00 | 2023-11-24 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
RS057-01 | Veilingweg 2 | Afgehandeld | 2023-11-21 11:28 | 293549 | Storing | Put vol |  | - Aangetroffen op locatie: - Put vol - Storingsoorzaak: - Aaardlek stond uit. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gemeggert deze was goed 550 meg stroom ook goed 3 ampere. - Aardlek weer ingezet en put leeg gepompt - Advies: - Post 18 |  | 2023-11-21 13:00 | 2023-11-21 13:00 | 2023-11-21 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
RS030-02 | Nieuweweg 3 | Afgehandeld | 2023-11-20 13:04 | 293548 | Storing | Put vol rode lamp aan |  | - Aangetroffen op locatie: - Put vol rode lamp aan - Storingsoorzaak: - Vervuiling doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - VD Brenk put laten leeg zuigen. - Pomp omhoog gehaald en doeken uit de pomp gehaald. - Daarna getest werkte weer naar behoren. - Half uur op van de Brenk moeten wachten. - Advies: - Post 18 - Post 75 0.5x |  | 2023-11-20 13:00 | 2023-11-20 13:00 | 2023-11-20 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
RS030-02 | Nieuweweg 3 | Afgehandeld | 2023-11-19 11:33 | 293547 | Storing | Water loopt niet meer weg. |  | - Aangetroffen op locatie: - Hoogwater put - Pomp thermisch - Storingsoorzaak: - N.a.v de storing bij de moederkast van vrijdag 17-11 j.l was de pomp thermisch gegaan. - (Tijdelijke) Oplossing: - Gemaal gereset, hierna namen alle fasen 2.9A op. - Advies: - Post 17 |  | 2023-11-19 13:00 | 2023-11-19 13:00 | 2023-11-19 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
RS030-04 | Nieuweweg 8 | Afgehandeld | 2023-11-18 13:02 | 293546 | Storing | Rode lamp brand |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp nam 14,1A op. - Fase 3 weg. - Storingsoorzaak: - Vervuiling achter de waaier door billendoekjes. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vuil verwijderd. - Fase 3 gG smeltzekering in de moederkast vervangen - Advies: - Post 17 |  | 2023-11-17 13:00 | 2023-11-17 13:00 | 2023-11-17 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
HW014-03 | Hogewaard 21 | Afgehandeld | 2023-11-17 07:47 | 293544 | Storing | Put vol. |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp defect. - Storingsoorzaak: - Pomp meggert 0.0 Mohm op 3 fasen. - (Tijdelijke) Oplossing: - Op 16-11 23 komt er een nieuwe pomp in, dit met bewoner en Arien vd Scheur besproken. - Pompen zijn op voorraad bij de werf. - Advies: - Post 18 - Post 72 |  | 2023-11-15 13:00 | 2023-11-15 13:00 | 2001-11-15 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Heerewaarden
VD096-04 | Provincialeweg 145 | Afgehandeld | 2023-11-17 07:47 | 293545 | Storing | Water loopt in de bedrijfshal niet meer weg |  | - Aangetroffen op locatie: - Installatie wat naar behoren werkt. - Gemaal leeg (20 cm onder de BOB) - Storingsoorzaak: - Vermoedelijk een verstopping bij de eigenaar van het bedrijf. - (Tijdelijke) Oplossing: - Terugkoppeling gedaan naar dhr. van der Scheur en de foto`s door gestuurd. - Advies: - Post 17 |  | 2023-11-16 13:00 | 2023-11-16 13:00 | 2023-11-16 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
VD109-08 | Laarstraat 41 | Afgehandeld | 2023-11-15 15:21 | 293543 | Storing | Grondkabel geraakt door firma van Kessel tijdens graafwerk. |  | - Aangetroffen op locatie: - Grondkabel beschadigd, alleen de buitenmantel. - Storingsoorzaak: - Graafwerk met graafmachine. - (Tijdelijke) Oplossing: - Iom Arien vd Scheur dit gerepareerd met een gietmof. - Advies: - Werkbon naar Arien vd Scheur en gaat dit verhalen bij van Kessel. - Post 18 - Gietmof |  | 2023-11-15 13:00 | 2023-11-15 13:00 | 2023-11-15 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
RS044-01 | Waaldijk 13 | Afgehandeld | 2023-11-14 12:51 | 293542 | Storing | Rode lamp aan |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp aan - Storingsoorzaak: - Pomp stuk 0m2 meg ohm - (Tijdelijke) Oplossing: - Put wat leeg gepompt wat nog ging, pomp vervangen. - Advies: - Post 18 - Post 72 |  | 2023-11-13 13:00 | 2023-11-13 13:00 | 2023-11-14 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
KD115-02 | Wertsteeg 18 | Afgehandeld | 2023-11-13 19:33 | 293541 | Storing | Put vol |  | - Aangetroffen op locatie: - Put vol aardlek uit. - Storingsoorzaak: - Pomp volle sluiting - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp vervangen door nieuwe - Advies: - Pomp opgehaald bij de gemeente werf ook een adapter naar ABS, SAM aangepast. - Post 18 - Post 72 |  | 2023-11-13 13:00 | 2023-11-13 13:00 | 2023-11-13 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Kerkdriel
KD-26 | Ipperakkeren | Afgehandeld | 2023-11-13 19:26 | 293540 | Storing | Bijde pompen hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Bijde pompen hoge stroom - Storingsoorzaak: - Vervuiling heel veel doeken - (Tijdelijke) Oplossing: - Bijde pompen gelicht en doeken verwijderd. - Advies: - Post 16 |  | 2023-11-13 13:00 | 2023-11-13 13:00 | 2023-11-13 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Ipperakkeren
HW014-01 | Hogewaard 12 | Afgehandeld | 2023-11-08 13:26 | 293539 | Storing | Put vol |  | - Aangetroffen op locatie: - Put vol aardlek uit door te hoge stroom - Storingsoorzaak: - Pomp Verstopt door hooi in de put en tussen de waaier - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en troep en hooi verwijerd, pomp afgesteld. - Advies: - Post 18 |  | 2023-11-08 13:00 | 2023-11-08 13:00 | 2023-11-08 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Heerewaarden
RS-31 | Koninginnelaan 16 | Afgehandeld | 2023-11-07 19:08 | 293538 | Storing | Bijde pompen thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: - Besteuring stont in storing - Storingsoorzaak: - Onbekend. - (Tijdelijke) Oplossing: - Reset uitgevoert en gemaal draait weer. Resetten op afstand ging niet. - Advies: - Post 17 |  | 2023-11-07 13:00 | 2023-11-07 13:00 | 2023-11-07 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum/Hurwenen | Koninginnelaan
VD102-03 | Drielse Veldweg 25 | Afgehandeld | 2023-11-07 12:26 | 293537 | Storing | Put vol |  | - Aangetroffen op locatie: - Put vol, zeer vervuild. Bewoner vertelde dat het water al een poosje niet goed wegloopt, maar lamp brande niet. - Storingsoorzaak: - Doeken in de put, aardlek bij de MK besturing ligt eruit. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht om vuil te verwijderen, dit tot 3 keer toe aangezien de pomp ieder keer weer dicht zat. - Snijmes bijgesteld. - Monteur met zuigwagen laten komen om de put goed te reinigen, heeft 4x moeten lozen. - Advies: - Post 18 - Post 36 1,5x |  | 2023-11-07 13:00 | 2023-11-07 13:00 | 2023-11-07 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2023-11-06 11:38 | 293536 | Storing | P2 hoge stroom. |  | - Aangetroffen op locatie: - P2 hoge stroom. - Storingsoorzaak: - Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Doeken verwijderd en gemaal getest. - Advies: - Post 18 |  | 2023-11-06 13:00 | 2023-11-06 13:00 | 2023-11-06 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
KD126-02 | Hintham 57 | Afgehandeld | 2023-11-06 10:29 | 293535 | Storing | Rode lamp brand, nr 55 heeft gebeld. |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp was uit, gemaal netjes op niveau. Pomp schakelt op juiste moment uit. - Storingsoorzaak: - Oorzaak onbekend, wellicht nog regenwater. - (Tijdelijke) Oplossing: - Gemaal gecontroleerd, geen bijzonderheden. Dit ook teruggekoppelt aan mevr van huisnr 55. - Advies: - Post 18 |  | 2023-11-06 13:00 | 2023-11-06 13:00 | 2023-11-06 13:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Kerkdriel
RS023-01 | Burg Van Randwijckstraat 86 | Afgehandeld | 2023-11-02 11:58 | 293534 | Storing | Rode lamp brand, via Ariën. |  | - Aangetroffen op locatie: Rode lamp was uit en gemaal prima op niveau. - Storingsoorzaak: Waarschijnlijk hoog niveau door regenval. - (Tijdelijke) Oplossing: Gemaal gestest en werkt naar behoren. - Advies: - Post 18 |  | 2023-11-02 01:00 | 2023-11-02 01:00 | 2023-11-02 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
AZ01-01 | BBB Kleinzand | Afgehandeld | 2023-10-27 12:09 | 293533 | Storing | LG pomp themisch |  | - Aangetroffen op locatie: LG pomp thermisch - Storingsoorzaak: Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp geligt en vervuiling verwijderd. - Advies: - Post 18 |  | 2023-10-27 02:00 | 2023-10-27 02:00 | 2023-10-27 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Onbekend | Ammerzoden/Well | Kleinzand
RS040-06 | Waaldijk 69 | Afgehandeld | 2023-10-26 15:21 | 293532 | Storing | Pomp defect |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp loopt niet. - Storingsoorzaak: Pomp is vastgelopen. Geen vervuiling in aangetroffen. Pomp is erg verouderd. - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp moet worden vervangen. - Advies: Put was zeer vervuild. Afdalen om de resterende stenen uit te halen. Vervolg bon aangemaakt. - Post 18 |  | 2023-10-26 02:00 | 2023-10-26 02:00 | 2023-10-26 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
VD081-02 | Lange Weistraat 34 | Afgehandeld | 2023-10-25 13:56 | 293531 | Storing | Rode lamp brand. |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp loopt wel maar pompt niets weg. - Storingsoorzaak: - Lucht in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp ontlucht en gemaal getest. - Advies: - Post 18 |  | 2023-10-25 02:00 | 2023-10-25 02:00 | 2023-10-25 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
RS044-02 | Waaldijk 9 | Afgehandeld | 2023-10-25 13:21 | 293530 | Storing | Transformator defect. |  | - Aangetroffen op locatie: -Transformator defect. - Storingsoorzaak: - Oorzaak onbekend, trafo is defect. - (Tijdelijke) Oplossing: - Transformator vervangen en gemaal getest. - Advies: - Post 18 |  | 2023-10-25 02:00 | 2023-10-25 02:00 | 2023-10-25 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
VD078-02 | Veilingweg 8 | Afgehandeld | 2023-10-24 18:05 | 293529 | Storing | Pomp gaat op thermisch na kort draaien |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp neemt te veel stroom op en gaat daarom thermisch uit. - Storingsoorzaak: Vervuiling tussen de messen, waaier en bodemplaat. - (Tijdelijke) Oplossing: Vervuiling verwijderd en pomp schoongemaakt. - Advies: - Post 18 |  | 2023-10-24 02:00 | 2023-10-24 02:00 | 2023-10-24 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
HD-13 | Prinses Beatrixstraat | Afgehandeld | 2023-10-24 13:21 | 293528 | Storing | - Pomp 2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 hoge stroom. - Storingsoorzaak: - Waaier vol met doeken. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp uit elkaar gehaald en vervuiling verwijderd (zie foto). - Pomp opnieuw afgesteld - Advies: - Post 18 |  | 2023-10-24 02:00 | 2023-10-24 02:00 | 2023-10-24 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Prinses Beatrixstraat
VD108-01 | Kooiheuvelweg 2 | Afgehandeld | 2023-10-23 11:35 | 293527 | Storing | P2 doet niets, aardlek springt eruit. |  | - Aangetroffen op locatie: Bij inschakelen P2 springt de aardlek eruit. - Storingsoorzaak: 0.0 Mohm op alle drie de fasen. - (Tijdelijke) Oplossing: Nieuwe pomp geplaatst en gemaal getest. Oude pomp op de werf geplaatst en een nieuwe meegenomen. - Advies: - Post 18 - Post 72 |  | 2023-10-23 02:00 | 2023-10-23 02:00 | 2023-10-23 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 2-pomps | Onbekend | Velddriel
KD-25 | Woerdensestraat | Afgehandeld | 2023-10-23 10:14 | 293526 | Storing | P1 thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: - P1 thermisch. - Storingsoorzaak: - Pomp vol met doeken en een t shirt. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd en gemaal getest. - Advies: - Door vele vervuiling in gemaal Was er hoog niveau, sensor gereinigd. - Put laten reinigen, deze zit echt vol met heel veel vervuiling. - Post 18 |  | 2023-10-20 02:00 | 2023-10-23 02:00 | 2023-10-23 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Oud Munsterstraat
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2023-10-20 10:38 | 293525 | Storing | Pomp 2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 hoge stroom. - Storingsoorzaak: - Vervuiling doeken. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en doeken verwijdert. - Advies: - Post 18 |  | 2023-10-20 02:00 | 2023-10-20 02:00 | 2023-10-20 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
KD05-01 | BBL-Lindestraat | Afgehandeld | 2023-10-19 12:22 | 293524 | Storing | LG pomp thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: LG pomp thermisch - Storingsoorzaak: Veel doeken in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en doeken verwijderd. - Advies: - Post 18 |  | 2023-10-19 02:00 | 2023-10-19 02:00 | 2023-10-19 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Onbekend | Kerkdriel | Lindestraat
KD-25 | Woerdensestraat | Afgehandeld | 2023-10-19 12:19 | 293523 | Storing | Hoogwatervlotter schakeld niet goed. |  | - Aangetroffen op locatie: Hoog water vlotter schakeld eerde in dan hoog water van de sensor. - Storingsoorzaak: Vlotter hing te laag - (Tijdelijke) Oplossing: Hoog water vlotter hoger gegehangen in opdracht van Roy. - Advies: - Post 18 |  | 2023-10-19 02:00 | 2023-10-19 02:00 | 2023-10-19 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Oud Munsterstraat
RS015-01 | Maasdijk 19 | Afgehandeld | 2023-10-18 17:05 | 293522 | Storing | Put staat vol |  | - Aangetroffen op locatie: - Put staat vol. - Storingsoorzaak: - Kortsluiting in de besturing zorgt voor zekeringen die doorbranden. - (Tijdelijke) Oplossing: - Put handmatig leeg gedraaid. - Advies: - Besturing vervangen (vervolgbon aangemaakt) - Post 16 |  | 2023-10-18 14:00 | 2023-10-18 14:00 | 2023-10-18 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen | Maasdijk 19
KD-28 | Veersteeg 23 | Afgehandeld | 2023-10-18 10:48 | 293518 | Storing | P2 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp thermisch uit - Storingsoorzaak: - Vervuiling in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd en pomp opnieuw afgesteld. - Advies: - Post 18 |  | 2023-10-15 02:00 | 2023-10-17 02:00 | 2023-10-17 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Veersteeg
VD06-01 | BBL Sint Anthoniusstraat | Afgehandeld | 2023-10-16 15:27 | 293521 | Storing | LG pomp thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - LG pomp thermisch. - Storingsoorzaak: - Vervuiling doeken. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en doeken verwijderd. - Advies: - Post 18 |  | 2023-10-16 02:00 | 2023-10-16 02:00 | 2023-10-16 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Velddriel | Sint Anthoniusstraat
KD123-01 | Zandstraat 4 | Afgehandeld | 2023-10-16 14:43 | 293520 | Storing | Put vol |  | - Aangetroffen op locatie: - Put vol - Storingsoorzaak: - Slang van lucht pomp, en magneetschakelaar klaperde wat . - (Tijdelijke) Oplossing: - Slang weer vast gezet en alle schroeven op de magneetschakelaar aangedraaid daarna was het klapperen weg. - En heeft hij de put leeg gepompt, op niveau. - Advies: - Post 18 |  | 2023-10-16 02:00 | 2023-10-16 02:00 | 2023-10-16 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Kerkdriel
HD03-01 | BBL Kon. Wilhelminastraat | Afgehandeld | 2023-10-16 14:36 | 293519 | Storing | LG pomp thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - LG pomp thermisch - Storingsoorzaak: - Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. - Advies: - Post 18 |  | 2023-10-16 02:00 | 2023-10-16 02:00 | 2023-10-16 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Onbekend | Hedel | Kon. Wilhelminastraat
KD186-01 | Katarijnehof thv 25 (regenwater) | Afgehandeld | 2023-10-15 22:18 | 293517 | Storing | Geen pompen paraat, hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Troep in de pomp - Storingsoorzaak: - Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd en pomp afgesteld - Advies: - Er zit vrij veel rommel in de put voor een regenwater gemaal. Tussendoor reinigen zou niet overbodig zijn. - Post 17 |  | 2023-10-15 02:00 | 2023-10-15 02:00 | 2023-10-15 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Suppletiegemaal |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Kerkdriel | Katarijnehof
RS060-01 | Achterdijk 7 | Afgehandeld | 2023-10-15 21:41 | 293516 | Storing | Pul vol, binnen en in de stallen loopt het water niet meer weg |  | - Aangetroffen op locatie: - Put vol. - Storingsoorzaak: - Pomp krijgt niets weg als de buren (champignonkweek) aan het spoelen zijn. Dit geeft al langere tijd problemen - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp bij de kweek uitgezet en gewacht tot de put leeg is. - Advies: - Pomp moet worden vervangen of bij de champignonkweek een tijdschakelaar installeren zodat de installatie een paar keer per dag eventjes (15 minuten is voldoende) uit gaat. - Post 17 |  | 2023-10-14 02:00 | 2023-10-14 02:00 | 2023-10-14 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
RS07-01 | Burg. Slootspad | Afgehandeld | 2023-10-13 10:28 | 293515 | Storing | LP thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: - LP thermisch - Storingsoorzaak: - Vol met doeken en plastic. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd, stroomopname vooraf was 5.9A, daarna 3.85A. - Advies: - Post 18 |  | 2023-10-13 14:00 | 2023-10-13 14:00 | 2023-10-13 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Rossum/Hurwenen | Hogeweg
RS059-01 | Achterdijk 5a | Afgehandeld | 2023-10-12 14:41 | 293514 | Storing | Pomp controleren op werking |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp draaid bij aankomst. - Storingsoorzaak: - Verzoek tot controleren op werking. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp afgesteld naar 0,1mm dit was 0,3mm. - Advies: - Post 18 |  | 2023-10-12 14:00 | 2023-10-12 14:00 | 2023-10-12 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
RS060-01 | Achterdijk 7 | Afgehandeld | 2023-10-12 14:37 | 293513 | Storing | put vol |  | - Aangetroffen op locatie: - Put staat vol. - Storingsoorzaak: - Persleiding overbelast dankzij champion kwekerij. - (Tijdelijke) Oplossing: - Put leeg gemaakt en gereinigd en pomp gecontroleerd op speling maar deze is 0,1mm. - Roy Titulaer ingelicht dus hij pakt dit verder op. - Advies: - Post 18 - Post 36 0.5x |  | 2023-10-12 14:00 | 2023-10-12 14:00 | 2023-10-12 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2023-10-12 14:35 | 293512 | Storing | pomp 2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 hoge stroom - Storingsoorzaak: - Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en vervuiling verwijderd - Advies: - Post 18 |  | 2023-10-12 14:00 | 2023-10-12 14:00 | 2023-10-12 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
HD-13 | Prinses Beatrixstraat | Afgehandeld | 2023-10-12 14:33 | 293511 | Storing | Pomp 2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 hoge stroom - Storingsoorzaak: - Vervuiling doeken - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en doeken verwijderd. - Advies: - Post 18 |  | 2023-10-12 14:00 | 2023-10-12 14:00 | 2023-10-12 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Prinses Beatrixstraat
KD193-01 | Kerkstraat Meidoorn (Hemelwater) | Afgehandeld | 2023-10-11 12:48 | 293510 | Storing | Pompen brengen niets weg |  | - Aangetroffen op locatie: - Pompen brengen niets weg. - Storingsoorzaak: - Vermoedelijk een verstopping of balkeerkleppen vast. Geen lucht in de pompen. - (Tijdelijke) Oplossing: - Gecontroleerd ook bij het lozingsunt in het fielspad lings langs het gemaal als je voor de kast staat. - Advies: - Post 18 |  | 2023-10-11 14:00 | 2023-10-11 14:00 | 2023-10-11 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Suppletiegemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Kerkstraat
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2023-10-09 15:06 | 293509 | Storing | pomp1 max stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp max stroom - Storingsoorzaak: - Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en doeken verwijderd. - Advies: - Post 18 |  | 2023-10-09 14:00 | 2023-10-09 14:00 | 2023-10-09 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
RS-42 | Ossewei | Afgehandeld | 2023-10-09 13:17 | 293508 | Storing | Laag water |  | - Aangetroffen op locatie: - Laag water. - Storingsoorzaak: - Sensor stuk 3,85 Mili Ampere bij droog. - (Tijdelijke) Oplossing: - Met Roy Overlegt en Huba control gemonteerd deze heeft ook 5 meter bereik net als de oude flygt sensor. - Advies: - Post 18 |  | 2023-10-09 14:00 | 2023-10-09 14:00 | 2023-10-09 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 1xRWA pomp | Onbekend | Rossum | Burgemeester van Randwijckstraat
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2023-10-02 13:51 | 293507 | Storing | Pomp 2 hoge stroom, is 2 keer gekomen Zondag |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 hoge stroom. - Storingsoorzaak: - Vervuiling. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en doeken verwijderd. - Advies: - Post 18 |  | 2023-10-02 14:00 | 2023-10-02 14:00 | 2023-10-02 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2023-09-29 15:15 | 293506 | Storing | P1 hoge stroom, ook na reset. |  | - Aangetroffen op locatie: - P1 hoge stroom. - Storingsoorzaak: - Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Doeken verwijderd en gemaal getest. - Advies: - Post 18 |  | 2023-09-29 14:00 | 2023-09-29 14:00 | 2023-09-29 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
AM-03 | Industrieweg | Afgehandeld | 2023-09-29 14:20 | 293505 | Storing | P2 thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: - P2 thermisch uitgeschakeld. - Storingsoorzaak: - Doeken in de pomp en hout tussen waaier en huis. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd en gemaal getest. Niveau zakt heel langzaam met beide pompen aan. Waaier heeft flinke slijtage. - Advies: - Pompen pas 4 jaar oud, wellicht kijken naar lozingsgedrag. - Post 18 |  | 2023-09-29 14:00 | 2023-09-29 14:00 | 2023-09-29 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Ammerzoden/Well | Industrieweg
RS-47 | Wetering 14 | Afgehandeld | 2023-09-27 08:53 | 293504 | Storing | Pomp 1 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 1 neemt 5,6A op. - Storingsoorzaak: - Doeken tussen waaier en bodemplaat (speling 0,3 mm) - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht, vuil verwijderd en pomp afgesteld (0,05 mm) - Pomp neemt na reiniging nog 4,6A op. - Advies: - Post 18 |  | 2023-09-27 14:00 | 2023-09-27 14:00 | 2023-09-27 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum | Wetering
HD-08 | Boterbloemstraat | Afgehandeld | 2023-09-25 10:22 | 293503 | Storing | Hoogwater |  | - Aangetroffen op locatie: - Hoogwater - Pomp draaitt (4,2A) - Storingsoorzaak: - Afstelling waaier (0,7 mm) - (Tijdelijke) Oplossing: - Contact gehad met Roy Titulaer, hij wilt graag dat we deze gaan afstellen. - Advies: - Post 18 |  | 2023-09-25 14:00 | 2023-09-25 14:00 | 2023-09-25 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Hedel | Boterbloemstraat
AZ182-01 | Gaardenweg 3 | Afgehandeld | 2023-09-21 08:25 | 293502 | Storing | Rode lamp knippert |  | - Aangetroffen op locatie: - De besturing, FGC print, is defect. - Storingsoorzaak: - Ondanks dat er 3 fase aanwezig zijn op de print klacht hij over een fase fout, met als gevolg dat de pomp is geblokkeerd. - (Tijdelijke) Oplossing: - Een nood oplossin gemaakt met een vlotter en een PKZ 2,5-4A. - Advies: - Besturing vervangen. - Post 18 - Post 55 - Post 67 |  | 2023-09-20 14:00 | 2023-09-20 14:00 | 2023-09-20 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
HD193-01 | Pr. J.F. Kennedystraat naast 43 | Afgehandeld | 2023-09-19 13:54 | 293501 | Storing | Put 1 Pomp 1 bromt |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 1 bromt. - Storingsoorzaak: - Er 1 zekering GG10A defect, deze is vervangen. - Hierna blijkt dat de pomp op L1 en L3 ca. 12,5A en op L2 24,9A. - Pomp gelicht en getest, nu hoor je duidelijk de lagers rammelen. Waaier draait wel. Ook gelicht blijft de pomp op L2 bijna 2x zoveel opnemen. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp uit gezet. - Advies: - Pomp vervangen, navraag doen bij Roy want het gemaal wordt electrisch gerenoveerd. - Post 18 |  | 2023-09-19 14:00 | 2023-09-19 14:00 | 2023-09-19 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Suppletiegemaal |  | Minigemaal 2-pomps | Onbekend | Hedel
RS-47 | Wetering 14 | Afgehandeld | 2023-09-19 12:51 | 293500 | Storing | Pomp 2 max stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 geeft constant max stroom en wordt automatisch hersteld. - Storingsoorzaak: - De pomp is schoon, echter de pomp kabel is door vocht opgezwollen ca. 30cm boven de pomp. - Verder trok de pomp bij aankomst op hand ca. 4,8-5,2A terwijl max stroom in de APP staat op 5A. - Niet gevonden of er een vertaging op dit alarm zit anders zal hij direct melden boven de 5A en weer afmelden onder de 5A. - (Tijdelijke) Oplossing: - Inominaal van de pomp is 4,4A soms tijdens mijn testen ging hij hoger. - Advies: - Uitzoeken of het max stroom alarm een vertraging heeft. |  | 2023-09-19 14:00 | 2023-09-19 14:00 | 2023-09-19 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum | Wetering
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2023-09-15 12:23 | 293499 | Storing | P2 hoge stroom. |  | - Aangetroffen op locatie: - P2 hoge stroom. - Storingsoorzaak: - Pomp vol met doeken. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd en gemaal getest. Stroomopname na reiniging is 4 A, zie foto. - Advies: - Gemaal is vies en vet, deze laten reinigen. - Post 18 |  | 2023-09-15 14:00 | 2023-09-15 14:00 | 2023-09-15 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
VD092-03 | Provincialeweg 89 | Afgehandeld | 2023-09-15 11:00 | 293498 | Storing | Besturing defect. |  | - Aangetroffen op locatie: - Besturing defect. - Storingsoorzaak: - Besturing defect, waarschijnlijk leeftijd. - (Tijdelijke) Oplossing: - Op de gemeente werf een besturing gehaald, deze geplaatst en getest. Lamp vervangen, deze was defect. - Advies: - Post 18 - Post 53 - Post 66 |  | 2023-09-15 14:00 | 2023-09-15 14:00 | 2023-09-15 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
VD098-03 | Sassertweg 12 | Afgehandeld | 2023-09-14 12:48 | 293497 | Storing | Rode lamp brand, pomp blijft lopen bij lege put. |  | - Aangetroffen op locatie: - Lamp uit, installatie heeft Arjen uitgezet omdat de pomp bleef lopen. - Storingsoorzaak: - Pompklauw gebroken, een lip afgebroken waarddoor de pomp niet genoeg water wegpompt en veel erlangs omdat de pomp scheef stond. - (Tijdelijke) Oplossing: - Nieuwe klauw gemonteerd, vlotters getest en gemaal getest. - Advies: - Post 18 - Klauw |  | 2023-09-14 14:00 | 2023-09-14 14:00 | 2023-09-14 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
KD123-01 | Zandstraat 4 | Afgehandeld | 2023-09-10 18:00 | 293496 | Storing | Water loopt over het fietspad de sloot in |  | - Aangetroffen op locatie: - Water loopt over straat de sloot in. - Putten werken naar behoren in de straat - Storingsoorzaak: - Verstopping in het vrijverval, - (Tijdelijke) Oplossing: - Arien van der Scheur gebeld, deze gaf aan dat het vaker voorkwam, verstopping in het vrijverval, hierop Peter van de Brenk gebeld om de put leeg te zuigen. - Advies: - Verstopping nog steeds, dit doorgeven aan Dhr. van der Scheur - Post 17 |  | 2023-09-10 14:00 | 2023-09-10 14:00 | 2023-09-10 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Kerkdriel
HZ-23 | Kievitsham 77 | Afgehandeld | 2023-09-09 09:06 | 293494 | Storing | Hoogwaterpeil |  | - Aangetroffen op locatie: - Gemaal heeft alleen SMS melding. - Op locatie beide pomp in bedrijf en hoogwater (2,16 meter) - Storingsoorzaak: - Lozingsgedrag. Opvallend dat het droog is. - (Tijdelijke) Oplossing: - Op locatie de afsluiter dicht gezet, hierop zakte het niveau goed (uitschakelpeil 0,25m) - Advies: - Post 17 |  | 2023-09-09 14:00 | 2023-09-09 14:00 | 2023-09-09 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hoenzadriel | Kievitsham
VD081-05 | Lange Weistraat 18 | Afgehandeld | 2023-09-08 14:18 | 293493 | Storing | Put vol. |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp versleten, niet meer af te stellen, speling ca 3 mm op kleinste maat. - Storingsoorzaak: - Pomp vervuild en versleten, bracht weinig weg. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp vervangen en getest, volgende keer nazien of deze op niveau is. - Advies: - Post 18 - Post 72 |  | 2023-09-08 02:00 | 2023-09-08 02:00 | 2023-09-08 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
KD-28 | Veersteeg 23 | Afgehandeld | 2023-09-04 11:50 | 293495 | Storing | P2 thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: - P2 thermisch uitgeschakeld. - Storingsoorzaak: - Vol met doeken, plastic en een poetsdoek om de waaier. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd en gemaal getest. - Advies: - Waaier/pomp vervangen, waaier is versleten. - Post 18 |  | 2023-09-04 14:00 | 2023-09-04 14:00 | 2023-09-04 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Veersteeg
VD081-05 | Lange Weistraat 18 | Afgehandeld | 2023-08-31 15:21 | 293491 | Storing | Put vol, rode lamp brand maar pomp loopt niet. |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp brand, put vol maar pomp loopt niet, wel op reset knop. - Storingsoorzaak: - Sensor defect, meet 0.2 ma bij volle put. - (Tijdelijke) Oplossing: - Sensor vervangen en gemaal getest. - Advies: - Post 18 - Post 53 |  | 2023-08-31 14:00 | 2023-08-31 14:00 | 2023-08-31 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
VD105-01 | Oostenbroekweg 7 | Afgehandeld | 2023-08-29 13:12 | 293492 | Storing | Rittal sleutel ontbreekt tbv openen luik. |  |  |  | 2023-08-29 02:00 | 2023-08-29 02:00 | 2023-08-29 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) | Ruben Wullings | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 2-pomps | Onbekend | Velddriel | Oostenbroekweg
VD-39 | De Geerden | Afgehandeld | 2023-08-29 09:52 | 293490 | Storing | P2 niet paraat |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp thermisch - Storingsoorzaak: - Stuk hout vast in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: - Hout verwijderd en opnieuw afgesteld. - Advies: - Post 18 |  | 2023-08-28 14:00 | 2023-08-28 14:00 | 2023-08-28 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | De Geerden
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2023-08-28 16:01 | 293489 | Storing | P2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - P2 hoge stroom. - Storingsoorzaak: - Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd, gemaal getest. - Advies: - Post 18 |  | 2023-08-28 14:00 | 2023-08-28 14:00 | 2023-08-28 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2023-08-24 11:44 | 293488 | Storing | P1 hoge stroom. |  | - Aangetroffen op locatie: - Doeken voor de aanzuigmond en in de pomp. - Storingsoorzaak: - Veel doeken in het gemaal. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd en gemaal getest, P2 heeft een normale stroomopname. - Advies: - Gemaal zsm reinigen, deze zit vol vet en doeken. |  | 2023-08-24 14:00 | 2023-08-24 14:00 | 2023-08-24 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
KD-24 | Wilgenpas- De Kreek | Afgehandeld | 2023-08-24 10:28 | 293486 | Storing | Iov Roy Titulaer P1 nazien op slijtage en/of vervuiling. |  | - Aangetroffen op locatie: - P1 nazien op slijtage waaier en /of vervuiling. - Storingsoorzaak: - Looptijd overschrijding. - (Tijdelijke) Oplossing: - Tzt komt hier een andere pomp in. Gemmente is bezig met dit gemaal/pompen aan te passen/vervangen. - Advies: - Waaier is flink aangetast (zie foto's) - Post 18 |  | 2023-08-24 14:00 | 2023-08-24 14:00 | 2023-08-24 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Wilgenpas
RS-47 | Wetering 14 | Afgehandeld | 2023-08-24 09:07 | 293487 | Storing | P2 thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: - P2 thermisch. P1 hoge stroom. - Storingsoorzaak: - Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vuil verwijderd bij beide pompen. Sulzer pomp is niet meer goed af te stellen, bodemplaat is krom. Inwendig M6 boutgat tbv montage bodemplaat is de schroefdraad uit, deze opgetapt en langere bout geplaatst. - Advies: - Sulzer pomp vervangen, deze is versleten. Gemaal reinigen, vol met vet en doeken. - Post 17 |  | 2023-08-24 14:00 | 2023-08-24 14:00 | 2023-08-24 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum | Wetering
VD-38 | Mgr. Verhoeksstraat 10 | Afgehandeld | 2023-08-24 07:20 | 293485 | Storing | Na werkzaamheden VTS wil het gemaal niet op auto draaien |  | - Aangetroffen op locatie: - Na de mechanische ombouw van dit gemaal willen de pompen op zowel hand als auto niet starten - Storingsoorzaak: - Vermoedelijk ergens sluiting gemaakt of gewoon oude zekering in het stuurstroom gedeelte - (Tijdelijke) Oplossing: - Nieuwe 2A glaszekering geplaatst - Advies: - Post 17 |  | 2023-08-24 14:00 | 2023-08-24 14:00 | 2023-08-24 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Monseigneur Verhoeksstraat
AZ182-01 | Gaardenweg 3 | Afgehandeld | 2023-08-22 17:34 | 293484 | Storing | Storing, verder geen info. |  | - Aangetroffen op locatie: - Put vol, rode lamp brand niet. - Storingsoorzaak: - Open bel verstopt en 2 x zekering 1A defect. - (Tijdelijke) Oplossing: - Open bel open gemaakt en zekeringen vervangen. Pomp is niet vervuild, waaier is nog gaaf en draait de juiste richting op. - Advies: - Niveau zakt niet, hier wel een poos op gewacht. komt wel veel binnen bij lozingspunt op de kruising. Met eigenaar afgesproken om morgenvroeg niveau in de put te controleren. - Post 17 |  | 2023-08-22 14:00 | 2023-08-22 14:00 | 2023-08-22 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
RS041-01 | Groenestraat 1-3 | Afgehandeld | 2023-08-18 19:10 | 293483 | Storing | Kast aan gereden |  | - Aangetroffen op locatie: - De kast is aan gereden. - Storingsoorzaak: - Bochtje te ruim genomen of maai dienst. - (Tijdelijke) Oplossing: -Kast gecontroleeerd op werking en voor nood dicht gemaakt. - Advies: - Kast vervangen, Liander nodig. - Post 17 |  | 2023-08-18 14:00 | 2023-08-18 14:00 | 2023-08-18 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
HW011-01 | Langestraat 37 | Afgehandeld | 2023-08-18 13:56 | 293482 | Storing | Overlast bij bewoner |  | - Aangetroffen op locatie: - Overlast bewoner. - Storingsoorzaak: - Put is leeg en werkt. - (Tijdelijke) Oplossing: - Gemeld bij bewoner verstopping zit in het vrij verval bij bewoners. - Advies: - Post 18 |  | 2023-08-18 14:00 | 2023-08-18 14:00 | 2023-08-18 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Heerewaarden
VD080-01 | Noordbeemdenweg 8 | Afgehandeld | 2023-08-18 12:51 | 293481 | Storing | Rode lamp brand |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp aan put vol - Storingsoorzaak: - Pomp uit op loopttijd, pomp is al een hele tijd uit dikke laag drap boven op. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gerset en gewcht tot put leeg is zakte erg langzaam. - Advies: - Post 18 |  | 2023-08-18 14:00 | 2023-08-18 14:00 | 2023-08-18 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
AM-06 | Vossenakker | Afgehandeld | 2023-08-18 11:32 | 293480 | Storing | Pomp 2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 hoge stroom - Storingsoorzaak: - Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd. - Bodemplaat erg slecht nog maar met 2 bouten vast. - Advies: - Nieuwe pomp of bodem plaat en waaier vervangen. werkt nu nog wel. - Post 18 |  | 2023-08-18 14:00 | 2023-08-18 14:00 | 2023-08-18 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Ammerzoden/Well | Vossenakker
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2023-08-18 11:27 | 293479 | Storing | Pomp 2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 hoge stroom - Storingsoorzaak: - Vervuiling doeken - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en doeken verwijderd. - Advies: - Post 18 (Kosten aangepast) |  | 2023-08-18 14:00 | 2023-08-18 14:00 | 2023-08-18 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
HD-17 | De Steegen | Afgehandeld | 2023-08-18 11:26 | 293478 | Storing | Controle pompen met vts |  | - Aangetroffen op locatie: - Controle bijde pompen zouden niet voldoende weg brengen. - Storingsoorzaak: - Pompen gelicht maar draaien goede kant op. - Waaiers zijn goed. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pompen zijn goed inkomende afsluiter dicht gedraaid bijde pompen draaien put leeg dus ze werken goed. - Advies: - Post 18 |  | 2023-08-18 14:00 | 2023-08-18 14:00 | 2023-08-18 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | De steegen
VD100-01 | Hamstraat 5 | Afgehandeld | 2023-08-14 17:02 | 293477 | Storing | Rode lamp brand |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp brand en put staat vol - Storingsoorzaak: - Mogelijk verstopping - (Tijdelijke) Oplossing: - Leiding morgen nakijken/doorspuiten, peter van de brenk maakt de put leeg - Advies: - Post 18 |  | 2023-08-14 14:00 | 2023-08-14 14:00 | 2023-08-14 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
RS045-01 | Doorningstraat 16-18 | Afgehandeld | 2023-08-14 12:11 | 293476 | Storing | Rode lamp aan |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp aan - Storingsoorzaak: - Vet hoogwater vlotter vast in het vet - (Tijdelijke) Oplossing: - Vlotter schoongemaakt. - Advies: - Post 18 |  | 2023-08-14 14:00 | 2023-08-14 14:00 | 2023-08-14 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum | Doorningstraat
VD100-01 | Hamstraat 5 | Afgehandeld | 2023-08-12 10:55 | 293475 | Storing | Rode lamp brand |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp brand en put staat vol. - Storingsoorzaak: - Lozing bewoner. - (Tijdelijke) Oplossing: - Wim Peters (gemeente Maasdriel) ingelicht over situatie lozings gedrag en ben alleen wezen controleren of de pomp draaid op verzoek. - Advies: - Post 17 |  | 2023-08-12 14:00 | 2023-08-12 14:00 | 2023-08-12 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
VD-35 | Oude Weistraat 41 | Afgehandeld | 2023-08-09 10:43 | 293474 | Storing | Pomp 1 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 1 thermisch - Storingsoorzaak: - Vervuiling stuk hout in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en hout verwijderd. - Advies: - Post 18 |  | 2023-08-09 14:00 | 2023-08-09 14:00 | 2023-08-09 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Oude Weistraat
KD05-01 | BBL-Lindestraat | Afgehandeld | 2023-08-08 13:18 | 293473 | Storing | LG pomp thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - LG pomp thermisch - Storingsoorzaak: - Vervuiling in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en doeken verwijderd. - Advies: - Post 18 |  | 2023-08-08 14:00 | 2023-08-08 14:00 | 2023-08-08 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Onbekend | Kerkdriel | Lindestraat
AM-02 | Geelrijs | Afgehandeld | 2023-08-07 11:13 | 293472 | Storing | Pomp 1 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 1 thermisch - Storingsoorzaak: - Stuk hout in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en hout verwijderd - Advies: - Post 18 |  | 2023-08-07 14:00 | 2023-08-07 14:00 | 2023-08-07 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Ammerzoden/Well | Kerkemorgen
RS060-01 | Achterdijk 7 | Afgehandeld | 2023-08-07 10:29 | 293468 | Storing | Put vol |  | - Aangetroffen op locatie: - Put was op niveau maar water zakt niet. - Storingsoorzaak: - Mogelijk verstopping in de pers - (Tijdelijke) Oplossing: - Vincent put leeg gemaakt en gereinigd. Zat veel zand in de put - Advies: - Volgens de bewoner heeft de pomp de put soms wel leeg gekregen. Vd brenk houdt de put dit weekend leeg wanneer het nodig is. Maandag controleren of het water zakt, anders doorspuiten. - Post 18 - Post 36 |  | 2023-08-04 14:00 | 2023-08-04 14:00 | 2023-08-04 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
RS07-01 | Burg. Slootspad | Afgehandeld | 2023-08-07 10:11 | 293471 | Storing | LG pomp thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - LG pomp thermisch - Storingsoorzaak: - Vervuiling doeken - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en doeken verwijderd. - Advies: - Post 18 |  | 2023-08-07 14:00 | 2023-08-07 14:00 | 2023-08-07 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Rossum/Hurwenen | Hogeweg
KD-26 | Ipperakkeren | Afgehandeld | 2023-08-05 22:49 | 293470 | Storing | Instalatie niet paraat |  | - Aangetroffen op locatie: - Instalatie niet paraat. - Storingsoorzaak: - Mist een fase. - (Tijdelijke) Oplossing: - Gemeten fase 3 is weg. - Bij storingen bij Liander op de site gekeken maar daar stonden geen meldingen van storing in Kerdriel. - Kap van zekeringen van Liander los gemaakt en daar gemeten . - Daar was een zekering van 25 ampere stuk deze vervangen en gemaal getest werkte weer stoom van pompen gemeten deze waren goed 8,3 Ampere. - Pompen gemeggert ook goed 500 meg. - Bedrading gecontroleerd op los contact maar niets kunnen vinden. - Weet niet waarom zekering stuk is gegaan. - Advies: - Nieuwe zegels monteren aan Liander kant. - Zekering 25 a boeken - Post 17 |  | 2023-08-05 02:00 | 2023-08-05 02:00 | 2023-08-05 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Ipperakkeren
AZ174-01 | Lenshoek 23 | Afgehandeld | 2023-08-05 12:04 | 293469 | Storing | Rode lamp aan |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp aan. - Storingsoorzaak: - Vlotter vast in het vet. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vlotter los gemaakt uit het, en getest vlotter werkt goed. - Advies: - Put schoon maken vet verwijderen. - Post 17 |  | 2023-08-05 02:00 | 2023-08-05 02:00 | 2023-08-05 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
VD06-01 | BBL Sint Anthoniusstraat | Afgehandeld | 2023-08-04 10:33 | 293467 | Storing | Ledigingspomp thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp thermisch - Storingsoorzaak: - Doeken in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: - Doeken verwijderd en getest op werking - Advies: - Post 18 |  | 2023-08-04 02:00 | 2023-08-04 02:00 | 2023-08-04 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Velddriel | Sint Anthoniusstraat
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2023-08-04 09:21 | 293466 | Storing | Pomp 1 op storing |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 1 op storing. - Storingsoorzaak: - Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Doeken verwijderd uit de pomp en getest op werking. - Advies: - Post 18 |  | 2023-08-04 02:00 | 2023-08-04 02:00 | 2023-08-04 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
2614 | Maasweg 1 | Afgehandeld | 2023-07-31 16:45 | 293388 | Storing | Storing | Storing, kan niet lozen. | De influentpomp is kapot. Deze vervangen. Systeem op niveau gebracht en alles gecontroleerd. |  | 2023-04-21 02:00 | 2023-04-21 02:00 | 2023-04-21 02:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 1 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Rossum | Maasweg
RS049-04 | Schoofbandweg 8 | Afgehandeld | 2023-07-31 12:01 | 293464 | Storing | Put vol |  | - Aangetroffen op locatie: - Put vol. - Storingsoorzaak: - Stuurstroom zekering houder zat er niet goed ingedrukt. - (Tijdelijke) Oplossing: - Deze weer goed in de houder gedrukt, en gewacht tot de put leeg is. |  | 2023-07-31 02:00 | 2023-07-31 02:00 | 2023-07-31 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
HD-13 | Prinses Beatrixstraat | Afgehandeld | 2023-07-31 11:26 | 293465 | Storing | Pomp 1 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 1 thermisch. - Storingsoorzaak: - Geen idee er zat niets in. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht maar er zat niets in waarschijnlijk er uit gevallen met lichten. - Advies: - Post 18 |  | 2023-07-31 14:00 | 2023-07-31 14:00 | 2023-07-31 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Prinses Beatrixstraat
HD-10 | Ammerzodenseweg nabij 23 | Afgehandeld | 2023-07-31 11:21 | 293463 | Storing | Pomp 2 maxstroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 maxstroom - Storingsoorzaak: - Vervuiling doeken - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en doeken verwijderd. - Mes opnieuw afgesteld. - Advies: - Post 18 |  | 2023-07-31 02:00 | 2023-07-31 02:00 | 2023-07-31 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Ammerzodenseweg
HD-10 | Ammerzodenseweg nabij 23 | Afgehandeld | 2023-07-27 10:40 | 293462 | Storing | Pomp 2 maxstroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 maxstroom. - Storingsoorzaak: - Vervuiling. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en vuil verwijderd. - Advies: - Post 18 |  | 2023-07-27 02:00 | 2023-07-27 02:00 | 2023-07-27 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Ammerzodenseweg
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2023-07-27 09:37 | 293461 | Storing | Pomp 2 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 thermisch. - Storingsoorzaak: - Vervuiling een vaatdoek in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. - Advies: - Post 18 |  | 2023-07-27 02:00 | 2023-07-27 02:00 | 2023-07-27 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
HW011-01 | Langestraat 37 | Afgehandeld | 2023-07-26 12:33 | 293460 | Storing | Put vol |  | - Aangetroffen op locatie: - Put vol. - Storingsoorzaak: - Aardlek uit. - (Tijdelijke) Oplossing: - Aardlek ingezet en put leeg gepompt. - Pomp gemeggert deze was goed 550 meg, stroom gemeten 4,2 ampere. - Advies: - Post 18 |  | 2023-07-26 02:00 | 2023-07-26 02:00 | 2023-07-26 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Heerewaarden
VD084-10 | Koestraat 30 | Afgehandeld | 2023-07-26 12:14 | 293459 | Storing | Pomp thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp thermisch - Storingsoorzaak: - Vevuiling. - (Tijdelijke) Oplossing: - Eerst put leeg gepompt kon de geleidestangen niet zien. - Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. - Advies: - Post 18 |  | 2023-07-26 02:00 | 2023-07-26 02:00 | 2023-07-26 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
HW001-01 | Heerewaardensestraat 14 a | Afgehandeld | 2023-07-26 12:13 | 293458 | Storing | put vol, wc loopt niet goed door. |  | - Aangetroffen op locatie: - Put was leeg, gemaal werkte goed. - Storingsoorzaak: - Onbekend. - (Tijdelijke) Oplossing: - Geen. |  | 2023-07-24 02:00 | 2023-07-24 02:00 | 2023-07-24 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Heerewaarden
HW001-01 | Heerewaardensestraat 14 a | Afgehandeld | 2023-07-22 17:32 | 293457 | Storing | Wc loopt niet meer weg en rodelamp brand. |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp thermisch. - Storingsoorzaak: - Vervuiling in de pomp, waaier flink versleten. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd - Advies: - Gemaal reinigen. - Post 17 |  | 2023-07-22 02:00 | 2023-07-22 02:00 | 2023-07-22 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Heerewaarden
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2023-07-21 12:38 | 293456 | Storing | Pomp 2 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp thermisch - Storingsoorzaak: - Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd. - Advies: - Gemaal reinigen. - Post 18 |  | 2023-07-21 02:00 | 2023-07-21 02:00 | 2023-07-21 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
VD100-01 | Hamstraat 5 | Afgehandeld | 2023-07-15 14:49 | 293455 | Storing | Rode lamp brand, put vol. |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp brand, put vol en pomp loopt. - Storingsoorzaak: - Waarschijnlijk een verstopping. - (Tijdelijke) Oplossing: - Arien gebeld en hij gaat er maandag langs om zelf te kijken. - Advies: - Post 17 |  | 2023-07-15 02:00 | 2023-07-15 02:00 | 2023-07-15 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
AZ175-01 | Molenachterdijk 3 | Afgehandeld | 2023-07-14 15:27 | 293454 | Storing | Geen niveau |  | - Aangetroffen op locatie: - Geen niveau. - Storingsoorzaak: - Sensor vervuilld. - (Tijdelijke) Oplossing: - Sensor schoongemaakt, door dat het niveau zo hoog staat krijg veel vervuiling op de ulstrasone sensor. - Dit ook aan Roy meegedeeld. - Ook sesor uitgelezen hij zegt dat alles goed is op de app. - Deurschakelaar op de put is defect loopt ook telkens vol water. Ook deur opslot gemaakt van rioolkasjes die uitgezet zijn voor reperatie persleiding. - Advies: - Post 18 |  | 2023-07-14 02:00 | 2023-07-14 02:00 | 2023-07-14 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 2-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
HD160-01 | Hooiweg 33 | Afgehandeld | 2023-07-14 13:16 | 293453 | Storing | Bewoners hebben overlast |  | - Aangetroffen op locatie: - Bewoners hebben overlast. - Storingsoorzaak: - Magneetschakelaar maakt sluiting. - (Tijdelijke) Oplossing: - Nieuwe magneetschakelaar gemonteerd, en gecontroleerd of de put goed leeg gaat. - Advies: - Magneetschakelaar boeken uit magazijn 24V AC. - Post 18 - Post 61 |  | 2023-07-14 02:00 | 2023-07-14 02:00 | 2023-07-14 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hedel
AZ175-01 | Molenachterdijk 3 | Afgehandeld | 2023-07-13 20:54 | 293452 | Storing | Put loopt over na werkzaamheden andere partij, pompen op storing. |  | - Aangetroffen op locatie: - Put loopt over en pompen lopen niet. - Storingsoorzaak: - Meer aanvoer dan afvoer. - (Tijdelijke) Oplossing: - Reset gegeven en beide pompen lopen, stroonopname beide pompen ca 2.3A. Debiet is ca 5 M3/h. Vegapuls geeft aan -0.03 meter. Niet kunnen verbinden omdat deze onder water zit. In overleg met Roy bij lozingsput gekeken en er komt volop water binnen. - Advies: - Vegapuls na zien op werking/ instelling.Inbraak alarm komt doordat de schakelaar in de put onder water staat. - Post 17 - Post 20 2x (storing door andere partij veroorzaakt dus alle overige uren niet voor MK) |  | 2023-07-13 02:00 | 2023-07-13 02:00 | 2023-07-13 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 2-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
HD144-04 | Parallelweg 9a | Afgehandeld | 2023-07-11 14:43 | 293451 | Storing | Put vol |  | - Aangetroffen op locatie: - Put stond, pomp draait niet. - Storingsoorzaak: - Vervuiling in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Door ontbrekende geleidestang en extreme vervuiling was het niet mogelijk om de pomp te lichten. Vincent met de fuso laten komen om de put reinigen hij heeft meerdere keren moeten rijden om hem leeg te krijgen. Daarna de pomp gelicht en deze was goed. Er zat vervuiling in de pomp, dit verwijderd en gemaal getest. - Advies: - Bewoners wijzen op lozingsgedrag. - Nieuwe geleidestang plaatsen. - Post 18 - Post 36 2x |  | 2023-07-11 02:00 | 2023-07-11 02:00 | 2023-07-11 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hedel
HD-13 | Prinses Beatrixstraat | Afgehandeld | 2023-07-10 13:40 | 293450 | Storing | Pomp 2 maxstroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 maxstroom. - Storingsoorzaak: - Vervuiling. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en doeken verwijderd. - Advies: - Post 18 |  | 2023-07-10 02:00 | 2023-07-10 02:00 | 2023-07-10 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Prinses Beatrixstraat
RS043-03 | Waaldijk 45 | Afgehandeld | 2023-07-07 08:56 | 293449 | Storing | Bewoners hebben overlast 43 |  | - Aangetroffen op locatie: - Geen probleem in de put aangetroffen.Put is op niveau en de niveauschakeling werkt. - Storingsoorzaak: - Vernoedelijk is het vrij verval probleem bij huisnummer 43 - (Tijdelijke) Oplossing: - Bewoner aan de hand van een brief ingelicht. - Advies: - Post 18 |  | 2023-07-07 02:00 | 2023-07-07 02:00 | 2023-07-07 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen | Waaldijk
VD-39 | De Geerden | Afgehandeld | 2023-07-06 14:58 | 293448 | Storing | Geen communicatie melding was looptijd oversreiding maar kon niet online komen |  | - Aangetroffen op locatie: - Geen comunicatie. - Storingsoorzaak: - Modem gereset. - (Tijdelijke) Oplossing: - Modem gereset daarna kon ik weer online. - Advies: - Post 18 |  | 2023-07-06 02:00 | 2023-07-06 02:00 | 2023-07-06 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | De Geerden
VD081-03 | Lange Weistraat 30 | Afgehandeld | 2023-07-06 08:26 | 293409 | Storing | Put vol, rode lamp brand. |  | - Aangetroffen op locatie: - Put vol, rode lamp brand. - Storingsoorzaak: - Verstopte persleiding - (Tijdelijke) Oplossing: - Ontstoppingsdienst inschakkelen - vd Brenk houd de put leeg - Advies: - Post 18 |  | 2023-05-22 02:00 | 2023-05-22 02:00 | 2023-05-25 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
VD093-02 | Provincialeweg 109 | Afgehandeld | 2023-07-05 19:26 | 293447 | Storing | Pomp werkt niet, en put staat vol. |  | - Aangetroffen op locatie: - Lucht slang was los gegaan. - Storingsoorzaak: - Geen goede luchtslang, lijkt wel een slang uit een auto. - (Tijdelijke) Oplossing: - Slang weer goed vast gemaakt. Besturing is slecht zekeringen hangen los in de kast. Buitenkast en deur niet geaard. - Advies: Besturing en buitenkast vervangen. - Post 17 |  | 2023-07-05 02:00 | 2023-07-05 02:00 | 2023-07-05 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2023-07-05 15:38 | 293446 | Storing | Pomp 2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 hoge stroom. - Storingsoorzaak: - Vervuiling doeken. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en doeken verwijderd. - Advies: - Post 18 |  | 2023-07-05 02:00 | 2023-07-05 02:00 | 2023-07-05 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
AM-02 | Geelrijs | Afgehandeld | 2023-07-04 14:34 | 293444 | Storing | Pomp 2 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 thermisch. - Storingsoorzaak: - Vervuiling in de pomp, een onderbroek. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. - Advies: - Post 18 |  | 2023-07-04 02:00 | 2023-07-04 02:00 | 2023-07-04 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Ammerzoden/Well | Kerkemorgen
KD-25 | Woerdensestraat | Afgehandeld | 2023-07-04 14:32 | 293445 | Storing | Pomp 2 thermisch en pompen blijven door lopen. Hoog water vlotter is actief |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp 2 thermisch en pompen blijven door lopen. Hoog water vlotter is actief - Storingsoorzaak: Vervuiling in de pomp, en hoog ater vlotter stuk - (Tijdelijke) Oplossing: Pomp gelicht en doeken verwijderd. Nieuwe hoogwater vlotter gemonteerd. - Advies: Vlotter boeken uit het magazijn. - Post 18 - Post 55 |  | 2023-07-04 14:00 | 2023-07-04 14:00 | 2023-07-04 14:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Oud Munsterstraat
AZ174-01 | Lenshoek 23 | Afgehandeld | 2023-07-01 16:13 | 293443 | Storing | Rode lamp brand en put staat vol |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp brand en put staat vol. - Storingsoorzaak: - Vette vlotterballen. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vlotterballen schoon gemaakt en getest op werking. - Advies: - Post 17 |  | 2023-07-01 02:00 | 2023-07-01 02:00 | 2023-07-01 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
AL069-01 | Boerenerf | Afgehandeld | 2023-06-27 11:52 | 293442 | Storing | Rode lamp aan en zoemer gaat |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp thermisch. - Storingsoorzaak: - Ketting van de pomp soms in de pomp ketteng was niet goed opgehangen. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en ketting goed opgehangen pomp loopt nu goed, stroom is ook goed. - Advies: - Post 18 |  | 2023-06-27 02:00 | 2023-06-27 02:00 | 2023-06-27 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Suppletiegemaal |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Alem | Boerenerf
2629 | Veerweg 2 | Afgehandeld | 2023-06-23 13:37 | 293425 | Storing | Storing | Storing, de IBA doet het niet. | De vlotter geeft sluiting. Alleen zit de deksel van de reactor muurvast. Vlotter afgekoppeld. Terug om deksel open te maken en vlotter te vervangen. KwH meter geplaatst. beginstand 0000.2 |  | 2023-06-06 02:00 | 2023-06-06 02:00 | 2023-06-06 02:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 1 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Alem | Veerweg
2619 | Slijkwellsedijk 14 | Afgehandeld | 2023-06-23 10:12 | 293413 | Storing | Stankklachten | Geurfilter plaatsen. Mevrouw heeft aangegeven dat de deksels niet helemaal sluiten. Hier gelijk even naar kijken. | Geurfilter geplaatst. De putkoppen en deksels grotendeels ontdaan van roest zodat ze weer goed sluiten. |  | 2023-05-25 02:00 | 2023-06-02 02:00 | 2023-06-02 02:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 1 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Well | Slijkwellsedijk
RS048-02 | Schoofbandweg 1a | Afgehandeld | 2023-06-22 21:10 | 293441 | Storing | Bewoners hebben overlast binnen |  | - Aangetroffen op locatie: - De kast en besturing. - Storingsoorzaak: - Kast is omver geredenbij maaiwerkzaamheden, besturing is defect, luchtpomp en t-stuk van lucht besturing. - (Tijdelijke) Oplossing: - Voor nood de besturing gemaakt. Zo snel mogelijk vervangen cq herstellen. - Advies: - Nieuwe buitenkast en besturing plaatsen. - Post 17 |  | 2023-06-22 02:00 | 2023-06-22 02:00 | 2023-06-22 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
AL069-01 | Boerenerf | Afgehandeld | 2023-06-22 14:44 | 293440 | Storing | Rode lamp brand |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp brand. - Storingsoorzaak: - Onbekend. - (Tijdelijke) Oplossing: - Thermische beveiliging gereset. - Advies: - Post 18 |  | 2023-06-22 02:00 | 2023-06-22 02:00 | 2023-06-22 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Suppletiegemaal |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Alem | Boerenerf
RS050-01 | Middelweg 5 | Afgehandeld | 2023-06-22 14:15 | 293439 | Storing | Kast om gereden |  | - Aangetroffen op locatie: - Kast is van de sokkel. - Storingsoorzaak: - Iemand heeft de kast omver gereden. - (Tijdelijke) Oplossing: - Kast zo goed mogelijk weer recht gezet maar deze kan niet meer dicht en kan niet meer goed op de sokkel. - Advies: - Kast met sokkel vervangen. - Post 18 |  | 2023-06-22 02:00 | 2023-06-22 02:00 | 2023-06-22 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
RS050-02 | Middelweg 3 | Afgehandeld | 2023-06-22 14:04 | 293438 | Storing | Kast is omgereden |  | - Aangetroffen op locatie: - Kast ligt op zijn kant. - Storingsoorzaak: - Aanrijding tegen de kast. - (Tijdelijke) Oplossing: - Grond onder de kast verwijderd, de kast opnieuw op zijn plek gezet en weer vast gezet. - Advies: - Post 18 |  | 2023-06-22 02:00 | 2023-06-22 02:00 | 2023-06-22 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 2-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
VD100-01 | Hamstraat 5 | Afgehandeld | 2023-06-22 12:44 | 293437 | Storing | put staat vol en rode lamp brand |  | - Aangetroffen op locatie: - Put staat vol en rode lamp brand. - Storingsoorzaak: - Pomp loopt maar krijgt het niet weg. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp nagekeken deze is niet vervuilt. - Put door van de Brenk leeg laten maken om alles te controleren. |  | 2023-06-22 02:00 | 2023-06-22 02:00 | 2023-06-22 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
HD-13 | Prinses Beatrixstraat | Afgehandeld | 2023-06-22 10:47 | 293436 | Storing | pomp 2 maximale stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 hoge stroom. - Storingsoorzaak: - Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Doeken verwijderd uit de pomp. - Advies: - Post 18 |  | 2023-06-22 02:00 | 2023-06-22 02:00 | 2023-06-22 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Prinses Beatrixstraat
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2023-06-22 09:50 | 293435 | Storing | Pomp 1 maximale stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 1 hoge stroom. - Storingsoorzaak: - Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht, doeken verwijderd uit de pomp en getest op werking. - Advies: - Post 18 |  | 2023-06-22 02:00 | 2023-06-22 02:00 | 2023-06-22 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
AZ01-01 | BBB Kleinzand | Afgehandeld | 2023-06-22 08:54 | 293434 | Storing | Spoelpomp 1 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Storingslamp brand. - Storingsoorzaak: - Pomp heeft op hoge stroom gelopen. - (Tijdelijke) Oplossing: - Gereset en stroom gemeten deze is 6,8A. |  | 2023-06-22 02:00 | 2023-06-22 02:00 | 2023-06-22 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Onbekend | Ammerzoden/Well | Kleinzand
RS031-04 | H C de Jonghweg 14 | Afgehandeld | 2023-06-21 16:46 | 293433 | Storing | Put vol, rode lamp brand niet. |  | - Aangetroffen op locatie: - Put vol maar pomp gaat niet aan. - Storingsoorzaak: - Luchtslang was van de drukpomp af. - (Tijdelijke) Oplossing: - Slang terug geplaatst en gemaal getest. - Advies: - Post 18 |  | 2023-06-21 02:00 | 2023-06-21 02:00 | 2023-06-21 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
VD-36 | Provincialeweg- Kromakkerweg | Afgehandeld | 2023-06-21 09:05 | 293432 | Storing | Netfout storing. |  |  |  | 2023-06-20 02:00 | [5 empty] | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Provincialeweg
VD-36 | Provincialeweg- Kromakkerweg | Afgehandeld | 2023-06-21 07:55 | 293431 | Storing | Gemaal op storing |  | - Aangetroffen op locatie: - Stuurstroom afwezig, niet werkend, relais blijven snel achtereen schakelen. - Via de kwh meter gecontroleerd of de fases aan wezig zijn en dat was zo. - Storingsoorzaak: - Waarschijnlijk een optater gehad van de bliksem waardoor 24v relais of ander component stuk zijn gegaan. - (Tijdelijke) Oplossing: - Op dat moment met de gemeente overlegd om de dag erna meteen op te pakken in verband met grote drukte en hele harde regen. - Advies: - Post 17 |  | 2023-06-20 02:00 | 2023-06-20 02:00 | 2023-06-20 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Provincialeweg
HW013-01 | Hogewaard 1 a | Afgehandeld | 2023-06-21 07:50 | 293430 | Storing | Rode lamp brandt en overlast |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp brand en put staat vol. - Storingsoorzaak: - Regenwater op de put aangesloten. - Advies: - Regenwater afkoppelen om overlast in de toekomst te voorkomen. - Post 17 |  | 2023-06-20 02:00 | 2023-06-20 02:00 | 2023-06-20 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Heerewaarden
2629 | Veerweg 2 | Afgehandeld | 2023-06-19 15:14 | 293405 | Storing | Storing | Ruimen | Ruimen, zowel infiltratie als IBA |  | 2023-05-15 02:00 | 2023-05-15 02:00 | 2023-05-15 02:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 1 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Alem | Veerweg
2629 | Veerweg 2 | Afgehandeld | 2023-06-19 15:12 | 293404 | Storing | Storing | Ruimen | Systeem geleegd |  | 2023-05-10 02:00 | 2023-05-10 02:00 | 2023-05-10 02:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 1 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Alem | Veerweg
2629 | Veerweg 2 | Afgehandeld | 2023-06-19 15:09 | 293396 | Storing | Storing | Infiltratie leeg maken | Infiltratie leeg maken |  | 2023-05-08 02:00 | 2023-05-08 02:00 | 2023-05-08 02:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 1 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Alem | Veerweg
2575 | Sint Andries 4 | Afgehandeld | 2023-06-19 15:07 | 293403 | Storing | Storing | Storing, vorige week is er een effluentpomp geplaatst. Meneer wil weten of de IBA het nu wel goed doet. | De vlotter kon niet helemaal vrij bewegen. Waarschijnlijk door het vele leeg maken. Deze goed afgesteld. Alle functies getest en alles werkend bevonden. |  | 2023-05-15 02:00 | 2023-05-15 02:00 | 2023-05-15 02:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 1 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Heerewaarden | Sint Andries
2575 | Sint Andries 4 | Afgehandeld | 2023-06-19 15:02 | 293399 | Storing | Ruimen | Systeem geleegd | Systeem en infiltratie leeg maken |  | 2023-05-08 02:00 | 2023-05-08 02:00 | 2023-05-08 02:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 1 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Heerewaarden | Sint Andries
2575 | Sint Andries 4 | Afgehandeld | 2023-06-19 14:53 | 293393 | Storing | Ruimen | Systeem geleegd | Systeem geleegd |  | 2023-05-01 02:00 | 2023-05-01 02:00 | 2023-05-01 02:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 2 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Heerewaarden | Sint Andries
2609 | Slijkwellsedijk 10 | Afgehandeld | 2023-06-19 14:40 | 293328 | Storing | Restwerk uit OH | Storing restwerk, effluentpomp vervangen | Effluentpomp vervangen. Alles gereinigd en gangbaar gemaakt. |  | 2023-02-09 01:00 | 2023-02-09 01:00 | 2023-02-09 01:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 2 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Well | Slijkwellsedijk
2617 | Slijkwellsedijk 2 | Afgehandeld | 2023-06-19 14:36 | 293305 | Storing | Restwerk | Storing restwerk: luchtlekkage verhelpen en effluentleiding is niet zichtbaar (hoog water? of dichtgedrukt met grond?) in ieder geval is het niveau te hoog | De overstort van effluent airlift naar monsterpot was eraf. Hier een nieuwe op gezet. Alle slangenklemmen aangedraaid. In de camlock van de slibretour een nieuw rubbertje gezet. De slibretour airlift zat verstopt. De kabel en stekker van de slibretour op het kleppenblok vervangen. De effluentleiding opgezocht. deze zat half dicht en ligt onder water. Hierdoor komt het hoog niveau in de iba. Bij het afpompen komt het water net zo hard weer terug. Advies is om een effluentpompput te plaatsen. gebruikte materialen: 30 cm pe buis 50 2 x bocht 90 graden 50 pp 1 x mof 50 pp 1 x klein materiaal |  | 2023-01-12 01:00 | 2023-01-12 01:00 | 2023-01-12 01:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 2 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Well | Slijkwellsedijk
2591 | Beemdenseweg 2 | Afgehandeld | 2023-06-19 14:28 | 293342 | Storing | Storing | Storing, de bewoner vraagt zich af of de pomp wel constant moet lopen. | De luchtpomp draait inderdaad constant. Deze zit op de constante spanning aangesloten. Mogelijk is dit gedaan vanwege stankklachten. Nu op de luchtpomppoorten aangesloten. Alles getest en alles werkt goed. |  | 2023-03-07 01:00 | 2023-03-07 01:00 | 2023-03-07 01:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 1 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Hedel | Beemdenseweg
2591 | Beemdenseweg 2 | Afgehandeld | 2023-06-19 14:19 | 293316 | Storing | Rode lamp | Storing, de rode lamp brandt | De effluentleiding hier ligt net onder water. Hierdoor gaat het lozen net wel of net niet. Als het knap regent en het slootpeil gaat een paar centimeter omhoog dan is het al een probleem. IBA geruimd en gereset. Bij een terugkerend probleem zou een effluentpompput een oplossing zijn. |  | 2023-01-25 01:00 | 2023-01-25 01:00 | 2023-01-25 01:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 1 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Hedel | Beemdenseweg
3063 | Hoge Heiligenweg 22 | Afgehandeld | 2023-06-19 14:06 | 293386 | Storing | Rode lamp | Storing: water zou slecht weg lopen. Gister brandde het rode lampje maar was nu wel weer uit. | De effluentpomp werkt af en toe niet. Soms springt zelfs de aardlekautomaat uit. Na wat testen en uitzoeken lijkt het er op dat er nog een verbinding in de voedingskabel van de effluentpomp zit buiten de kast en put. Terug om dit te repareren. De IBA geruimd. |  | 2023-04-19 02:00 | 2023-04-19 02:00 | 2023-04-19 02:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 1 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Ammerzoden/Well | Hoge Heiligenweg
2610 | Wellseindsedijk 4 | Afgehandeld | 2023-06-19 13:53 | 293297 | Storing | Kortsluiting | Storing, stroom klapt er af op een groep waar de IBA niet op zit maar bewoner kan ook niet lozen. | De effluentpomp geeft kortsluiting maar die zit niet via de besturingskast. Bewoner eist dat dit gelijk hersteld wordt. De luchtpomp heeft bijna geen opbrengst. 1 deksel zat vast. Deze open gemaakt en alles deksels schoon gemaakt. Effluentpomp en luchtpomp vervangen. Nieuwe mantelbuis van de kast naar de pompput gemaakt. |  | 2023-01-04 01:00 | 2023-01-04 01:00 | 2023-01-04 01:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 1 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Well | Wellseindsedijk
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2023-06-16 13:10 | 293429 | Storing | Geen communicatie. |  | - Aangetroffen op locatie: - Geen communicatie. - Storingsoorzaak: - Liander bezig in de wijk waarddoor geen voeding op de kast. - (Tijdelijke) Oplossing: - Wanneer Liander gereed is zal het weer moeten functioneren. - Advies: - Post 18 |  | 2023-06-16 02:00 | 2023-06-16 02:00 | 2023-06-16 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
RS059-01 | Achterdijk 5a | Afgehandeld | 2023-06-16 10:08 | 293428 | Storing | Put vol klant zelf naar storing gekeken. |  | - Aangetroffen op locatie: Niveau meting lag los onder in de put. - Storingsoorzaak: Gemaal werkt goed, echter de drukbuis lag los onder in de put. Dit doordat er een bout van de hijsbeugel ontbrak. - (Tijdelijke) Oplossing: Hijsbeugel gedraaid, draadgat opgetapt en beugel van de pomp en drukbuis gemonteerd. Gemaal getest. - Advies: - Post 18 |  | 2023-06-15 02:00 | 2023-06-16 02:00 | 2023-06-16 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
RS-47 | Wetering 14 | Afgehandeld | 2023-06-13 14:21 | 293427 | Storing | Pomp 1 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 1 hoge stroom. - Storingsoorzaak: - Vervuiling. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd en pomp afgesteld. - Advies: - Post 18 |  | 2023-06-13 02:00 | 2023-06-13 02:00 | 2023-06-13 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum | Wetering
RS-47 | Wetering 14 | Afgehandeld | 2023-06-09 15:43 | 293426 | Storing | Meerdere hoge stroom meldingen die allemaal door de plc zijn gereset |  | - Aangetroffen op locatie: - Gemaal thermisch - Storingsoorzaak: - Vervuiling in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd en pomp getest. - Advies: - Post 18 |  | 2023-06-08 02:00 | 2023-06-09 02:00 | 2023-06-09 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum | Wetering
HD-15 | Wethouder J. Feterisstraat nabij 9 | Afgehandeld | 2023-06-07 08:22 | 293424 | Storing | Spanningsuitval |  | - Aangetroffen op locatie: - Roy belde dat er meer maals de spanning uitvalt. -Op locatie geen spanning tussen fase 2 en 3. - Storingsoorzaak: - Probleem ligt bij Liander - (Tijdelijke) Oplossing: - Metingen gedaan en contact op genomen met Liander. zij gaan het oplossen en laten weten wanneer de spanning tussen de fases hersteld is. (uiteindelijk heeft Liander nooit meer terug gebeld) - Advies: - Post 17 |  | 2023-06-04 02:00 | 2023-06-04 02:00 | 2023-06-07 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Wethouder J. Feterisstraat
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2023-06-05 09:46 | 293423 | Storing | Beide pompen thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Beide pompen thermisch. - Storingsoorzaak: - Geen spanning tussen fase 1 en 3 - (Tijdelijke) Oplossing: - 03-06: diverse metingen uitgevoerd en Liander gebeld om te komen kijken aangezien vanuit de Liander meter ook geen spanning is tussen L1 en L3 - 04-06: Linader belde dat ze ter plaatse zouden komen dus ik ben er ook naar toe gegaan. na een half uur wachten lieten ze weten dat er iets tussendoor was gekomen en dat ze er binnen een uur zouden zijn. Na dat uur waren ze er nog niet. - Advies: - Post 17 - Post 20 wachten op Liander |  | 2023-06-03 02:00 | 2023-06-03 02:00 | 2023-06-05 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
VD-39 | De Geerden | Afgehandeld | 2023-06-03 17:40 | 293422 | Storing | Geen communicatie |  | - Aangetroffen op locatie: - Geen uitmelding - Storingsoorzaak: - Onbekend. - (Tijdelijke) Oplossing: - Installatie spannningsloos gemaakt en opnieuw opgestart en gecontroleerd of ik weer online kon komen en vragen om uitmelding via H2GO. Alles werkte weer naar behoren. - Advies: - Post 18 |  | 2023-06-03 02:00 | 2023-06-03 02:00 | 2023-06-03 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | De Geerden
RS018-01 | Waaldijk 1 | Afgehandeld | 2023-06-03 12:56 | 293421 | Storing | rode lamp brand |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp brand. - Storingsoorzaak: - Hoogwater vlotter was verzakt en ophanging was los gekomen. - (Tijdelijke) Oplossing: - Ophanging opnieuw bevestigd met een grotere sluitring en hoogwater vlotter opnieuw bevestigd. - Advies: - Post 17 |  | 2023-06-03 02:00 | 2023-06-03 02:00 | 2023-06-03 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
RS-30 | Weteringshoek 21 | Afgehandeld | 2023-06-02 09:52 | 293420 | Storing | Bijde pompen thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Beide pompen thermisch. - Storingsoorzaak: - Spanningsuitval op 1-06-2023. - (Tijdelijke) Oplossing: - Gemaal ter plaatse gereset kon niet online. - Advies: - Post 18 |  | 2023-06-02 02:00 | 2023-06-02 02:00 | 2023-06-02 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum | Weteringshoek
HD-13 | Prinses Beatrixstraat | Afgehandeld | 2023-06-02 09:48 | 293419 | Storing | Pomp 2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 hoge stroom. - Storingsoorzaak: - Vervuiling doeken. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en doeken verwijderd. |  | 2023-06-02 02:00 | 2023-06-02 02:00 | 2023-06-02 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Prinses Beatrixstraat
RS-30 | Weteringshoek 21 | Afgehandeld | 2023-05-30 14:10 | 293418 | Storing | Netsstoring diverse gemalen RS-30 RS-32 RS-14 |  | - Aangetroffen op locatie: - Net storing, er is een fase weg. RS-32 meldt beide pompen thermisch. - Storingsoorzaak: - Onduidelijk, Liander is er mee bezig. - (Tijdelijke) Oplossing: - Gemalen vanavond monitoren en waar de pompen thermisch zijn langs gaan. - Advies: - Post 18 |  | 2023-05-30 02:00 | 2023-05-30 02:00 | 2023-05-30 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum | Weteringshoek
KD-27 | Bulkseweg | Afgehandeld | 2023-05-30 11:22 | 293417 | Storing | Pompen blijven draaien, ook als uitschakelpeil is bereikt |  | - Aangetroffen op locatie: - Vlotter blijft actief - Storingsoorzaak: - HW vlotter defect - (Tijdelijke) Oplossing: - HW vlotter vervangen - Advies: - Post 18 - Post 55 |  | 2023-05-29 02:00 | 2023-05-30 02:00 | 2023-05-30 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Bulkseweg
KD121-01 | Zandstraat/Geersteeg | Afgehandeld | 2023-05-30 10:55 | 293415 | Storing | Put loopt over en bij nabijgelegen restaurant loopt het in de kelder over |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp thermisch - Storingsoorzaak: Pomp vast door doeken in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: Put met zuigwagen leeggemaakt tot de geleidestangen. Er zaten zeer veel doeken in de put. Meerdere volle tanks leeggereden ivm aanvoer. Doeken verwijderd uit de pomp. - Advies: - Post 17 - Post 36 2.5x |  | 2023-05-27 02:00 | 2023-05-27 02:00 | 2023-05-27 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Kerkdriel
RS018-01 | Waaldijk 1 | Afgehandeld | 2023-05-29 14:23 | 293416 | Storing | Put loopt over |  | - Aangetroffen op locatie: - Put loopt over en pomp loopt niet. - Storingsoorzaak: - Vervuiling in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Met de fuso de put een stuk leeggezogen zodat ik bij de geleidestangen kon. - Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. - Even gewacht tot de pomp het gemaal weer leegtrok. - Advies: - Post 17 - Post 36 |  | 2023-05-28 02:00 | 2023-05-28 02:00 | 2023-05-28 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
RS-47 | Wetering 14 | Afgehandeld | 2023-05-26 14:46 | 293414 | Storing | P1 hoge stroom blijft terugkomen |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp thermisch - Storingsoorzaak: - Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht vervuiling verwijderd - Advies: - Post 18 |  | 2023-05-26 02:00 | 2023-05-26 02:00 | 2023-05-26 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum | Wetering
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2023-05-25 10:55 | 293412 | Storing | Pomp 2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 hoge stroom. - Storingsoorzaak: - Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp 1 keer gereset maar kwam gelijk weer terug. - Pomp gelicht en doeken verwijderd. - Advies: - Post 18 |  | 2023-05-25 02:00 | 2023-05-25 02:00 | 2023-05-25 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
KD-27 | Bulkseweg | Afgehandeld | 2023-05-23 14:13 | 293411 | Storing | Pomp 1 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 1 hogestroom. - Storingsoorzaak: - Vervuiling doeken. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. - Advies: - Post 18 |  | 2023-05-23 02:00 | 2023-05-23 02:00 | 2023-05-23 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Bulkseweg
HD-10 | Ammerzodenseweg nabij 23 | Afgehandeld | 2023-05-23 13:10 | 293410 | Storing | Pomp 1 heeft looptijd alarm |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 1 heeft looptijd alarm. - Storingsoorzaak: - Pomp naar het onderhoud niet goed op de klauw terug geplaast. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp goed op de klauw gezet en getest nu weer ok. |  | 2023-05-23 02:00 | 2023-05-23 02:00 | 2023-05-23 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Ammerzodenseweg
VD081-02 | Lange Weistraat 34 | Afgehandeld | 2023-05-23 10:26 | 293408 | Storing | Rode lamp brandt |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp krijgt water niet weg. - Storingsoorzaak: - Persleiding verstopt - (Tijdelijke) Oplossing: - Persleiding ontstoppen. Putten voor nu leeggemaakt met fuso - Advies: - Er is al eens een jaar eerder een verstopping geweest op dezelfde plek. - Post 18 |  | 2023-05-22 02:00 | 2023-05-22 02:00 | 2023-05-22 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
RS030-02 | Nieuweweg 3 | Afgehandeld | 2023-05-18 12:28 | 293407 | Storing | Douche wc lopen niet door. Geen rode lamp op kast. |  | - Aangetroffen op locatie: - Put prima op niveau. - Storingsoorzaak: - Verstopping bij bewoner. - (Tijdelijke) Oplossing: - Put niveau gecontroleerd, deze is goed. Bewoner gebeld en uitgelegd dat oorzaak niet in installatie zit maar bij bewoner zelf. - Advies: - Post 17 |  | 2023-05-18 02:00 | 2023-05-18 02:00 | 2023-05-18 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
KD-43 Empelenhof 1 | Empelenhof 1 | Afgehandeld | 2023-05-17 08:48 | 293406 | Storing | Pomp krijgt niks weg |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp draait, maar krijgt niks weg - Storingsoorzaak: - Lucht in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp ontlucht - Advies: - Post 18 |  | 2023-05-17 02:00 | 2023-05-17 02:00 | 2023-05-17 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Empelenhof
HD-13 | Prinses Beatrixstraat | Afgehandeld | 2023-05-15 10:28 | 293397 | Storing | Pomp 2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp thermisch - Storingsoorzaak: - Doeken in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd - Advies: - Post 18 |  | 2023-05-08 02:00 | 2023-05-08 02:00 | 2023-05-08 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Prinses Beatrixstraat
AZ175-01 | Molenachterdijk 3 | Afgehandeld | 2023-05-15 09:50 | 293402 | Storing | Pomp 1 heeft geen debiet en stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 1 hoofdrelais komt niet in, zowel op hand als auto - Storingsoorzaak: - Slecht contact op hulprelais 0900K7 - (Tijdelijke) Oplossing: - Alle contacten los gemaakt tbv start pomp 1 weer aangesloten. - Advies: - Post 18 |  | 2023-05-15 02:00 | 2023-05-15 02:00 | 2023-05-15 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 2-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
AZ01-01 | BBB Kleinzand | Afgehandeld | 2023-05-15 09:27 | 293400 | Storing | Water in olie en clixon storing SP1 |  | - Aangetroffen op locatie: - SP1 geeft alarm meldingen. - Storingsoorzaak: - Software en bedrading. - (Tijdelijke) Oplossing: - De spoelpomp heeft alleen een clixon en geen ptc, maar is wel aangesloten op de MiniCas. - Echter om alarm vrij te moeten zijn dient de MiniCas minimaal 1kohm aan weerstand te zien. Een clixon heeft wel een weerstand echter geen 1Kohm en de weerstand verandert als deze warm wordt, met als gevolg "spook meldingen" - Advies: - Aanbrengen 1kohm wwerstanden in serie met de clixon en i.o.m. Roy en Niek wordt de melding aangepast naar alleen clixon storing - Post 18 |  | 2023-05-15 02:00 | 2023-05-15 02:00 | 2023-05-15 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Onbekend | Ammerzoden/Well | Kleinzand
VD107-04 | Laarstraat 18 | Afgehandeld | 2023-05-14 12:02 | 293401 | Storing | put vol en de lamp niet aan |  | - Aangetroffen op locatie: - Put vol en lamp uit, trafo in eerste instantie defect. meet 400 volt op de ingaande kant en geen 230 volt en geen 24volt op de uitgaande kant.. Deze trafo niet als voorraad in de bus. Besloten deze tijdelijk om te bouwen door gebruik te maken van een vlotter. Toen dit eenmaal aangeloten was ging te pomp niet draaien en de magneetschakelaar ging wel in. Hierop drie keer 230 volt gemeten ten opzichte van aarde. Maar achter een keer 400 volt en twee keer 230 volt onderling op de fase. De besturing helemaal nagelopen en er bleek een zekering defect te zijn 10 A (smelt) deze vervangen en de alarmlamp ging aan echter de pomp niet. Nader onderzoek bleek uit dat er een draad niet goed is aangedraaid onder de zekering - Storingsoorzaak: - Waarschijnlijk is door een loszittende draad de pomp vaak achter elkaar aangeslagen en heeft deze uiteindelijk de zekering eruit gegooit en uiteindelijk dus ook de trafo waarddoor ik in eerste instantie geen stuurstroom heb. - (Tijdelijke) Oplossing: - Allles in originele staat weer terug geschroeft en gemaal getest, deze werkt naar behoren bij vertrek en slaat aan en uit op het juiste moment. - Advies: - Post 17 |  | 2023-05-13 02:00 | 2023-05-13 02:00 | 2023-05-13 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
AZ180-01 | Hoge Heiligenweg 19 | Afgehandeld | 2023-05-10 13:23 | 293398 | Storing | put loopt over |  | - Aangetroffen op locatie: - Put loopt over, pkz uit maar lamp brand niet. - Storingsoorzaak: - waarschijnlijk een fase storing. Eerder op de dag waren er werkzaamheden vanuit liander in de straat. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gecontroleerd en besturing gecontroleerd, deze werken naar behoren. Pomp weer aangezet en put is leeg bij vertrek - Advies: - Post 18 |  | 2023-05-10 02:00 | 2023-05-10 02:00 | 2023-05-10 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
VD084-10 | Koestraat 30 | Afgehandeld | 2023-05-04 15:56 | 293394 | Storing | Put vol |  | - Aangetroffen op locatie: - Put vol. - Storingsoorzaak: - Pomp thermisch. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. - Advies: - Post 18 |  | 2023-05-03 02:00 | 2023-05-03 02:00 | 2023-05-03 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2023-05-04 15:50 | 293395 | Storing | Pomp 2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 hoge stroom. - Storingsoorzaak: - Vervuiling doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en doeken verwijderd. - Advies: - Post 18. |  | 2023-05-04 02:00 | 2023-05-03 02:00 | 2023-05-03 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
AZ180-01 | Hoge Heiligenweg 19 | Afgehandeld | 2023-05-04 15:39 | 293392 | Storing | Put loopt over |  | - Aangetroffen op locatie: - Hoogwater - Fase 2 en 3 liggen eruit bij de gG smektzekeringen - Storingsoorzaak: - Pomp meet onderling verschillende weerstanden: * Fase 1 - 2: 2.4 ohm * Fase 1 - 3: 4.4 ohm * Fase 2 - 3: 6,8 ohm - Magneetschakelaar defect en thermisch blok. - (Tijdelijke) Oplossing: - Dhr.vd Brenk gebeld om de put leeg te zuigen, 6 m3 water eruit gezogen - Uitgezocht waar de voeding vandaan kwam voor het vervangen van de besturing. - Advies: - Post 17 |  | 2023-05-01 02:00 | 2023-05-01 02:00 | 2023-05-04 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
AZ171-02 | Maaijenweg (kantine) | Afgehandeld | 2023-04-29 18:41 | 293391 | Storing | Put staat vol |  | - Aangetroffen op locatie: - Put staat vol - Storingsoorzaak: - Geen spanning op de kast, aardlekschakelaar in de moederkast stond uit. - (Tijdelijke) Oplossing: - Aardlekschakelaar ingeschakeld. - Advies: - Post 17 |  | 2023-04-29 02:00 | 2023-04-29 02:00 | 2023-04-29 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
RS07-01 | Burg. Slootspad | Afgehandeld | 2023-04-25 15:08 | 293390 | Storing | LG pomp thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - LG pomp thermisch - Storingsoorzaak: - Vervuiling - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en vervuiling verwijderd - Advies: - Post 18 |  | 2023-04-25 02:00 | 2023-04-25 02:00 | 2023-04-25 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Rossum/Hurwenen | Hogeweg
RS-47 | Wetering 14 | Afgehandeld | 2023-04-25 10:07 | 293389 | Storing | Pomp instellingen zijn niet te veranderen in H2GO. |  | - Aangetroffen op locatie: Pomp instellingen zijn niet te veranderen in H2GO. - Storingsoorzaak: Geen comunicatie tussen app600 en de hooftpost - (Tijdelijke) Oplossing: Met mous en i real gebeld maar zij hebben geen oplossing. zij weten niet hoe het komt. Ook met Xlem gebeld maar zij kunnen zo ook niets kunnen niet bij de App600. Hebben inlog van Ireal nodig dan. Heb wel de stroomen van pomp 1 veranderd op het display, maar dat neemt hij niet over in H2GO. 25-04: Meerdere keren contact gehad met zowel Xylem als I-real aangezien het bij beide niet duidelijk was waar het probleem lag en wat de oplossing zou zijn ze gaan het nu onderling verder uitzoeken. 26-04: weer contact opgenomen met I-real ze zijn er nog mee bezig. 26-04: I-real beld net op dat het ze is gelukt om de waardes aan te passen, echter is de koppeling niet zo te krijgen dat hij dit automatisch van het een naar het andere systeem automatisch overneemt. - Advies: 2x Post 75 |  | 2023-04-24 02:00 | 2023-04-24 02:00 | 2023-04-24 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum | Wetering
2629 | Veerweg 2 | Afgehandeld | 2023-04-24 11:34 | 293385 | Storing | storing | Systeem geleegd | Systeem geleegd |  | 2023-04-14 02:00 | 2023-04-14 02:00 | 2023-04-14 02:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 0 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Alem | Veerweg
2575 | Sint Andries 4 | Afgehandeld | 2023-04-24 11:23 | 293387 | Storing | Storing | Systeem geleegd | Systeem geleegd |  | 2023-04-21 02:00 | 2023-04-21 02:00 | 2023-04-21 02:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 0 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Heerewaarden | Sint Andries
2575 | Sint Andries 4 | Afgehandeld | 2023-04-24 11:22 | 293384 | Storing | storing | Systeem geleegd | Systeem geleegd |  | 2023-04-14 02:00 | 2023-04-14 02:00 | 2023-04-14 02:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 0 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Heerewaarden | Sint Andries
2575 | Sint Andries 4 | Afgehandeld | 2023-04-24 11:19 | 293380 | Storing | storing |  | Systeem geleegd |  | 2023-04-13 02:00 | 2023-04-13 02:00 | 2023-04-13 02:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 0 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Heerewaarden | Sint Andries
2575 | Sint Andries 4 | Afgehandeld | 2023-04-24 11:17 | 293366 | Storing | storing | Tank 1 en infiltratie leegemaakt | Tank 1 en infiltratie leeggemaakt |  | 2023-03-30 02:00 | 2023-03-30 02:00 | 2023-03-30 02:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 0 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Heerewaarden | Sint Andries
2575 | Sint Andries 4 | Afgehandeld | 2023-04-24 11:16 | 293361 | Storing | storing | Tank 1 en infiltratie leeggemaakt | Tank 1 en infiltratie leeggemaakt |  | 2023-03-27 02:00 | 2023-03-27 02:00 | 2023-03-27 02:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 0 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Heerewaarden | Sint Andries
2575 | Sint Andries 4 | Afgehandeld | 2023-04-24 11:14 | 293355 | Storing | Storing | Tank 1 en infiltratie leeggemaakt | Tank 1 en infiltratie leeggemaakt |  | 2023-03-20 01:00 | 2023-03-20 01:00 | 2023-03-20 01:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 0 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Heerewaarden | Sint Andries
2575 | Sint Andries 4 | Afgehandeld | 2023-04-24 11:12 | 293354 | Storing | storing | Tank 1 en infiltratie leeggemaakt | Tank 1 en infiltratie leegegmaakt |  | 2023-03-17 01:00 | 2023-03-17 01:00 | 2023-03-17 01:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 0 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Heerewaarden | Sint Andries
2575 | Sint Andries 4 | Afgehandeld | 2023-04-24 11:10 | 293341 | Storing | storing | Systeem leeggemaakt | Systeem leeggemaakt |  | 2023-03-04 01:00 | 2023-03-04 01:00 | 2023-03-04 01:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 0 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Heerewaarden | Sint Andries
2575 | Sint Andries 4 | Afgehandeld | 2023-04-24 10:34 | 293327 | Storing | storing | Systeem leeg gemaakt | Systeem leeggemaakt |  | 2023-02-09 01:00 | 2023-02-09 01:00 | 2023-02-09 01:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 0 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Heerewaarden | Sint Andries
2575 | Sint Andries 4 | Afgehandeld | 2023-04-24 10:32 | 293322 | Storing | storing | Infiltratie staat vol. Geruimd en alles gangbaar gemaakt. | Infiltratie staat vol. Geruimd en alles gangbaar gemaakt. |  | 2023-02-01 01:00 | 2023-02-01 01:00 | 2023-02-01 01:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 0 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Heerewaarden | Sint Andries
2629 | Veerweg 2 | Afgehandeld | 2023-04-24 10:25 | 293373 | Storing | storing | Systeem geleegd | Systeem geleegd |  | 2023-04-07 02:00 | 2023-04-07 02:00 | 2023-04-07 02:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 0 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Alem | Veerweg
2629 | Veerweg 2 | Afgehandeld | 2023-04-24 10:24 | 293340 | Storing | storing | Systeem geleegd | Systeem geleegd |  | 2023-03-04 01:00 | 2023-03-04 01:00 | 2023-03-04 01:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 0 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Alem | Veerweg
2629 | Veerweg 2 | Afgehandeld | 2023-04-24 10:22 | 293360 | Storing | Storing |  | Systeem geleegd |  | 2023-03-27 02:00 | 2023-02-27 01:00 | 2023-02-27 01:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 0 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Alem | Veerweg
2629 | Veerweg 2 | Afgehandeld | 2023-04-24 10:20 | 293349 | Storing | storing | Infiltratie leeg gemaakt | Infiltratie leeg gemaakt |  | 2023-03-13 01:00 | 2023-03-13 01:00 | 2023-03-13 01:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 0 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Alem | Veerweg
2629 | Veerweg 2 | Afgehandeld | 2023-04-24 10:10 | 293334 | Storing | storing | De infiltratie stroomt over, het water infiltreert niet meer in de bodem. Ook is de dekselinmiddels kapot waardoor er ook regenwater in infiltratie kan stromen. Het infiltratiedeksel ligt in een dal dus regen water zal daarheen lopen. | De infiltratie stroomt over, het water infiltreert niet meer in de bodem. Ook is de dekselinmiddels kapot waardoor er ook regenwater in infiltratie kan stromen. Het infiltratiedeksel ligt in een dal dus regen water zal daarheen lopen. |  | 2023-02-27 01:00 | 2023-02-27 01:00 | 2023-02-27 01:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 0 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Alem | Veerweg
2629 | Veerweg 2 | Afgehandeld | 2023-04-24 09:55 | 293331 | Storing | storing | Infiltratieput loopt over, geen spanning in de kast. Aardlekschakelaar is geactiveerd. | Bij aankomst stroomt de infiltratieput over. Daarnaast staat er geen stroom op de kast. In de woning blijkt de aardlek uit te zijn gevallen. Deze weer in kunnen schakelen. Geruimd en gereinigd. Infiltratie werkt niet meer en moet vervangen worden. |  | 2023-02-13 01:00 | 2023-02-13 01:00 | 2023-02-13 01:00 |  |  |  | Bedrijf Copier (SERVICE) | Jacqueline van Droffelaar | 0 | 0 | IBA's |  | IBA 3 Tanks | Onbekend | Alem | Veerweg
HD-45 | Koningin Maximahof | Afgehandeld | 2023-04-17 09:32 | 293383 | Storing | Pomp 2 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp thermisch - Storingsoorzaak: - Doeken tussenbodemplaat en kanaalwaaier - (Tijdelijke) Oplossing: - Vuil verwijderd en gemaal getest. - Advies: - Kanaalplaat en bodemwaaier zijn flink versleten, advies vanuit Ruben om hier een vortexwaaier te plaatsen gezien de afstand dat deze moet pompen en de vele vervuiling op deze locatie. - Post 18 |  | 2023-04-14 02:00 | 2023-04-14 02:00 | 2023-04-14 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 3 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Koningin Maximahof
HD-10 | Ammerzodenseweg nabij 23 | Afgehandeld | 2023-04-17 09:29 | 293382 | Storing | Beide pompen thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Nadat er eerder die dag meldingen vanuit het gemaal binnenkwamen, bleek dat er werkzaamheden waren bij het gemaal door derden. - Storingsoorzaak: - De pompen waren thermisch gegaan doordat de stroom vermoedelijk geleidelijk terug is gezet per fase. - (Tijdelijke) Oplossing: - Daarheen gegaan, pompen gereset. Hierna namen de pompen op alle fasen 5,2A op. - Advies: - Post 16 |  | 2023-04-14 02:00 | 2023-04-14 02:00 | 2023-04-14 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Ammerzodenseweg
RS07-01 | Burg. Slootspad | Afgehandeld | 2023-04-14 13:12 | 293381 | Storing | Interne overstort 1 actief |  | - Aangetroffen op locatie: - Interne overstort actief. - Storingsoorzaak: - Vervuiling om de stemvork, waardoor het leek alsof er water in de buis zou staan. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd, hierna veranderde het geluid van de stemvork en was het alarm ook niet meer actief. - Advies: - Post 18 |  | 2023-04-14 02:00 | 2023-04-14 02:00 | 2023-04-14 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Rossum/Hurwenen | Hogeweg
HW001-01 | Heerewaardensestraat 14 a | Afgehandeld | 2023-04-13 13:23 | 293379 | Storing | Rode lamp aan |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp aan. - Storingsoorzaak: - Vervuiling achter het mes. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp schoongemaakt en gemaal getest - Advies: - Post 18 |  | 2023-04-13 02:00 | 2023-04-13 02:00 | 2023-04-13 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Heerewaarden
RS041-01 | Groenestraat 1-3 | Afgehandeld | 2023-04-13 09:50 | 293378 | Storing | Put zou niet werken |  | - Aangetroffen op locatie: - Put was leeg. - Storingsoorzaak: - Bewoners hebben een verstopping op 1A. - Ontstoppingsdiest heeft dit ontstopt. Zij gaven aan dat de pomp in de put niet goed was. - (Tijdelijke) Oplossing: - Put en pomp gecontroleerd deze zijn prima in orde. Bwoner van 1A ingelicht. - Advies: - Post 18 |  | 2023-04-13 02:00 | 2023-04-13 02:00 | 2023-04-13 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2023-04-12 12:59 | 293377 | Storing | p2 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - P2 thermisch - Storingsoorzaak: - Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd en gemaal getest. |  | 2023-04-12 02:00 | 2023-04-12 02:00 | 2023-04-12 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
HD-41 | Middelingseweg (kruising Oude Ammerzodenseweg) | Afgehandeld | 2023-04-11 12:20 | 293376 | Storing | p2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - P2 hoge stroom door vervuiling - Storingsoorzaak: - Doeken in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd en gemaal getest. - Advies: - Post 18 |  | 2023-04-11 02:00 | 2023-04-11 02:00 | 2023-04-11 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hedel
VD087-04 | Provincialeweg 36 | Afgehandeld | 2023-04-11 12:17 | 293375 | Storing | rode lamp aan |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp aan. - Storingsoorzaak: - Onbekend. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp thermisch, neemt bij aankomst 3.4 ampere op. Pomp gelicht en geen vervuiling aangetroffen. - Waarschijnlijk is de storing afkomstig van de werkzaamheden die plaatsvinden aan de provinciale weg. Pomp neemt ook bij vertrek 3.4 A op. - Advies: - Post 18 |  | 2023-04-11 02:00 | 2023-04-11 02:00 | 2023-04-11 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
RS-47 | Wetering 14 | Afgehandeld | 2023-04-11 12:13 | 293374 | Storing | p1 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 1 terhmisch - Storingsoorzaak: - Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Doeken verwijderd en gemaal getest. - Advies: - Pomp vervangen, de waaier is helemaal op. - Post 18 |  | 2023-04-11 02:00 | 2023-04-11 02:00 | 2023-04-11 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum | Wetering
RS-47 | Wetering 14 | Afgehandeld | 2023-04-07 12:11 | 293372 | Storing | Pomp 1 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp thermisch - Storingsoorzaak: - Doeken in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: - Doeken verwijderd - Advies: - De waaier is versleten en geen stel optie meer, z.s.m. pomp vervangen. - Post 18 |  | 2023-04-07 02:00 | 2023-04-07 02:00 | 2023-04-07 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum | Wetering
VD074-01 | Veilingweg 25 | Afgehandeld | 2023-04-06 15:47 | 293371 | Storing | Aardlekschakelaar valt uit. |  | - Aangetroffen op locatie: - Aardlekschakelaar van de afgaande groep naar huisnummer 23A, 23 en 24 valt uit - Storingsoorzaak: - Defecte grondkabel, vermoedelijk tussen huisnummer 25 en 23 - (Tijdelijke) Oplossing: - Aardlek uitgezet, kabel in de moederkast losgekoppeld. - Dhr. van den Brenk ingeschakeld om de putten leeg te houden tot nader order. - 07-04: EB nmr. verstuurd naar M. Verkuilen en P vd Brenk met de vervolgbon. - Advies: - Post 18 |  | 2023-04-06 02:00 | 2023-04-06 02:00 | 2023-04-06 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
VD074-04 | Veilingweg 23 | Afgehandeld | 2023-04-04 17:48 | 293370 | Storing | Put vol |  | - Aangetroffen op locatie: - Put vol, geen spanning. - Storingsoorzaak: - Aardlek uit in de moederkast - (Tijdelijke) Oplossing: - Aardlek ingezet en deze blijft in. - Pomp gemeggert deze was goed 550 meg. - Advies: - Post 17. |  | 2023-04-04 02:00 | 2023-04-04 02:00 | 2023-04-04 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
KD186-01 | Katarijnehof thv 25 (regenwater) | Afgehandeld | 2023-04-04 13:38 | 293369 | Storing | Looptijd overschrijding |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp doet niets. - Storingsoorzaak: - Pomp niet goed op de voetbocht - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en ook stukken plastic verwijderd uit de pomp hij had ook hoge stroom. - Pomp terug geplaast nu stroom 4,8 ampere. hoge stroom is 5.2 ampere. - Advies: - Post 18 |  | 2023-04-04 02:00 | 2023-04-04 02:00 | 2023-04-04 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Suppletiegemaal |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Kerkdriel | Katarijnehof
VD081-07 | Lange Weistraat 11 | Afgehandeld | 2023-04-04 11:52 | 293368 | Storing | rode lamp brand |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp brand. - Storingsoorzaak: - Pomp thermisch. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en doeken achter de waaier verwijderd. - Gemaal getest. - Post 18 |  | 2023-04-04 02:00 | 2023-04-04 02:00 | 2023-04-04 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2023-04-03 11:07 | 293367 | Storing | Pomp 2 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 hogestroom - Storingsoorzaak: - Vandaag al eerder geweest toen ook al pomp gelicht. - Vervuiling in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht vervuiling verwijderd. - Advies: - Post 18 |  | 2023-04-03 02:00 | 2023-03-30 02:00 | 2023-03-30 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
AZ167-02 | Wellsedijk 13 | Afgehandeld | 2023-03-31 14:20 | 293359 | Storing | put vol bewoners hebben overlast. |  | - Aangetroffen op locatie: - Put vol bewoners hebben overlast. - Storingsoorzaak: - Pomp stuk 0,2 meg en de waaier zit vast. - (Tijdelijke) Oplossing: - Van de Brenk heeft hem leeg gemaakt dikke koek er op. - Put is alleen met tractor te bereiken via het weiland. - 1 uur moeten wacheten op van den Brenk. - Pomp opgehaald op de werf en geplaatst. - Bewoner belde later weer dat het nog niet wegloopt. - Put gecontroleerd die werkt goed. - Arien van de Scheur gebeld, die is komen kijken dat er in de wei ook riool water ligt. - Waarschijnlijk vrij verval van bewoner stuk. Arien zou dit verder oppakken met bewoners. - Advies: - Post 16 - Post 72 - Post 75 2x voor wachten op vd Brenk & Arien (in totaal is de monteur 5 uur bezig geweest dus heb 1,5 geteld voor de storing en ook 1,5 voor de pomp vervangen) |  | 2023-03-23 01:00 | 2023-03-23 01:00 | 2023-03-23 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
HD-08 | Boterbloemstraat | Afgehandeld | 2023-03-31 14:16 | 293356 | Storing | Nivo meting niet goed. |  | - Aangetroffen op locatie: - Niveau meting werkte niet goed. - Storingsoorzaak: - Kabels en keting van pomp in de weg. - En de afsluiter sleutel die op het rooster hangt. - (Tijdelijke) Oplossing: - Kabels en ketting verhangen naar nieuwe haak en de afsluiter sleutel verplaast. - Advies: - Post 18 - Nieuwe put haak |  | 2023-03-21 01:00 | 2023-03-21 01:00 | 2023-03-21 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Hedel | Boterbloemstraat
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2023-03-30 11:08 | 293365 | Storing | Pomp 2 hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 hogestroom. - Storingsoorzaak: - Vervuiling in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht vervuiling verwijderd. - Advies: - Post 18 |  | 2023-03-30 02:00 | 2023-03-30 02:00 | 2023-03-30 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
VD083-02 | Noordbeemderweg 18 | Afgehandeld | 2023-03-30 10:20 | 293364 | Storing | Put loopt over |  | - Aangetroffen op locatie: - Put loopt over. - Storingsoorzaak: - Stuurstroom trafo stuk. - (Tijdelijke) Oplossing: - Nieuwe voeding gemonteerd. - Klemmen strook heeft onder water gestaan deze droog gemaakt. - Besturing werkte weer morgen kijken of hij leeg is. - Er zit een bedrijf achter dat veel loost. - 30-03-2023 terug geweest alles werkt weer put is leeg. - Advies: - Voeding 400 V 24 V DC. - Post 18 - Post 20 0.5x voor later controleren van het gemaal |  | 2023-03-28 02:00 | 2023-03-28 02:00 | 2023-03-30 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
VD083-02 | Noordbeemderweg 18 | Afgehandeld | 2023-03-28 15:47 | 293363 | Storing | Put loopt over |  | - Aangetroffen op locatie: Put loopt over |  | 2023-03-28 02:00 | 2023-03-28 02:00 | 2023-03-28 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
AZ167-02 | Wellsedijk 13 | Afgehandeld | 2023-03-28 15:42 | 293362 | Storing | Pomp blijft doorlopen |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp blijft door lopen. - Storingsoorzaak: - Sensor is stuk. - (Tijdelijke) Oplossing: - Nieuwe sensor gemonteerd en niveau gecontroleerd. - Put op niveau gezet door water in de de put te zetten met emmmers uit de sloot. - Put getest werkt weer naar behoren. - Advies: - Post 53 - Post 18 |  | 2023-03-28 02:00 | 2023-03-28 02:00 | 2023-03-28 02:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
VD-35 | Oude Weistraat 41 | Afgehandeld | 2023-03-23 22:12 | 293358 | Storing | Geen pompen beschikbaar, pomp 1 en 2 thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: - Gemaal vanuit thuis gereset maar dit werkte niet dus op locatie gegaan. - Storingsoorzaak: - Onbekend. - (Tijdelijke) Oplossing: - Gemaal ter plaatse gereset en daarna gemaal gemonitoord. - Advies: - Post 17 |  | 2023-03-23 01:00 | 2023-03-23 01:00 | 2023-03-23 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | Oude Weistraat
HD160-03 | Hooiweg 35 | Afgehandeld | 2023-03-23 10:32 | 293357 | Storing | Put vol en overlast |  | - Aangetroffen op locatie: - Zekering klappen er uit. - Storingsoorzaak: - Magneetschakelaar maakt sluiting. - Nieuwe magneeetschakelaar gemonteerd 24 AC - (Tijdelijke) Oplossing: - Put leeg gezogen, was tevens erg vervuild. - Advies: - Nieuwe kast plaatsen, dit betreft nog een erg oude kast zonder aanwezige tekeningen, een nieuwe besturing past hier niet in. - Post 18 - Post 36 - 0.5x Post 61 - 0.25x Post 38 |  | 2023-03-22 01:00 | 2023-03-22 01:00 | 2023-03-22 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hedel
HW001-01 | Heerewaardensestraat 14 a | Afgehandeld | 2023-03-17 15:16 | 293353 | Storing | Put vol bij nr 28 |  | - Aangetroffen op locatie: - Put vol bij NR 28 - Storingsoorzaak: - Kabelsluiting aardlek in de moederkast uit. - Sluiting zit tussen moederkast HW001-01 en kast HW001-05 - Tussen de blauwe draad en aarde 0,0 meg - (Tijdelijke) Oplossing: - Van de Breng maakt de putten leeg tot nader order put HW001-05 en HW001-06. - Vervolgbon aangemaakt voor Kabelstoringen.com Mark verkuilen gaat maandag de storing oplossen. - Advies: - Post 18 |  | 2023-03-17 01:00 | 2023-03-17 01:00 | 2023-03-17 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Heerewaarden
KD186-01 | Katarijnehof thv 25 (regenwater) | Afgehandeld | 2023-03-15 15:20 | 293352 | Storing | Pomp hogestroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp hoge stroom - Storingsoorzaak: - Vervuiling in de pomp, plastic. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. - Advies: - Geleide stangen moeten los gemaakt worden om de pomp er uit te kunnen. Zitten strak tegen de persleiding aan. - Geleide stangen naar voren halen met een verleng beugel. - Post 18 |  | 2023-03-15 01:00 | 2023-03-15 01:00 | 2023-03-15 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Suppletiegemaal |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Kerkdriel | Katarijnehof
HD-07 | Middelingenseweg 9 | Afgehandeld | 2023-03-14 12:02 | 293351 | Storing | pomp 2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 neemt 7,3A op - Storingsoorzaak: - Doeken tussen bodemplaat en waaier - (Tijdelijke) Oplossing: - Vuil verwijderd, hierna nam de pomp 4,2A op. - Speling is 0,25 mm, deze niet af te stellen. - Advies: - Wanneer dit meer problemen levert dan pomp reviseren/vervangen. - Post 18 |  | 2023-03-14 01:00 | 2023-03-14 01:00 | 2023-03-14 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Middelingenseweg
VD081-05 | Lange Weistraat 18 | Afgehandeld | 2023-03-14 11:33 | 293350 | Storing | Water loopt de put uit over de deksel |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp themrisch (opgenomen stroom 12,1 A) - Storingsoorzaak: - Stuk touw tussen snijmes en bodemplaat - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht, vuil verwijderd en afgesteld (Pomp was 0,25 mm) - Dhr. van der Scheur ingelicht over de situatie, omdat er veel water uit de put de sloot in liep. |  | 2023-03-14 01:00 | 2023-03-14 01:00 | 2023-03-14 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
VD06-01 | BBL Sint Anthoniusstraat | Afgehandeld | 2023-03-14 11:02 | 293348 | Storing | Ledigingspomp 1 storing |  | - Aangetroffen op locatie: - Ledigingspomp thermisch (opgenomen sroom 7,8A) - Storingsoorzaak: - Vervuiling in het waaierhuis - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd, pomp getest. Hierna nam de pomp 3,9A op |  | 2023-03-13 01:00 | 2023-03-14 01:00 | 2023-03-14 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Velddriel | Sint Anthoniusstraat
HD-08 | Boterbloemstraat | Afgehandeld | 2023-03-14 09:47 | 293344 | Storing | Pomp woelt erg veel. |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp stond aan niveau was niet geod - Storingsoorzaak: - Radar sensor was vervuilt. het niveau wat hij aangaf was verkeerd bij 40 cm zou hij aangaan maar hij dacht dat er 44cm instond, maar het water niveau stond onder de pomp.Hierdoor bleef de pomp continu draaien. - (Tijdelijke) Oplossing: - Senor los gehaald en goed schoon gemaakt. - Advies: - Post 18 |  | 2023-03-08 01:00 | 2023-03-08 01:00 | 2023-03-08 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Hedel | Boterbloemstraat
VD095-01 | Provincialeweg 126 | Afgehandeld | 2023-03-13 16:16 | 293347 | Storing | Put staat vol |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp brandt niet - Put vol - Pomp staat uit - Storingsoorzaak: - Defecte luchtpomp (membraam gescheurd in het rubber) - (Tijdelijke) Oplossing: - Nieuwe luchtpomp geplaatst, hierna pompte deze weer leeg. - Advies: - Post 18 - Post 58 |  | 2023-03-13 01:00 | 2023-03-13 01:00 | 2023-03-13 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
HW001-06 | Heerewaardensestraat 28 | Afgehandeld | 2023-03-13 13:58 | 293346 | Storing | Pomp blijft erg woelen |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp draait, maar niveu zakt erg langzaam - Storingsoorzaak: - Waaier taps versleten van 1,5 mm naar 7 mm. - (Tijdelijke) Oplossing: - Nieuwe pomp op de werf gehaald incl. Homa-Flygt 2" adapter en geplaatst, hierna zakte het niveau goed. - Gegevens in SAM aangepast. - Advies: - Post 18 - Post 72 |  | 2023-03-13 01:00 | 2023-03-13 01:00 | 2023-03-13 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Heerewaarden
HD-13 | Prinses Beatrixstraat | Afgehandeld | 2023-03-10 14:33 | 293345 | Storing | Pomp 2 max stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp hoge stroom. - Storingsoorzaak: - Vervuiling in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht en vervuiling verwijderd. - Advies: - Post 18 |  | 2023-03-10 01:00 | 2023-03-10 01:00 | 2023-03-10 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Prinses Beatrixstraat
HD-19 | Koningskampen 12 | Afgehandeld | 2023-03-08 13:12 | 293343 | Storing | Pomp stont in storing Roy vermoede dat er iets in de pomp zat. |  | - Aangetroffen op locatie: - RWA 1 hoge stroom. - Storingsoorzaak: - Pomp omhoog gehaald geen vervuiling aangetroffen waaier draait soepel. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp getest en neem normale stroom op. - Pomp is nu extern geblokeerd kan niveau nu niet in de gaten houden. - Advies: - Post 18 |  | 2023-03-08 01:00 | 2023-03-08 01:00 | 2023-03-12 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 3 pompen | Onbekend | Hedel | Koningskampen
VD069-03 | Drielse Achterdijk 1 | Afgehandeld | 2023-03-03 11:07 | 293339 | Storing | Water loopt niet meer weg uit het toilet |  | - Aangetroffen op locatie: - Put staat vol - Rode lamp brandt niet - Pomp draait niet - Storingsoorzaak: - Defecte stuurstroom zekering - Defecte 10A gG smeltzekering - (Tijdelijke) Oplossing: - Zekeringen vervangen en alles ingezet. - Pomp neemt op alle fase 3,4A op. - Geen fouten ontdekt in de besturing, bewoners ingelicht. - Advies: - Post 16 |  | 2023-03-03 01:00 | 2023-03-03 01:00 | 2023-03-03 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
KD116-02 | Wertsteeg 19 | Afgehandeld | 2023-03-03 10:13 | 293338 | Storing | Rode lamp brandt |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp brandt. - Put staat vol - Pomp thermisch - Storingsoorzaak: - Onbekend, vermoedelijk een spanningsdip, aangezien de buurman hetzelfde had. - (Tijdelijke) Oplossing: - Gereset, alle fasen namen 27A op. Uitschakelniveau bereikt en pomp slaat af. - Advies: - Post 18 |  | 2023-03-03 01:00 | 2023-03-03 01:00 | 2023-03-03 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Kerkdriel
KD116-03 | Wertsteeg 17 | Afgehandeld | 2023-03-03 09:29 | 293337 | Storing | Rode lamp brandt |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp brandt - Put vol - Pomp thermisch - Storingsoorzaak: - Onbekend - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gereset, hierna nam de pomp 2.8A op alle fasen. - Buurman had hetzelfde probleem, vermoedelijk spanninsdip of een tijdelijke missing van een fase. - Advies: - Post 18 |  | 2023-03-03 01:00 | 2023-03-03 01:00 | 2023-03-03 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Kerkdriel
RS-47 | Wetering 14 | Afgehandeld | 2023-03-02 07:49 | 293336 | Storing | P2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - P2 hoge stroom, met toestemming van Roy ter plaatsen gegaan omdat ik in de buurt was voor een andere storing. - Storingsoorzaak: - Doeken achter de waaier. - (Tijdelijke) Oplossing: - Doeken verwijderd. - Gemaal getest. - Advies: - Post 18 |  | 2023-03-01 01:00 | 2023-03-01 01:00 | 2023-03-01 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum | Wetering
AM-03 | Industrieweg | Afgehandeld | 2023-03-01 11:59 | 293335 | Storing | ups storing actief en p2 hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - ups storing actief nadat Arien er geweest is om foto's te nemen. Pompen kunnen niet worden aangestuurd en melding komt terug. - Storingsoorzaak: - Arien is hier geweest om foto's te maken van de besturing en heeft hoogstwaarschijnlijk bij het terugplaatsen van de kap de aardlek aangetikt waardoor de testknop aangeraakt is en de aardlek eruit ging. - (Tijdelijke) Oplossing: - Eerder de dag de max. stroom storing een reset gegeven en met toestemming van Roy de pomp gelicht omdat we toch ter plaatsen zijn. - Advies: - post 18 - post 75 0.5 uur meerwerk pomp lichten |  | 2023-03-01 01:00 | 2023-03-01 01:00 | 2023-03-01 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Ammerzoden/Well | Industrieweg
VD081-06 | Lange Weistraat 14 | Afgehandeld | 2023-02-27 14:25 | 293333 | Storing | Rode lamp aan |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp brand - Storingsoorzaak: - Pomp stuk, er zat een stuk ijzer in. - (Tijdelijke) Oplossing: - Nieuwe pomp opgehaald bij de gemeente werf ook een adapter naar abs systeem. - Met veel moeite de klauw van de oude pomp gekregen en omgezet naar nieuwe homa pomp. - Bewoner was niet thuis moest nog komen om de poort open te maken. - Advies: - Put laten reinigen. - Nummer van bewoner is 06-54323917 - Post 18 - Post 72 - Post 20 1 uur wachten op bewoner om de poort open te doen. |  | 2023-02-27 01:00 | 2023-02-27 01:00 | 2023-02-27 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2023-02-24 08:42 | 293330 | Storing | Controle pomp 2 |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp draait wel maar brengt geen water weg. - Storingsoorzaak: - Lucht in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gelicht, geen vervuiling in de pomp. - Terug gehangen en ontlucht. - Gemaal getest. - Advies: - post 18 |  | 2023-02-13 01:00 | 2023-02-13 01:00 | 2023-02-13 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
HZ112-03 | Hoenzadrielsedijk 14 | Afgehandeld | 2023-02-23 14:35 | 293332 | Storing | Rode lamp brandt |  | - Aangetroffen op locatie: - Sensor defect on word weergegeven - Storingsoorzaak: - Defecte phoenix contact plc. Analoge ingang niveaumeting defect - (Tijdelijke) Oplossing: - Vlotter geplaatst - Advies: - Post 18 - Post 55 |  | 2023-02-23 01:00 | 2023-02-23 01:00 | 2023-02-23 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hoenzadriel
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2023-02-10 14:39 | 293329 | Storing | Hoogwater in de put met werkende pompen. |  | - Aangetroffen op locatie: - Pompen nagekeken hier was niks mis mee na dicht draaien van riool afsluiter zakte het sneller. Balkeerklepen kon ik hooren met pompen aan en uit zetten. gemeente niet kunnen bereiken, loosingspunt opgezocht en gevonden hier kwam een vollebuis water binnen. - Storingsoorzaak: - In de wijk rond gekeken of ik een oorzaak kon vinden voor het inkomende water toen belde Roy me terug. Hij was vergeten door te geven, dat ze hemelwater op het gemaal hebben gezet. pompen verpompen nu regenwater tot woensdag. - (Tijdelijke) Oplossing: - Geen - Woensdag kijken in H2go of het gemaal weer op een normaal niveau komt. - Advies: - Post 17 - Post 75, voor het verder uitzoeken van inkomende water. (Roy vergeten door te geven) |  | 2023-02-10 01:00 | 2023-02-10 01:00 | 2023-02-10 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2023-02-09 10:47 | 293326 | Storing | Pomp 2 hogestroom. |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 draait niet. - Storingsoorzaak: - Pomp 2 omhooghaald en schoongemaakt geen vervuiling aangetroffen. - Het luik van pomp 2 ging erg moeilijk open ogen van het slot waren krom, deze heb ik weer recht gebogen. - Nieuw slot op de werf gehaald het oude slot werkte niet meer (sleutel kwam er niet meer uit). - (Tijdelijke) Oplossing: - Gemaal gereset en getest. - Advies: - zo snel mogelijk fasebewaking vervangen. (Is nu doorgelust om gemaal werkend te krijgen) - Post 18 - Post 75, 1 uur op en neer rijden naar werf voor slot, en plaatsen van het slot. |  | 2023-02-09 01:00 | 2023-02-09 01:00 | 2023-02-09 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
VD-39 | De Geerden | Afgehandeld | 2023-02-09 09:14 | 293325 | Storing | Gemaal slaat op hol. |  | - Aangetroffen op locatie: - Fasebewaking relais schakelt 1x per seconden. - Storingsoorzaak: - Fasebewaking relaisdefect. - (Tijdelijke) Oplossing: - Contacten doorgelust om gemaal weer te laten werken. Fasebewaking werkt nu tijdelijk niet. - Advies: - Z.s.m. de fasebewaking herstellen. - Post 18 |  | 2023-02-09 01:00 | 2023-02-09 01:00 | 2023-02-09 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Velddriel | De Geerden
HD-13 | Prinses Beatrixstraat | Afgehandeld | 2023-02-06 07:13 | 293324 | Storing | P1 niet aanwezig, P2 max stroom nareset. |  | - Aangetroffen op locatie: - P1 niet aanwezig, P2 max stroom na reset. - Storingsoorzaak: - Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd en gemaal getest. Stroomopname 3.6A, voorheen 4.8A. Dit is tegen rode gebied aan. |  | 2023-02-04 01:00 | 2023-02-04 01:00 | 2023-02-04 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Prinses Beatrixstraat
VD092-02 | Provincialeweg 102 | Afgehandeld | 2023-02-03 13:28 | 293311 | Storing | Put vol. |  | - Aangetroffen op locatie: - Put vol. - Storingsoorzaak: - Aardlek Moederkast eruit. - Voedingkabel defect van kast VD092-01 Provincialeweg 104 naar VD092-02 Provincialeweg 102. - (Tijdelijke) Oplossing: - Kabelstoring inschakelen om voedingkabel te herstellen. - Peter vd Brenk ingeschakeld om de put leeg te houden tot de storing hersteld is, kosten worden op de vervolgbon geboekt. - Advies: - Kabelstoring heeft de storing al opgelost. |  | 2023-01-16 01:00 | 2023-01-16 01:00 | 2023-01-30 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
RS050-03 | Middelweg 2 | Afgehandeld | 2023-02-03 12:24 | 293323 | Storing | Besturing werkt niet goed. |  | - Aangetroffen op locatie: - Put zou vol hebben gestaan, put was echter leeg bij aankomst, - Storingsoorzaak: - Vermoedelijk defecte luchtslangen en koppelingen. - (Tijdelijke) Oplossing: - Alle luchtslangen en koppelingen vervangen tot de put. (post 59) - Advies: Mocht er weer een stroring komen op deze locatie, advieseer ik om de besturing te vervangen. Slot van de kast is ook defect. |  | 2023-02-03 01:00 | 2023-02-03 01:00 | 2023-02-03 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
VD098-03 | Sassertweg 12 | Afgehandeld | 2023-01-31 11:17 | 293320 | Storing | Water loopt niet weg |  | - Aangetroffen op locatie: - Verstopte persleiding. - Storingsoorzaak: - Woning heeft jaren leeg gestaan, is sinds kort weer bewoond. - (Tijdelijke) Oplossing: - Peter vd Brenk houdt de put leeg. Persleiding moet worden ontstopt. Pomp gecontroleerd op vervuiling en draairichting, deze zijn goed. - Advies: - Persleiding ontstopping. - post 18 |  | 2023-01-30 01:00 | 2023-01-31 01:00 | 2023-01-31 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
HD153-01 | Molendijk 1 | Afgehandeld | 2023-01-31 10:46 | 293321 | Storing | Geen voeding op gemaal. |  | - Aangetroffen op locatie: - Geen voeding op gemaal HD153-01. - Storingsoorzaak: - Binnen in pand groep uit. - (Tijdelijke) Oplossing: - Voeding aangezet en gemaal getest, ook bij Jeu de boules baan. |  | 2023-01-31 01:00 | 2023-01-31 01:00 | 2023-10-30 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hedel
AM-06 | Vossenakker | Afgehandeld | 2023-01-31 10:21 | 293319 | Storing | Pomp 2 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 draait niet - Storingsoorzaak: - Doeken in de pomp - (Tijdelijke) Oplossing: - Vuil verwijderd en pomp afgesteld - Advies: Bodemplaat is erg versleten, bevestigingsgaten zijn deels weggerot. Zie foto. Pomp afstelling op zijn einde. |  | 2023-01-30 01:00 | 2023-01-31 01:00 | 2023-01-31 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Ammerzoden/Well | Vossenakker
AZ172-09 | Slijkwellsestraat 22 | Afgehandeld | 2023-01-30 15:52 | 293318 | Storing | Rode lamp brandt |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp brandt - Put staat vol - Pomp draait - Storingsoorzaak: - Persleiding verstopt. - (Tijdelijke) Oplossing: - Weijers gebeld (deze waren op een klus in de buurt om de put leeg te rijden) om de put te legen. - Leidingwerk gedemonteerd, geen bijzonderheden. Morgen met ontstoppingswagen persleiding ontstoppen. - Peter vd Brenk maakt in de tussentijd de put nog een keer leeg. - Advies: - Post 18 |  | 2023-01-30 01:00 | 2023-01-30 01:00 | 2023-01-31 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well
HD-08 | Boterbloemstraat | Afgehandeld | 2023-01-27 13:35 | 293317 | Storing | Geen communicatie |  | - Aangetroffen op locatie: - Communicatieloos - Storingsoorzaak: - Geen oorzaak kunnen vinden. - (Tijdelijke) Oplossing: - Installatie spanningsloos gemaakt en weer ingeschakeld. - Modem sprong weer aan en communiceert weer. |  | 2023-01-27 01:00 | 2023-01-27 01:00 | 2023-01-27 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Hedel | Boterbloemstraat
VD081-08 | Lange Weistraat 5 | Afgehandeld | 2023-01-23 15:13 | 293315 | Storing | Put vol. |  | - Aangetroffen op locatie: - Put zat vol. - Storingsoorzaak: - Twee fasen weg. - (Tijdelijke) Oplossing: - Bij moederkast gemeten daar ook 2 fase weg. - Er waren twee automaten uit aan liander kant. - Deze weer ingezet. - Kabels gemeggert deze waren goed. - Alles werkte weer naar behoren. - Advies: - Duurt lang voor de put leeg is er zit een champigons boer op, wellicht verstandig om de situatie in de gaten te houden. |  | 2023-01-23 01:00 | 2023-01-23 01:00 | 2023-01-23 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
VD081-01 | Lange Weistraat 25 | Afgehandeld | 2023-01-23 15:12 | 293314 | Storing | Pomp loopt niet. |  | - Aangetroffen op locatie: - Lucht pomp was stuk. - Storingsoorzaak: - Lucht pomp stuk. - (Tijdelijke) Oplossing: - Nieuwe luchtpomp gemonteerd. - Advies: - Post 58 Luchtpompje niveauregeling type borrelbuis. - Post 16 Verhelpen van urgente storingen tussen 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen. |  | 2023-01-23 01:00 | 2023-01-23 01:00 | 2023-01-23 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
KD-28 | Veersteeg 23 | Afgehandeld | 2023-01-18 09:27 | 293313 | Storing | P2 thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - P2 thermisch. - Storingsoorzaak: - Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd en gemaal getest. |  | 2023-01-17 01:00 | 2023-01-18 01:00 | 2023-01-18 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Kerkdriel | Veersteeg
RS-33 | Groene Linde | Afgehandeld | 2023-01-17 13:28 | 293312 | Storing | Nagaan welke voetbochten er gemonteerd zijn. |  |  |  | 2023-01-17 01:00 | [5 empty] | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Rossum/Hurwenen | De Tuinstraat
HW012-01 | Van Heemstraweg 6 | Afgehandeld | 2023-01-16 16:39 | 293310 | Storing | Put vol. |  | - Aangetroffen op locatie: - Put prima op niveau, er komt van uit twee leidingen regenwater binnen in de put. - Storingsoorzaak: - Veel regenwater in de put. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp start en stopt op de juiste niveau's, pompt in een paar seconden de put op uitschakel niveau. |  | 2023-01-16 01:00 | 2023-01-16 01:00 | 2023-01-16 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Heerewaarden
VD06-01 | BBL Sint Anthoniusstraat | Afgehandeld | 2023-01-16 13:50 | 293309 | Storing | LP thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - LP thermisch. - Storingsoorzaak: - Doeken in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd en gemaal getest. |  | 2023-01-16 01:00 | 2023-01-16 01:00 | 2023-01-16 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Velddriel | Sint Anthoniusstraat
RS07-01 | Burg. Slootspad | Afgehandeld | 2023-01-16 13:02 | 293308 | Storing | LP thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: - LP thermisch - Storingsoorzaak: - Vervuiling in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd en gemaal getest. |  | 2023-01-16 01:00 | 2023-01-16 01:00 | 2023-01-16 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Rossum/Hurwenen | Hogeweg
HD-41 | Middelingseweg (kruising Oude Ammerzodenseweg) | Afgehandeld | 2023-01-13 12:28 | 293307 | Storing | Rode lamp aan |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp aan - Storingsoorzaak: - Veel toevoer door regen - (Tijdelijke) Oplossing: - Gecontroleerd maar pomp werkt naar behoren. - Volgens bewoners brand de lamp altijd als het regent. - Advies: - Locatie controleren of er regenwater op de put zit. |  | 2023-01-13 01:00 | 2023-01-13 01:00 | 2023-01-13 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hedel
HW012-01 | Van Heemstraweg 6 | Afgehandeld | 2023-01-13 10:03 | 293306 | Storing | Rode lamp aan overlast |  | - Aangetroffen op locatie: - Put vol rode lamp aan - Storingsoorzaak: - Alles nagekeken maar geen oorzaak kunnen vinden. - Na reset starte de pomp weer op en pompte de put leeg. - (Tijdelijke) Oplossing: - Besturing gecontroleerd op los contact maar niets kunnen vinden. - Pomp en nivo meting nog enkele malen getest maar hij werkt naar behoren. |  | 2023-01-13 01:00 | 2023-01-13 01:00 | 2023-01-13 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Heerewaarden
HZ110-01 | Rooijensestraat 5 | Afgehandeld | 2023-01-11 16:03 | 293304 | Storing | Put vol overlast |  | - Aangetroffen op locatie: - Put vol overlast. - Storingsoorzaak: - Pomp stuk meet 0,0 meg. - (Tijdelijke) Oplossing: - Nieuwe pomp gemonteerd opgehaald bij de werf. - Post 18 - Post 72 vervangen pomp. - Advies: - Pomp en klauw van de gemeente werf. |  | 2023-01-11 01:00 | 2023-01-11 01:00 | 2023-01-11 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Hoenzadriel
AL062-01 | J. Klingenweg 2 | Afgehandeld | 2023-01-10 12:35 | 293301 | Storing | Water loopt niet weg, rode lamp brand. |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp defect. - Storingsoorzaak: - Pomp meet op 3 fasen 0.0 Mohm. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vereniging heeft een dompelpomp geplaatst om put leeg te houden, er was een nieuwjaars receptie. - Advies: - Post 17 Verhelpen van urgente storingen buiten 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen (dus nachten en weekenden). |  | 2023-01-08 01:00 | 2023-01-08 01:00 | 2023-01-08 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Alem
VD092-02 | Provincialeweg 102 | Afgehandeld | 2023-01-09 15:57 | 293303 | Storing | Put vol |  | - Aangetroffen op locatie: - Put vol - Storingsoorzaak: - Geen stroom op de kast aardlek uit in de moederkast - (Tijdelijke) Oplossing: - De pomp ingezet en gemeggert-d deze was goed 60 Mhohm. - Maar pomp ging niet lopen. - Lucht pomp was defect deze vervangen nu werkt het weer naar behoren. - Post 18 - Post 58 - Advies: - Lucht pomp boeken uit het magazijn. |  | 2023-01-09 01:00 | 2023-01-09 01:00 | 2023-01-09 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
RS060-01 | Achterdijk 7 | Afgehandeld | 2023-01-09 15:54 | 293302 | Storing | Put loopt over |  | - Aangetroffen op locatie: - Put loopt over - Storingsoorzaak: - Veel toevoer van regen water en van de champignon boer was er ook veel toevoer. - (Tijdelijke) Oplossing: - Gecontroleerd bij aankomst was de put al driekwart leeg alles gewoon. |  | 2023-01-09 01:00 | 2023-01-09 01:00 | 2023-01-09 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
HD-45 | Koningin Maximahof | Afgehandeld | 2023-01-07 14:17 | 293300 | Storing | P2 thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: - Beide Pompen thermisch. - Storingsoorzaak: - Doeken in de pomp 1 en ook in pomp 2 - (Tijdelijke) Oplossing: - P2 en P1 doeken uit de pompen gehaald en gemaal getest. |  | 2023-01-07 01:00 | 2023-01-07 01:00 | 2023-01-07 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Koningin Maximahof
RS041-02 | Waaldijk 67 | Afgehandeld | 2023-01-06 15:13 | 293299 | Storing | Put vol rode lamp aan |  | - Aangetroffen op locatie: - Put vol rode lamp aan - Storingsoorzaak: - Magneetschakelaar stuk miste 1 fase pomp was thermisch - (Tijdelijke) Oplossing: - Nieuwe mageneetschakelaar gemonteerd. - Advies: - Magneetschakelaar boeken uit machazijn 24 AC |  | 2023-01-06 01:00 | 2023-01-06 01:00 | 2023-01-06 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
HW004-01 | Van Heemstraweg 12 | Afgehandeld | 2023-01-06 10:15 | 293298 | Storing | Rode lamp brand bij het voorbij reiden naar adere storing gezien |  | - Aangetroffen op locatie: - Rode lamp brand. - Storingsoorzaak: - Sensor defect - (Tijdelijke) Oplossing: - Nieuwe sensor gemonteerd. - Post 18 - Post 53 - Advies: - Sensor Huba control boeken uit het magazijn. |  | 2023-01-06 01:00 | 2023-01-06 01:00 | 2023-01-06 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Heerewaarden
VD108-01 | Kooiheuvelweg 2 | Afgehandeld | 2023-01-04 15:27 | 293296 | Storing | Pomp 2 sluiting |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 meet 0,0 meg en pomp 1 0,4 meg - Storingsoorzaak: - Sluiting pompen. - De print is in orde. - (Tijdelijke) Oplossing: - Beide pompen vervangen door homa pompen. - Gegevens nieuwe pompen in SAM gezet - In Opdracht van Roy op de werf opgehaald en ook weer terug gebracht een flygt. - Post 18 - Post 72 vervangen pomp 1 - Post 72 vervangen pomp 2 |  | 2023-01-04 01:00 | 2023-01-04 01:00 | 2023-01-04 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 2-pomps | Onbekend | Velddriel
VD100-01 | Hamstraat 5 | Afgehandeld | 2023-01-04 14:22 | 293295 | Storing | Rode lamp brand nog steeds. |  | - Aangetroffen op locatie: - Marc Smits als eerste op lopcatie, kwam erg veel regenwater in de put. De pomp kan het niet bijhouden. - Storingsoorzaak: - Veel regenwater in de put. - (Tijdelijke) Oplossing: - Ronald en Erik waren in de buurt met Weijers en deze zijn in overleg met Roy Titulaer naar deze locatie gereden om de put leeg te zuigen. - Advies: - Post 18 (Marc Smits) - Post 20 3x (2x 1,5 voor Ronald en Erikuur meerwerk voor leegzuigen van de put) |  | 2023-01-04 01:00 | 2023-01-04 01:00 | 2023-01-04 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Velddriel
AZ161-01 | Langedijkstraat 15 | Afgehandeld | 2023-01-04 12:21 | 293294 | Storing | Put regenwater hoog niveau, locatie sensoren bespreken met Roy welke sensor waar zit. |  | - Aangetroffen op locatie: - Voetbocht of buis zit verstopt. - Storingsoorzaak: - Verstopping, pomp is niet vervuild, draait ook de juiste richting op en is niet versleten. - (Tijdelijke) Oplossing: - Roy heeft opdracht gegeven om af te dalen en verstopping te verhelpen. - Advies: - Put leegmaken, dit kan ook over de muur in de put, afdalen en verstopping buis of voetbocht verhelpen. |  | 2023-01-03 01:00 | 2023-01-03 01:00 | 2023-01-03 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Suppletiegemaal |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Ammerzoden | Langedijkstraat
KD05-01 | BBL-Lindestraat | Afgehandeld | 2023-01-03 15:57 | 293293 | Storing | LP en SP thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: - LP en SP thermisch. - Storingsoorzaak: - Vervuiling in de pompen. - (Tijdelijke) Oplossing: - LP vervuiling verwijderd, SP zat niets in, gemaal getest. - Post 18 - Post 75 Spoelpomp ook omhoog gehaald. |  | 2023-01-03 01:00 | 2023-01-03 01:00 | 2023-01-03 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Onbekend | Kerkdriel | Lindestraat
HD-14 | Gouwakker nabij 2 | Afgehandeld | 2023-01-03 14:55 | 293292 | Storing | UPS storing. |  | - Aangetroffen op locatie: - UPS storing. - Storingsoorzaak: - Back up batterij defect. - (Tijdelijke) Oplossing: - Batterij Phoenix Step DC-UPS vervangen, deze geeft geen spanning meer af bij uitschakelen voeding. |  | 2023-01-03 01:00 | 2023-01-03 01:00 | 2023-01-03 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Gouwakker
RS033-01 | H C de Jonghweg 15 a | Afgehandeld | 2023-01-02 15:29 | 293291 | Storing | Rode lamp brandt |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp thermisch - Storingsoorzaak: - Pomp gelicht, geen vervuiling aangetroffen. Pomp neemt 3,6A op, pompis 4,4A nominaal. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gestest en alles werkte naar behoren. |  | 2023-01-02 01:00 | 2023-01-02 01:00 | 2023-01-02 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Rossum/Hurwenen
HD-45 | Koningin Maximahof | Afgehandeld | 2023-01-02 15:05 | 293290 | Storing | Pomp 2 thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: - Beide pompen thermisch - Storingsoorzaak: - Vervuiling in de pompen. - (Tijdelijke) Oplossing: - Verwuiling uit beide pompen verwijderd. - Post 18 - Post 75 0,5 uur extra werk tweede pomp. |  | 2023-01-02 01:00 | 2023-01-02 01:00 | 2023-01-02 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Gemaal |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Onbekend | Hedel | Koningin Maximahof
VD06-01 | BBL Sint Anthoniusstraat | Afgehandeld | 2023-01-02 14:27 | 293289 | Storing | Ledigingspomp thermisch |  | - Aangetroffen op locatie: - Ledigingspomp thermisch - Storingsoorzaak: - Vervuiling in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd |  | 2023-01-02 01:00 | 2023-01-02 01:00 | 2023-01-02 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Velddriel | Sint Anthoniusstraat
KD186-01 | Katarijnehof thv 25 (regenwater) | Afgehandeld | 2023-01-02 14:20 | 293288 | Storing | Hoge stroom |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp neemt 5,1A op - Storingsoorzaak: - Plastic tussen snijmes en waaier. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vuil verwijderd, hierna nam de pomp 3,8A op. |  | 2023-01-02 01:00 | 2023-01-02 01:00 | 2023-01-02 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Suppletiegemaal |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Kerkdriel | Katarijnehof
VD108-01 | Kooiheuvelweg 2 | Afgehandeld | 2023-01-02 14:07 | 293287 | Storing | Pomp 2 start niet. |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp 2 neemt normale stroom op 3.16A maar besturing meet een lagere waarde 0.4A H2go - Storingsoorzaak: - Een defecte stroomspoel op de print van de FGC. - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp 2 draaide gewoon en niveau steeg niet maar er kwam wel water bij. - Advies: -Besturing of print vervangen H2go geeft ook aan dat pomp 2 niet start maar hij draaide gewoon bij aankomst.. |  | 2023-01-02 01:00 | 2023-01-02 01:00 | 2023-01-02 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 2-pomps | Onbekend | Velddriel
AZ190-01 | Kleinzand (regenwater) | Afgehandeld | 2023-01-02 13:43 | 293286 | Storing | pomp gaat niet aan op niveau |  | - Aangetroffen op locatie: - Pomp stond in storing looptijd. - Storingsoorzaak: - Looptijd overschrijding - (Tijdelijke) Oplossing: - Pomp gecontroleerd op vervuiling en draairichting dit was in orde. - Na reset ging de pomp meteen aan niveau zakte goed. |  | 2023-01-02 01:00 | 2023-01-02 01:00 | 2023-01-02 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Suppletiegemaal |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Onbekend | Ammerzoden/Well | Kleinzand
RS07-01 | Burg. Slootspad | Afgehandeld | 2023-01-02 12:18 | 293285 | Storing | - Ledgingspomp thermisch. |  | - Aangetroffen op locatie: - Ledigingspomp werkt niet. - Storingsoorzaak: - Vervuiling in de pomp. - (Tijdelijke) Oplossing: - Vervuiling verwijderd. |  | 2023-01-02 01:00 | 2023-01-02 01:00 | 2023-01-02 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Randvoorziening |  | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Onbekend | Rossum/Hurwenen | Hogeweg
AZ184-01 | Heiligenweg 13 | Afgehandeld | 2023-01-02 10:48 | 293284 | Storing | put staat vol. |  | - Aangetroffen op locatie: - Leidingwerk verstopt laag slip op de bodum. - Storingsoorzaak: - Balkeerklep of leidingwerk zit verstopt. - (Tijdelijke) Oplossing: - Van den Brenk gaat put leeg rijden. - Afdalen en de balkeerklep controleren. - Als het de balkeerklep niet is de persleidng ontstoppen. |  | 2023-01-01 01:00 | 2023-01-02 01:00 | 2023-01-02 01:00 |  |  |  | Bedrijf Modderkolk (SERVICE) |  | 0 | 0 | Drukriolering |  | Minigemaal 1-pomps | Onbekend | Ammerzoden/Well | Heiligenweg