## Vragen_en_antwoorden
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 |  | Zou je nader kunnen omschrijven wat wordt er specifiek verstaan onder ‘proactieve monitoring, logging en verslaglegging’‘? | Logging van alarmeringen en status van elk apparaat. (bijv. lucht temp. in de koelruimte, temp van de vloeistof/ producten, netspanning van de koelkast, dataverbinding). Alle alarmen blijven bewaard, incl de toedracht. Onafhankelijk van een alarmering moet status van een apparaat terug gekeken kunnen worden. Dat kan in een grafiek.
2 |  | Wat zijn op dit moment eventuele onveilige situaties en klachten die voorkomen moeten worden bij VRLN? | Vreemde temperatuuralarmen, door onverklaarbare redenen. Uitblijven van doormelding van alarmering. Niet goed sluiten van koelkast. Het niet afsluiten van een koelkast.
3 |  | Als melding van Dyzle staat omschreven ‘internet uitval‘; moeten we hieruit concluderen dat de doormeldingen middels vaste internet aansluitingen lopen? Wordt hier een vaste internetaansluiting (UTP) mee bedoeld of wordt deze gebruikt als back up verbinding. | De internetverbindingen op al onze locaties is in orde. UTP (=bekabelde) LAN-aansluiting is mogelijk voor apparatuur die niet door VRLN wordt beheerd. Apparatuur van derden mag via het gastennetwerk gebruik maken van internet. In situaties van mobiliteit moet ook mobiel met de koelkast omgegaan kunnen worden. Dan moet het mogelijk zijn om koelkasten te voorzien van een eigen sim-kaart. Koelkasten kunnen niet op het WiFi-netwerk aanhaken.
4 |  | Er wordt gesproken over spraakberichten maar zijn als alternatief berichten via e-mail en/of SMS met als back up een live telefoonbericht vanuit de meldkamer ook akkoord? | Zie het antwoord op vraag 13.
5 |  | Zijn de huidige Gram koelkasten voorzien van een 58345 DIN kit ivm vorst beveiliging? | Dit is correct.
6 |  | Moeten er ook actieve (mobiele) vaccin-koelboxen gekalibreerd worden? | dit is correct.
7 |  | Is er ook behoefte aan gekoeld vaccin transport? | Dit is niet van toepassing. Wellicht met een calamiteit wel.
8 |  | Is er ter aanvulling op het preventieve onderhoud nog behoefte aan interieur en exterieur reiniging van de koelkast? | Ja. Nadere afspraken moeten hierover gemaakt worden.
9 | algemeen | Is er een voorkeur voor een specifieke maximale reactietijd bij storingen of alarmeringen? Zo ja, kunt u deze nader specificeren? | De doormeldtijd voor een eerste alarmering: - stroom- en internetuitval zo snel mogelijk; - temperatuurschommeling binnen 15 minuten. Geef bij de beantwoording van vraag 7 aan welke mogelijkheden er zijn.
10 | algemeen | Welke specifieke trainingen of instructies verwacht VRLN van ons, naast algemene gebruiksinstructies? | In ieder geval de beheersoftware instrueren aan de beheerders/ gebruikers van de opdrachtgever.
11 | algemeen | Is het wenselijk dat er bij de servicefirma een koelkast in bruikleen aanwezig is, zodat er altijd een reservekoelkast beschikbaar is die omgewisseld kan worden in geval van defect? | Dit is voor nu niet nodig. Reserve koelkasten zijn meegenomen in de te vervangen aantallen.
12 | algemeen | Wat zijn jullie wensen of verwachtingen van <naam> die ontbraken bij jullie vorige partners (Dyzle en Volta NXT)? Waar kunnen wij jullie beter ondersteunen? | Eenvoudige en intuïtieve bediening van het beheersysteem. Liefst een app waar men op kan inloggen. Verbinding met Kreuze-Connect. De mogelijkheid om een toegangsysteem te monteren met een druppel of kaart.
13 | Alarmering en monitoring | Welke specifieke eisen stelt VRLN aan de integratie van ons alarmsysteem met jullie bestaande systeem Kreuze-Connect? Gaat het hier om een verplichte koppeling? Zo ja, wat zijn de technische eisen en specificaties hiervan? | De basis van Kreuze-Connect is dat ze een oproep ontvangen die ze doorzetten naar een piketfuctionaris binnen de organisatie van de opdrachtgever. Met een sms-bericht kan geen verbinding gemaakt worden met Kreuze-Connect. Het oproepbericht dient ook de informatie te bevatten zoals locatie, welke storing, enz. Een gesproken (automatisch) bericht dat bijv 2 minuten herhaald wordt, kan ook verwerkt worden.
14 | Alarmering en monitoring | Beschikt elke locatie over een stabiele internetverbinding (WiFi of LAN) voor het plaatsen van onze gateways, of zijn hier door ons extra voorzieningen noodzakelijk? | * Alleen UTP (=bekabelde) aansluiting is mogelijk voor apparatuur die niet door VRLN wordt beheerd. Apparatuur van derden mag via het gastennetwerk gebruik maken van internet.
15 | Alarmering en monitoring | Zijn er locaties waar extra technische uitdagingen te verwachten zijn, zoals beperkte draadloze ontvangst of beperkte fysieke toegang? | De internetverbindingen op al onze locaties is stabiel.
16 | Aparaten | Welke toebehoren of accessoires hebben jullie huidige medicijnkoelkasten al, zodat wij hier rekening mee kunnen houden bij ons voorstel? | Lades in koelkasten, zodat vaccins de zij- en achterkant van de koelkast niet raken; Slot op koelkast; Vacuumpreventie. Bijv. door voetpedaal; wielen onder de koelkast. Deels geremd. Alarmering op koelkast voor temperatuurbewaking, enz.
17 | commercieel en contractueel | Wordt er bij de definitieve aanbesteding gebruikgemaakt van een bepaalde weging tussen prijs en kwaliteit? Zo ja, wat is deze verhouding? | De verhouding tussen Prijs en Kwaliteit is nog niet vastgesteld. VRLN weegt bij een aanbesteding 'Kwaliteit' altijd zwaarder dan 'Prijs'.
18 | commercieel en contractueel | Heeft VRLN een voorkeur voor het moment van implementatie (bijvoorbeeld buiten kantooruren of vakantieperioden) om verstoring van jullie dagelijkse processen te minimaliseren? | Implementatie in overleg, binnen kantooruren, zodat vaccin vanuit bestaande koelkast na installatie van een nieuwe koelkast direct overgeheveld kan worden. Dit vraagt mogelijk om 2 momenten (1 van installeren en op temperatuur laten komen, 2 van fysiek overzetten)
19 |  | Per wanneer zal de opvolgende aanbesteding gepubliceerd worden? | De intentie is, om voor de zomervakantie alle documenten via Tenderned te publiceren.