## Inleiding
Programma van Wensen
Dit document bevat het Programma van Wensen.
Deze wensen dienen met Ja, Nee of een specifieke waarde te worden beantwoord.
Afhankelijk van uw antwoord worden punten toegekend. In totaliteit kunt u maximaal 29 punten behalen.
De score voor het Programma van Wensen wordt als volgt bepaald:
Totaal behaald aantal punten Programma van Wensen
--------------------------------------------------------------------------- * 15 punten
Totaal aantal te behalen punten Programma van Wensen
Ondergetekende verklaart hiermee akkoord te gaan met alle in dit document genoemde eisen:
Naam vertegenwoordigingsbevoegde:
Functie:
Plaats:
Datum:
Handtekening

## Wensen
Datacenter
Het beschikbaar stellen van een datacenter, waarin datacenter faciliteiten afgenomen kunnen worden.
Beschrijving van wens | Vraag | Antwoord en, eventuele, motivatie Inschrijver | Aantal te behalen punten
1. Datacenter heeft een PUE waarde | Geef de PUE waarde aan: |  | 0 punten bij PUE-waarde van 1.5
1 punt bij PUE-waarde van 1.4
2 punten bij PUE-waarde van 1.3
3 punten bij PUE-waarde van 1.2
4 punten bij PUE-waarde van 1.1
5 punten bij PUE waarde van 1.0 of lager.
2. Als Opdrachtnemer regulier onderhoud uitvoert binnen de suites/cages van de Opdrachtgever of elders in de datacenter voorzieningen waardoor de dienstverlening aan Opdrachtgever hier hinder van ondervindt, maakt hij dit tijdig, minimaal 14 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden, schriftelijk kenbaar en voert ook een impact analyse uit. | Geef aan hoeveel werkdagen vooraf een werkzaamheden worden doorgegeven |  | Maximaal 5 punten, 1 aftrek bij elke dag minder dan 14 dagen
3. De datacenter voorzieningen bevatten een laad- en losplatform voor vrachtwagens zonder laad- of losklep. | Ja/Nee |  | Ja = 1 punt
Nee = 0 punten
4. Laden en lossen kan onder een (af)dak plaatsvinden zodat geleverde goederen niet nat worden. | Ja/Nee |  | Ja = 1 punt
Nee = 0 punten
5. Dit platform valt binnen de eerste beveiligingszone van de datacenter voorziening maar biedt geen rechtstreekse toegang tot de cages en of suites. | Ja/Nee |  | Ja = 1 punt
Nee = 0 punten
6. Racks, geplaatst buiten de private cage, zijn individueel afsluitbaar en alleen met een uniek openingsmiddel te openen. | Ja/Nee |  | Ja = 2 punten
Nee = 0 punten
7. Als energie via een noodvoorziening wordt geleverd, verandert het tarief niet. | Ja/Nee |  | Ja = 3 punten
Nee = 0 punten
8. Er is een reserveringssysteem aanwezig zodat de Opdrachtgever een gedeelde ruimte kan reserveren. | Ja/Nee |  | Ja = 1 punt
Nee = 0 punten
9. Er zijn parkeerplaatsen voor medewerkers en monteurs van de Opdrachtgever beschikbaar. | Ja/Nee |  | Ja = 1 punt
De parkeerplaatsen zijn gratis |  |  | Nee = 0 punten
10. Bij de parkeerplaatsen is een laadpaal aanwezig | Ja/Nee |  | Ja = 1 punt
Nee = 0 punten
11. Het laden is gratis | Ja/Nee |  | Ja = 1 punt
Nee = 0 punten
12. Per rack kan het recente verbruikte vermogen in Kwh worden afgelezen worden en is real-time een overzicht van de verbruikte amperage beschikbaar zodat een goede verdeling kan worden gemaakt over de drie fasen. | Ja/Nee |  | Ja = 1 punt
Nee = 0 punten
13. Het aflezen van recent verbruikt vermogen kan remote plaatsvinden | Ja/Nee |  | Ja = 1 punt
Nee = 0 punten
14. Per rack kunnen minimaal de volgende parameters in grafiekvorm worden gerapporteerd waarbij minimaal een periode van één maand zichtbaar is: | Hoe fijnmazig kan de onderbouwing van deze rapportage worden aangeleverd. |  | Per seconde = 5 punten
- temperatuur; |  |  | Per minuut = 4 punten
- luchtvochtigheid; |  |  | Per 5 minuten = 3 punten
- stroomverbruik; |  |  | Per 10 minuten = 2 punten
- tijden dat - in de shared omgeving - de deuren open zijn geweest |  |  | Per 15 minuten = 1 punt
Per >15 minuten = 0 punten